中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

水平管沉淀池

工程技术规程

Technical specification for horizontal-tube

sedimentation tank engineering

（征求意见稿）

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

水平管沉淀池

工程技术规程

Technical specification for horizontal-tube

sedimentation tank engineering

CECS xxx: 2014

主编单位： 中国市政工程华北设计研究总院

珠海九通水务有限公司

参编单位： 珠海九通环境工程有限公司

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期： 2014年x月xx日

# 前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字<2013>057号文 “关于印发《2013年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”要求, 编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，大量检索国内外相关技术，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要内容包括总则、术语、水平管沉淀池的构造、工艺设计、安装施工、调试、竣工验收、运行管理等。

本规程的某些内容涉及专利。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本规程主编单位协商处理。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程设计、施工等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会（TC8）归口管理，中国市政工程华北设计研究总院（地址：天津市气象台路99号；邮编：300074）负责解释。如在使用过程中如有意见和建议，请寄送解释单位。

主 编 单 位：中国市政工程华北设计研究总院

珠海九通水务有限公司

参 编 单 位：珠海九通环境工程有限公司

主要起草人：

主要审查人：

# 目 次

1	总    则	1

2	术语、符号	2

2.1	术语	3

2.2	符号	4

3	水平管沉淀池的构造	5

3.1	水平管沉淀分离装置的构造	6

3.2	水平管沉淀池的构造	8

4	工艺设计	9

4.1	一般规定	10

4.2	布水区	10

4.3	沉淀区	11

4.4	集水区	13

4.5	检测和控制	13

4.6	其他	14

5	安装施工	14

5.1	前期准备	15

5.2	安装施工程序	15

5.3	布水装置的安装	16

5.4	集水装置的安装	16

5.5	排泥系统的安装	16

5.6	水平管沉淀分离装置的安装	17

5.7	其他设备的安装	17

6	调试	17

7	竣工验收	18

8	运行管理	19

本规程用词说明	20

引用标准名录----------------------------------------------------------21

附：条文说明 ---------------------------------------------------------22

# Table of Contents

1	General	1

2	Terms & symbols	2

2.1	Terms	2

2.2	Symbols	3

3	Structure of horizontal-tube sedimentaiton tank	5

3.1	Structure of horizontal tube	5

3.2	Structure of sedimentation tank	7

4	Process design	9

4.1	General	10

4.2	Water distribution area	10

4.3	Sedimentation area	11

4.4	Catchment area	13

4.5	Others	13

4.6	Detection and control	13

5	Installation and construction	14

5.1	Preparation	14

5.2	Installation and construction procedures	14

5.3	Installation of water distribution device	15

5.4	Installation of water catchment device	15

5.5	Installation of sludge discharge system	16

5.6Installation of horizontal-tube sedimentation-separation device	16

5.7	Installation of other devices	17

6	Commissioning	17

7	Final acceptance	18

8	Operation management	19

Wording explanation	20

List of Quoted Standards ------------------------------------------------------------------------------------------21

Addition: Explanation of Items ------------------------------------22

# 总    则

1.0.1 为保证水平管沉淀池工艺在设计、施工、安装、调试和运行中，做到安全可靠、经济合理、技术先进，制定本规程。

1.0.2本规程适用于各行业给水排水处理工程中采用水平管沉淀池工艺的新建、扩建或改建工程。

1.0.3水平管沉淀池工艺参数的选用应根据设计规模、原水水质、处理后水质要求，并考虑原水水温变化等因素，结合当地条件通过技术经济比较确定。

1.0.4水平管沉淀池的设计、施工和运行管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和规程的规定。

# 术语、符号

## 术语

2.1.1水平管沉淀分离装置 The parallel tube sedimentation separation device

由N根呈菱形管状的水平沉淀管排列组合而成，是水平管沉淀池中的核心部分。

该装置系珠海九通水务有限公司自主创新的专利产品。

2.1.2水平管沉淀池 The parallel tube of sedimentation tank

沉淀净水处理工艺的构筑物之一，内设水平管沉淀分离装置。经过絮凝后的出水进入该构筑物后，通过水平管沉淀分离装置使絮凝物较传统的沉淀分离装置快速从水中分离。

2.1.3布水装置 Water distribution device

位于水平管沉淀分离装置前端布水区，保证水平管进水断面流速均匀的装置。

2.1.4集水装置 Water catchment device

位于水平管沉淀分离装置后端集水区，保证水平管出水断面流速均匀的装置。

2.1.5自动冲洗装置 Flushing device

设置在水平管沉淀分离装置上端，用于冲洗粘附于水平管和滑泥道上积泥的装置。

2.1.6水平管沉淀分离装置支撑The support means of parallel tube

设置在水平管沉淀分离装置下方，具有足够强度和水平精度的装置。

2.1.7过水截面负荷 Load of cross section

水平管沉淀池中，水平管沉淀分离装置过水截面每平方米每小时处理的水量，以m3/（m2·h）表示。

## 符号

2.2.1 几何参数

——水平管沉淀分离装置过水截面面积；

L——水平管沉淀池长度；

W——水平管沉淀池宽度；

——水平管沉淀分离装置长度；

——水平管沉淀分离装置宽度；

——水平管沉淀池布水区域宽度；

——水平管沉淀池集水区域宽度；

——水平管沉淀分离装置高度；

——水平管当量直径；

——水平管沉淀池高度；

——水平管沉淀分离装置保护高度；

——集泥区高度；

——泥斗区高度；

2.2.2 设计参数

——设计水量

——过水截面负荷

# 水平管沉淀池的构造

## 水平管沉淀分离装置的构造

3.1.1水平管沉淀分离装置由N根水平沉淀管组成，单根水平沉淀管呈菱形管状，其下角60度处沿管长方向开有排泥口（图3.1.1）。

图3.1.1单根水平沉淀管的构造

3.1.2 水平管沉淀分离装置组装示意图如图3.1.2所示。

图3.1.2水平管沉淀分离装置组装示意图

图中：

——水平管沉淀分离装置长度（m）；

——水平管沉淀分离装置宽度（m）；

——水平管沉淀分离装置高度（m）。

## 水平管沉淀池的构造

3.2.1水平管沉淀池宜与絮凝池合建，两者之间宜设置过渡段，经配水花墙进入水平管沉淀池。

3.2.2水平管沉淀池主体结构由布水区、沉淀区、集水区、集泥区组成，详见水平管沉淀池平面布置图（图3.2.1）和水平管沉淀池立面图（图3.2.2）。

图3.2.1 水平管沉淀池平面布置图

1-布水装置；2-水平管沉淀分离装置；3-集水装置；4-集水管；5-自动冲洗装置；

6-水平管沉淀分离装置支撑； 7-检修人孔。

图3.2.2 水平管沉淀池立面图

1-布水装置；2-水平管沉淀分离装置；3-集水装置；4-集水管；5-自动冲洗装置；

6-水平管沉淀分离装置支撑； 7-检修人孔。

3.2.3  水平管沉淀池池型宜为矩形，其平面布置方式可根据现场条件进行调整。

3.2.4水平管沉淀装置由池体、布水装置、水平管沉淀分离装置、集水装置、集水管、自动冲洗装置、水平管沉淀分离装置支撑、集泥区、泥斗区、检修人孔、排泥管道以及相关配电与自动化控制等组成。

3.2.5 水平管沉淀装置中与水接触的材料应符合国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。

# 工艺设计

## 一般规定

4.1.1 采用水平管沉淀池的给水工程，原水水质应符合国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838-2002的规定。原水浊度≤2000NTU时，可直接采用絮凝+水平管沉淀池进行处理，若原水浊度过高时，宜适当增加预处理装置。

4.1.2 水平管沉淀池出水浊度≤3NTU。

4.1.3水平管沉淀池可应用于污水深度处理工程的沉淀工序。

4.1.4水平管沉淀池适用于大、中、小型规模工程。

4.1.5水平管沉淀池的设计应符合《室外给水设计规范》GB50013的规定，无试验资料时，可参考类似工程的设计参数。

4.1.6 水平管沉淀池的个数不宜少于两个，每组应能单独排空。

4.1.7 絮凝池与水平管沉淀池之间应设置过渡区，过渡段流速应小于0.1m/s。

4.1.8 水平管沉淀池宽度宜为6m-8m，单组沉淀池长度不宜超过30m。

4.1.9水平管沉淀分离装置应设置冲洗装置。

4.1.10 水平管沉淀池应有排泥设施，中小型沉淀池可采用穿孔管排泥、斗式重力排泥、支管排泥等方式，大型沉淀池宜采用机械排泥方式。

4.1.11水平管沉淀池应设置自动控制系统。

## 布水区

4.2.1水平管沉淀池宜采用穿孔花墙进水，通过布水装置布水，布水后进入水平管沉淀分离装置的水流必须均匀稳定。

4.2.2设置在布水区进水断面的布水装置应由若干栅条板构成。

4.2.3 布水装置应根据处理水量合理选择栅条板间距，一般为100mm-150mm。

4.2.4布水装置过水流速应小于0.1m/s。

4.2.5 布水区宽度宜为2m-3m。

4.2.6布水装置的高度、长度与水平管沉淀分离装置相匹配。

4.2.7布水装置顶部宜与沉淀池池顶齐平。

4.2.8布水区底部应设排泥装置。

4.2.9 布水装置可采用混凝土结构或钢结构，采用碳钢结构时应做防腐处理。

## 沉淀区

4.3.1水平管沉淀池应根据进水水量和原水水质，经济合理地确定水平管沉淀分离装置的具体尺寸，其宽度一般为2m，高度宜为2m-2.5m，不宜小于1m，不宜大于3.5m。

4.3.2水平管沉淀池运行液位应在水平管沉淀分离装置顶部以下50mm。

4.3.3 水平管沉淀分离装置顶部距离池顶的安全保护高度宜采用200mm-300mm。

4.3.4 水平管沉淀分离装置宜采用不锈钢或塑料材质制作。

4.3.5水平管沉淀分离装置支撑高度宜为2.0m-3.0m。

4.3.6集泥区高度宜为1.5m-2.0m。

4.3.7采用斗式重力排泥时，泥斗区高度宜为1.5m-2.0m，泥斗坡度宜为55°～60°。

4.3.8水平管沉淀分离装置过水截面负荷宜为25～40m3/m2·h。低温低浊时，截面负荷宜取下限值。

4.3.9水平管断面应为菱形，其当量直径宜采用42mm。

4.3.10水平管沉淀分离装置尺寸可按下式计算：

（4.3.6）

式中：

——水平管沉淀分离装置过水截面面积（m2）；

——设计水量（m3/h）；

q’——水平管沉淀分离装置过水截面负荷（m3/m2·h）。

4.3.11 水平管沉淀池长度可按下式计算：

（4.3.11-1）

（4.3.11-2）

式中：

——水平管沉淀池长度(m)；

——水平管沉淀分离装置长度(m)；

——水平管沉淀分离装置过水截面积（m2）；

——水平管沉淀分离装置高度（m）。

4.3.12 水平管沉淀池宽度可按下式计算：

（4.3.12）

式中：

——水平管沉淀池宽度(m)；

——水平管沉淀分离装置宽度(m)；

——水平管沉淀池布水区域宽度(m)；

——水平管沉淀池集水区域宽度(m)；

4.3.13水平管沉淀池的高度可按下式计算：

（4.3.13）

式中：

——水平管沉淀池高度（m）；

——水平管沉淀分离装置高度（m）；

——水平管沉淀分离装置保护高度（m）；

——集泥区高度（m）；

——泥斗区高度（m）。

## 集水区

4.4.1 集水区内应采用三级集水模式，即集水装置和集水管。

4.4.2集水装置应由集水箱和集水板组成。可采用混凝土结构或钢结构，如采用碳钢制作，应做防腐处理。

4.4.3 集水装置应安装在水平管沉淀分离装置出水断面；集水管应安装在集水区上部。

4.4.4 集水装置及集水管过孔流速应小于0.1m/s。

4.4.5 集水区宽度宜为2m-3m。

4.4.6 集水区高度、长度与水平管沉淀分离装置相匹配。

4.4.7 集水区底部应设放空或排泥装置。

## 检测和控制

4.5.1 水平管沉淀池应设置液位控制装置。

4.5.2 水平管沉淀池的出水总管处宜设置在线浊度仪。

4.5.3 参与控制和管理的机电设备应设置工作与事故状态的检测装置。

4.5.4 水厂宜采用集中监视、分散控制的自动控制系统。

4.5.5控制设备应分别设置在现场、PLC及中控室。

4.5.6 水平管沉淀池工艺可通过触摸屏调节排泥周期和时间，以及调节自动冲洗装置冲洗周期和时间。

4.5.7 水平管沉淀池控制系统应具备机电设备事故状态下的安全控制功能。

## 其他

4.6.1 水平管下部集泥区高度应根据沉泥量、沉泥浓度和排泥方式确定，但不宜小于1500mm。

4.6.2 水平管沉淀池排泥时间和排泥周期应根据处理水量和原水水质合理调整。

4.6.3一般可采用穿孔管排泥、斗式重力排泥、支管排泥或机械排泥。

4.6.4 水平管沉淀分离装置应设置专用定时自动或手动控制运行的反冲洗系统。

4.6.5 自动冲洗的运行速度宜为1m/min；冲洗流量宜为30 m3/h～50m3/h，冲洗扬程为20~30m。冲洗周期宜为24~48 h，宜设定在夜间用水低峰时间。

4.6.6水平管沉淀分离装置支撑宜采用钢筋混凝土或钢结构。

# 安装和施工

## 前期准备

5.1.1 应组织施工人员熟悉图纸，核对图纸尺寸。

5.1.2 应进行现场实际测量，根据工程布局，复核图纸尺寸。

5.1.3 清理场地，组织材料装置进场，满足施工要求。

5.1.4 按设计要求对预留、预埋件进行复核。

## 安装施工程序

5.2.1水平管沉淀池的施工应按相关的土建工程施工及验收规范、机电设备安装及验收规范执行。

5.2.2水平管沉淀分离装置及其配套设备按以下程序进行：

布水装置安装→集水装置安装→排泥系统安装→水平管沉淀分离装置吊装→阀门及相关设备安装。

5.2.3 水平管吊装之前应对水平管沉淀分离装置支撑平整度和预埋件进行复验。

5.2.4水平管沉淀分离装置支撑高度和平行高度的允许偏差应分别小于±5mm。

5.2.5对原材料及相关设备的产品规格、型号、数量、合格证及检测报告应按进场批次进行核查。

5.2.6混凝土强度应按国家现行有关标准进行抽样检验。

## 布水装置的安装

5.3.1布水装置安装时，应事先确认其预埋件已按设计要求铺设且完好无损。

5.3.2 布水装置中栅板应垂直与预埋件焊接，栅板中部应使用支撑件与墙体连接。

5.3.3栅板安装位置允许偏差应小于±10mm，安装间隔允许偏差应小于±5mm，安装垂直度允许偏差应小于±5mm。

5.3.4防腐涂层表面应均匀、平整、无漏刷、无皱折、无气孔、无流淌。

## 集水装置的安装

5.4.1 集水装置安装时，应事先确认安装预埋件已按设计要求铺设且完好无损。

5.4.2 集水板应与预埋件垂直焊接，集水箱与集水板垂直焊接，安装位置允许偏差应小于±10mm，安装垂直度允许偏差应小于±5mm。

5.4.3 集水管应安装在沉淀池出水口处，集水管上表面安装高度与水平管沉淀分离装置上表面齐平。

5.4.4 防腐涂层表面应均匀、平整、无漏刷、无皱折、无气孔、无流淌。

## 排泥系统的安装

5.5.1排泥系统应按设计图纸及相关技术要求进行施工安装。

5.5.2排泥系统安装前应检查和清理管道。

5.5.3埋地管段就位后，应进行固定口焊接。并及时排除工作坑中的积水。

5.5.4管道防腐按相关要求进行。

5.5.5管道施工和验收应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268规定执行。

## 水平管沉淀分离装置的安装

5.6.1制作水平管沉淀分离装置时，必须事先设置专用的装卸支架，每一套可分解成2-4组。

5.6.2水平管沉淀分离装置就位前应先检查钢梁是否平整，确保横向纵向允许偏差小于±5mm。

5.6.3根据施工现场的具体情况，采用吊车把每一组水平管沉淀分离装置吊装就位到支撑装置上时，应严禁碰撞，倾斜。

5.6.4每一组水平管沉淀分离装置就位后，应采用气割把水平管吊笼割掉并移走。

5.6.5水平管沉淀分离装置就位后，应采用橡胶或密封材料对装置与池壁之间的缝隙进行填充。

## 其他设备的安装

5.7.1阀门、水泵、仪表等其他设备的安装应严格按照施工设计图进行施工。

5.7.2阀门及相关设备应布置在易于操作维修的地方。

5.7.3成排管道上的阀门应集中布置，并宜设置操作平台。

# 调试

6.0.1水平管沉淀池调试前应编制调试方案。并应做好应急预案。6.0.2调试时应首先对阀门和自动冲洗装置等分别进行单体调试。然后进行负荷试运行。

6.0.3负荷试运行时应重点检查设备和各自控系统性能以及协调运行状况，并检测沉淀池出水状况。

6.0.4负荷试运行应根据以下要求进行调试：

  - 根据原水及进水量不同，应对投加药剂量进行调节，条件允许时，应在搅拌试验指导下确定最佳投加量；

  - 如果两组池同时进水调试时，注意每池进水量，调整进水阀门，保证两池进水量相同；

  - 流量不同，水平管沉淀池液位高低不同，通过调节出口阀门开合度，调节水平管沉淀池液位高低。保证运行液位在水平管下50mm左右。

  - 观察排泥管处排泥浓度，调整排泥时间及排泥频率，保证沉淀池中排泥干净，避免积沉；

  - 观察自动排泥是否按设定时间运行；

  - 根据原水情况，设定自动冲洗装置运行时间，尽量将冲洗时间设定在夜间用水低峰时间。

6.0.5试运行时应对进出水各项指标以及各工况参数进行检测、统计和分析。

6.0.6 沉淀池应连续试运行72小时。

# 验收

7.0.1 对水平管沉淀池的平面、高程、水平度进行复核。

7.0.2沉淀池连续运行满72h，达到预期水量及水质要求即为验收合格。

7.0.3 验收合格后，水平管沉淀池厂家应为用户提供操作手册和操作培训。

# 运行和管理

8.0.1 根据处理水量调节出水阀门，选择合理的开合度，确保水平管沉淀装置高于运行水面，高度不应大于50mm。

8.0.2根据试运行中搅拌实验的数据，选择经济合理的投药量。药剂宜按流量比例自动投加，控制模式可根据各水厂条件自行决定。

8.0.3计划增加产水量时，应先调整投药量，后调整出水阀门开合度，最后提高水量。

8.0.4 根据进水水质，合理设置排泥时间及排泥周期。

8.0.5 根据出水水质，合理设置自动冲洗装置运行时间，一般运行周期为24～48小时。

8.0.6 水平管沉淀池运行后，应定期对水平管沉淀分离装置进行检查，对泥斗积泥状况进行记录，一般检修周期为1年。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或者“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，正面词采用“可”。2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

《地表水环境质量标准》GB 3838-2002

《室外给水设计规范》GB50013

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

水平管沉淀池

工程技术规程

CECS XXX: 2014

条文说明

中国计划出版社

# 目  次

1	总    则	1

3 水平管沉淀池的构造	2

3.2 水平管沉淀池的构造	2

4工艺设计	4

4.1 一般规定	4

4.2布水区	4

4.3沉淀区	4

4.4集水区	4

4.6其他	5

5.6水平管沉淀分离装置的安装	5

# 总    则

1.0.1 本条阐明了编制本规程的宗旨。

1.0.2 本条规定了本规程的适用范围。

# 3 水平管沉淀池的构造

## 3.2 水平管沉淀池的构造

3.2.3 水平管沉淀分离装置进水形式从平面上看可分为正向进水和侧向进水两种。正向进水为首选布置方式，侧向进水是在絮凝沉淀池布置受到净水厂条件限制时采取的一种进水方式。

图3.2.1 正向进水布置示意图

图3.2.2 侧向进水布置示意图

# 4工艺设计

## 4.1 一般规定

4.1.7 沉淀池长度一般宜取整数。

## 4.2布水区

4.2.1 原水经过絮凝池反应后通过穿孔花墙进入沉淀池。在水流进入水平管之前通过布水装置二次布水，保证整个沉淀断面的水流速度一致，以便更好的进行水平管沉淀。

## 4.3沉淀区

4.3.1 当应用于新建或扩建工程时，高度选择2m-2.5m，当用于改建工程时，高度可根据实际情况进行调整，但不宜小于1m，不宜大于3.5m。

4.3.2 运行液位在水平管沉淀分离装置顶部以下50mm，可使水平管沉淀分离装置过水截面得到充分利用。运行液位的控制通过出水堰板或出水阀门进行控制。

4.3.8 水平管沉淀池水流方向为侧向流，处理能力与水平管沉淀分离装置的过水截面有关。

## 4.4集水区

4.4.1 集水装置由集水箱和集水板构成，集水箱是由其上均布多个圆孔的板面围成的具有一个敞口端的矩形箱体，集水板上均布多个横条孔，集水箱的敞口端贴靠在集水板上。相对于表面集水功能，九通公司自主研发的集水装置结构更利于水流在过水截面上的速度均匀收集。

## 4.6其他

4.6.4反冲洗系统主要分为动力和冲洗两部分。冲洗部分在垂直方向和水平方向同时对水平管沉淀分离装置进行冲洗，反冲洗过程不影响供水。

## 5.6水平管沉淀分离装置的安装

5.6.4 安装过程中，严禁直接踩踏水平管沉淀分离装置。

# Comments

与本章名称相同，建议适当修改

检查孔？

？

建议并入各节