CECS  92：XXXX

中国工程建设标准化协会标准

重金属污水处理设计规范

Design code for treatment of wastewater

containing heavy metals

（征求意见稿）

XXXX出版社

中国工程建设标准化协会标准

重金属污水处理设计规范

Design code for treatment of wastewater

containing heavy metals

CECS 92：XXXX

主编单位：长沙有色冶金设计研究院有限公司

批准单位：中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会

施行日期：2015年 X月X日

XXXX出版社

2015  北 京

修订说明

本次局部修订是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2013年工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2013]119号）的要求，由长沙有色冶金设计研究院有限公司会同有关单位对《重金属污水化学法处理设计规范》（CECS 92：97）进行修订而成的。

修订的主要技术内容是：规范名称更改为《重金属污水处理设计规范》；处理方法章节中补充物化法、电化学法、生物法、膜分离法；污水处理构筑物章节更名为污水处理站，并补充初期雨水池、事故池、辅助设施（加药间、脱水间、深度处理及回用间）、回用水池；补充检测和控制章节。

本规范中加下划线的为修改内容。

本规范由中国工程建设标准化协会工业给水排水专业委员会负责日常管理，由长沙有色冶金设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至长沙有色冶金设计研究院有限公司技术发展部《重金属污水处理设计规范》修订工作组（地址：长沙市解放中路199号，邮编：410011），以供今后修订时参考。

本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主 编 单 位： 长沙有色冶金设计研究院有限公司

参 编 单 位： 中国恩菲工程技术有限公司

中国瑞林工程技术有限公司

中南大学冶金与环境学院

长沙华时捷环保科技发展有限公司

长沙赛恩斯环保科技有限公司

厦门世达膜科技有限公司

湖南省环境保护科学研究院

湖南煜城环保科技有限公司

株洲冶炼集团股份有限公司

五矿铜业（湖南）有限公司

主要起草人：李绪忠 卢  丽 高   伟 赵凌波 李  智

万宝聪 吴国平 柴立元 蒋晓云 王庆伟 孙洪贵 熊如意 李向辉 桂爱国 张天芳 虢振强 贺迎春 吴  班

主要审查人：唐锦涛  邵  敏 宗子就 杨晓松 陈观文 彭正洪  李运龙

前    言

《重金属污水化学法处理设计规范》是根据（93）建标协字第12号文“关于下达推荐性工程建设规范计划的通知”的要求制订的。根据国内大量的工程实践和科研成果，参考国内外有关资料，在此基础上归纳、总结、提高为规范的条文，在编制的过程中，以多种形式征求有关专家的意见，最后由中国工程建设标准化协会工业给排水委员会组织专家审查会审查定稿。

中国工程建设标准化协会于1997年10月9日批准《重金属污水化学法处理设计规范》，编号为CECS 92：97。供国内有关单位使用，并可供国外交流。在使用过程中如发现需要修改、补充之处，请将意见和有关资料寄交中国工程建设标准化协会工业给水排水委员（北京市和平街北口中国寰球化学工程公司，邮编100029）。

本规范主编单位：长沙有色冶金设计研究院

主           编：唐锦涛

主 要  起 草 人：唐锦涛 曾凡勇 李卫红 杨运华

黄伏根 李绪忠 罗  彬 刘素萍

中国工程建设标准化协会

1997年10月9日

目 录

1 总   则	1

2 术   语	3

3 处理方法	7

3.1 一般规定	7

3.2 物化法	8

3.3  化学法	10

3.4 电化学法	15

3.5 生物法	17

3.6 膜分离法	20

3.7 其他处理方法	22

4 药剂选用和投配	24

4.1 药剂选用	24

4.2 药剂投配	24

5 污水处理站	26

5.1厂址选择及总体布置	26

5.2 一般规定	27

5.3 格   栅	28

5.4 初期雨水池、调节池、事故池	28

5.5 污水泵站	29

5.6 混合反应池	29

5.7 气浮池	30

5.8 沉砂池、沉淀池	30

5.9 过滤池	31

5.10 加药间、脱水间	32

5.11深度处理及回用	32

5.12劳动保护与安全	32

6 沉渣处理	33

6.1 一般规定	33

6.2 浓缩池	33

6.3 脱水机械	34

6.4 沉渣干化	35

7 检测和控制	36

附录A 本规范用词说明	37

# 1 总   则

1.0.1 为使我国重金属污水处理的工程设计符合国家有关方针、政策、法令，有效且经济地处理污水，特制定本规范。

1.0.2本规范适用于矿山、冶金、化工、机械等行业处理含重金属工业污水的工程设计。电镀过程产生的重金属污水尚应符合《电镀废水治理设计规范》GB 50136的规定。

1.0.3重金属污水应分质收集、分类处理、分质回用。

1.0.4重金属污水处理应首先考虑回收其中的有价金属或综合利用，对处理过程中产生的沉渣，应使其无害化或妥善处理。

1.0.5重金属污水处理应首先考虑回用。回用污水应处理到符合回用水的水质要求；处理后外排的污水水质，应符合《污水综合排放标准》GB 8978、行业标准和地方标准的有关要求。

1.0.6 重金属污水处理，除符合本规范外，尚应符合国家、行业或地方有关标准和规范的要求。

1.0.7 本规范引用标准和相关规范：

《给水排水设计基本术语标准》GBJ 125

《室外排水设计规范》GB 50014

《室外给水设计规范》GB 50013

《电镀废水治理设计规范》GB 50136

《危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007

《膜分离法污水处理工程技术规范》HJ579

《离子交换树脂命名系统和基本规范》GB/T 1631

# 2 术   语

2.0.1 重金属 heavy metals

污水处理中的重金属，指有毒金属和类金属。包括《污水综合排放标准》GB 8978规定的第一类污染物中的重金属和类金属，即汞、镉、铬、铅、镍、砷等，以及铜、锌、钴、锡、钒、钼、铁、锰等人类必需的微量元素，但超过一定限量时也显示出毒性的金属元素。2.0.2 重金属污水 wastewater containing heavy metals

指含重金属离子和固形物的污水。

2.0.3 石灰法 lime process

以投加石灰或石灰石为主的处理重金属污水的方法。

2.0.4 硫化法 sulphuring process

投加硫化钠、硫化氢等硫化剂，使污水中的重金属离子与硫离子生成难溶物质而与水分离的一种污水处理方法。

2.0.5 铁盐——石灰法 ferrosoferrlc compound-lime process

投加铁盐和石灰使污水中的重金属离子生成难溶物质而与水分离的一种污水处理方法。

2.0.6 铁氧体法 ferrite process

投加亚铁盐、碱，通入空气，在一定的温度下，使污水中重金属离子与铁离子、氧离子组成氧化物晶体——铁氧体再与水分离的一种污水处理方法。

2.0.7 氧化还原法 oxide-reduction process

借助于氧化剂或还原剂，使污水中重金属离子氧化或还原后再进一步与水分离的污水处理方法。

2.0.8 铁屑置换法 replacement with irons

用铁屑（粉）置换重金属污水中的Cu2+、使Cu2+还原成海绵铜而去除的污水处理方法，是还原法的一种。

2.0.9硫化剂 sulphuring chemical

在水中能产生S2-并能与金属离子生成难溶的硫化物的污水处理药剂。

2.0.10 共沉 cosedimentation

污水中悬浮物在沉淀过程中，作为载体吸附或包裹污水中的重金属离子共同沉淀的过程。

2.0.11 共沉剂 cosedimentation chemical

投加到污水中，能生成沉淀物，并能与污水中重金属共沉的水处理药剂。

2.0.12 沉渣 sludge

重金属污水处理过程中所产生的含重金属沉淀物。

2.0.13 沉渣回流比 return sludge rate

污水处理污水过程中，回流沉渣中的固体重量和被处理污水在化学作用下新产生的沉渣的固体重量之比。

2.0.14 分步沉淀法 step sedimentation process

重金属污水处理时，分步（阶段）投加相同或不同种类的水处理药剂，使污水中的不同重金属离子在不同阶段生成难溶化合物而与水分离的污水处理方法。

2.0.15 有价金属 valuable metals

有回收价值的金属。

2.0.16 生物法 biological process

生物法是利用生物制剂或细菌使污水中重金属离子改变形态或氧化、还原，然后再进一步去除的方法。

2.0.17 生物制剂 biologics

以硫杆菌为主的复合功能菌群的代谢产物与其它化合物进行组分设计，通过基团嫁接技术制备的含有大量羟基、巯基、羧基、氨基等功能基团组的复合水处理药剂。

2.0.18 络合反应 complex reaction

水处理药剂的功能基团与污水中的重金属离子生成络合物或络合离子的反应。

2.0.19 硫化氢吸收塔 hydrogen sulfide absorption tower

对硫化钠溶液制备和硫化反应过程中产生的硫化氢气体进行吸收的装置。

2.0.20 深度处理 advanced treatment

指重金属污水经过预处理达到排放标准后，为了达到一定的回用水标准使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水处理过程。

2.0.21 电化学法 electrocoagulation method

指在环境保护领域依据电化学原理，使用铁、铝等为基本材料，通过对反应槽内阴阳极极板施加直流电源，阳极溶解，从而获得对污水的电解氧化还原、电解絮凝等处理功能的技术方法。

# 3 处理方法

## 3.1 一般规定

3.1.1污水处理方法和药剂的选择应考虑污水量、水质、回收有价金属的形式及其利用、药剂来源及其价格、地方条件、处理后水质的要求等因素，并进行技术经济比较后确定。

3.1.2应充分研究利用本厂矿或邻近厂矿的污水、废气、废渣处理污水的可行性，做到以废治废。

3.1.3不同污染源的重金属污水根据其水质、处理流程、回收金属方式或沉渣处置的方式等因素，确定集中或分散处理。同类污水宜集中处理。

3.1.4污水中的悬浮物如无回收价值，一般宜先予去除；如悬浮物与处理重金属污水产生的沉渣具有不同的回收价值，则应先去除悬浮物后再处理重金属离子；如悬浮物与沉渣具有相同回收价值且采用同一回收或综合利用工艺，则应同时回收。

3.1.5污水处理流程通过试验确定，当缺乏试验资料时也可参照类似污水处理流程设计。

3.1.6应根据污水中重金属离子的种类、含量和回收或综合利用的方式，选用单一或组合工艺。

3.1.7对小水量、难处理或为保证处理后的水质要求而严格控制处理条件的污水，宜选用间歇法处理。

## 3.2 物化法

Ⅰ 一般规定

3.2.1本节物化处理方法，不仅针对重金属污染物的去除，还包括对重金属污水中其它污染物的处理，如悬浮物、有机污染物以及油类污染物等。

3.2.2选择物化处理法时，应考虑出水去向以及二次污染等问题；如出水回用至生产中，还应考虑添加的水处理药剂对生产工艺的影响等问题。

3.2.3当重金属污水中含有可挥发性污染物时，宜先采用适当处理方法如吹脱气提法处理去除。

3.2.4物化法处理重金属污水产生的沉渣中可能含有重金属，对这部分沉渣的处置，应符合相关环境保护要求。吸附法中饱和的吸附剂和离子交换法中树脂的再生与处置，也应符合相关环境保护要求。

3.2.5 当污水中含油和较多无机颗粒时，应先进行预处理去除。

Ⅱ 沉淀法

3.2.6沉淀法可单独使用，也可作为重金属污水其他处理方法的预处理。

3.2.7 当污水中悬浮物的比重大于1，粒径大于0.2mm，且含有较多无机颗粒物质时，应采用沉砂池。当污水中悬浮物多以胶体形式存在，粒径1~0.1mm，难以自然沉降时，应采用混凝沉淀法。

3.2.8 应对污水进行混凝沉淀试验，对投加药剂种类、加药量、搅拌时间、搅拌强度及反应时间等实验数据进行优化，并以试验得出的最优参数作为计算和设计依据。

3.2.9 常用混凝剂：聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等，常用助凝剂：聚丙烯酰胺（PAM）。

Ⅲ 气浮法

3.2.10 气浮法适用于处理下列含重金属污水：

1含有溶解性油类或乳化油的污水；

2浊度＜100NTU的污水；

3含有较多有机杂质的污水；

4低温度污水，包括在低温条件下不易沉淀或澄清的污水。

Ⅳ 吸附法

3.2.11 一般主要用于污水处理中的后处理，用以进一步降低污水中重金属含量。

3.2.12 应根据污水中重金属离子的种类，选用效率高，性能好的吸附材料，同时应避免吸附剂的再生和处置造成二次污染。

3.2.13常用的吸附剂有活性炭等，污水在进入活性炭吸附前需经沉淀、过滤处理，以免堵塞活性炭。

Ⅴ 离子交换法

3.2.14 离子交换法可用于去除污水中的重金属离子，也可选择性地回收污水中有价金属。

3.2.15 离子交换树脂的选择应根据污水的pH值和离子存在形式确定。并应考虑处理后水中离子对后续处理的影响。

3.2.16 离子交换器可采用固定床、浮动床和移动床。

3.2.17 当同时去除污水中的多种重金属离子时，应根据水质选择阴、阳离子交换器。

3.2.18 污水温度不得超过树脂耐热性能的要求，若温度过高，须在进入交换树脂柱之前采取降温措施，或选用耐高温的树脂。

3.2.19 应选择有利于再生液的回收、再生效率高、洗脱速率快的再生剂。

3.2.20 含铜污水可采用树脂离子交换回收铜时，污水中的Cu 含量不宜小于150mg/L。

Ⅵ蒸发与结晶

3.2.21 蒸发及结晶法适用于处理对排放量有特殊要求的污水，一般常用于膜法处理后的浓盐水。

3.2.22 应充分利用生产工艺过程中产生的多余低品位热能作为蒸发法的热源，节约能源，以废治废。

3.2.23 常用的蒸发设备为列管式降膜蒸发器。

3.2.24 常用的结晶设备有结晶槽、蒸发结晶器、真空结晶器、连续式敞口搅拌结晶器和循环式结晶器等。

3.2.25蒸发结晶设备应选择性能可靠、安全节能的成套产品。

## 3.3  化学法

Ⅰ石灰法

3.3.1石灰法可用于去除污水中的铁、铜、锌、铅、镉、钴、砷等，以及能与OH-生成金属氢氧化物沉淀的其它重金属离子。

3.3.2 处理单一的重金属离子污水，投加的石灰量可按污水的pH值，重金属离子含量和石灰的有效成分进行计算确定。污水投加石灰后要求达到的pH值，可根据重金属氢氧化物的溶度积和处理后的水质要求计算确定。对某些两性重金属，污水的pH值控制还要考虑羟基络合离子的影响。

常温下处理单一重金属污水要求的pH值可参照表3.3.2中的数值。

如采用沉渣回流技术，则加石灰后的污水pH值可小于表3.3.2所列数值。

表3.3.2  处理单一重金属污水要求的pH值

| 金属离子 | Cd2+ | Co2+ | Cr3+ | Cu2+ | Fe2+ | Fe3+ | Zn2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 11~12 | 9~12 | 7~8.5 | 7~12 | 9~13 | >4 | 9~10 |

3.3.3为提高污水处理效果，可加入共沉剂。共沉剂品种和投加量以及投加共沉剂后控制的pH值通过试验或类似污水处理的运行数据确定，控制的pH值宜小于表3.3.2中所列的数值。

3.3.4含多种重金属离子的污水，无论是一步沉淀还是分步沉淀，控制的pH值都需试验或参考类似污水处理的实际运行数据确定。

3.3.5 污水中的某些阴离子等污染物会影响石灰法的处理效果，应进行前处理。

1  CN-影响Ag+、Cd2+、Ni2+、Fe2+、Fe3+、Zn2+等的去除，应先用氧化剂使CN-分解；

2  Cl-影响Ag+、Cd2+、Pd2+的去除，不宜采用氯化物作共沉剂；

3  NH4+影响Cd2+、Co2+、Cu2+、Ni2+、Zn2+等的去除，宜采用加温或其它方法先去除NH4+；

4  草酸、醋酸、酒石酸、乙二胺四乙酸、乙二胺等，宜先使之氧化分解。

3.3.6 投加石灰和共沉剂后生成的金属氢氧化物，宜采用沉淀法去除，是否需要过滤应根据处理后的水质要求确定。

3.3.7处理含多种重金属的污水，若需分别回收污水中的有价金属，或为了提高回收有价金属的品位，宜采用分步沉淀。分步沉淀可采用石灰法或石灰法与硫化法相结合。

3.3.8 在较低pH值条件下除铁，或采用分步沉淀回收污水中的铜、锌等有价金属前先除铁，宜将Fe2+氧化成Fe3+。采用曝气法、药剂氧化法或细菌氧化法，应进行技术经济比较后确定。

在较低pH值条件下除铁，可采用曝气法，曝气时pH值宜控制在6以上。

分步沉淀处理污水，污水中Fe2+含量较小时宜采用药剂法，常用的氧化剂为液氯或漂白粉，其用量一般按理论量计算，每克Fe2+需有效氯0.64g。污水量很小时，也可选用臭氧等其它氧化剂。污水中Fe2+含量较大时宜采用细菌氧化法。

3.3.9石灰法处理重金属污水宜采用沉渣回流技术。最佳回流比根据试验资料经技术经济比较后确定，无试验资料时，沉渣回流比可选用3~4。

3.3.10 酸性重金属污水是否需预处理中和酸，根据水质和回收有价金属的要求而定，中和预处理可投加石灰石粉末或石灰。

3.3.11 投加石灰石粉末可调整污水的pH值至6左右，石灰石粉末粒径宜小于0.147mm（100目）。

3.3.12 当钙影响污水后续深度处理时，宜采用NaOH代替石灰。

Ⅱ 硫化法

3.3.13 硫化法可用于去除污水中的镉、砷、锑、铜、锌、汞、银、镍等，以及能与S2-生成硫化物沉淀的其它重金属离子。

3.3.14 宜优先利用本厂矿或邻近厂矿的硫化氢气体副产品、含硫化氢废气、含硫污水或废渣。没有上述条件时可采用硫化钠或硫氢化钠等作硫化剂。

3.3.15硫化钠或其它硫化剂的用量应根据S2-与重金属离子生成硫化物的摩尔量计算。设计用量宜为理论量的1~1.4倍，加药量可通过氧化还原电位控制。

3.3.16 采用硫化氢气体作为硫化剂时，与污水的混合反应应在密闭容器或构筑物中进行。若加硫化剂后被处理污水的pH<6，则其沉淀亦应在密闭容器或构筑物中进行。并应设置硫化氢吸收塔。

3.3.17 硫化法处理重金属污水过程中pH值的控制，应根据污水水质和需要回收或除去的重金属而定。

3.3.18 硫化法处理酸性重金属污水，当需要对酸进行预处理时，可采用石灰、石灰石粉末、升流式膨胀中和滤塔等，少量污水也可以采用其它碱剂。对升流式膨胀中和滤塔和石灰石粉末的要求，见3.3.11和3.3.12条。

3.3.19 硫化法可与石灰法配合使用。

1  用石灰法作为硫化法的pH调节剂，其用量根据pH值计算确定；

2  在分步沉淀中利用硫化剂回收或去除某种重金属离子时，投加硫化剂时的污水pH值控制，根据污水处理工艺要求确定；

3  当利用硫化剂辅助石灰法去除污水中少量用石灰法难以处理达标的重金属离子时，可在石灰与污水充分反应后再投加少量硫化剂。

3.3.20 以硫化法为主处理污水，应将污水中残硫处理到达标，宜采用硫酸亚铁或漂白粉处理。

Ⅲ 铁盐——石灰法

3.3.21 铁盐——石灰法可用于去除污水中的镉、六价铬、砷等，以及其它能与铁盐共沉的重金属离子。

3.3.22 铁盐——石灰法用于处理镉含量较低的污水时，宜采用三价铁盐，其用量和pH值的控制由试验确定，当缺乏试验资料时，采用Fe/Cd质量比不宜小于10，并用石灰调节污水pH值至8以上。

3.3.23 含六价铬污水宜先回收铬。当含六价铬量较小时，可选用铁盐——石灰法处理。宜选用硫酸亚铁作还原剂，Fe/Cr采用3.5~5.0，含六价铬量大时采用小值。投加硫酸亚铁的污水pH值宜在2.5~3.0反应10~15min后，再投加石灰调整pH值至8~9。

3.3.24 铁盐——石灰法处理含砷污水，根据污水中砷的价态和含量大小选用一段处理或二段处理。污水中含砷量大时宜采用二段处理。

3.3.25 去除污水中的五价砷宜采用三价铁盐。铁盐的投加量与污水的pH值的控制，应根据铁盐的品种、一段处理还是二段处理再经试验确定。无条件试验时，可参照下列数值：

1  三价铁盐的投加量：当采用一段处理时，Fe/As宜大于4；当采用二段处理时，第一段Fe/As＝1~2；第二段Fe/As宜大于4，pH值宜控制在3~6；

2  二价铁盐的投加量：当采用一段处理时，Fe/As宜大于4；当采用二段处理时，第一段Fe/As宜大于1.5；第二段Fe/As宜大于4，pH值宜控制在8~9。

3.3.26去除污水中的三价砷宜先氧化成五价砷。如直接处理，宜投加三价铁盐。当采用一段处理时，Fe/As宜大于10；当采用二段处理时，第一段Fe/As宜大于2，第二段Fe/As宜大于10，pH值宜控制在8~9。

3.3.27 含砷浓度较高的污水，可先用石灰法处理，然后再用铁盐——石灰法作第二段处理，此时Fe/As宜大于4。

## 3.4 电化学法

3.4.1 电化学法可应用于铅、锌、镉、砷、铜、镍、铬、铊等各类重金属污水处理工程。

3.4.2 根据重金属污水特性、中水回用要求、排放标准等，电化学法可以和其它处理方法组合，经技术经济比较，优化组合方案。

3.4.3 当重金属污水采用电化学法处理时，进入单台电解核心处理装置的总重金属含量不宜超过100mg/L，其中Cd含量不宜超过2mg/L，As含量不宜超过20mg/L，pH值宜为7~10之间，SS宜小于100mg/L。

3.4.4 当重金属污水的pH值小于7或大于10时，应对重金属污水进行酸碱中和预处理，以保证含重金属污水进电解核心处理装置的pH值在7~10之间。

3.4.5 当重金属污水的电导率值小于1000Us/cm时，应采用提高水温或投加工业用盐等方法，保证重金属污水电导率大于1000Us/cm。

3.4.6 电解核心处理装置可以通过多台串联以增加处理深度，可以通过多台并联以增加处理水量。

3.4.7 电解设备间应集中考虑通风设施、地面水收集设施、起吊设施、防火设施、防雷接地设施以及照明设施；电解设备宜与配电设施就近布置。

3.4.8 电解设备间应按照使用功能分区：操作区和极板更换区。

1 操作区：巡检或调试参数时供人员进出，操作通道宽度不宜小于1.0m；

2 极板更换区：用于更换极板箱，区域不宜小于3.0×3.0m。

3.4.9 单台电解核心处理装置应能保证重金属污染物去除率大于95%；极板利用率大于90%；吨水耗电小于2千瓦时。

3.4.10 设备整体应具备良好的结构形态，抗冲击性能好，过水部位耐酸碱腐蚀。

3.4.11 电解装置应使用小于或等于36V的安全电压，防止潜在的安全风险。

3.4.12 输电铜排需做防腐处理，安装时导电面必须打磨干净并涂抹导电膏。

3.4.13 电化学法所产生的沉渣主要成分为各类重金属的氢氧化物和氢氧化铁胶体，可以采取各种常用的分离方式。压滤脱水后沉渣应根据条件进行回收或交由具有相应资质的废物处置中心进行处理。

## 3.5 生物法

Ⅰ 生物制剂法

3.5.1 生物制剂法可用于去除污水中的铜、铅、锌、镉、砷、汞、镍、锑、铬、铊、铍、锰、钴、钨、钼、钙等金属离子。

3.5.2液体生物制剂中的有效成分为30%（质量分数）；固体生物制剂的有效成分为70%（质量分数）。生物制剂投加量根据污水中重金属离子浓度投入，投加量宜按照污水中总金属离子浓度的 0.15~0.7倍投加。最适宜的生物制剂投加量可通过试验或类似污水处理的运行数据确定。

3.5.3采用生物制剂处理重金属污水时，宜采用生物制剂络合—水解—絮凝分离工艺流程。

1络合反应时间宜控制在20~30min；

2络合反应的pH值宜小于11.0；

3水解过程pH值一般控制范围为9.5~10.5；

4絮凝剂宜采用聚丙烯酰胺，其投加量为2~4g/m3。

3.5.4对于成分复杂、金属离子浓度高、种类多等重金属污水，如污酸、高砷污水等，可采用生物制剂法分段处理。

3.5.5污水中的某些离子及成分会影响生物制剂法的处理效果，应进行前处理。

1 CN-影响生物制剂法对重金属离子的去除，应先用过氧化氢、液氯、臭氧等氧化剂使CN-分解；

2 用生物制剂法处理Cr（Ⅵ），应先用还原剂将Cr（Ⅵ）转化为Cr3+，可采用化学药剂作还原剂或生物法进行处理；

3 对于含高浓度络合态重金属污水，应先对络合态重金属进行破络反应后再采用生物制剂法进行处理；

4 针对某些高碱性重金属污水，宜将污水pH值调节至11以下再采用生物制剂法进行处理。

3.5.6 生物制剂法应用于处理重金属离子污水时，对污水中其他污染物也有协同脱除效果。

1 生物制剂协同脱钙；

2 生物制剂协同氧化去除COD。

3.5.7 石灰法、硫化法、电渗析法可与生物制剂法配合使用

3.5.8 药剂的溶解宜采用机械搅拌，速率宜控制在50~60rpm。固体生物制剂配制浓度宜为40%，液体生物制剂密度为1.2~1.4kg/L。

3.5.9混合反应池的机械搅拌宜采用立式搅拌机，搅拌速度20~30rpm。水力停留时间宜取20~30min。

3.5.10 采用两段生物制剂处理还是三段及以上处理需经试验确定。多段药剂投加比例可参照下列经验数值：

1 采用两段处理时，生物制剂投加比例为：第一段/第二段=3:2，水解反应第一段pH值宜控制在7~8；第二段pH值宜控制在9.5~10.5；

2 采用三段处理时，生物制剂投加比例为：第一段/第二段/第三段=3:2:1，水解反应第一段pH值宜控制在7~8；第二段pH值宜控制在8~9；第三段pH值宜控制在9.5~10.5。

3.5.11 生物制剂配制、贮存设施及加料系统需防腐。

Ⅱ 其他生物方法

3.5.12 铬（VI）细菌直接还原方法是指在碱性条件下利用驯化的特异功能菌将污水中的六价铬直接还原并生成氢氧化铬沉淀，从而达到脱除六价铬的目的。

3.5.13 硫化菌法是指硫酸盐还原菌在酸性条件下直接将污水中的硫酸根还原为硫离子，并与污水中的重金属离子生产沉淀而达到脱除的目的。

3.5.14 铁细菌法是指利用铁氧化菌在酸性条件下将二价铁离子氧化为三价铁离子并在酸性条件下沉淀而达到除铁的目的，或者三价铁离子进一步氧化水中的污染物（如砷、硫等），最终达到共沉淀脱除的目的。

3.5.15 人工湿地是一种利用基质、微生物及动植物群落的物理、化学及生物的相互作用，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、微生物分解、植物吸收等过程实现对污水中有机物、N、P、重金属等去除的复杂生态系统。

3.5.16 植物对重金属的处理主要利用金属积累植物或超金属积累植物从污水中吸取、沉淀或富集重金属，通过收割或移去已积累和富集了重金属植物的枝条，从而降低水体重金属的浓度。

3.5.17生物吸附法是指利用生物体的特定的化学结构以及成分特征来吸附溶于水中的重金属离子，达到脱除的目的。

## 3.6 膜分离法

Ⅰ 一般规定

3.6.1 本节适用于膜分离法污水深度处理。

3.6.2 膜分离技术通常按膜孔径大小可分为：超滤（UF）、纳滤（NF）和反渗透（RO），本节所指膜分离法为：中空纤维超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜分离技术。

3.6.3 污水在进入膜系统前，应符合进水要求。各膜分离法要求的进水水质可参照表3.6.3-1和表3.6.3-2中的数值。

表3.6.3-1  中空纤维超滤膜系统进水水质参考值

| 指标 | 限值 |
| --- | --- |
| PH范围 | 2~11 |
| 浊度（NTU） | ＜50 |
| 瞬时最大耐受余氯浓度 | 100mg/L（小于30分钟） |
| 臭氧浓度（mg/l） | ＜0.5 |
| 油脂（mg/l） | ＜2 |

表3.6.3-2  卷式纳滤、反渗透膜系统进水水质参考值

| 指标 |  | 允许值 |
| --- | --- | --- |
| 胶体 | 浊度 | ＜1 NTU |
|  | SDI15 | ＜5.0 |
|  | 颗粒物 | ＜100个/ml |
|  | 微生物 | ＜10个/ml |
| 有机物 | 油 | 0.1mg/L |
|  | COD | ＜200mg/L（建议＜50） |
| TDS |  | ＜5000mg/L（建议＜2000） |
| PH |  | 2~11 |
| 温度 |  | 5~45℃ |
| 氧化剂 | 余氯 | 100mg/L（小于30分钟） |
|  | 臭氧 | 0 |
|  | 其他 | 0 |
| 表面活性剂 |  | 不能有阳离子或两性表面活性剂 |
| 酒精 |  | ＜10% |
| 硬度（mg/l） |  | ＜400mg/L（建议＜200） |
| 氧化性金属（mg/l） |  | ≤5mg/L（建议＜0.05） |

注：当进水水质指标超过上述表格中的限值时，需要进行预处理后方能进入膜系统。

3.6.4膜系统的水通量和脱盐率主要受压力、温度、回收率、进水盐含量和pH值影响。

3.6.5膜系统设计要根据原水的污染程度确定产水通量、膜最大产水量、单支膜组件最大进水流量、单支膜组件最低浓水流量等指标。

3.6.6 膜系统基本设计计算可参照《膜分离法污水处理工程技术规范》HJ579规定进行。

3.6.7 膜处理系统间应有设置独立的自动监控系统和仪表。

Ⅱ 中空纤维超滤膜系统

3.6.8 中空纤维超滤膜系统设计参数包括：

1 处理水量及处理水质；

2 系统回收率及产水量；

3 膜通量；

4 操作压力；

5反洗周期及反洗流量；

6 每次反洗时间。

3.6.9 反洗系统设计

1中空纤维超滤膜应设置单独的反洗泵及保安过滤器，反洗用水宜采用膜系统产水。膜组件反洗通量宜按膜组件设计通量的1.5~2倍设定。

2重金属污水中含有较多的金属离子，为避免处理过程中的结垢现象及抑制膜内细菌滋生，可设置加药装置（如阻垢剂、杀菌剂等加药箱及计量泵等），在进水处或管道添加，或在反洗过程中添加。

3.6.10 浓水及反冲洗水处理

超滤膜系统浓水及反冲洗水可返回预处理系统再处理，处理后水质符合要求后进入超滤膜系统继续处理，除泥带走的水量外，在该工段的总产水率为100%。

Ⅲ 卷式纳滤、反渗透膜系统

3.6.11 卷式纳滤、反渗透膜系统设计参数包括：

1处理水量及处理水质；

2 系统回收率及产水量；

3膜通量；

4操作压力；

5浓缩倍数等。

3.6.12 浓水处理

含重金属离子污水在经过纳滤或反渗透系统后，浓水中重金属离子浓度增大，需再单独进行处理，不能直接排放。

## 3.7 其他处理方法

3.7.1 氧化还原法宜用于污水的预处理。

3.7.2 Fe2+氧化成Fe3+宜采用空气氧化，每克Fe2+消耗空气用量需2L~5L，污水的pH值不宜小于7，曝气时间不宜小于0.5h。

3.7.3 三价砷氧化成五价砷宜采用空气、液氯、漂白粉、次氯酸钠、高锰酸钾、臭氧等氧化剂。

3.7.4 六价铬还原成三价铬宜采用亚硫酸氢钠、硫酸亚铁或二氧化硫、亚硫酸钠作还原剂，也可采用生物法。反应的pH值宜控制在2.5~3.0，反应完成的电位值宜为300 mV ~450mV。

3.7.5 含铜污水采用铁屑置换法回收海绵铜时，宜采用动态置换，污水中的Cu 2+含量不宜小于60mg/L，污水中Fe3+含量高时不宜采用。

3.7.6含铬污水处理宜采用铁氧体法，处理含铬、镍、铜、锌、银等多种重金属的污水也可采用铁氧体法。

3.7.7 受轻度污染的含重金属污水处理也可考虑采用重金属螯合剂螯合沉淀法。

# 4 药剂选用和投配

## 4.1 药剂选用

4.1.1在保证水处理效果的前提下，药剂选用应综合考虑药剂来源、成本、制备等因素，以及以废治废的可能性。

4.1.2 药剂的选用和药剂投加量可通过试验确定，当缺乏试验条件时，宜比照类似污水处理的实际运行数据或试验资料确定。

4.1.3选用废渣、废气、废液（水）作为污水处理药剂时，应注意其中是否含有害成份影响处理后的水质。

4.1.4中和剂可选用电石渣、石灰、石灰石。少量污水，有特殊需要时，也可选用碳酸钠、氢氧化钠等药剂。

## 4.2 药剂投配

4.2.1药剂投配方式宜采用湿投，药剂的溶解宜采用机械搅拌。当药剂的用量很大，且干投不影响处理效果时，也可采用干投。

4.2.2 药剂湿投时，溶解次数应根据药剂用量和制备条件等因素确定，每班不宜超过1次。药剂用量较小时，溶解池可兼作投药池。

4.2.3药剂投配浓度采用重量浓度1~10%。当药剂用量较小时，投配浓度宜小些。石灰乳浓度不宜超过10%，有机高分子絮凝剂的投配浓度不宜超过1%。

4.2.4 投药系统应有定量投药的设施和指示投药量的计量仪表。

4.2.5 在混合池前和反应池后应设置pH值指示仪表；水处理效果需通过氧化还原电位控制时，在反应池出口应设置电位指示仪表。上述测定值均应反馈到加药间。

4.2.6 与药剂接触的池（槽）内壁、管道、设备和地面（楼面），应根据药剂的性质采取相应的防腐措施。

4.2.7加药间应有保障工作人员卫生安全的设施。采用硫化法处理污水时，混合反应池不宜设置在加药间内。

投加液氯、硫化氢或其它可能在投加过程产生异臭、有害气体或大量粉尘的药剂，其加药设施应设单独的房间。并按有关规程、规范的安全卫生和环保要求进行设计。

4.2.8 加氯间设计，应符合《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

投加硫化氢的加药间，除参照加氯间的安全卫生要求设计外，并应设置室内空气中硫化氢浓度测定和报警设施。

4.2.9 加药间宜与药剂库毗连，根据具体情况设置搬运、起吊设备和计量设施。

4.2.10 药剂仓库的药剂贮量，应根据药剂用量和当地药剂供应条件等因素确定，且不宜少于15d的投药量。

# 5 污水处理站

## 5.1厂址选择及总体布置

5.1.1污水处理站的位置选择应综合考虑以下因素：

1  全厂需处理的污水宜自流到污水处理站；

2  处理站平基标高应高出设计洪水位0.5m以上；

3  有良好的工程地质条件；

4  处理后的污水有良好的排放条件；

5  根据厂矿的发展规划，如污水处理量后期要增加，则应有相应的扩建场地；

6  采用硫化法处理污水时，处理站宜设在居住区和工厂常年主导风的下方。

5.1.2污水处理站平面和高程配置应综合考虑以下因素：

1  污水处理构筑物和沉渣处理构筑物宜分别集中布置，加药间宜靠近投药点；

2  各处理构筑物的配置宜使污水流向顺直，少迂回和反流；

3  建构筑物的间距紧凑，但要满足施工和管道铺设的要求，通道的设置要方便药剂和沉渣的运送；

4  竖向设计宜充分利用地形，减少土石方工程和污水在处理站内的扬送次数；

5  沉渣有条件自流输送时宜采用渠道；

6  污水处理站设在工厂厂区时，其化验室、其它附属建筑物和生活设施宜与全厂统一考虑。污水处理站只配备简易、常规的分析仪器。

5.1.3 并联运行的处理构筑物应均匀配水。

5.1.4采用石灰法处理污水时应设石灰棚或石灰库；需堆存的沉渣应根据其有害程度进行妥善处置，并与全厂的生产废渣统筹考虑。

5.1.5污水和回流沉渣宜根据工艺要求设置计量装置，排放污水必须计量。

5.1.6 寒冷地区的污水处理站，构筑物和管道应考虑保温防冻。

5.1.7 污水处理站内的药剂管道宜架空敷设，避免U形管。石灰乳输送管道宜由石灰乳车间经投药点回流到石灰乳车间，停止运行时管道能放空，并设管道冲洗设施。

5.1.8 处理构筑物应考虑排空，排放水应回流到调节池。

5.1.9污水处理站的供电等级应与主要的重金属污水污染源的有关车间供电等级一致。

5.1.10 污水处理站应有一定的绿化面积，各建筑物的造型应简洁美观。

## 5.2 一般规定

5.2.1污水处理构筑物应根据污水处理流程选用，其设计参数应满足流程对该构筑物处理效果的要求。

5.2.2处理构筑物的设计流量按污水泵站的最大设计提升流量或最大日污水流量和污水处理站日工作小时数计算确定。当需要处理初雨水时，还应考虑初雨水经调节后的流量。工程分期建设时，设计流量可根据分期建设的情况分别计算。

5.2.3 各处理构筑物一般不少于2个（或分成2格）。当污水流量小，调节池容积大，且每天工作时间较少的污水处理站，也可考虑只设1个。

5.2.4  污水处理站各构筑物应有相应的防腐、卫生和安全措施。

## 5.3 格   栅

5.3.1 在污水进入污水处理站或水泵集水池前宜设置格栅。

5.3.2 格栅栅条空隙宽度一般可采用10~25mm，泵站集水池前的格栅空隙宽度应满足水泵要求。格栅采用人工或机械清理，中、大型污水处理站宜采用机械清理。

5.3.3 当污水呈酸性时，格栅应采用不锈钢或其它耐腐蚀材料。

5.3.4 污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s，设计流量应采用最大日最大时流量或污水泵站最大设计提升流量。格栅倾角宜采用45°~90°，并应考虑格栅上杂物的清除、格栅的清洗和工作人员的安全设施。

5.3.5格栅宜设在室外，当要求设于室内时，格栅间应根据污水水质设置有效的通风设施。

## 5.4 初期雨水池、调节池、事故池

5.4.1 对于涉重金属污染的企业，应设置初期雨水收集池，初期雨水收集后应尽可能在短期之内送至污水处理站进行处理。

5.4.2 初期雨水收集池设置部位宜靠近污水处理站。

5.4.3 初期雨水收集池容积按可能产生污染的区域面积和10~15mm降水量计算确定。

5.4.4连续处理的污水处理站应设置调节池。调节池容积应根据污水量变化规律计算确定，宜大于8h污水量，不宜小于6h污水量。

5.4.5 调节池应方便沉渣清理，悬浮物较多的污水宜采用机械清理。

5.4.6 污水站应设置事故池，事故池的容积应根据环评要求设置，或按除调节池之外最大构筑物的容积并考虑一定安全系数确定。

## 5.5 污水泵站

5.5.1水泵的选型和台数应与污水的水质、水量及处理系列相适应，宜按每个系列的处理水量选1台工作泵，泵站需设1台备用泵，3台或3台以上工作泵时，宜采用2台备用泵。

5.5.2抽升腐蚀性污水的泵站，应选用耐腐蚀的水泵、管道和配件，集水池和泵房地面应防腐。

5.5.3抽升可能产生有害、有毒气体的污水泵房，须设计为单独的建筑物。集水池宜与泵房分建，并设于室外。如与泵房合建，应有可靠的通风设施。

## 5.6 混合反应池

5.6.1 水处理药剂与污水的混合和反应，宜采用机械搅拌或水力搅拌，间歇处理污水可采用压缩空气搅拌。

5.6.2 药剂与污水混合时间为3~5min，反应时间为10~30min。

5.6.3药剂与污水混合反应过程中，如产生有害气体，则混合池和反应池应密闭，且不应采用压缩空气搅拌。

5.6.4 混合和反应池都应设排空管，排空管应通向调节池。

5.6.5 混合和反应池应根据污水水质选用相应的防腐措施。

5.6.6絮凝池宜与沉淀池合建。

## 5.7 气浮池

5.7.1气浮池宜与絮凝池合建，絮凝时间10~20min。

5.7.2溶气压力可采用0.2~0.4MPa；回流比可采用5%~10%。

## 5.8 沉砂池、沉淀池

5.8.1 沉砂池宜采用平流沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池。

5.8.2 沉砂池应及时排出沉砂，排砂次数应根据实际运行情况确定。运行人员应根据含砂量的变化，合理安排排砂次数及排砂量。池表面浮渣应定期清除。

5.8.3 混凝沉淀池宜采用平流沉淀池或辐流沉淀池等。

5.8.4 当缺少试验数据时，沉淀时间宜采用0.5~2.5h。

5.8.5沉淀池的设计参数应根据污水处理试验数据或参照类似污水处理的沉淀池运行资料确定。当没有试验条件和缺乏有关资料时，采用石灰法处理污水，其设计表面负荷参照下列数字选用。

斜板（管）沉淀池

有沉渣回流      2.0~3.0m3/m2·h

无沉渣回流      1.0m3/m2·h

水力循环澄清池

有斜板          2.0~3.0m3/m2·h

无斜板          1.0~2.0m3/m2·h

机械搅拌澄清池  1.0~2.0m3/m2·h

当投加高分子絮凝剂时，上述指标还可适当提高。

5.8.6 斜板（管）设计一般采用斜板间距（斜管直径）80~100mm，其斜长不小于1.0m，倾角60°。

5.8.7 有沉渣回流的斜板（管）沉淀池，回流沉渣根据工艺要求可与药剂同时加入到污水混合池，或与药剂混合后加入到污水中，或先与污水混合再投加药剂。其计算流量应为污水和回流沉渣之和。

5.8.8斜板（管）沉淀池的排泥宜采用机械排泥或排泥斗。沉淀池排泥斗的斗壁与水平面的夹角，圆斗不宜小于55°，方斗不宜小于60°，每个泥斗应设单独的排泥管和排泥阀。

## 5.9 过滤池

5.9.1 污水经加药沉淀后，是否需要过滤，应根据出水水质要求而定。

5.9.2当需要设置过滤池时，可参照《室外给水设计规范》GB 50013中有关规定设计。

5.9.3 滤池的反冲洗水应返回污水调节池，不得直接外排。

## 5.10 加药间、脱水间

5.10.1 加药间设置应符合本规范第4.2条要求，对于设置石灰消化的加药间应有设计防尘设施。

5.10.2 脱水间设置应符合本规范第6.3条要求。

5.10.3 加药间宜与脱水间合建。

## 5.11深度处理及回用

5.11.1 深度处理一般是在重金属污水预处理之后进行。

5.11.2 深度处理工艺路线应根据回用水水质要求，经比较确定。

5.11.3 深度处理工艺的设计参数宜根据试验资料确定，也可参照类似运行经验确定。

5.11.4 回用水应分质贮存，贮存时间不宜小于2小时。

# 6 沉渣处理

## 6.1 一般规定

6.1.1 沉渣首先应考虑回收其中有价金属及综合利用，并应妥善处置，防止二次污染。

6.1.2沉渣回收和综合利用应优先利用本厂生产工艺。沉渣脱水和干燥程度及其构筑物和设备的选择，根据回收及综合利用的要求确定。

6.1.3当沉渣回收和综合利用有困难时，废渣应设置固定处置场；有害废渣宜经无害化处理，或采取设置安全土地填筑处置场及其它安全处置措施。

沉渣的浸出毒性鉴别，应遵照《有色金属工业固体废物浸出毒性试验方法标准》GB 5086和《危险废物鉴别标准》GB 5085.1~5085.3执行，废渣污染控制参照《有色金属工业固体废物污染控制标准》GB 5085执行。

6.1.4 沉渣的浓缩、脱水构筑物和设备的排水，应排到调节池。

## 6.2 浓缩池

6.2.1 沉淀池排出的沉渣，在机械脱水前宜先进行浓缩。

6.2.2 沉淀池排出的沉渣含水率，如无试验资料或类似污水处理运行数据可参考时，石灰法可按99.5%~98.0%选用。同一处理方法有沉渣回流时，沉淀池排出的沉渣较无沉渣回流时的沉渣含水率要小。

6.2.3重力式污泥浓缩池浓缩时间不宜少于12h，有效水深不宜小于4m，浓缩后的沉渣在无试验资料或类似污水处理运行数据参考时，含水率可按98.0%~96.0%选用。

6.2.4浓缩池的排泥可采用刮泥机排泥和斗式排泥。刮泥机排泥时，其外缘线速度宜为1~2m/min，刮泥机上宜设置浓集栅条，池底应坡向泥斗，其坡度不宜小于0.05。斗式排泥时污泥斗斜壁与水平面夹角为55~60°，多斗排泥时应每斗设单独的排泥管和排泥阀。

6.2.5 间歇式浓缩池应在不同高度设置排出澄清水的设施。

## 6.3 脱水机械

6.3.1沉渣脱水机械的选型，应根据沉渣脱水性能和脱水要求，经技术经济比较后确定，宜采用压滤机。

6.3.2 沉渣进入脱水机前，宜先浓缩。当处理后污水硫酸钙含量很高、污水量较小，或采用间歇法处理时，也可将沉渣直接进入脱水机。

6.3.3沉渣在脱水前是否投加絮凝剂，可通过试验和技术经济比较后确定。

6.3.4压滤机可采用箱式压滤机、板框压滤机或带式压滤机，其过滤强度和滤饼含水率可由试验或参照类似沉渣脱水运行数据确定。当缺乏有关资料时。对石灰法处理污水，有沉渣回流且脱水前不加絮凝剂，压滤后的滤饼含水量可为82%~80%，过滤强度可为6~8kg/m2·h（干基）。当沉渣中硫酸钙含量高时，滤饼含水率可取75%或更小。

6.3.5 压滤机的设计工作时间每班不宜大于6h。

6.3.6 机械脱水间的设备配置应符合下列要求：

1  压滤机宜单列布置；

2  有滤饼贮斗或滤饼堆场，其容积或面积根据滤饼外运条件确定；

3  应考虑滤饼外运的设施和通道。

## 6.4 沉渣干化

6.4.1 沉渣在干化前应先经脱水。

6.4.2 沉渣采用干燥窑干化时，宜采用悬链式回转干燥窑，有条件时可采用煤气作燃料，干燥窑的干燥强度当无类似资料参考时，可按脱水量70kg/m2·h选用。

6.4.3 干燥窑一般不设备用，但应设置浓缩沉渣的贮存池，贮存池容积一般为7~15d浓缩沉渣量。

6.4.4 干燥窑产生的烟尘应设收尘装置，烟气排放应符合环保有关规定。

# 7 检测和控制

7.1.1 重金属污水处理应配备必要的可靠的计量和监测仪表，宜采用自动化控制。

7.1.2 重金属污水处理工艺采用下列各项检测：

1反应槽（池）污水进水管及药剂投加管应设置流量计；

2 污水调节池、中间水池、回水池、药剂贮槽应设置液位计；

3 中和反应槽出口、石膏反应槽出口应设置pH计；

4 硫化反应槽出口应设置ORP计；

5 水泵出口应设置现场压力表；

6硫化氢气体吸收塔排气口应设置硫化氢气体浓度检测仪；硫化工段脱水厂房内应设置硫化氢气体浓度检测仪，并配置报警装置；

7 电化学车间内宜设置氢气浓度检测仪；

8 出水应检测流量、重金属含量及pH值。

7.1.3 控制系统的设置应根据工艺流程、水质处理要求、企业管理要求和经济条件等因素综合考虑，并符合以下要求：

1 污水处理系统的运行参数和设备运行状态的监测数据宜集中至控制中心；

2 采用成套设备时，设备本身控制宜与系统控制相结合，并预留必要的通讯接口；

3 投药系统宜根据控制指标回馈值自动控制加药量。

# 附录A 本规范用词说明

执行本规范条文时，要求严格程度的用词说明如下：

一、表示很严格，非这徉做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

二、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

三、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

四、表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。