中国工程建设标准化协会标准

重金属污水处理设计规范

CECS 92：XXXX

条文说明

（征求意见稿）

目 录

1 总   则	1

2 术   语	4

3 处理方法	5

3.1 一般规定	5

3.2 物化法	10

3.3 化学法	15

3.4 电化学法	30

3.5 生物法	31

3.6 膜分离法	36

3.7 其他处理方法	41

4 药剂选用和投配	43

4.1 药剂选用	43

4.2 药剂投配	44

5 污水处理构筑物	47

5.1厂址选择及总体布置	47

5.2 一般规定	50

5.3 格   栅	51

5.4 初期雨水池、调节池、事故池	52

5.5 污水泵站	53

5.6 混合反应池	54

5.7 气浮池	55

5.8 沉砂池、沉淀池	55

5.9 过滤池	58

5.10 加药间、脱水间	59

5.11 深度处理及回用水	59

5.12劳动保护与安全	60

6 沉渣处理	61

6.1 一般规定	61

6.2 浓缩池	62

6.3 脱水机械	63

6.4 沉渣干化	65

7检测和控制	67

# 1 总   则

1.0.1说明本规范编制的目的

重金属污水有其特殊性，与有机污水相比，重金属污染不易被觉察。一是不像有机物污染使污水有颜色、臭味，从而使人从感官上就能觉察到其危害；二是重金属在自然界不会像有机物那样降解而达到无害化，要使其无害化只能将其从污水中分离出来。其中应用得较广泛的方法就是投加化学药剂，使重金属离子与药剂中的其它离子生成难溶的化合物，然后与水分离。本规范针对重金属污水的特点，编写重金属污水处理设计规范，以期达到有效和经济地处理重金属污水的目的。

1.0.2规定了规范适用的范围

矿山、冶金、化工、机械等行业都有重金属污水，特别是矿山和冶金企业生产过程产生的重金属污水量大，目前多采用化学法处理。大多数重金属污水都是酸性污水，因此，规范的编写也侧重于酸性重金属污水。电镀废水的治理国家已颁布了《电镀废水治理设计规范》GB 500136，本规范涉及的内容与该规范并不矛盾，而该规范更切合电镀废水的治理，且为强制性规范，因此规定了电镀废水的治理首先应符合现行的《电镀废水治理设计规范》。

1.0.4重金属污水中重金属离子含量较大时，往往可以回收其中的有价金属或实现综合利用。日本已把矿山污水作为一种资源，例如栅原矿山的矿井水，先用石灰石粉末将污水pH提高到3.8使Fe2+变成Fe(OH)3沉淀回收，再把污水pH值提高到5.0~5.5分离出石膏，进一步提高pH值到8.0~8.5，使污水中的Cu2+、Zn2+变成Cu(OH)2、Zn(OH)2沉淀回收。我国株洲冶炼厂的污水，采用石灰中和法处理，中和、沉淀产出的沉渣经浓缩、压滤、干燥成为锌渣，每年回收锌渣2000t左右，锌品位25%左右，折合锌金属约500t；处理后的污水准备回用于全厂作杂用水和冷却补充水，已完成了水质稳定的试验工作并通过了鉴定，回水工程已正常运行。因此规定了重金属污水首先应考虑回收其中的有价金属或综合利用的可行性。

重金属污水的沉渣分为有害渣和一般废渣，有害渣在露天堆存时，其中重金属化合物会被雨水反溶出重金属离子，而造成对环境的二次污染。我国某矿山由于含砷渣没有妥善处置，雨水淋溶使砷溶出污染了饮用水源而造成了中毒事故。因此，为了保护环境和水资源，规定了重金属污水不能回收有价金属或综合利用时，应使沉渣无害化或妥善处置。

1.0.5重金属污水应首先考虑回用。由于重金属在水体中不会像有机物那样自然降解而无害化，只能迁移转化，始终存在危害性或潜在的危害性，因此，重金属应尽可能少排入水体。污水回用可以达到不排重金属的目的。另一方面，回用水对重金属的允许含量往往大于排入水体的允许含量，更大于水体中重金属的允许含量，故污水回用其需要处理的程度往往比外排需要的处理程度低，从而可以降低污水处理的费用。所以，无论从环境保护的角度还是从技术经济的角度来看，污水回用都是合理的。

1.0.6本规范主要是规定重金属污水处理的工艺、药剂选用、特有的设备选择等以及与城市污水处理相比具有特点的内容。对污水处理的建构筑物、总体布置等，除有特殊要求提出相应的条文外，一般不再作重复规定而执行相关规范。

# 2 术   语

2.0.1重金属目前还没有统一和严格的定义。有的提出金属密度大于5g/cm3的为重金属；有的提出周期表中序号21（Sc）以后的金属为重金属；而在重金属污水处理和环境科学领域里，通常泛指有毒金属和类金属。本规范采用后一种提法，因为重金属污水处理的目的即是去除这些有毒物质。在重金属污水中较常遇到的，有《污水综合排放标准》第一类污染物中的汞、镉、铬、铅、镍、砷等毒性较显著，能在环境或动植物体内蓄积，对人体健康能产生长远不良影响的重金属，以及铜、锌、钴、锡、钒、钼、铁、锰等，虽然长远影响小于上述第一类污染物，但超过一定含量也会显示出毒性，对人体、动物、植物和水环境产生不良影响。

2.0.3 以投加石灰或石灰石为主的处理重金属污水的方法称为石灰法。石灰加入污水中产生OH-和Ca2+，可使一些重金属离子生成氢氧化物而除去，但还可以利用Ca2+除砷、氟。Ca2+可以在不同条件下与含砷阴离子生成Ca(AsO2)2、Ca2As2O5、Ca3(AsO4)2等难溶化合物而除砷。因此，不宜笼统地称为石灰中和法，而称之为石灰法更为确切。

# 3 处理方法

## 3.1 一般规定

3.1.1重金属污水处理流程的确定和药剂的选用是最主要的问题。本条规定了流程选择要考虑的诸因素，设计时要综合考虑这些因素进行全面比较，才能作出切合实际情况的选择。

1  污水量

流程的选用与污水量的大小有关。污水量小则可供选择的水处理方法就较多，除化学法外还可以选用物化法、电解上浮、浮选等方法；而大流量污水目前还多采用化学法处理。采用中和法处理污水，如污水流量小可以选用氢氧化钠，使沉渣量少，沉渣的金属品位高；若污水量大，则由于药剂来源、价格等问题，通常只能选用石灰、石灰石。污水量小可选用间歇法处理，构筑物少，管理方便，利于保证处理后的水质要求；而污水量大，则只能用连续法处理。

2  污水水质、回收有价金属的形式及其利用

污水水质与处理流程选择的关系是很显然的，同时也是确定是否回收有价金属，以何种形式回收的依据。举例说明如下：

铜矿矿山污水含有铜离子和铁离子。如铜离子含量高就可以回收铜。当污水中铁离子Fe3+含量低时可以选用铁屑置换法以海绵铜形式回收铜；如Fe3+含量很高，则由于Fe3+与铁屑作用还原成Fe2+，使铁屑消耗量增加，而铁屑置换后水中总的铁离子也增加，使除铁所用的药剂和处理后的沉渣也增加，从而使污水处理的成本增加，影响了铁屑置换法的选用。当污水中铁离子主要是Fe3+时，则可选用石灰法，先在低pH条件下除铁，进一步提高污水的pH值，再以氢氧化铜的形式回收铜。当污水中的铁离子主要是Fe2+时，可选用铁屑置换或硫化法选回收铜，再用石灰法除铁。

再以某铅锌矿的矿井污水为例说明。

污水平均水质：Zn2+248mg/L、Pb2+0.85mg/L、Cu2+4.33mg/L、Cd2+1.25mg/L、Fe2+124mg/L、Fe3+60.6mg/L、As[Ⅲ]1.41mg/L、pH 3.28。考虑以下三种处理流程：

用石灰使污水的pH提高到8~9，能使污水达到排放标准，但沉渣含锌量低，难以回收利用。

采用分步沉淀，投加石灰乳，先将污水pH值调到5左右除Fe3+和As，再提高pH值到8~9沉淀出锌渣，由于Fe2+与Zn2+在pH8~9时同时沉淀，因此所得锌渣锌品位约28%。

先用液氯将Fe2+氧化成Fe3+，再采用石灰分步沉淀除铁和回收锌渣。这一流程与上一流程相比，锌渣品位由28%提高到40%左右，锌渣量减少了25%左右，从而使锌渣的浓缩、脱水、干燥设施都相应减少，虽然增加了液氯用量，在经济上仍是有利的。这一流程使锌渣品位提高，有利于锌的回收和利用，工程设计中最后选用了这一流程。

3  药剂来源及其价格、地方条件

药剂来源及其价格直接影响到药剂的选用和处理成本，因此也就影响流程的选择。

地方条件包括污水承纳水体的水量水质，附近其它污水排放情况，水体的功能，当地环境和环保部门的有关要求，以及药剂供应情况等等。例如某冶炼厂污水含锌、镉、铜、铅、砷等重金属。采用石灰法处理污水，为使镉达到排放标准，pH值须控制在10以上。污水排放标准要求pH6~9，因此，石灰法处理后的污水需投加硫酸回调pH值。但该地区外排的工业污水总体上说是偏酸性，当地环保部门根据这一地方条件，认为该冶炼厂污水pH10外排，对环境不会产生不利影响，因此流程中取消了硫酸回调pH值。

3.1.2 国家计委、国务院环境保护委员会下发的（87）国环字002号文《建设项目环境保护规定》第35条，“拟定污水处理工艺时，应优先考虑利用污水、废气、废渣（液）等进行以废治废的综合治理。”根据这一规定制定本条。以废治废可达到经济效益、环境效益和社会效益的统一。在生产实践中也常常存在这种可能性。如利用电石渣处理污水；利用矿山的尾矿颗粒中氧化钙成分中和酸性重金属污水；碱性污水中和酸性重金属污水；以及利用工厂排出的含硫化氢气体作硫化剂等等。

3.1.3厂矿企业可能有几个车间或矿井排出重金属污水，水质类似的宜集中处理，以节约投资，方便管理。由于两种污水水质不同，因而处理流程也不同，或者虽然流程相同，但要求回收不同的重金属，则应分别处理。两种污水虽然处理流程相同，但一种污水产出有害渣，另一种污水则产出一般渣或可以回收有价金属，宜分别处理，或对前一种污水进行预处理后再集中处理，以减少有害渣的数量。如铅锌冶炼厂冶炼污水和制酸污水，后者往往含砷很高，通常对制酸污水先进行预处理除砷，然后再与冶炼污水一起处理。

3.1.4 污水中往往含有悬浮物，有的厂甚至达到300~600mg/L。当悬浮物没有回收价值时，宜先予以去除，以免影响处理重金属污水产生沉渣的回收利用。如果悬浮物可以回收利用，当与处理污水产生的沉渣采用不同的回收方法时，应先去除悬浮物。如悬浮物和沉渣均采用同一工艺回收或综合利用，则没有必要对悬浮物进行预处理，可根据污水处理工艺设计的要求确定污水中的悬浮物是否要进行预处理。

例如我国某铅锌冶炼厂，污水悬浮物含量300~500mg/L，悬浮物含锌5~8%，为一般渣，没有回收价值。而用石灰法处理污水所得沉渣含锌达25%，可以回收利用，因此采用先除去悬浮物的水处理工艺。如果悬浮物与沉渣混合，则将使沉渣含锌降到15%以下，这类渣难以回收利用，而且为有害渣，一般的堆存将对环境引起二次污染。

我国某锌厂，污水中悬浮物含锌30%以上，采用与上述铅锌冶炼厂相似的处理流程，但悬浮物不进行预处理，与沉渣一起在沉淀池中沉淀回收。

3.1.5 单一的重金属离子污水，其投药量可以根据化学理论计算确定。但重金属污水一般都含有多种重金属离子，其处理条件就难以完全用理论计算确定。如含Cd2+1mg/L的污水用中和法调pH值到12时处理效果最好，含Cd2+达0.5mg/L，与理论计算一致；如同时存在Fe3+10　mg/L，在pH值为8的条件下，经充分沉淀后的污水含Cd2+可达0.1mg/L；当Fe3+50mg/L时，在pH值为7的条件下即可使Cd2+达0.1mg/L。这是由于Fe3+形成Fe(OH)3在沉淀过程中与Cd2+共沉，共沉作用目前在理论上还难以进行计算。

污水中某些共存的阴离子影响有些重金属离子去除。例如CN-对Fe2+、Fe3+、Zn2+、Ni2+、Cd2+等的去除有影响；Cl-、F-、NH3、SCN-等也对一些重金属离子的去除有影响。虽然单一的影响因素也可以通过理论作定量计算，但是在实际污水处理中往往是多种因素的综合影响，也难以完全用理论计算。

因此，本条规定污水处理流程通过试验确定，当缺乏试验资料时可参照类似污水处理流程设计。

3.1.6 规定了污水处理选用单一或组合工艺的原则。

污水中可能含有多种重金属离子，根据每种重金属离子含量和回收价值，并结合处理难易程度，确定采用单一工艺或组合工艺。如存在没有回收价值的重金属离子，须确保处理后出水符合相关的环境保护标准。

某冶炼厂污水，含Zn2+80~100mg/L、Pb2+2.34~3.44mg/L、Cd2+0.90~ 1.37mg/L、Cu2+0.08~1.40mg/L、As[Ⅲ]0.4~2.88mg/L。很显然，除锌外其它重金属含量少，难以单独回收，而其它重金属与锌渣一起沉淀也不影响锌的回收。因此，选用石灰法一步沉淀流程。

某矿山污水平均水质为Fe3+390mg/L、Cu2+90mg/L、Zn2+340mg/L。三种金属都具有回收价值，采用石灰法都可以回收。但一步沉淀则三种金属氢氧化物沉淀混在一起，难以分别回收或综合利用。经试验采用石灰法分步沉淀流程，污水pH值先控制在3.6~4.0，沉淀出Fe(OH)3；提高pH值至6.2~6.8，沉淀出Cu(OH)2；再进一步提高pH值到8.0~8.5，沉淀出Zn(OH)2。采用石灰法三步沉淀流程，分别回收三种有价金属，现已投产运行。

3.1.7对污水流量小的处理站，有条件采用间歇法处理，因为构筑物不大，且混合、反应、沉淀以至沉渣回流，可以在一个池子中进行，管理简单，工作可靠。对难处理污水，要求非常严格地保证出水水质的处理站，也宜采用间歇法，这祥，如由于控制条件欠佳，污水处理未达到要求时，还可以投药进一步处理，保证达标排放。

## 3.2 物化法

Ⅰ 一般规定

3.2.1重金属污水中除了主要污染物重金属以外，通常还含有其它污染物，如悬浮物、有机污染以及一些有毒有害物质。在处理重金属时，还应该考虑其他污染物质的去除。本节介绍的物化法不仅针对重金属污染的处理，同时还包括重金属污水中含有的其它污染物的去除，同时还针对重金属污水中含有的其它污染物的处理，或是作为重金属污水的预处理手段。

国内某铅锌矿项目污水pH=11.84，CODcr141mg/L，SS 1079mg/L，氨氮5.7mg/L，总锌2.85 mg/L，总铅21.7mg/L，硫化物9.1 mg/L。处理工艺采用水力加药混合→机械絮凝池→斜板沉淀池→纤维过滤器→超滤的工艺方法。过滤处理后的出水水质为pH=6~9，CODcr50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，总锌1.0 mg/L，总铅0.2mg/L，硫化物1.0 mg/L），超滤处理后的出水达到回用水标准。

国内某镍选冶厂, 污水SS273mg/L、 pH=3~11，镍5.48 mg/L，铜2.64mg/L，钴0.17 mg/L，铅＜0.1 mg/L、砷0.64 mg/L。处理采用空气搅拌匀质→混凝沉淀→气浮→过滤的工艺流程，出水SS＜10mg/L、镍0.16 mg/L，铜＜0.1mg/L，钴＜0.1 mg/L，铅＜0.1 mg/L、砷0.5 mg/L。可回用于选矿工艺、冶炼冲渣、冲灰、砂石厂洗石和浇洒道路等用水。

3.2.2 根据处理后出水去向及用途，设计水处理工艺。如处理后出水回用于生产，应以生产水质作为处理标准；如处理后出水排放，应严格符合相关环境标准的要求。

3.2.4重金属污水经混凝沉淀处理后，混凝沉淀的沉渣中也会含有一定量的重金属，对这部分沉渣的处置应符合相关环保要求；离子交换法处理重金属污水后，离子交换树脂的再生及处置，以及吸附法处理重金属污水后的吸附剂的处置，都要符合相关的环保要求。

3.2.5对含有油类污染的重金属污水，需要先进行除油处理。为防止浮油或起泡物质飘散，隔油池需加盖。隔油池是否保温应根据当地气候条件确定。

Ⅱ 沉淀法

3.2.6当进水含重金属污水中悬浮物含量较高，比重较大，且无回收价值时，如与重金属污染物一并处理时，不仅影响处理效果，还会增加处理成本以及沉渣处置的困难。如离子交换法、萃取法以及膜处理法等，对进水中的悬浮物有严格的要求，此时需要用沉淀法作为后续处理的预处理。

又如，采选工艺中湿法除尘的排水，选矿车间、皮带走廊和矿石转运站等厂房的地面冲洗水。这类排水中主要含原矿粉末。一般经沉淀后即可排放，沉淀物可进入选矿系统回收其中的有用矿物。此时，沉淀法是主要的污水处理工艺。

3.2.7 污水中的悬浮颗粒物，特别是比重大、颗粒大的无机物，如砂砾、砾石、炉渣等，会对管道、水泵以及一些水处理设备造成磨损。应首先考虑重力沉降法，如沉砂池、曝气沉砂池等，不仅可以降低药剂消耗量，还可以避免因药剂产生大量沉渣。

3.2.8 当缺少试验数据时，设计参数的取值应根据具体进水水质，参考类似处理实例，并结合本厂实际情况确定。药剂来源应考虑当地生产条件，做到就地取材，以废治废。

Ⅲ 气浮法

3.2.10 气浮法的适用条件。当污水中含有细小悬浮物、油类等密度接近或低于水、很难用沉淀法去除时，应采用气浮法。如铜铅锌的浮选过程中添加的起泡剂等，这类表面活性剂物质溶解性较好，不易被隔油池去除。

Ⅳ 吸附法

3.2.11 吸附法是利用吸附剂吸附污水中的重金属。常用于吸附汞、铬等。当污水中含汞浓度为0.1~1.0mg/L时，经活性炭吸附后含汞浓度可降至0.01~0.05mg/L。当污水中含铬离子浓度为20~30mg/L时，经活性炭吸附后含铬离子可降至1mg/L。当污水中含砷离子浓度为0.2mg/L时，经活性炭吸附后含砷离子可降至0.006mg/L。另外，吸附法对于去除低浓度的铜、银也是有效的。当采用明矾做吸附剂处理含硒污水时，出水中的硒浓度可达到0.005~0.02 mg/L。

某厂利用废粉状活性炭处理含汞污水，污水含汞1~3mg/L，PH5~6。投加活性炭粉，投加量为污水量的5%，用压缩空气搅拌30min，静置沉淀1h后，出水含汞可降至0.05 mg/L。

3.2.12 吸附剂再生会增加运营成本，使用后的吸附剂中含有重金属物质，作为废弃物处置时，应符合相关环保要求，避免二次污染。

3.2.13 除活性炭以外，还可采用其他吸附材料，如粘土、含腐植酸煤、硅酸钙、沸石、锯末以及生物质吸附剂等。

Ⅴ 离子交换法

3.2.14 离子交换法可以除去其它方法难于分离的重金属离子，还可以从含有多种金属离子污水中选择性地回收有价金属。该方法处理规模小。离子交换树脂价格较贵，树脂再生时需要用酸、碱或食盐，运行费用较高。再生液需要进一步处理。目前应用于处理含Hg、Cd 、Cr、Cu 、Co、Ni、Ag污水。采用离子交换法处理电镀废水最为普遍。含铬污水先通过阳离子交换柱,去除水中三价铬及其他金属离子。同时,氢离子浓度增高，PH下降。当PH为2.3~3时，三价铬则以HCrO4-、Cr2O72-的形式存在，从阳离子交换柱出来的酸性污水经阴离子交换柱，去除污水中的CrO42- 、HCrO4- 、Cr2O72-等阴离子。含Cr44.8 mg/L的电镀漂洗废水，经过离子交换后，出水含铬可降至0.025mg/L。用离子交换法去除汞,出水浓度可以达到0.02~0.05 mg/L。另外，离子交换法对于去除低浓度的镉、氟也是有效的。

3.2.16 经常间歇运行或水量不稳定时，应采用固定床。

3.2.20 采用树脂离子交换回收铜，对污水中悬浮物有一定要求，并且以再生液中硫酸铜的形式回收铜，需进一步处治回收。污水中含铜仍超标需理一步得理达标。故当污水中的Cu2+小于150mg/L时，回收不经济。紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿污水处理站采用此方法回收铜。

Ⅵ 蒸发与结晶

3.2.21 采用蒸发法处理污水成本较高，适用于高盐含量的污水处理，或是高浓度重金属污水的处理。通过加热污水，使水分汽化逸出，达到浓缩的目的。当污水“零”排放时，常用蒸发结晶法处理膜法后的浓盐水。蒸发法主要有低温多效蒸馏(MED)和低温机械蒸汽压缩(MVC)两种技术。低温多效蒸馏(MED)采用蒸汽作热源，可采用压力＞0.03Mpa，温度＞70℃的饱和蒸汽驱动装置。低温机械蒸汽压缩(MVC)采用电力驱动。蒸发法可用于污水浓缩减量，还可用于回收污水中的有价有用物质。结晶法是通过对污水蒸发浓缩或降温冷却，使溶液中的溶质结晶析出，实现溶质与溶剂的固液分离，即可达到净化水质的目的，同时还可以回收有用物质。蒸发结晶法可以回收汞、镍和镉等金属。

3.2.22 利用厂区可用热源，如低温多效蒸发工艺中。利用火法冶炼产生的余热蒸汽作为蒸发结晶的热源。

3.2.23当处理水量＞1万m3/d时，宜选用低温多效蒸馏器（MED）；当处理水量≤1万m3/d时，宜选用低温蒸汽压缩器(MVC)。设备材质应根据污水水质以及防腐要求确定。

3.2.24 污水处理一般选用强制循环蒸发结晶器。设备材质应根据污水水质以及防腐要求确定。

3.2.25蒸发结晶设备应根据污水水量、进水水质、出水水质、外部能源条件以及环保要求，选择适用、可靠、节能的成套产品。

## 3.3 化学法

Ⅰ石灰法

3.3.1规定石灰法的适用范围。条文所列的重金属都有处理实例。石灰投加到污水中产生OH-和Ca2+，多数重金属离子能与OH-结合生成溶度积很小的氢氧化物而与水分离。而除砷则主要是利用Ca2+。

石灰法去除水中的砷，是使污水中的砷以砷酸钙[Ca3(AsO4)2]、偏亚砷酸钙[Ca(AsO2)2]和焦亚砷酸钙[Ca2As2O5]等沉淀除去，这些沉淀物在常温下的溶解度分别为130、190、700mg/L，理论上不能达到排放标准。实践中由于污水中往往含有其它重金属离子，在石灰法处理中与OH-生成氢氧化物，成为砷的共沉剂；或由于低pH污水处理中产生硫酸钙成为砷的共沉剂，或在一定条件下污水中的铁与砷络合成溶度积很小的砷酸铁[FeAsO4]沉淀，或者由于沉渣回流的作用等综合因素，往往能把含砷污水处理到排放标准。例如我国某磷肥厂污水含砷20mg/L，采用石灰法处理，出水含砷0.5mg/L；浙江某硫酸厂污水含砷5mg/L，采用石灰法处理，出水含砷0.5mg/L；陕西某冶炼厂硫酸污水含砷400mg/L，采用石灰法沉渣回流流程处理，出水含砷0.25　mg/L。

3.3.2单一重金属离子污水，可以根据金属氢氧化物的溶度积和处理后的水质要求，计算出污水处理控制的pH值。

以Mn+表示污水中的重金属离子，Ks表示该重金属氢氧化物M(OH)n的溶度积，则

Mn++nOH-=M(OH)n

Ks=[ Mn+][ OH-]n

log[Mn+]=logKs-nlog[OH-]

在22℃时水的离子积Kw=[ H+][ OH-]=10-14，pH=-log[H+]，则

log[OH-]=pH-14

log[Mn+]=logKs-n(pH-14)

由上式可以根据污水处理后要求的Mn+浓度计算出污水控制的pH值。

从上式也可以看到pH值愈高，Mn+浓度愈小，即处理效果愈好。但对某些两性的重金属，如铅、锌、镉、镍等，在高pH条件下又会生成羟基络合物，在水中离解出重金属的羟基络合离子。如锌在pH值为9时，Zn2+含量0.166mg/L，pH上升到12时，除Zn2+水中还有Zn(OH)3-、Zn(OH)42-等，使水中含锌总量达到12.4mg/L。因此，某些两性重金属，污水处理时控制的pH值还要考虑羟基络合离子的影响。

条文中表3.3.2列出的处理单一重金属污水适宜的pH值，该值考虑了金属羟基络合离子的影响。

采用沉渣回流技术，由于回流沉渣对重金属离子的吸附共沉作用，以及对某些重金属而言，其氢氧化物老化的溶度积小于新鲜的。考虑到这些因素，石灰法处理控制的pH值会小于所列参考数值。下面列出某矿山污水用石灰法处理的试验数据。

表3-1  某矿山污水石灰法处理时沉渣回流与不回流对比表

| 项 目 | 控制pH值 | 斜板沉淀池表面负荷(m3/m2.h) | 净化水水质(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zn2+ | Cd2+ |
| 中和渣不回流 | 8.5 | 1.0 | 1.13 | 0.76 |
| 中和渣回流 | 7.9 | 4.0 | 0.122 | 0.017 |

3.3.3石灰法处理有些重金属污水难以达到排放标准要求，如投加共沉剂则可以提高处理效果。

某冶炼厂污水处理试验。污水水质如下：pH2.5~3.0、Zn2+395.5m　g/L、Pb2+2.44mg/L、Cd2+3.86mg/L、Cu2+1.47mg/L。用石灰法处理控制pH8.0~8.5时，澄清后的污水含Cd2+0.06mg/L、Pb2+0.37~0.40mg/L。如果是单一的含镉污水或含铅污水，在该pH值条件下均达不到上述效果。而使Cd2+和Pb2+得到有效处理的原因是污水中的Zn2+在处理过程中生成Zn(OH)2沉淀，成为Cd2+和Pb2+的共沉剂。

上例说明污水处理过程中共沉剂可以提高污水处理效果。共沉剂可以是人为投加的金属盐或其它物质，也可以是污水本身存在的某些金属离子在水处理过程中生成的。由于共沉对污水处理的效果目前还无法进行理论计算，因此，本条规定了共沉剂的品种和投加量以及控制pH值，通过试验或类似污水的运行数据确定。

3.3.4 含多种重金属离子的污水，对处理各种重金属离子所要求的pH值，均小于去除某单一重金属离子所需的pH值，这主要是由于共沉作用。对某一金属离子而言，在石灰法处理污水过程中其它金属的氢氧化物都成为其自身的共沉剂，因此，pH值的控制可小于第3.2.2条的数值。对于分步沉淀，虽然理论上在某一较低的pH值条件下只会使某一类金属离子生成沉淀物，其它金属离子不会生成沉淀物，但实际上也会由于共沉作用而部分沉淀，从而影响分步回收的效果。因此控制的pH值需通过试验或参照类似污水的实际运行数据确定。

3.3.5污水中某些阴离子会与重金属离子生成络合离子，对石灰法去除污水中的重金属离子有不良影响。因此，当有这些离子存在时，应先进行前处理。

影响较大又常见的CN-，它影响Ag+、Cd2+、Fe2+、Ni2+、Zn2+等的去除。以镉为例，Cd2+与CN-络合生成CdCN+、Cd(CN)2、Cd(CN)2-、Cd(CN)42-，这些络合离子不会与OH-生成沉淀物而除去。因此，本条规定应先用氧化剂使CN-分解，然后再除去重金属。

Cl-影响Ag+、Cd2+、Pb2+等的去除，仍以镉为例说明。当污水中存在Cl-100mg/L时，污水中的Cd2+与Cl-主要以CdCl+络合离子形式存在，其含量以Cd计为Cd2+19%；如C1-达到500mg/L时，CdCl+中的Cd为Cd-的96%，它们无法用石灰法去除。由于污水中的Cl-难以去除，因此，本条仅规定不宜用氯化物作共沉剂。

NH4+影响Cd2+、Co2+、Cu2+、Ni2+、Zn2+等的去除，而对Cu2+的影响最大。Cu2+与NH3会络合成Cu(NH3)2+、Cu(NH3)22+、Cu(NH3)32+、Cu(NH3)42+、Cu(NH3)52+等。某锡冶炼厂污水含Cu2+和NH4+，用石灰法处理铜的去除率小于50%。

污水中的草酸、醋酸、酒石酸、乙二胺四乙酸、乙二胺等都会与污水中的某些重金属离子络合而影响石灰法的处理效果，宜先使之氧化分解后再去除重金属。

3.3.6 石灰法处理重金属污水，生成的金属氢氧化物等多用沉淀法除去。

污水经沉淀后是否需要过滤，则需根据处理后的水质要求确定。常规过滤并不能去除重金属离子，只能去除沉淀或气浮过程中未能除去的微细悬浮颗粒，而过滤石灰法处理后的污水滤料易板结。因此，一般都采用加大沉淀面积、提高沉淀效果的方法去除微细悬浮物而不采用过滤。只有当沉淀效果因各种原因难以保证或对处理后水质有较高要求时才采用过滤池。

3.3.7 规定了分步沉淀适用的条件和方法

分步沉淀采用石灰法的实例见第3.1.6条说明。以下列举石灰法硫化法结合的实例。

某矿山污水含Cu2+50mg/L、Fe2+340mg/L、Fe3+380mg/L、pH2.6。　先用经棒磨机粉磨的石灰石粉末将污水的pH值提高到4沉淀去除Fe3+，再用H2S气体使Cu2+生成CuS沉淀回收铜，然后再投加石灰去除水中的Fe2+。

3.3.8 用石灰法处理重金属污水，Fe2+沉淀pH值较高，Fe3+在低pH值条件下即可沉淀。Fe2+与Cu2+、Zn2+生成氢氧化物沉淀的pH值较接近。因此，拟在较低pH值条件下除铁或污水中含Fe2+、Cu2+、Zn2+等金属离子而采用分步法回收铜、锌等有价金属时，宜将Fe2+氧化成Fe3+。常用的方法有曝气法、药剂氧化法和细菌氧化法。

用石灰法可以去除污水中的Fe3+和Fe2+，但前者在pH值为4时即可除去，且Fe(OH)3无论是污水沉降性能还是沉渣脱水性能均优于Fe(OH)2很多，因此，仅为除铁也常在较低pH值条件下将Fe2+氧化成Fe3+再除去。这种情况多用曝气法。虽然在pH值为4时，Fe3+即可生成Fe(OH)3沉淀，而本条规定pH值控制在6以上，这是因为在较高pH值条件下曝气氧化的效果好，而排放污水pH值需在6以上才达到排放标准。

分步沉淀处理污水，Fe2+含量较低时可采用药剂氧化，工艺较简单，药剂耗量也少，故成本不高。根据某铅锌矿矿山污水的试验资料，药剂用量接近理论量，由于在污水加药搅拌过程中带入空气，也有一定的氧化作用，实际上起到药剂过量的作用。氧化剂中以液氯与漂白粉价格较低，故为常用氧化剂。用量少时也可考虑选用臭氧和其它氧化剂。

当污水中Fe2+含量过高时，采用药剂氧化成本就过高，因此，可采用细菌氧化法。如日本栅原矿山污水，含Fe2+3g/L。过去用空气氧化法，以氧化氮作触媒，后改为细菌氧化法，成本仅为原来的1/3。美国、英国、南非等均有用细菌氧化法氧化矿山污水中Fe2+成Fe3+为实例报导。细菌氧化法构筑物则采用生物转盘、塔式生物滤池、鼓风曝气池等。因此，规定了污水含Fe2+高时宜用细菌氧化法。国内细菌氧化法只见到试验报道，尚未见应用实例，故还没有条件规定设计参数。

3.3.9沉渣回流技术能提高污水处理效果，减少石灰用量，提高沉淀物沉降速度和沉渣的浓缩脱水性能。这是由于回流沉渣在重金属离子与药剂的化学反应过程中起晶核作用，从而在化学处理污水过程中新生成的固体物不会生成大量新的微细晶核，而是使回流晶核颗粒增大，因此，沉淀物的沉速大，沉渣浓缩脱水性能好。同时，回流沉渣还具有吸附作用，可以进一步提高污水处理效果。

对中和法，某些金属的氢氧化物溶度积，新鲜沉渣与老化沉渣不同，新鲜沉渣的溶度积大于老化沉渣。如Cd(OH)2新鲜沉渣与老化沉渣的溶度积分别为10-13.7和10-14.4；Ni(OH)2为10-14.7和10-17.2；Pb(OH)2为10-14.9和10-15.3；Zn(OH)2为10-16和10-17。无沉渣回流的中和法产生的是金属氢氧化物的新鲜沉渣，沉渣回流则趋向于老化沉渣，因此其处理效果就更好。

以前苏联阿拉维尔兹炼铜化工联合企业硫酸污水为例，污水中含三价砷5~12g/L，用石灰法处理，石灰投加量达40g/L，处理后污水含砷2~10mg/L。而后采用石灰法中和渣回流的三段逆流石灰法处理，石灰投加量减至30g/L，处理后污水含砷为0.01~0.03mg/L。这主要也是沉渣回流的作用。

某矿山污水pH4、Fe3+400mg/L，用石灰直接中和后污水静止沉淀24h，沉渣体积占污水总体积的23%；当回流中和渣回流比为3时，静止沉淀1h，新增沉渣体积仅占污水总体积的5%，可见回流对沉淀和脱水的效果。

根据有关试验资料，沉渣回流比由0逐渐增加到3，石灰法处理污水的效果逐渐提高。回流比由3到7，处理效果缓慢提高，7以上处理效果基本不变。因此，从提高处理效果的角度出发，沉渣回流比应为3~7，但考虑到沉渣回流比越大，在水处理过程中消耗的动力也越大，因此，规定石灰法最佳回流比应根据试验资料经技术经济比较后确定，无试验资料时可选用3~4。

3.3.10酸性重金属污水对酸的预处理，一般是当污水pH值很低时，先将酸中和，这种预处理的目的，一是当污水为硫酸型时可回收石膏；一是为了分步回收污水中常见的有回收价值的铜和锌，先去除大部分硫酸钙沉淀，以提高回收重金属的品位。

预处理采用石灰石粉末成本较低，可使污水pH值提高到5~6，无论从回收石膏或随后的回收铜或锌，均是最适宜的pH值。而且pH值的控制也比其它中和剂简易而可靠。

3.3.12 石灰石作为中和剂，颗粒愈小其利用率愈高，但粒度过细，磨石灰石的棒磨机消耗的动力就大，因此参考现有一些实例作本条规定。

Ⅱ 硫化法

3.3.13 规定硫化法的适用范围，S2-能与许多重金属离子生成硫化物沉淀。因此硫化法可用于去除本条所列的各种金属离子。一般重金属硫化物的溶度积比氢氧化物的溶度积小得多，因此比石灰法处理的效果好，而且从回收有价金属的角度看，金属硫化物比氢氧化物更易回收。但由于硫化剂价格比石灰高得多，处理后的水中残留硫离子需进一步去除后才能排放，因此其应用不如石灰法普遍。实用中多用于去除污水中用石灰法难以达标的Cd2+、Hg+等重金属离子。

3.3.14 本条规定是根据以废治废的原则和从经济角度出发制定的。当没有本条所列优先采用的条件时，目前国内都采用硫化钠或硫氢化钠作硫化剂。在国外也有采用硫化氢作为硫化剂的。如据报道日本有采用元素硫和重油热分解法制造硫化氢用以处理污水，但制造工艺较复杂，国内未有应用实例，因此，只规定一般采用硫化钠或硫氢化钠作为硫化剂。

3.3.15 根据有关试验资料，硫化钠处理重金属污水的用量基本接近理论用量，这是因为金属硫化物的溶度积很小，污水中一般也没有其它耗硫物质。而污水中如有过量的硫离子，不仅使处理后的污水硫超标，而且反而会影响某些重金属离子的去除。例如过量的S2-会与Ag、Hg、Sn等生成AgSH、Ag(SH)2-、Ag2S3H22-、Hg(SH)2、HgS22-、SnS22-等络合离子。因此规定硫化剂的用量根据S2-与重金属离子的摩尔量计算，设计宜取理论量的1~1.4倍。

3.3.16 由于硫化氢气体有恶臭和毒性，因此规定用硫化氢作硫化剂时，与污水的混合反应必须在密闭容器或构筑物中进行。这一规定也是为了提高硫化氢的利用率。

污水中的H+会与S2-生成硫化氢气体外逸，根据试验资料，当污水pH值提高到5.4左右，试验人员已嗅不到明显的硫化氢臭味，此时处理重金属离子所需的硫化钠恰与理论量相当，也说明在该pH值条件下基本上无硫化氢外逸。考虑到在实用中pH值控制的误差，故留有一定的余地，规定了加硫化剂后如污水pH<6，则污水沉淀也应在密闭容器或构筑物中进行。

3.3.17 硫化法处理重金属污水，总体来说其适应的pH值范围较广，可以在较低的pH值条件下生成金属硫化物沉淀。对于分步沉淀，为了回收或去除某一特定的重金属，而不使其它重金属也生成硫化物，其适宜的pH值一般通过试验确定。

3.3.18 硫化法处理酸性重金属污水，为使pH值达标，必须在处理前或处理过程中调节污水的pH值。一般一步沉淀常对污水中的酸进行预处理，分步沉淀则为了去除或回收某一重金属的需要，采用分步调节污水的pH值。选用中和剂的规定是从经济角度出发的。

对酸的预处理，采用石灰石粉末和升流式膨胀中和滤塔有其突出的优点，即采用这两种方法处理后污水pH值一般可达到5.4以上，这一pH值使污水在投加硫化钠后不会产生硫化氢气体，同时也不会因pH值过高而产生金属氢氧化物沉淀（除Fe3+外），因此既经济又易于控制pH值。

3.3.19 硫化法与石灰法配合使用，一是利用石灰调整pH值，重金属的去除主要靠硫化法；二是在分步沉淀过程中，利用石灰和硫化剂分别去除不同的重金属；三是以石灰法为主，最后辅以硫化法处理用石灰法难以使之达标的重金属。

1  用石灰法作为硫化法的前处理，主要是提高污水的pH值和使污水中的Fe3+生成Fe(OH)3沉淀，石灰用量可以根据pH值的提高和生成Fe(OH)3，所需的OH-量计算确定，在实践中则都是测定污水pH值，使之达到要求来控制石灰或其它中和剂的投加量。

2  在分步沉淀中，利用硫化剂回收或去除某种重金属离子时，则投加硫化剂时污水pH值的控制，如第3.3.5条说明所述，其pH值应通过试验确定。日本花岗矿山污水，pH2.6，含Fe3+、Fe2+、Cu2+，先用石灰石粉末将pH值提高到4.0除Fe3+，然后通入硫化氢使Cu2+与S2-生成CuS沉淀，在此pH值下Fe2+与S2-难以生成FeS，进一步再投加石灰除Fe2+。

3  适用于以石灰法处理污水为主，辅以硫化法去除污水中如Cd2+等用石灰法难以处理到达标的重金属离子。因此，规定在石灰法与污水中的重金属离子充分反应后，大部分重金属离子已生成氢氧化物，再投加少量的硫化剂。此法在美国赫尔库拉钮铅厂污水处理中应用，用硫化钠去除石灰法未能使污水达标的镉，取得良好的效果。我国株洲冶炼厂据此作过试验，也有好的处理效果。

3.3.20 硫化法处理重金属污水，处理后水中的残硫往往超过排放标准，残硫包括S2-、HS-和未完全沉降的细粒金属硫化物，其中S2-和HS-不能通过混凝沉淀和过滤去除，一般采用硫酸亚铁或漂白粉法处理使硫达标。

Ⅲ 铁盐——石灰法

3.3.21 规定了铁盐——石灰法的适用范围。本法用以去除污水中的镉、六价铬和砷，其原理不同。铁盐用以去除污水中的镉是作为共沉剂；用以去除六价铬时铁盐则作为还原剂，使六价铬还原为三价铬，因此只能用二价铁盐；用以去除砷则铁盐既与砷生成FeAsO4等沉淀，又作为一种共沉剂。因此，在实际应用中，要根据其处理原理选用适当的铁盐及投加量，控制适宜的pH值。以下几条都是根据其处理原理并参考实际运行和试验资料制定的。

3.3.22 用石灰法去除污水中的Cd2+，根据Cd(OH)2的溶度积计算在任何pH值条件下均难以达到排放标准0.1mg/L，加铁盐作共沉剂使之达标是方法之一。由于Fe3+在较低pH值即可生成Fe(OH)3，且沉降特性和沉淀物浓缩脱水性能均优于Fe(OH)2，因此，规定宜采用三价铁盐作共沉剂。但考虑到硫酸亚铁价廉易得，从经济角度出发也有其优越性，故本条规定“宜”用三价铁盐，而不规定“应”用三价铁盐。

铁盐的用量与pH值控制是相关的。例如污水含Cd2+1mg/L，把污水pH值提高到11，Cd2+也达不到排放标准0.1mg/L；在污水中加入Fe3+10mg/L，污水pH值提高到8即可达到排放标准。如加入Fe3+50mg/L，则污水pH值在7左右即可达标。要求污水在较低pH值条件下达标，则Fe/Cd比值较大，pH值与Fe/Cd值的相关关系最好通过试验确定，在缺乏试验条件时，根据已有资料，规定pH值宜控制在8以上，过高的pH值将使pH值超标。过低的pH值则铁盐投加量就更大，在pH值为8时，Fe/Cd=10可使污水中的镉含量低于排放标准0.1mg/L。

3.3.23 含六价铬的污水宜优先回收铬，因为铬的价格高，而且已有实用的回收技术。因此规定只有在含铬量较低回收困难或成本过高时，才采用化学法处理。化学法处理是先将六价铬还原成三价铬，然后调到适当的pH值使三价铬生成Cr(OH)3后沉淀除去。还原剂可用硫酸亚铁、二氧化硫、亚硫酸、亚硫酸氢钠等，pH值的调节则采用石灰最经济。

含铬电镀废水当采用化学法处理时多采用亚硫酸氢钠，其设计应符合《电镀废水治理设计规范》GB 50136的有关规定，故本条只规定投加硫酸亚铁的要求。

硫酸亚铁将六价铬还原成三价铬，理论值为Fe/Cr=3.22，考虑到反应过程中Fe2+适当过量并参考有关运行数据，过量系数为1.1~1.5，故规定Fe/Cr=3.5~5.0，这一数值与《电镀废水治理设计规范》中亚硫酸氢钠的过量系数也基本相对应。

硫酸亚铁还原六价铬的化学反应在pH值2.5~3.0的条件下进行。Cr(OH)3沉淀生成pH值为7时已满足要求，本条规定沉淀的pH值控制在8~9，是考虑到过量的Fe2+沉淀所要求的pH值。

3.3.24 污水含砷浓度高时，二段处理往往是经济的。实验室研究表明，用铁盐处理含砷污水，处理后污水砷的浓度主要与铁砷比有关。例如污水含砷100mg/L，Fe/As=4可将污水含砷降到1.0mg/L，Fe/As=20才能将砷降到0.1mg/L。若采用一段处理，要使污水处理后砷的含量达到0.1mg/L，则需Fe2+2000mg/L；若分段处理，先采用Fe/As=4，将污水中的砷降到1.0mg/L，第二步采用Fe/As=20，将砷处理到0.1mg/L，则需Fe2+总量为420mg/L，可见铁盐的用量可减少近80%。铁盐用量少，相应的也减少了石灰的用量和沉渣量。故二段法处理虽然带要二套反应、沉淀构筑物，但往往还是被采用。株洲化工厂的含砷污水，含砷17.5mg/L，试验采用二段铁盐——石灰法处理，第一段Fe/As=2.5，第二段Fe/As=20~25。

3.3.25铁盐——石灰法处理含砷污水，对去除污水中的五价砷效果比三价砷好，用药量也较少。

正确选择铁盐投加量和控制pH值是关键，其影响因素有砷的价态、铁盐的价态、一段处理还是二段处理等。由于含砷污水中通常还含有其它重金属离子和氟等有害物也需要去除，则影响药剂用量和pH值控制因素就更多，难以从理论上作定量计算，因此有条件时应通过试验确定。本条所列的参数值，也是归纳一些运行和试验资料而定的。

三价铁盐去除污水中五价砷较二价铁盐有效。根据有关文献资料，在Fe/As=1时，五价砷去除率可达90%；当Fe/As=2时去除率接近100%，但要处理到污水含1mg/L以下，Fe/As须在4以上。因此规定Fe/As值当一段处理时宜大于4，二段处理时第一段为1~2，第二段宜大4。pH值的适宜范围为3~6。当pH>9时，氢氧化铁带负电，pH值愈高带负电量愈大，而砷酸的解离随污水的pH值升高，由H2AsO4→HAsO42-→AsO43-，即由电荷量小的阴离子变为电荷量大的阴离子，因而与Fe(OH)3静电相斥力增大。此外Fe(OH)3对OH-的吸附作用比对AsO43-吸附作用大，当污水pH值升高时，水中OH-浓度提高，也使Fe(OH)3对砷的吸附去除率下降。此外，污水pH>9外排也不达标，因此规定pH值不能超过9。

清华大学环境工程系对株洲化工厂硫酸污水进行了污水处理试验，污水含砷17.2~204.1mg/L，先用有效氯将三价砷氧化成五价砷，控制污水pH值3.2~3.6，铁砷比3.5，处理后污水含砷1mg/L以下。相似条件也在某锡冶炼厂设计并投产，采用Fe/As=4，污水含砷500 mg/L左右，也能处理到1mg/L以下。根据以上资料，虽然Fe/As=3.5时基本使污水中的砷达到排放标准，但仅为小试资料，且只能达到砷1mg/L以下，有时未达到排放标准0.5mg/L，故推荐一段处理时Fe/As不宜小于4。

二价铁盐去除污水中五价砷效果不如三价铁盐。据文献资料介绍，Fe/As＝1.5时，除砷效果达94%，其最佳pH值为8。Fe/As大时处理效果会好些，故规定一段处理时，Fe/As宜大于4（不小于三价铁盐的除铁砷比），二段处理时，Fe/As宜大于1.5。

3.3.26 去除污水中三价砷，宜先氧化成五价砷，因五价砷较易处理。如直接处理，有关文献资料表明，采用二价铁盐无效。因此，条文中只提到投加三价铁盐。pH值控制在8~9，反应时间不小于30min，是为了在反应的过程中使部分三价砷能氧化成五价砷。实践中投加二价铁盐去除三价砷也有一定的效果。这是由于部分Fe2+和As[Ⅲ]在处理过程中被氧化成Fe3+和As[Ⅴ]。

投加三价铁盐处理污水中的三价砷Fe/As的规定。《石油化工环境保护手册》中一段处理推荐为10，有关试验资料有高达25的。考虑到含砷污水还含有其它有害杂质，应用中Fe/As差别较大也是符合实际情况的，如推荐的Fe/As过大，虽然可保证处理效果，但投药量大量增加使处理成本提高、沉渣量增大，故推荐Fe/As一段处理时宜大于10，二段处理时第一段宜大于2，第二段宜大于10。

3.3.27 一般石灰法不能使污水中的砷达标，但由于石灰价格低，先用石灰法处理，再加铁盐使污水中的砷达标是实践中常用的方法，此时相当于用石灰——铁盐法作为二段处理，其Fe/As也规定不宜小于4。例如某厂含砷1000mg/L的污水，先用石灰法处理，再加铁盐，Fe/As=4~5，出水可以达标。

## 3.4 电化学法

3.4.1 采用电化学法在不增加盐分或使盐分降低的前提下，可以将污水中各种重金属含量降低到每升微克级水平，在有色冶金，皮革，采选矿，电镀，石油化工等各行业的污水处理站的工艺设计中，含重金属污水的二级处理可采用电化学法，重金属浓度含量低的污水也可直接采用电化学法。

3.4.2 当含重金属污水总悬浮物过高，或呈强酸性，需采用物化法进行预处理。电解法与膜法组合，中水可以直接回用，浓水蒸发后结晶盐几乎不含重金属。

3.4.3 电解法对重金属的平均去除率大于95%。当重金属浓度过高时，宜采用化学法进行初步处理较为经济。

3.4.6 考虑到设备结构以及运输和安装，电解设备采用模块化设计，可以通过模块的串联和并联强化处理效果，提高处理水量。

3.4.7电解设备运行时会产生少量气体和废渣、冲洗废水，电解室应设通风和地面水、废渣收集设施。

3.4.13 污水中可能含有多种重金属离子，根据每种重金属离子含量和回收价值，并结合处理难易程度，确定一步回收或回用至生产工艺。

## 3.5 生物法

Ⅰ 生物制剂法

3.5.1 生物制剂是以硫杆菌为主的复合功能菌群的代谢产物与其它化合物进行组分设计，通过基团嫁接技术制备的含有大量羟基、巯基、羧基、氨基等功能基团组的复合水处理药剂。典型的重金属污水生物制剂法处理流程如图3-1所示。

沉淀池

底流

上清液

PAM

絮凝反应池

污泥浓缩池

压滤机

滤液

滤渣

上清液

底流

清水池

安全处置

外排

酸

脱钙反应池

水解反应池

碱液

配合反应池

生物制剂

调节池

重金属污水

脱钙剂

图3-1 重金属污水生物制剂处理工艺流程图

重金属污水进入调节池进行水质水量调节，生物制剂通过计量泵加入水泵出水的管道反应器中，通过管道反应器使生物制剂迅速与污水中的重金属离子反应，生成生物制剂与重金属的配离子。在沉淀池前的一级反应池内投加石灰乳或液碱，使生物制剂与重金属离子配合水解长大，实现重金属离子的深度脱除；在三级反应池中投加脱钙剂脱除钙镁离子，在进沉淀池前投加少量的PAM协助沉降，沉淀池沉降的上清液可以直接回用于企业的生产车间。

3.5.2生物制剂有液体及固体形式，针对所需处理的重金属离子种类不同，可采用不同的生物制剂。并给出生物制剂投加量与重金属离子浓度的关系，作为计算药剂量和成本分析的依据。

3.5.3 水解过程，可选用石灰乳、电石渣、液碱、片碱等碱性物质。特殊情况下，pH值需根据试验或参考类似污水处理运行数据确定。水解过程药剂投加宜采用pH计自动控制。

3.5.4 一般需采用生物制剂法分段处理的金属离子浓度可参照表3-2中的数值。具体可通过试验或参考类似污水处理的实际运行数据确定。

表3-2 需生物制剂法分段处理的金属离子浓度（单位：mg/L）

| 金属离子 | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Hg | Ni | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | >1000 | >500 | >2000 | >500 | >500 | >100 | >500 | >50 |
| 金属离子 | Cr | Tl | Be | Mn | Co | W | Mo | Ca |
| 浓度 | >200 | >2.0 | >10.0 | >1000 | >200 | >100 | >100 | >1000 |

3.5.5污水中的某些离子及成分会影响生物制剂法的处理效果，应进行前处理。

1 CN-影响生物制剂法对重金属离子的去除，应先用过氧化氢、液氯、臭氧等氧化剂使CN-分解；

2 用生物制剂法处理Cr（Ⅵ），应先用还原剂将Cr（Ⅵ）转化为Cr3+，宜采用亚硫酸氢钠、硫酸亚铁作还原剂，也可采用二氧化硫或亚硫酸钠。反应的pH值宜控制在2.5~3.0；

3 对于含高浓度络合态重金属污水，应先对络合态重金属进行破络反应后再采用生物制剂法进行处理；

4 针对某些碱性重金属污水，例如选矿污水等，可先将污水pH值调节至11以下，再采用生物制剂法进行处理。

3.5.6生物制剂法两种协同作用是为了去除硬度、有机物及还原性物质。

1 污水中钙离子的存在会引起管道结垢，堵塞管道和锅炉，甚至容易出现安全事故，因此在重金属污水回用的过程中需对钙离子进行去除。而单一采用碳酸钠进行脱钙效果不稳定。采用生物制剂协同脱钙技术处理重金属污水时，宜采用生物制剂配合-水解-脱钙-絮凝分离的工艺流程。脱钙过程，宜采用碳酸钠，其投加量根据钙离子浓度及脱除要求设置，一般以摩尔比1:1投入｡处理后出水可直接回用或经膜系统处理后回用；

2 重金属污水，特别是选矿污水中CODcr（残留的选矿药剂和还原性物质）会影响污水的沉降性能，可采用生物制剂协同氧化技术处理。宜采用生物制剂配合及氧化-水解-絮凝分离的工艺流程。氧化过程，可采用过氧化氢、液氯、臭氧、漂白粉等氧化剂。

3.5.7 处理含多种重金属离子浓度的污水，若需分别回收污水中的有价金属，或者提高回收有价金属的品味，宜采用石灰法（或硫化法等）和生物制剂法相结合的分步沉淀法。采用的回收方法应进行技术经济比较后确定。生物制剂法处理污酸，由于污酸中酸度、砷等重金属离子浓度均较高，应先采用石灰法、硫化法或者电渗析法将污酸pH值提升至大于2，再采用两段或者多段生物制剂法进行深度处理。

3.5.8采用机械搅拌溶药时，根据工程实践，规定搅拌机转速。

3.5.9混合反应池的机械搅拌宜采用立式搅拌机，搅拌速度20~30rpm。水力停留时间宜取20~30min。

3.5.10 采用两段生物制剂处理还是三段及以上处理需经试验确定。多段药剂投加比例可参照下列经验数值：

1 采用两段处理时，生物制剂投加比例为：第一段/第二段=3:2，水解反应第一段pH值宜控制在7~8；第二段pH值宜控制在9.5~10.5；

2 采用三段处理时，生物制剂投加比例为：第一段/第二段/第三段=3:2:1，水解反应第一段pH值宜控制在7~8；第二段pH值宜控制在8~9；第三段pH值宜控制在9.5~10.5。

3.5.11 生物制剂配料设施、贮存设施及加料系统均需防腐。

Ⅱ 其他生物方法

3.5.12 铬（Ⅵ）细菌直接还原方法，在碱性条件下利用驯化的特异功能菌将废水中的六价铬直接还原并生成氢氧化铬沉淀，而达到脱除六价铬的目的。

3.5.13硫酸盐还原菌在酸性条件下直接将废水中的硫酸根还原为硫离子，并与废水中的重金属离子生产沉淀而达到脱除的目的。

3.5.14利用铁氧化菌在酸性条件下将二价铁离子氧化为三价铁离子并在酸性条件下沉淀而达到除铁的目的，或者三价铁离子进一步氧化水中的污染物（如砷、硫）等最终达到总沉淀脱除的目的。

3.5.15人工湿地是一种利用基质、微生物及动植物群落的物理、化学及生物的相互作用，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、微生物分解、植物吸收等过程实现对污水中有机物、N、P、重金属等去除的复杂生态系统。

3.5.16植物对重金属的处理主要利用金属积累植物或超金属积累植物从废水中吸取、沉淀或富集重金属;通过收割或移去已积累和富集了重金属植物的枝条,从而降低水体重金属的浓度。

3.5.17 吸附作用又分为胞外吸附、细胞表面吸附、胞内吸附与转化。沉淀作用分为还原作用、金属硫化物沉淀、金属磷酸盐沉淀。

## 3.6 膜分离法

Ⅰ 一般规定

3.6.1 膜分离法是一种耗能较少、效率较高的物质分离方法，膜分离工艺是以组件形式构成，可以适应不同生产能力的需要，既可单独应用，也可联合使用，目前已被广泛采用。如下图3-2所示为某冶炼废水组合膜工艺深度处理流程示意图：

图3-2 某冶炼废水膜分离法深度处理工艺流程图

重金属废水经过预处理达到膜系统进水指标后，通过输水泵、保安过滤器后进入中空纤维超滤膜系统去除杂质、悬浮物等，超滤产水进入纳滤系统，超滤浓水及反洗水水质与原水相近，重新返回预处理系统。纳滤膜对二级离子有很好的截留，可去除很大一部分的重金属离子，产水进入下一级反渗透系统，浓水由于重金属离子浓度大大提高，可通过化学处理压滤回收重金属。反渗透系统对纳滤产水进一步净化，浓水可返回前段纳滤系统继续处理或用于冲渣等，产水可达到回用水的标准直接回用。

如下表3-3所示为某项目在运行过程中水质。

表3-3  某项目各段系统水质数据（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 指标 | Zn | Cd | Pb | Mg | Cu | Ca | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 946.23 | 57.45 | 3.95 | 959.51 | 1.21 | 124.59 | 2.39 |
| 纳滤产水 | 1.7 | 0.85 | 0.18 | 1 | 0.012 | 0.14 | 6.71 |
| 反渗透产水 | 0.0057 | / | / | 0.011 | / | 0.036 | 7.65 |

以上数据说明膜分离法用于重金属废水的处理及回收利用是完全适用的，但是膜系统对进水水质有严格要求，重金属废水未达到膜系统所推荐的进水水质时应进行预处理，否则水中的氧化性金属离子（如铁、铜等）、硬度离子及有机物等含量偏高容易造成膜的污堵，减少膜的使用寿命。

3.6.2 中空纤维超滤膜是以中空纤维膜丝为过滤介质，以膜丝内外压差为驱动力，按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程，以达到对溶液净化、分离、提纯和浓缩的目的。中空纤维超滤膜采用性能优异的高分子材料为原料，具有优良的机械性能、亲水性、耐化学性，按其截留分子量大小可分为：6000、30000、100000及0.1um等类型。中空纤维超滤膜具有独特的孔状及致密层结构，能有效阻挡胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物，允许小分子物质和溶解性固体（无机盐）等通过，产水水质更优，主要用于饮用水净化、废水处理、中水回用、纳滤或反渗透预处理等。中空纤维超滤膜能够在pH值2~11范围内稳定运行，在清洗时能够耐受高浓度强酸和强碱，清洗简单，方便，通量恢复率高，使用寿命长。

卷式纳滤过滤精度在1~2nm，截留有机物分子量大约为150~500左右，操作区间在超滤和反渗透之间，对单价离子盐溶液脱除率低于高价离子盐溶液。主要用于去除地表水的有机物、色度、二价离子，脱除井水的硬度和放射性镭，部分去除溶解性盐等。

反渗透又称逆渗透，对膜的一侧的高浓度溶液施加压力，当压力超过它的渗透压差时，溶剂即会逆着自然渗透的方向作反向渗透，从而在膜的低压侧得到透过的溶剂，高压侧得到浓缩的溶液。反渗透膜能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，允许水分子透过。主要用于海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水机电子级超纯水制备，饮用纯净水生产，废水处理及特种分离等过程，在离子交换前使用反渗透可大幅度降低操作费用和废水排放量。反渗透膜与传统的分离技术（如蒸馏）等相比，能耗低、运行费用低、易于操作和管理，同时对环境几乎不造成影响。

3.6.4 影响纳滤、反渗透膜性能的因数

1 操作压力的影响

进水压力影响纳滤和反渗透膜的产水通量和脱盐率，当施加在浓溶液侧的操作压力高于渗透压，水分子自然渗透的流动方向就会被逆转，部分浓溶液通过膜成为产水。

操作压力的变化会影响透过膜的水通量，由于纳滤和反渗透膜对进水中的溶解性盐类不可能完全的截留，总有一定的透过量，随着压力的增加，因为膜透过水的速率比传递盐分的速率快，因此增加操作压力可提高产水通量及脱盐率，但当达到某一限值时，将不再增加。

2 温度的影响

进水温度对膜系统产水电导的变化非常敏感，随着水温的增加，水通量增大，主要是由于透过膜的水分子的粘度下降，扩散能力增加，同时膜表面逐渐变疏松，透过性增加。增加水温会导致脱盐率降低，主要是因为盐分透过膜的扩散速率会因为温度的提高而加快。在相同操作压力下，水温每相差1℃，产水量会有3%左右的波动。因此，为了确保稳定的产水量和脱盐率，系统设计中温度的稳定是非常重要的。同时温度的变化可能会引起系统出现结垢现象，可用换热器保持系统的温度恒定。

3 盐浓度的影响

盐浓度增加，渗透压也增加，因此进水驱动压力大小主要取决于进水的含盐量。如果压力保持恒定，含盐量越高，通量就越低，渗透压的增加抵消进水推动力，水通量降低，增加了透过膜的盐通量，降低了脱盐率。

3.6.5原水中的胶体和颗粒都会引起膜元件污堵，并随着原水的浓缩而使膜表面的污染程度增加，同时可能出现盐浓度超过饱和浓度而产生结晶。因此在设计膜系统时，必须考虑来水中的污染物、水质的含盐量、温度和pH值等参数，选择合适的膜元件、合理的设计产水通量和回收率。进膜水质若超过进水水质要求，必须进行预处理后方能进入膜系统，否则将导致频繁的化学清洗，产水通量的迅速下降等现象，同时缩短膜的使用寿命，增加系统的故障率及运行成本。

3.6.6基本计算包括单支膜产水量、膜元件数量、压力容器数量以及浓水浓度和体积等。

3.6.7 监控项目包括进水压力（MPa）、进水电导率（uS/cm）、产水流量（m3/h）、产水电导率（uS/cm）、浓水流量（m3/h）、浓水压力（MPa）；系统应设置进水余氯监测器与还原剂联锁及水泵保护开关，设置pH值、温度等仪表。

Ⅱ 中空纤维超滤膜系统

3.6.9由于中空膜反洗较为频繁，因此应设置单独的反洗泵；反洗可不另设单独的反洗水箱，而直接采用系统透析水箱。

Ⅲ 卷式纳滤、反渗透膜系统

3.6.12重金属污水在进入纳滤或反渗透系统前虽有经过处理达到膜系统的进水水质要求，但经过膜系统的浓缩后，浓水中重金属离子浓度大大提高，需再处理，不能直接排放。

## 3.7 其他处理方法

3.7.1 说明氧化还原法的适用范围，一般用于污水的预处理。例如Fe2+氧化成Fe3+，三价砷氧化成五价砷，六价铬还原成三价铬，其目的是为进一步除铁、砷、铬创造条件。铁屑置换法用铁屑置换铜，在加收污水中的铜后，污水中的铁还要进一步去除，因此氧化还氧法一般用于预处理，不是一种单独使用的方法。

3.7.2  Fe2+氧化成Fe3+，理论上每克Fe2+仅需0.14克。在标准状况下每升空气含氧0.27克，条文规定氧化每克Fe2+需空气2L~5L，相当于氧0.54g~1.35g，约相当于氧的利用率25%~10%，此值与《室外给水设计规范》GB50013-2006中曝气除铁的规定数值一致。

Fe2+氧化速度与污水pH值的关系很大，在25℃水中溶解氧饱和的情况下，氧化一半Fe2+所需时间t（1/2）=1014.318-2PH（min）。因此ＰＨ值每提高1，半氧化的速度即加快100倍，在pH值为7时，t（1/2）为2min，氧化90%的时间为7min，理论上15min即可氧化99%。本条文规定曝气时间为0.5h，是考虑到实际应用中的各种因素。

3.7.3三价砷氧化成五价砷宜采用空气、液氯、漂白粉、次氯酸钠、高锰酸钾、臭氧等氧化剂，但含砷污水中一般还有其它耗氧物质，如Fe2+等，故其所需氧化剂往往较大，难以作具体规定。

3.7.4 本条文规定是根据化学原理和《电镀废水治理设计规范》GB50136的相应条文。

3.7.5 铁屑置换铜，动态置换比静态效果好，当污水中的Cu2+小于60mg/L时，回收不经济。当污水中Fe3+含量大时，由于Fe3+也要被铁屑还原成Fe2+，使铁屑耗量增加，污水中Fe2+升高，故不宜采用铁屑置换法。

3.7.6 根据铁氧体法的原理，可用于处理条文中所列的各种重金属，实践中多用于处理含铬污水。《电镀废水治理设计规范》GB50136已对设计要求作了规定。

3.7.7含重金属（如Cu、Cd、Pb等）较低的轻度污染重金属污水，可采用重金属螯合剂RDTC螯合沉淀法或生物法处理，出水水质达标效果较好，且药剂消耗量不大，渣量较少。

# 4 药剂选用和投配

## 4.1 药剂选用

4.1.1 本条是体现环保和经济的原则。

4.1.2单一的重金属离子溶液，可以根据投加药剂后所生成的沉淀物的溶度积计算出处理后污水中重金属离子的浓度、处理过程中控制的pH值和药剂用量。但重金属污水往往成分较复杂，当污水中不止一种重金属时，加药剂后产生共沉目前还无法通过理论计算确定量的关系，共存污水中的某些阴离子也影响药剂的选用和用量。因此规定药剂的选用和用量通过试验确定，当缺乏试验条件时，比照类似污水处理的实际运行数据或试验资料确定。

4.1.3条文提醒设计者，不要由于使用药剂中的有害成份而使处理后的污水产生新的污染。

4.1.4电石渣、石灰和石灰石是最常用的三种中和剂。电石渣是一种废渣，但只有有条件的地方才可使用。石灰全国各地都有，价格较便宜。石灰石比石灰更便宜，但它只能使污水的pH值提高到6左右，一般重金属污水要将pH值调到8~9才可达标，因此不可能全部代替石灰。

碳酸钠和氢氧化钠由于价格高而较少使用。但它们不需要石灰石或石灰乳那样复杂的制备工艺，投配简单而且沉渣量少，因此当污水量小，药剂总用量小时也可采用。有时由于金属回收的要求，如含镍污水需要以碳酸镍形式回收镍，要选用碳酸钠作为处理药剂。

## 4.2 药剂投配

4.2.1药剂湿投比干投利用率高，个别试验资料说明石灰干投比湿投用量要增加一倍。从目前调查情况看，所有污水处理站药剂均为湿投，故规定药剂宜湿投。

药剂的溶解过去多采用机械搅拌或压缩空气搅拌，目前机械搅拌设备已定型，压缩空气搅拌则动力消耗大，噪声大，因此宜采用机械搅拌。

4.2.2 药剂溶解次数一般规定为每日不宜超过3次，即1天3班工作，每班一次。现有的工厂为三班制工作，有的是四班制工作，因此规定为每班不宜超过1次更为妥切。

4.2.3 本条参照《室外给水设计规范》GB 50013的有关条文制订。对石灰乳（包括石灰石粉末乳状液）规定浓度不宜超过10%，这是考虑浓度过大石灰乳投加管道易堵塞。

有机高分子絮凝剂一般投加量较少，如浓度过高难以较正确地定量控制，故规定其投加浓度不宜大于1%。

4.2.4化学法处理污水，药剂投量是影响处理效果的主要因素。投量不足影响处理效果，投量过大，超过一定范围，不仅浪费药剂，还可能影响处理效果或带来其它问题。例如用石灰法处理污水，石灰用量过大，污水的pH值超过一定范围，锌、镉、铅等重金属会生成羟基络合物而反溶；采用分步沉淀时，某一步的药剂用量过大或过小，会影响有价金属的回收率和沉渣金属品位。又如采用硫化法处理污水，药剂投加量过大，会使处理后水中残硫量大，为去除过量的硫又得耗用大量的脱硫药剂。一些污水处理站的污水处理合格率不高，主要是药剂投量不适当，与没有定量投药设施和投药量计量指示仪表有关。目前定量投药和药剂计量仪表、设备已有较可靠的商品，技术和设施技术已能满足定量投药、药剂计量甚至药剂投量自动调节的要求。设置定量投药设施和指示投药量的计量仪表，既有需要，又可能实现，故作本条规定。

4.2.5 重金属污水处理过程中，pH值的控制和氧化还原电位的控制，是确保处理效果的关键。其测定值要求反映到加药间，以便及时调整加药量。规定了测定仪表的安装位置，是使处理效果能尽快地反馈到加药间以便及时调整加药量，而不滞后过多。

4.2.6 提醒设计者那些地方要采取防腐措施。

4.2.7 硫化法处理污水，如用硫化钠作药剂，污水pH值较低时将会有硫化氢气体逸出，既污染空气又降低了硫化剂的利用率，因此混合、反应池必须密闭。为防止可能造成有害气体排出的意外事故，不宜设在有人固定值班的加药间。

投加液氯、硫化氢或其它可能在投加过程中产生异臭、有害气体或大量粉尘的药剂，也要求设在单独的房间，并采取相应的安全卫生和环保措施。

4.2.8 加氯间的设计其安全等方面的要求，《室外给水设计规范》GBJ 13已作了明确规定，用于污水处理和给水处理的有关要求基本是一致的。

硫化氢有恶臭，在空气中浓度达到0.3ppm时即可明显地感觉到其臭味，浓度达5~110ppm时恶臭味就很强烈，但若以此作为预知危险信号仍是不可靠的，因硫化氢当浓度达200ppm时，就不再明显感觉臭味，达到700ppm时就完全感觉不到臭味。国内曾不止一次地出现过下水道维护工和污水泵房管理工因硫化氢中毒致病、致死的事故发生，故规定应设置空气中硫化氢浓度测定和报警设施。目前国内已有硫化氢气体检测报警头和报警仪产品，已有实施的条件。

4.2.9本条是考虑药剂运输方便而制定的。药剂的搬运、起吊设备和计量设施往往被有些设计人员忽视，故预以规定。

4.2.10 本条规定是为了保证不因药剂缺乏而影响污水处理设施的正常运行。

# 5 污水处理站

## 5.1厂址选择及总体布置

5.1.1规定了污水处理站在全厂厂区布置中，位置选择应考虑的主要因素。

1  污水自流安全可靠，管理方便，经营费省。一般重金属污水各车间外排的水量均较小，污水扬送有时泵的选择也较困难。因此应尽可能自流到污水处理厂；

2  曾经有工厂把污水处理站设计在洪水位以下，给站内排洪和处理后的污水排放都造成很多困难，造作本条规定；

3  良好的工程地质条件对污水处理站的施工和节省工程造价都是有利的；

4  处理后污水的排放条件包括污水处理站到污水承纳水体的距离，水体的功能和环境容量，能否自流排放等因素。良好的排放条件可节省基建投资和经营费，并方便管理；

5  厂矿往往是分期建设，污水处理站一般也相应地分期建设以节约初期投资。因此污水处理站要根据厂矿的发展规划留有相应的扩建场地。对矿山井下污水，有时虽然生产规模未扩大，但愈往深部开采井下排水量愈大，这种情况也要考虑污水处理站分期建设的合理性，如选择分期建设应留有扩建场地；

6  硫化法处理污水，当pH值控制不当时可能有硫化氢排出。德兴铜矿矿山污水曾拟采用硫化法处理，控制合适的pH值有一定困难，大型的沉淀池要全部密闭也难以做到，而由于硫化氢问题使该矿不得不改变处理流程。即使设施完善也还难免有不正常的情况逸出硫化氢。因此采用硫化法的污水处理站宜设在居住区和工厂常年主导风向的下方。

5.1.2 规定污水处理站建构筑物平面和竖向配置应考虑的主要因素。

污水和沉渣处理具有不同的操作、维护、管理要求，污水和沉渣处理构筑物相对集中有利于管理，故宜分别集中布置。加药间宜靠近投药点，使投药管道短，管理方便，投药可靠。

合理的构筑物配置，使污水水流顺直，少迂回和反流，则污水处理站内的管道可缩短，污水落差可以减小，以节省基建投资和经营费。

污水处理站内建构筑物的布置既要紧凑以节约用地，又要满足施工和药剂、沉渣等的运送要求。处理站内道路的布置、宽度、等级等要求要与厂矿的总体布置和要求相适应，故不作具体规定。

竖向设计利用地形可减少土石方工程和污水在处理站内的扬送次数，有利于管理并可节省基建费和经营费。不强调处理站内部的土石方平衡，因为污水处理站只是全厂矿的一个组成部分，土石方的平衡应在厂矿总体设计中考虑。

沉渣有条件自流输送时宜采用渠道，以利于维护管理。有的厂已将设计的沉渣自流管改为自流渠，有关管理人员也提出这一意见。

污水处理站多数设在工厂厂区内，因此试化验室、其它附属建筑物和生活设施宜与全厂统一考虑。重金属分析仪器一般较贵，在厂矿的中心试化验室一般已配备较先进的分析仪器设备，故不宜再单独配备许多仪器设备，只需设置一些简易、常规的分析仪器即可。

5.1.3并联运行的处理构筑物配水如不均匀，则配水量大的构筑物就会因超负荷而影响处理效果，故作本条规定。

5.1.4石灰法处理污水，有时石灰的日用量达数十吨，必须在污水处理站设石灰棚（库），且宜设在石灰乳制备间旁边。

化学法处理污水有大量沉渣，当不能回收或综合利用时，如不妥善处置就会引起二次污染。全厂还有其它生产废渣，因此污水处理的沉渣的处置宜与全厂废渣统筹考虑。

5.1.5污水计量的目的一是为了加强工厂生产管理，控制生产污水的排放量；二是为了掌握污水处理站的运行数据，考核各构筑物的运行工况；三是为了环境管理。因此宜设置计量装置。沉渣特别是回流沉渣的计量，对提高水处理效果和处理站管理水平也是需要的。排放污水量还涉及到当地环保部门的环境管理和排污收费，因此外排污水必须计量。

5.1.6寒冷地区的污水处理站，对构筑物和管道，特别是水基本不流动的构筑物和管道，如浓缩池、构筑物的排泥管和排泥阀等，可采用加隔热层、加盖、设闸阀间并加暖气等措施，以保证处理站正常运行。

5.1.7药剂管道宜架空敷设，利于检修检查。石灰乳管道由于易堵，因此宜明设，避免U形管，并宜设置由石灰乳车间经投药点回流到石灰乳车间的管道，以保证无论投加点是否投加，始终有一定量的石灰乳在管道上流动。在调查的一些污水处理站中，有回流管道的石灰乳投加系统工作正常、可靠，管道不堵。

5.1.8　污水处理构筑物应设排空设施，利于构筑物排空和清洗。由于排空的水达不到排放标准，因此不能直接外排，必须回流到调节池。

5.1.9本条规定了保证只要有重金属污水从车间外排，污水处理站就能可靠地工作，不会因停电而事故排放。污水处理站一般都与生产车间临近或同在一个厂区，因此与车间供电等级一致，在实施上一般也没有太多困难。

5.1.10 本条规定是为了改善污水处理站的环境条件。

## 5.2 一般规定

5.2.1规定了污水处理构筑物及其设计参数选择的基本要求，以确保总的污水处理效果。

5.2.2 关于处理构筑物设计流量的确定

污水处理站大多是污水进入调节池后用水泵扬送到处理构筑物，这种情况应按泵的最大扬量作为设计流量。当调节池的水自流到处理构筑物时，则按最高日污水量除以污水处理站日工作小时数作为设计小时流量。如需要处理初雨水，还应考虑初雨水经调节池调节后的流量。

当工程分期建设时，一般污水处理也根据工程分期建设相应的流量设计。

5.2.3 各处理构筑物一般不少于2个，是为了当某个构筑物需要清理、检修而停止运行时，污水处理站仍能维持运行。对污水量小，调节池容大，每天工作时间又较少的污水处理站，某一构筑物短时停止运行，污水借调节池容纳，不会将未经处理的污水直接外排，则构筑物也可考虑只设1个。

## 5.3 格   栅

5.3.1 工厂生产污水中常混有棉纱、破手套、塑料制品、木棒等杂物，如不去除将使水泵和处理构筑物的设备、布水设施、连接管道等堵塞。规定设置格栅，以使污水处理系统正常运行。

5.3.2 目前国内城市污水处理厂的格栅栅条空隙宽度为16~40mm，《室外排水设计规范》GB 50014规定污水处理系统前的格栅栅条间隙宽度，当人工清理时为25~40mm，机械清理时为16~25mm，考虑到重金属污水处理厂规模与城市污水处理厂相比都较小，需清理的格栅上的杂物相对也要少些，且当前格栅的栅条空隙正趋于减小，故规定格栅栅条宽度一般采用10~25mm。

5.3.3 针对重金属污水往往是酸性这一特点作本条规定。

5.3.4 参照《室外排水设计规范》GB 50014相应的条文制订的。

5.3.5本条是从安全和卫生角度出发制订的。格栅放在室外，即使污水释放出一些有害气体，在人工清理格栅或格栅检修时，对人体的危害也较小。如放在室内，即使设置一定的通风安全设施，也由于设施的可靠性和管理人员的素质等因素不及放在室外安全。故规定格栅宜设在室外，当要求设于室内时，则格栅间应根据污水水质设置有效的通风设施。

## 5.4 初期雨水池、调节池、事故池

5.4.1 条文说明：初期雨水污染已成为涉重金属企业污染的重要问题，有的工厂，如有色金属冶炼厂，初雨水挟带大量空气中的有害物和地面、屋顶上的粉尘，使水中的重金属含量很高。某冶炼厂的测定资料，正常情况下污水含重金属100mg/L左右，初雨时排水达300mg/L以上，说明对该类工厂初雨水必须处理。国家有关规定建议有条件的地区市政初期雨水也要收集处理。

5.4.2  规定该条的是为了统一管理，以利于污染的有效治理。

5.4.3本条是为了计算初期雨水池容积而制定，其依据是《有色金属工业环境保护设计规范》。

5.4.4　工厂污水一般水量、水质均有变化。如有时有含重金属溶液、废液的泄漏和事故溢流等，交接班时增加了冲洗地坪、设备、容器等排出的污水，都会使污水水量、水质变化。当污水处理站需要处理初雨水时，处理构筑物更无法适应水量的变化，同步处理全部雨水。对间歇法处理的污水处理站，可通过调节每一处理周期的投药量等因素，仍能达到好的处理效果，当发现某一周期处理达不到要求时，还可继续加药再处理一次。但对连续处理的污水处理站，水质和水量的变化将使处理条件适时调节困难，即使是全自动化的污水处理站，药剂投加量的变化也滞后水质的变化。为了确保处理效果，不使处理站的设计规模过大，规定了应设调节池，对水量和水质进行均化。

一般工厂在交接班时水量和水质变化较大，如清洗地坪、设备等一般均在交接班前进行。目前工厂均为三班制或四班制，故规定调节池容积一般大于8h污水量，如为四班制工作也不宜小于6h污水量。

5.4.5调节池内污水停留时间较长，一般不设搅拌设施，即使有搅拌设施也需定期清理。对悬浮物较多的污水，人工清理工作量很大，劳动条件差，故宜采用机械清理。国内刮泥机、虹吸和泵吸式吸泥机均已有定型产品，在设备选型上也已可以满足机械清理的要求。

5.4.6 事故池作用是污水处理站事故时用，要与企业的事故池区分开来。

## 5.5 污水泵站

5.5.1污水水质决定水泵的选型，一般重金属污水均为酸性，应选用耐酸泵。选用工作泵的台数宜与污水处理设施系列相适应，如2个系列处理构筑物宜选2台工作泵，当一个系列停运时可只开1台泵。

泵站通常设1台备用泵，考虑污水泵或耐酸泵检修周期较短，事故可能性也较清水泵大，故规定3台及3台以上的工作泵宜设2台备用泵，调查的污水处理站管理人员也提出这一看法。

5.5.2 重金属污水经常是酸性污水，具有腐蚀性，因此作本条规定。

5.5.3从安全与环保角度出发，规定抽升可能产生有害、有毒气体的污水泵房，须设计为单独的建筑物。国内有一合建式污水泵房，由于未按设计安装通风设备以及管理上的一些原因，集水池排出有毒气体使三人中毒而死。因此集水池宜设于室外，如与泵房合建，则应有可靠的通风设施。

## 5.6 混合反应池

5.6.1水处理药剂与污水的混合，一般采用机械搅拌或水力搅拌，不宜采用压缩空气搅拌，一是从环保角度出发，压缩空气搅拌噪声较大，空气压缩机或鼓风机本身的机械噪声也很大；二是从节能的角度，空压机的功率要大于搅拌机械。

间歇式处理污水，考虑到混合、反应、沉淀一般都在同一池子中进行，池子面积大，大型的机械搅拌设备还没有定型，用水泵进行水力搅拌效果较差，故规定也可采用压缩空气搅拌。

5.6.2 药剂溶液与污水的混合在高速机械搅拌下不到1min即可混合均匀，重金属离子与OH-或S2-的化学反应也很快，有关石灰法的试验在1~2min化学反应已完成，规定混合时间为3~5min，已适当留有余地。

反应时间这里是指污水经化学反应后污水中悬浮颗粒的絮凝时间。在给水处理中隔板反应池为20~30min，机械反应池为15~20min，折板反应池为6~15min。石灰法处理重金属污水的试验3~5min已取得良好效果，实际运行资料5~10min也已足够。但考虑到试验及运行资料仅限于石灰法，系统研究和积累的可靠资料均不足，结合给水处理、化学法处理电镀废水和一些设计单位的经验，规定反应时间为10~30min。

5.6.3本条主要考虑环保和安全卫生的要求，压缩空气搅拌除了噪声大，还会加剧有害气体的逸出，故不宜采用。

5.6.4反应池的末端会产生沉淀，当污水中有较大颗粒的悬浮物时，即使在混合池中也有沉淀物。在调查中有的运行单位提出要设排空管。为使外排不污染环境，规定排空管应通向调节池。

5.6.5重金属污水多呈酸性，混合池和反应池均应根据污水的性质采用相应的防腐措施。

5.6.6关于絮凝池和沉淀池合建的原则规定，为使完成絮凝过程所形成的絮粒不致破碎，宜将絮凝池与沉淀池合建为一个整体构筑物。其依据是《室外给水设计规范》GB50013。

## 5.7 气浮池

5.7.1~5.7.2 关于气浮池设计的规定。

## 5.8 沉砂池、沉淀池

5.8.1 关于沉砂池池型的规定。

5.8.2 不同生产流程产生的污水水质不同，水中含砂量也不相同，应在总结运行数据的基础上，合理安排排砂次数，及时排砂。沉砂池上的浮渣也应定期清除。

5.8.3 也可以采用其他型式，如机械加速澄清池，斜板沉淀池，高效沉淀池等。

5.8.4 关于在缺乏试验数据条件下沉淀时间的规定。

5.8.5重金属污水性质各异，所加药剂也有多种，一般处理流程均应通过试验确定，其沉淀池的设计参数也应通过相应的试验确定。但有时候没有试验条件，如矿井污水、废石场的排水，在设计阶段，其污水水质也要进行预测和类比参考，因此规定了没有试验条件和缺乏有关资料时的参照数据。

目前在重金属污水处理中应用的沉淀构筑物以斜板沉淀池、水力循环澄清池、机械搅拌澄清池较多。

某矿山含重金属的矿井污水用石灰法处理。试验采用斜板沉淀池，表面负荷1.0m3/m2.h，采用沉渣回流技术表面负荷提高到4.0 m3/m2.h，实际生产中采用水力循环澄清池加斜板，表面负荷3.0 m3/m2.h，运行多年，在略超过设计流量时，仍有良好的沉淀效果。

某冶炼厂重金属污水，污水处理试验采用石灰法，斜板沉淀表面负荷1.0m3/m2.h，采用沉渣回流技术表面负荷提高到4~5m3/m2.h，设计采用表面负荷2.3m3/m2.h，运行多年，在略超过设计流量时，仍有良好的效果。

某冶炼厂重金属污水采用石灰法处理，选用机械搅拌澄清池，表面负荷2.25m3/m2.h，投聚合氯化铝作聚凝剂，沉淀效果良好。

在实际应用中，投加高分子聚凝剂，沉淀池的表面负荷还可进一步提高。如武钢1.7m轧机工程冷轧车间污水处理，用石灰法处理含铁污水，斜管沉淀法表面负荷达6.9m3/m2.h。

考虑到实际应用的资料还不多，故只对石灰法处理污水的沉淀构筑物给出参照指标。重金属污水处理中，沉淀构筑物排水中的悬浮物主要是重金属。如用石灰法处理含锌污水，沉淀池排水中的悬浮物主要是Zn(OH)2，如悬浮物含量为10mg/L，即相当含锌6.58mg/L。用硫化法处理含锌污水，悬浮物主要是ZnS，如悬浮物10mg/L，相当含锌6.71mg/L。因此要求沉淀池沉淀效果好，条文中所列的参考数值偏小，以策安全。

5.8.6在实际应用中，当污水中含重金属离子较多，或采用沉渣回流技术时，斜管沉淀池效果较差，因此多采用斜板沉淀池。斜板净距多为80~100mm。国内城市污水处理厂实际采用的斜板（管），净距为45~100 mm。《室外排水设计规范》GB 50014规定为80~100mm。城市污水处理中的二沉池与化学法处理重金属污水采用沉渣回流技术的沉淀池沉渣性能有较多的相似之处，经调查的斜板沉淀池（有沉渣回流）和加斜板的水力循环澄清池斜板间距多为50mm，运行基本良好，但反映当沉渣回流较多时有时沉淀池有悬浮物向上翻，建议斜板间距略大些。因此，本条中规定斜板间距为80~100mm，对有沉渣回流的斜板沉淀池可取大值。

斜板斜长1m，倾角60°是目前的通用数据。根据石灰法处理污水的试验，倾角55°也基本可以，但当污水重金属含量低时斜板上略有积泥。武钢1.7m轧机工程冷轧厂污水处理由西德引进的兰美拉净化器（异向流斜管沉淀池）斜管倾角也是55°。但考虑到污水性质各异，当斜板倾角55°时也还可能有积泥现象，目前国内的给水和污水处理都是要用60°，故规定为60°。

5.8.7沉渣回流技术可以把回流沉渣与药剂同时加入到污水中，或先与药剂混合后再加入到污水中，或先与污水混合再加药剂，对于不同的污水适合不同的沉渣回流形式，在日本有文献资料报道，如含铜污水宜采用第二种方式，含锌污水宜采用第一种方式。国内也有单位做过一些试验工作，但工作不系统。就已掌握的资料来看还没有条件对这三种沉渣回流方式的适用范围作具体规定。

回流沉渣可以是沉淀池的沉渣，也可以是经浓缩后的沉渣，后一方式可减少回流沉渣的流量，从而减小了沉淀池的流量负荷和回流的动力费用，但增加了浓缩池的负荷，故必要时可通过技术经济比较后确定，条文中未作具体规定。

5.8.8斜板（管）沉淀池的排泥，大型沉淀池宜采用机械排泥，小型沉淀池可采用多斗排泥。排泥斗斜壁与水平面夹角，株洲冶炼厂污水站为方斗采用50°，据调查有积泥现象，故规定圆排泥斗宜为55°，方斗宜为60°。这一规定与《室外排水设计规范》GB 50014一致。株洲冶炼厂污水处理站原设计为每两个排泥斗采用一管一阀排泥，运行中问题较多，后改为一斗一管一阀，效果明显改善。

## 5.9 过滤池

5.9.1化学法处理重金属污水，经沉淀池后未下沉的悬浮物主要是细粒的重金属化合物，排人水体后由于重金属不能自净只能迁移转化，最终仍有可能造成危害。因此要求处理后的污水悬浮物含量很低。这一要求一般都通过减小沉淀池表面负荷以提高沉淀效率来达到。经调查沉淀池出水浊度多在5°以下。

当要求出水水质较高时，也可在沉淀后再过滤。据调查目前昆明冶炼厂的重金属污水用石灰法处理，污水在澄清后进入无阀滤池，滤池在运行过程中滤料易板结影响正常运行，这是目前较少使用过滤池的主要原因。

5.9.2重金属污水处理采用过滤池的实例还较少，目前多参照《室外给水设计规范》GB50013中的有关规定进行设计。

5.9.3滤池反冲洗水是含重金属的污水不能直接外排，故应返回污水调节池。

## 5.10 加药间、脱水间

5.10.1污水站现场常见加药间石灰仓上部扬尘弥漫，主要是石灰卸料和生石灰遇水放热所致。设置除尘设施有利于环境和人员健康。

5.10.3调查显示，一般重金属污水处理厂，加药间与脱水间合建在一起，用电负荷比较集中，劳动环境相似，可共用吊装设备，管理方便，如宝徽冶炼厂污水处理厂等。

## 5.11 深度处理及回用水

5.11.1 深度处理目的主要是回用，要求进入深度处理系统水应该呈中性并且污染物已达标。

5.11.2有色金属冶炼厂回用水主要用于冷却循环水系统、化水站补水、冲渣以及除尘，应根据系统要求选择适当的工艺。

5.11.3深度处理技术在发展中，针对重金属污水的特性应做试验，有成功运行经验的参数也可参考。

5.11.4不同用途的水应分开贮存，规定了贮存时间以利于计算回用水池容积。

# 6 沉渣处理

## 6.1 一般规定

6.1.1 规定沉渣处理的原则

重金属污水处理中的沉渣，在一定意义上说是一种资源，因此首先应考虑回收其中的有价金属和综合利用。国内外实例表明，对铜、锌等金属有以氢氧化物或硫化物形式回收的；对铜有用铁屑置换方法以海绵铜形式回收的；对镍有以碳酸镍形式回收的；对铁则以氢氧化铁形式回收后制氧化铁红或氧化铁黄。很多情况下沉渣回收有价金属或综合利用是可行的。对在当前技术经济条件下回收和综合利用有困难的沉渣，由于有些沉渣会被雨水反溶而造成二次污染，因此必须妥善处置。

6.1.2沉渣应尽可能在本厂生产工艺过程中回收有价金属和在厂内综合利用，或者外销作为其它厂的生产原料。株洲冶炼厂的重金属污水用石灰法处理，其沉渣经浓缩、脱水、干燥后返回本厂挥发窑回收铅锌等有价金属，既回收了有价金属又消除了二次污染。沉渣无论是回收、综合利用，对其含水量均有要求，据此确定沉渣脱水和干燥的程度和选用相应的构筑物和设备。

6.1.3暂时不能回收、综合利用或外销的沉渣应妥善处置。首先应鉴别是否为有害渣，即鉴别其浸出毒性，然后再采取相应的处置措施。我国已有《有色金属工业固体废物浸出毒性试验方法标准》GB 5086和《有色金属工业固体废物污染控制标准》GB 5085，1996年国家环境保护局和国家技术监督局又颁发了《危险废物鉴别标准》GB 5085.1　~5085.3，均应遵照执行。

6.1.4沉渣的浓缩、脱水构筑物和设备的排水，正常情况下一般能达到沉淀池出水水质，即可以达到排放标准。但在非正常情况下，如浓缩池底流排放不及时，脱水设备每个周期开始时的排水不能达标，事故时如滤布破裂跑液等排水水质就更差了，因此规定其排水应排到调节池。

## 6.2 浓缩池

6.2.1 沉淀池排出的沉淀，一般含水率99%以上，因此规定了在进入机械脱水前一般先进行浓缩，以减轻脱水机械的负荷和保证脱水效果。不同的污水即使用同一流程和方法处理，其沉淀池沉渣的含水率和浓缩性能也不尽相同，例如用石灰法处理含重金属相同的污水，如污水中SO42-含量不同，含量高的污水沉渣中有大量的硫酸钙，这就使沉渣含水率要低些，浓缩、脱水性能也要好些。至于不同的处理方法所产生的沉渣，沉淀前加或不加絮凝剂，加人不同的絮凝剂，其沉渣的含水率和浓缩特性更不相同。因此沉渣含水率和浓缩参数，有条件时应通过试验确定。

6.2.2很多情况下没有条件进行沉渣的浓缩试验，因此只好参考类似污水处理的运行数据进行设计。从调查积累的资料来看，仅有石灰法处理污水有条件提出参照数据。根据冶炼厂和矿山重金属污水石灰法处理试验和运行资料，沉淀池的沉渣含水率一般在99.2%~99.8%，采用沉渣回流技术后，沉渣含水率可达98%以下。当污水中无机悬浮物含量高或SO42-含量高时，沉渣含水率还会进一步降低。由于没有条件对各种情况的沉渣含水率提出参考数据，只能提出沉渣含水率99.5%~98.0%这一较保守的参考值。

6.2.3 国内的重金属污水处理，浓缩池的停留时间均大于12h，有效水深不小4m。重金属氢氧化物沉渣浓缩性能和城市污水活性污泥较类似，故本条是参照《室外排水设计规范》GB 50014制订的。浓缩后沉渣含水率98.0%~96.0%，是根据6.2.2条调查实例确定的。

6.2.4 与6.2.3条相同，主要也是参照《室外排水设计规范》GB 50014制订的。

6.2.5间歇式浓缩池每周期加入的沉渣量和浓缩时间都可能不同，也很难较精确地计算出渣和水的界面高度。规定在不同的高度设置排出澄清水的措施，设施简单但可以适应各种变化的情况。

## 6.3 脱水机械

6.3.1常用的脱水机械有真空过滤机、压滤机和离心脱水机。根据有关试验，化学法处理重金属污水的沉渣脱水性能较差。某冶炼厂污水用石灰法处理，当有沉渣回流时，沉渣采用真空过滤机脱水，渣含水率为90%，采用压滤机为80%，采用离心脱水机为85%。真空过滤渣含水率过高，离心过滤机滤液浑浊，因此生产中多采用压滤机。硫化法处理污水其沉渣脱水性能更差。目前调查的污水处理站以采用板框压滤机和厢式压滤机的为多，也有采用带式压滤机的。

城市污水处理厂污泥脱水近几年，采用带式压滤机的较多，最近滗析式离心机在上海曹阳污水处理厂污泥脱水中应用，测定表明效果较好，但目前只有引进产品，价格较高。在重金属污水处理中还无应用实例。

因此规定沉渣脱水机械根据技术经济比较后确定选型，一般宜采用压滤机。

6.3.2为减小脱水设备的负荷，保证脱水效果，沉渣宜浓缩后进入脱水机械。此外，一般压滤机也要求进料含固率大于2%，沉淀池排出的沉渣往往达不到这一要求。

当污水中SO42-含量很高时（例如硫酸生产中的污酸或硫酸污水），用石灰法处理后污水中含固率很高，而其量往往也较小，可以直接进入脱水机械。间歇处理污水一般流量较小，且在间歇处理过程中也包含了沉渣浓缩过程，因此沉渣也可直接进入脱水机械。

6.3.3城市污水处理厂的污泥脱水目前都投加絮凝剂，重金属污水处理站沉渣脱水目前都没有投加絮凝剂，这是由于对重金属污水处理中沉渣脱水的研究还比较少。根据个别的试验资料投加絮凝剂可以提高脱水沉渣的含固率。因此条文没有规定是否必须投加絮凝剂，而要求通过试验和技术经济比较后确定。

6.3.4 重金属污水由pH值、悬浮物含量、所含重金属的品种、数量的差异，以及污水处理流程和投加药剂的不同，沉渣过滤性能也会有不同，因此要求通过试验或参照类似沉渣脱水运行数据确定。

当缺乏有关资料时，根据目前国内重金属污水处理站运行情况，只能对石灰法处理污水且脱水前不加絮凝剂的压滤机提出参照数据。归纳一些试验和运行资料，石灰法处理重金属污水，如不采用沉渣回流技术，压滤机滤饼含水率为85%左右；采用沉渣回流技术，压滤机试验的滤饼含水率为80%左右，实际运行为80%~82%，过滤强度为6~8kg/m2·h（干基）。当污水中SO42-含量很高时，沉渣中CaSO4含量高，脱水性能较好，滤饼含水率可取75%甚至更小。

6.3.5 实际调查表明，压滤机的工作时间最多为6~7h/班，考虑在设计中应留有余地，故规定每班工作时间不宜大于6h。

6.3.6对机械脱水间的设备布置、滤饼贮斗或堆场、滤饼运输等问题作了原则规定。

## 6.4 沉渣干化

6.4.1 为了减少干化的运行费用，作此规定。

6.4.2从沉渣中回收有价金属，一般需进行干燥，通常都采用回转干燥窑。由于重金属污水的沉渣干燥后易附着在窑壁，故必须在窑中增设悬链。所列脱水量指标，是根据两个污水处理站的设计和运行数据确定。

6.4.3干燥窑平时事故较少，投资也较大，故规定一般不设备用。但干燥窑每年要检修一次，检修时间一般7~10d。考虑到适当留有余地，要求设置浓缩沉渣贮存池，容积为7~15d的浓缩沉渣量。

6.4.4干燥窑一般采用煤气或煤作燃料，会产生一定的烟尘，故要求设收尘系统，使排放烟气符合环保的有关规定。

# 7检测和控制

7.1.1污水计量过去不被重视。近年来环境保护的重要性已日益被人们所认识，因此，改进生产工艺，节约用水，加强管理，尽量减少污水排放量已进一步被重视。污水计量是环保考核的手段，故规定污水处理站必须有计量设备。

化学法处理重金属污水，pH值直接关系到污水处理的效果，对中和法pH值的控制更是污水处理能否达到预期效果的关键。因此，必须要有pH值测定仪表。对污水处理关键性参数测定也应有可靠的仪表，如氧化还原法中的电位测定等。

自动化操作不仅可以节省劳动力，更主要的还是可以确保处理过程中有关参数的控制和适宜的投药量，从而保证污水处理效果。由于国内有关自动控制装置还不能完全满足要求，故规定有条件时考虑自动化操作。

7.1.2 为了保证污水处理效率，降低系统运行管理成本，确保系统安全稳定运行，宜采用在线检测技术，实时监控污水的水质、水量和药剂投加量，通过自动控制系统能够实现污水处理的高效稳定运行。

7.1.3 关于控制系统的要求规定。

1目前很多企业污水处理系统的运行和操作均采用计算机控制和管理，设置控制中心由计算机控制管理系统的目的是为了及时掌握污水处理系统的运行状况，便于考核系统的各项指标，利于操作、管理和事故分析；

2关于成套设备控制的规定，成套设备本身带有控制及仪表装置时，设计应完成与外部控制系统的通信接口；

3根据控制指标回馈值自动控制加药量，可以降低系统运行成本，实现污水处理系统的安全、高效、稳定运行。