CECS XXX:XXXX

中国工程建设协会标准

接地装置放热焊接技术规程

Technical specification for grounding exothermic welding

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

接地装置放热焊接技术规程

Technical specification for grounding exothermic welding

CECS XXX:XXXX

主编单位：浙江华甸防雷科技有限公司

浙江人通电力科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXXX年XX月XX日

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2012年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2012]127号），制定本规程。

本规程共分8章。主要技术内容包括：总则，术语，技术要求，试验方法，检验规则，放热焊接操作规程，标志、标签、使用说明书，包装、运输、储存。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设设计、施工等使用单位和工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会雷电防护专业委员会归口管理，由浙江华甸防雷科技有限公司（地址：浙江绍兴新昌南明街道江南路30号，邮政编码：312500）负责具体内容的解释。在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄送解释单位。

主 编 单 位：浙江华甸防雷科技有限公司

浙江人通电力科技有限公司

参 编 单 位：中石化上海工程有限公司

中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

中国天辰工程有限公司

中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司

铁道第三勘察设计院集团有限公司

华陆工程科技有限责任公司

中国五环工程有限公司

东华工程科技股份有限公司

南京金凌石化工程设计有限公司

主要起草人：XXX

主要审查人：XXX

目    次

1  总    则......................................................（ 1 ）

2  术    语......................................................（ 2 ）

3  技术要求......................................................（ 4 ）

3.1  放热焊剂....................................................（ 4 ）

3.2  放热焊接模具................................................（ 4 ）

3.3  放热焊接点..................................................（ 5 ）

4  试验方法......................................................（ 6 ）

4.1  外观和尺寸..................................................（ 6 ）

4.2  拉伸试验....................................................（ 6 ）

5  检验规则......................................................（ 7 ）

5.1  组批........................................................（ 7 ）

5.2  检验项目....................................................（ 7 ）

5.3  抽样规则....................................................（ 7 ）

5.4  复验........................................................（ 7 ）

6  放热焊接操作规程.............................................（ 8 ）

6.1  放热焊接操作前准备..........................................（ 8 ）

6.2  放热焊接操作流程............................................（ 8 ）

7  标志、标签、使用说明书.......................................（ 9 ）

7.1  标志........................................................（ 9 ）

7.2  标签........................................................（ 9 ）

7.3  使用说明书..................................................（ 9 ）

8  包装、运输、储存..............................................（ 10 ）

8.1  包装.......................................................（ 10 ）

8.2  运输.......................................................（ 10 ）

8.3  储存.......................................................（ 10 ）

本规程用词说明..................................................（ 11 ）

引用标准名录....................................................（ 12 ）

附：条文说明.....................................................（ 13 ）

Contents

1  General provisions..............................................（ 1 ）

2  Terms..........................................................（ 2 ）

3  Technical requirements..........................................（ 4 ）

3.1  Exothermic welding flux......................................（ 4 ）

3.2  Exothermic welding mold......................................（ 4 ）

3.3  Exothermic welding joints....................................（ 5 ）

4  Test methods...................................................（ 6 ）

4.1  Appearance and size..........................................（ 6 ）

4.2  Tensile test................................................（ 6 ）

5  Inspection rules.................................................（ 7 ）

5.1  Grouping batch..............................................（ 7 ）

5.2  Test items..................................................（ 7 ）

5.3  Sampling rules..............................................（ 7 ）

5.4  Retest......................................................（ 7 ）

6  Exothermic welding operating procedures........................（ 8 ）

6.1  Preparing for exothermic welding operation....................（ 8 ）

6.2  Exothermic welding operational processes.....................（ 8 ）

7  Logo, labels and operating instruction...........................（ 9 ）

7.1  Logo.......................................................（ 9 ）

7.2  Labels.....................................................（ 9 ）

7.3  Operating instruction......................................（ 9 ）

8  Packaging, transportation and storage...........................（ 10 ）

8.1  Packaging..................................................（ 10 ）

8.2  Transportation.............................................（ 10 ）

8.3  Storage....................................................（ 10 ）

Explanation of wording in this specification.........................（ 11 ）

List of quoted standards...........................................（ 12 ）

Addition：Explanation of provisions………………………………....（ 13 ）

- 1  总    则

1.0.1  为保证接地装置放热焊接在工程建设施工中的设计、选型及有效使用，做到技术先进、安全可靠、确保工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工程建设中接地装置放热焊接的设计、选型及施工验收。

1.0.3  本规程所阐述放热焊接技术是由放热焊剂、焊接模具、引燃剂、引燃装置及相关配套辅助工装组成，可熔融两种或多种母材完成特定连接形式的一种焊接技术。

1.0.4  本规程明确了以放热焊接点的质量标准为该放热焊接系统最终质量标准，并以此为检验依据。本规程规定了放热焊接点的机械性能、理化性能和相关检测方法。接地装置正式进行放热焊接前，应首先进行焊接工艺试验，确认放热焊接点符合相应质量标准。

1.0.5  接地装置焊接工序包括对口装配、施焊、检验和质量评定。

1.0.6  从事放热焊接工作时必须遵守安全、环保、防火等技术规范，施工人员必须采取有效的防护措施，以避免焊接物飞溅造成人体伤害。

1.0.7  工程建设中对接地装置放热焊接的设计、选型及施工验收，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1  放热焊接    exothermic welding

在特定模具内，利用金属氧化物与铝粉的氧化还原生成金属单质，并通过所释放的反应热熔融连接母材，凝固成所需连接形式的一种焊接工艺。该工艺也称为热熔焊接、铝热焊接。

2.0.2  放热焊接模具    exothermic welding mold

根据连接母材尺寸及所需连接方式要求制作的一种使放热焊剂发生氧化还原反应，并驱使金属液体熔融后凝固成设定接头形式的工装。

2.0.3  放热焊剂    exothermic welding flux

根据所需焊接母材和焊接温度要求，以氧化铜和铝粉为主要反应材料，按一定比例配比而成的多种粉末混合物，里面包含金属单质、金属氧化物和非金属助剂。亦称为热熔焊剂、焊剂、焊粉等。

2.0.4  出铜量    the amount of copper

一个单位包装放热焊剂反应后生成的铜金属质量（单位g）与该单位包装号数（单位g）比值。

2.0.5  放热焊接点接头型式    exothermic weld joint type

将两种或多种导体材料（母材）根据地网或导体连接设计要求相连的形式，并能通过热熔焊接工艺实现。

2.0.6  放热焊接点    exothermic welding joints

采用放热焊接工艺完成的连接点，亦称焊接头。

2.0.7  焊接母材、主线和辅线    welding base metal, main and auxiliary line

待焊接材料一般包括两到三根相同或不同的导体，统称为母材。焊接作业时需要贯穿焊接模具的母材，称之为主线；焊接作业时不需贯穿焊接模具的母材，称之为辅线。如果待焊接材料都需或都不需贯穿模具，则无主线辅线之分。

- 3  技术要求

- 3.1  放热焊剂

3.1.1  放热焊剂为分散均匀的粉末状固体，颗粒干燥无结块。

3.1.2  放热焊剂标准包装可以合并用量使用，但所有包装量均不可以分拆使用。

3.1.3  放热焊剂的出铜量达到65%以上。

3.1.4  放热焊剂规格选择依据各种不同规格母材和各种不同焊接点型式来确定，且需要满足本规程3.3规定的焊接点尺寸要求。

- 3.2  放热焊接模具

3.2.1  放热焊接模具原材料采用三进四焙石墨，详细指标应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  三进四焙石墨理化指标

| 理化指标项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 抗压强度 | ≥62Mpa |
| 抗折强度 | ≥35Mpa |
| 体积密度 | ≥1.8g/cm3 |
| 气孔率 | ≤17% |

3.2.2  放热焊接模具选型应符合以下三要素：

1  放热焊接模具焊接头型式与所需联接型式一致；

2  放热焊接模具型腔与对应主线和辅线规格一致；

3  放热焊接模具熔腔与所需热熔焊剂规格一致。

3.2.3  放热焊接模具应完整无破损，无裂纹。内部结构齐全，结构主要包括：反应腔、导流孔、熔腔及起安全保护的顶盖。放热焊接模具通过配套模夹合拢，合缝应紧密无松动，熔腔母材孔尺寸公差达到IT12公差等级。

3.2.4  放热焊接模具在规范操作下应能满足50次焊点操作。由于型腔在焊接操作使用过程中存在磨损，在超过55次焊接作业后，该放热焊接模具应放弃使用。

- 3.3  放热焊接点

3.3.1  放热焊接点外观和尺寸应符合以下要求：

1  放热焊接点母材焊接后应成一体，牢固无松动现象；

2  母材被放热焊接点完全包裹，放热焊接点范围内无母材暴露；

3  如放热焊接点表面存在夹渣，覆盖面积则不应超过放热焊接点表面积的20%；

4  放热焊接点冒口应不低于焊接点高度；

5  放热焊接点收口处可存在少许细裂纹，但不应存在贯穿裂纹，其剖面不应存在贯穿性气孔或蜂窝状气孔；

6  放热焊接点的尺寸，其截面积不应小于母材截面积的2倍，放热焊接点长度应至少保证60mm，随母材截面积加大，放热焊接点长度需适当加长，范围在5～20mm。

3.3.2  放热焊接点接头抗拉强度不应低于导体抗拉强度下限值的90%。试验方法见4.2。

- 4  试验方法

- 4.1  外观和尺寸

4.1.1  放热焊剂、放热焊接模具及放热焊接点的外观质量、结构可目测检验。

4.1.2  放热焊接模具内的熔腔母材孔与放热焊接点的尺寸采用精度不低于0.02mm的游标卡尺或类似量具进行测量检验。

- 4.2  拉伸试验

4.2.1  放热焊接点拉伸试验应按GB/T 9327《额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》规定进行试验。

- 5  检验规则

- 5.1  组批

5.1.1  放热焊剂应成批提交检验，每批应由同一状态和规格的产品组成，每批焊剂重量不大于200kg。

- 5.2  检验项目

5.2.1  每批放热焊剂出厂前均应进行规格、颗粒状态检测、放热焊接接头外观、剖面检查及机械性能检查。

- 5.3  抽样规则

5.3.1  每批放热焊剂由成品中抽取5袋（盒）进行规格、颗粒状态检测。

5.3.2  每批放热焊剂抽取3袋（盒），焊接成接头试样进行剖面检查。

5.3.3  每批放热焊剂按规格量由成品中取样，焊接成3个接头试样进行机械强度的检验。

- 5.4  复验

5.4.1  任何一项检验不合格，该项应加倍复验，加倍复验的加过应符合对该项检验的规定。加倍复验的结果仍不合格，则判定该批次产品不合格。

- 6  放热焊接操作规程

- 6.1  放热焊接操作前准备

6.1.1  焊接前应清除模具内侧所有的污迹、结块、附着层及渣滓。

6.1.2  焊接前应确保模具充分干燥，可以使用喷灯、热风机等烘烤。在施工现场连续操作的同一模具可借助放热焊接后残留的热量保持其干燥，但应注意安全，避免烫伤。

6.1.3  施焊前应将母材结合部位打磨清理及预热。预热可以使用喷灯进行，但注意避免母材表面氧化，影响焊接质量。

- 6.2  放热焊接操作流程

6.2.1  放热焊接宜按以下操作流程进行：

1  清理模具及待焊金属导体接头，将待焊导体置于模具型腔的中心位置；

2  闭合模具并锁紧模夹，锁紧后模具不能留有余孔和缝隙，以防止反应时熔融的金属液体溢流。模具平稳放置，然后在模具熔炉底放置金属垫圈；

3  在模具熔炉内倒入相应放热焊剂，并在焊剂表层撒引火粉至熔模口；

4  盖上熔模盖并适当用重物加压，在模具口用点火枪点燃引火粉；

5  热熔焊剂点燃后，在模具内发生高温反应；

6  反应完毕后静置120s左右，开启模具，清除放热焊接点熔渣。

- 7  标志、标签、使用说明书

- 7.1  标志

7.1.1  产品应在其显著部位设置持久明晰的标志，标志的内容包括产品名称、规格、生产日期、制造厂名等。

- 7.2  标签

7.2.1  产品外包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：

1  产品检验标识；

2  发货厂名、产品名称、型号；

3  收货单位名称、地址、到站；

4  包装箱外形尺寸(长×宽×高)及毛重；

5  包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样；

6  包装储运图示标志应符合GB/T 191《包装储运图示标志》规定。

- 7.3  使用说明书

7.3.1  产品应附带相应的产品使用说明书或在产品外包装上印有使用说明。

- 8  包装、运输、储存

- 8.1  包装

8.1.1  产品包装前的检查应包括下列项目：

1  放热焊剂应采用密封包装，并且确保能避免相互摩擦而损坏外包装的可能性；

2  放热焊接模具包装必须做好碰撞保护。

8.1.2  产品包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施，包装完好的装置应满足相关规定的储存运输要求。

- 8.2  运输

8.2.1  放热焊剂、放热焊接模具及相关配件在运输过程避免产品受损。放热焊剂运输符合相关运输规定。

- 8.3  储存

8.3.1  产品贮存应放置在通风干燥处，避免潮湿、高温。

- 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》GB/T 9327

《包装储运图示标志》GB/T 191

中国工程建设协会标准

接地装置放热焊接技术规程

CECS XXX：XXXX

- 条文说明

目    次

1  总    则.....................................................（ 15 ）

2  术    语.....................................................（ 16 ）

3  技术要求.....................................................（ 17 ）

3.1  放热焊剂...................................................（ 17 ）

3.2  放热焊接模具...............................................（ 17 ）

3.3  放热焊接点.................................................（ 17 ）

6  放热焊接操作规程............................................（ 19 ）

6.1  放热焊接操作前准备.........................................（ 19 ）

6.2  放热焊接操作流程...........................................（ 19 ）

- 1  总    则

1.0.1、1.0.2  随着国家经济建设的大力发展，大量高、精、尖设备和系统投入生产运营。由于这些设备和系统易受雷电流、故障电流、静电等的冲击和干扰，造成重大损失。同时，国家对生产安全也日益重视，关于雷电流、故障电流、静电等对生产安全的影响逐渐加深。所以，预防上述灾害也变得越来越重要。接地工程作为上述灾害预防的一环，其重要性不言而喻。放热焊接技术作为接地工程施工技术中最为可靠、简便有效的技术手段，而现行标准中尚未有此项技术标准。所以，本规程针对接地工程用放热焊接技术的材料与工艺选型、施工和验收具有指导意义。

1.0.4  放热焊接点的质量是检验放热焊接系统包括放热焊剂、焊接模具与焊接技术的最终质量判定标准。但由于放热焊接点存在不可逆操作，必须从放热焊剂、焊接模具和焊接技术来保障放热焊接点质量。

- 2  术    语

2.0.1  放热焊接是通过放热焊剂自身的金属氧化还原反应生成铜金属单质和大量的反应热。该反应不需要额外工具设备，能够在户外便捷操作。

2.0.4  放热焊剂由多种粉末成分按一定比例配比而成，产品避光、密封包装。放热焊剂需要特定的引火粉才能促使反应，正常储藏、运输不会促使放热焊剂反应。

2.0.5  放热焊剂反应释放的熔融态铜金属单质携带大量反应热能熔化待焊接母材，最终在模具内形成设计形状。

- 3  技术要求

- 3.1  放热焊剂

3.1.1  放热焊剂为多种粉末成分的混合物，必须确保其混合均匀才能促使放热焊剂连续反应直至完全。

3.1.2  由于放热焊剂中各种混合成分在反应时发挥着各自不同的作用，不同剂量的放热焊剂其混合配比有所区别，原则上不能拆分或合并使用。但250#、300#配比比例较为接近，能满足合并使用却绝对不可以拆分使用，否则有可能会造成反应不完全或无法反应。

3.1.3  出铜量直接体现放热焊剂的品质。本规程规定要求放热焊剂出铜量在65%以上，能确保焊接母材的熔焊深度和放热焊接点的饱满度。

- 3.2  放热焊接模具

3.2.1  石墨原材料加工工艺决定石墨的内部结构，对于放热焊接模具的耐磨损性能、防开裂性能、耐骤冷骤热性能有决定性影响。

3.2.2、3.2.3  放热焊接模具制造加工合理，能有效保障放热焊剂反应后顺利熔焊并形成所需放热焊接点。

3.2.4  采用三进四焙石墨制造出来的放热焊接模具，能确保正常焊接反应50次以上。但本规程不建议超次数使用，因为使用50次以后，型腔磨损会较大，影响各方面尺寸，造成放热焊接点不合格。

- 3.3  放热焊接点

3.3.1  放热焊接点外观的要求能确保待焊接母材被深度熔焊且达到全包覆。从电气性能来说，该焊接点位置的电阻保证小于任何单根母线等长度阻值，以确保其耐大电流冲击性能。

4  由于放热焊接反应后产生大量反应热，熔融态金属冷却凝固速度较快，且和待焊接母材金属材质不同，该放热焊接点凝固后容易出现裂纹情况。但往往仅存在表面，若裂纹非贯穿性，不影响该放热焊接点性能。

- 6  放热焊接操作规程

- 6.1  放热焊接操作前准备

6.1.1  本规程要求每次放热焊接操作完毕，须清理放热焊接模具内侧各部位干净。未避免失误，每次操作前也须检查放热焊接模具内侧干净无污迹或附着物，以免影响焊接质量。

6.1.2、6.1.3  放热焊接操作前必须确保放热焊接模具和待焊接母材干燥。正常情况下，连续操作的放热焊接模具能保证足够干燥，之需当阶段操作首次采用喷灯烘干预热即可。母材的话就必须在每次焊接操作前确保干净干燥，大多数材料仅擦干表面即可（若有内表面也需要擦干）。但绞线材料存在擦不到的表面，容易夹杂水分或油气，必须采用喷灯烘干方可实施放热焊接操作。否则容易在遇到超高温金属液体时发生剧烈喷溅甚至炸裂，同时也会造成焊接点内部气孔。

- 6.2  放热焊接操作流程

6.2.2  放热焊接操作流程如下：

1  待焊接母材之间稍微留1mm左右间隙，有利于金属液体流动，能更容易促使放热焊接点成型；

2  如果遇到紧急情况，待焊接母材尺寸略小于焊接规格母材，可以采用耐火泥封堵的方法临时焊接，但此法不易用于常规替代性操作；

3  在模具熔炉内倒放热焊剂之前不易过度摇晃放热焊剂，否则容易造成焊剂内不同比重成分分层，最终导致放热反应不连续；

4  当放热焊剂在模具熔炉内发生反应时，熔炉内压力骤然增大，一般情况下，模具设计能完全释放压力。但建议在模盖上再压覆一块砖，更能预防意外情况；

5  放热焊剂发生反应时，会将一些残渣喷溅出来，越小标号焊剂反应越激烈。由于喷溅出的残渣温度极高，所以操作人员必须注意安全；

6  操作完毕后，必须及时清理模具内附着残渣，方便下一次操作。