中国工程建设协会标准

JⅩⅩⅩⅩ━2014

民用建筑新风系统工程技术规程 Technical specification for civil architecture fresh air systems

(征求意见稿)

中国工程建设协会标准

民用建筑新风系统工程技术规程

Technical specification for civil architecture fresh air systems

JⅩⅩⅩⅩ━2015

(征求意见稿)

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字【2014】028号文件《2014年第一批工程建设协会标准制定、修订计划》编制的要求，由辽宁省建筑节能环保协会会同有关单位编制完成的。本规程在编制过程中，编制组开展了广泛的调查研究，认真总结了近年来的实践经验，参考了有关国外标准，开展了多项专题研究，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程分5章，主要技术内容是是：1.总则；2.术语；3.设计；4. 施工；5.工程验收。

本规程由中国工程建设标准化协会，由辽宁省建筑节能环保协会负责具体技术内容的解释。在执行本规程的过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，如有关意见和建议，请邮寄辽宁省建筑节能环保协会（沈阳市浑南新区浑南四路一号富腾国际大厦B1430房间；邮政编码：110180）。

主编单位：略

编写人员：略

目    次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 设 计	4

3.1一般规定	4

3.2新风量	5

3.3主机选型	7

3.4气流组织	8

3.5热交换装置	10

3.6空气处理	10

3.7风管设计	10

4施工	13

4.1一般规定	13

4.2施工流程	13

4.3施工要求	14

5验收	16

5.1一般规定	16

5.2 试验方法	16

5.3 竣工文件	17

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

条文说明	23

Contents

1 General Provisions……………………………………………1

2 Terms …………………………………………………………2

3 Design…………………………………………………………4

3.1 General Requirements………………………………………4

3.2 Fresh Air Volume……………………………………………5

3.3 Main Equipment Selection…………………………………7

3.4 Space Air Diffusion………………………………………8

3.5 Heat Exchange Equipment ………………………………10

3.6 Air Handling………………………………………………10

3.7 Air Duct Design……………………………………………10

4 Construction…………………………………………………13

4.1 General Requirements……………………………………13

4.2 Construction Process ………………………………………13

4.3 Construction Requirements………………………………14

5 Acceptance……………………………………………………16

5.1 General Requirements……………………………………16

5.2 Test Method………………………………………………16

5.3 Completion Document……………………………………17

Explanation of Wording in This Technical Specification …20

List of Quated Standards……………………………………21

Explanation of Provisions……………………………………23

1　总　则

1.0.1　为规范我国民用建筑新风系统工程的设计、施工及验收，达到技术先进、经济合理、安全适用、确保工程质量，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于新建民用建筑新风系统的设计、施工及验收，既有民用建筑有新风要求时，可参照执行。

1.0.3　民用户建筑新风系统工程的设计、施工及验收除应执行本规程外，尚应符合国家、行业现行相关标准的规定。

2　术　语

2.0.1　新风系统 fresh air systems

为满足卫生要求而向各房间供应经过集中处理的室外空气的系统。

2.0.2　热交换装置 heat exchange equipment

新风和排风之间同时产生能量交换的装置，分为显热和全热交换装置。

2.0.3　新风量 outdoor air flow rate

单位时间内引入房间或系统的新鲜空气量，单位为m3/h。

2.0.4　最小新风量 minimum fresh requirement

单位时间内，为满足卫生方面的最低需要而引入房间或系统的新鲜空气量，单位为m3/h。

2.0.5　排风量 exhaust air flow rate

单位时间内从室内排出的风量，单位为m3/h。

2.0.6　风量平衡 air balance

通过计算和采取相应措施使进风量与排风量相等。

2.0. 7　气流组织 air distribution

对室内空气的流动和分布进行合理组织，以满足房间对空气温度、湿度、流速、洁净度以及舒适感等方面的要求。

2.0.8　送风方式 air supply method

组织送风气流的方法。

2.0.9　换气次数 air changes

单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比

2.0.10　通风管道ventilating duct

输送空气和空气混合物的各种风管和风道的统称。

2.0.11　风口 air opening

装在通风管道侧面或支管末端用于送风、排风和回风的空口或装置的统称。

2.0.12　吸风口 exhaust opening

用以排除室内空气的风口

2.0.13　排风口 exhaust outlet

将排风系统中的空气及其混合物排入室外大气的排放口。

## 3　设　计

## 3.1　一般规定

3.1.1　符合下列条件之一时，应设置民用建筑新风系统：

1　当建筑物内需要控制有害物质浓度、湿度不超过标准限定值，室外空气环境条件不利于采用自然通风时；

2　对改善室内空气品质，保障身体健康，促进康复，提高工作效率有显著作用时。

3.1.2  根据室外空气质量宜对进入室内的空气进行过滤、灭菌、消毒、预热、加湿、除湿等处理；排风宜与进（新）进行热交换。

3.1.3  建筑新风系统可分为单向流新风系统、双向流新风系统、热交换新风系统。

3.1.4  设计图纸应注明主机位置及管道尺寸。

3.1.5  严寒地区在进行有热交换过程设计计算时，应考虑结霜问题，新风机或新风系统必须采取措施，防止结霜、结冰发生。

## 3.2　新风量

3.2.1  最小新风量的设计应符合下列规定：

1　公共建筑最小新风量应符合表3.2-1规定。

2　公共建筑当有排风要求时，应保证5-10Pa的正压要求。

表3.2-1　公共建筑每人所需最小新风量[m³/（h﹒人）]

| 建筑类型与房间名称 |  |  |  | 新风量 [m3/(h·人)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅游旅馆 | 客房 |  | 5星级 | 50 |
|  |  |  | 4星级 | 40 |
|  |  |  | 3星级 | 30 |
|  | 餐厅、宴会厅、多功能厅 |  | 5星级 | 30 |
|  |  |  | 4星级 | 25 |
|  |  |  | 3星级 | 20 |
|  |  |  | 2星级 | 15 |
|  | 大堂、四季厅 |  | 4～5星级 | 10 |
|  | 商业、服务 |  | 4～5星级 | 20 |
|  |  |  | 2～3星级 | 10 |
|  | 美容、理发、康乐设施 |  |  | 30 |
| 旅店 | 客房 | 一～三级 |  | 30 |
|  |  | 四级 |  | 20 |
|  | 游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅) |  |  | 30 |
|  | 酒吧、茶座、咖啡厅 |  |  | 10 |
| 体育馆 |  |  |  | 20 |
| 商场(店)、书店 |  |  |  | 20 |
| 饭馆(餐厅) |  |  |  | 20 |
| 办公 |  |  |  | 30 |
| 学校 | 教室 | 小学 |  | 11 |
|  |  | 初中 |  | 14 |
|  |  | 高中 |  | 17 |

3　高密度人群建筑最小新风量应按人员密度确定，且应符合表3.2-2规定。

表3.2-2　高密度人群建筑每人最小新风量[m³/（h﹒人）]

| 建筑类型 | 人员密度PF（人/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PF≤0.4 | 0.4<PF≤1.0 | PF>1.0 |
| 影剧院、多功能厅、会议室 | 14 | 12 | 11 |
| 商场、超市 | 19 | 16 | 15 |
| 博物馆、展览厅 | 19 | 16 | 15 |
| 公共交通等候室 | 19 | 16 | 15 |
| 歌厅 | 23 | 20 | 19 |
| 宴会厅、酒吧、游艺厅 | 30 | 25 | 23 |
| 体育馆 | 19 | 16 | 15 |
| 健身房 | 40 | 38 | 37 |
| 教室 | 28 | 24 | 22 |
| 图书馆 | 20 | 17 | 16 |
| 幼儿园 | 30 | 25 | 23 |

4　居住建筑和医院建筑，最小新风量宜按换气次数确定。居住建筑每小时换气次数宜符合表3.2-3规定，医院建筑每小时换气次数宜符合表3.2-4规定。

表3.2-3　　居住建筑每小时换气次数

| 人均居住面积Fp | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| Fp≤10㎡ | 0.70 |
| 10㎡<Fp≤20㎡ | 0.60 |
| 20㎡<Fp≤50㎡ | 0.50 |
| Fp>50㎡ | 0.45 |

表3.2-4　　医院建筑每小时换气次数

| 功能房间 | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| 门诊室 | 2 |
| 急诊室 | 2 |
| 配药室 | 5 |
| 放射室 | 2 |
| 病房 | 2 |

3.2.2　设计新风量应按室内空气质量水平、居住和公共建筑节能标准、建筑节能指标等要求综合确定。

## 3.3　主机选型

3.3.1　选择建筑新风系统主机时，应符合下列原则：

1 根据建筑物的用途、规模、特点、负荷变化、性能要求、气象条件、大气污染水平、能源状况、设备价格、能源预期价格等，经技术经济分析后确定新风主机的功能和类型。

2 应根据房间用途、面积、内部人员数量和污染物释放情况确定新风量和处理功能。选择的新风主机风量、出口全压应满足设计计算结果。

3 有节能要求的建筑，应选用带有热交换装置的建筑新风系统。

4 严寒地区使用的带热回收装置的新风主机，应进行结霜核算，当计算有结霜发生时，应采取预热或室内空气循环等措施，防止热交换装置内部结霜或结冰；

5 严寒及寒冷地区，主机壳体应采取保温措施，防止结露。

3.3.2　热回收机型选用的主要控制参数应符合国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定。

3.3.3　符合下列情况之一的新风区，宜分别设置新风主机；

1 使用时间、频次不同。

2 温湿度基数和允许波动范围不同。

3 空气洁净度标准要求不同。

4 噪声要求标准不同。

5 面积较大的公寓、别墅应分成若干区域，每个区域设置一台主机，单台主机不宜跨楼层使用。

3.3.4　主机应根据管路特征曲线和风机性能曲线进行选择，风量应附加风管和设备的漏风量，送、排风系统可附加5%-10%。

## 3.4　气流组织

3.4.1　新风工作区的气流组织设计，应根据工作区的温湿度参数、新风量、允许风速、噪声标准、温度梯度等空气分布特性指标要求，结合内部装修或家具布置等情况确定。

3.4.2　气流组织方式可分为上送上排、上送下排、下送上排、侧送上排、侧送同侧排、侧送对侧排六种形式。

3.4.3　送风口的尺寸应满足设计新风量的要求；应设置调节风量装置，宜设导流装置。

3.4.4　送风口的喉部风速，应根据送风方式、送风口类型、安装高度、新风工作区允许风速和噪声标准等确定。

3.4.5　送排风口应合理布置，避免送风和排风之间的短路，吸风口宜设在房间污浊空气处、送风口的对角、房间空气流动性相对较差区域。

3.4.6　吸风方式分为集中回风和分散回风两种，回风口应布置在污染浓度高的区域。分散回风时需应检查每路送风的吸风管路，如有墙间隔时，需使用透风槽，以保证气流组织的合理性。

## 3.5　热交换装置

3.5.1　新风热交换装置分为显热交换、潜热交换、全热交换等几种类型。应根据新风量、送排风中显热量和潜热量以及排风中污染物种类等确定热交换装置类型。

3.5.2　热交换装置排风侧应设前置粗效过滤网，以防积尘堵塞热交换装置；

3.5.3　在严寒地区使用的可能结霜的热交换装置，应采取相应保护措施，防止结霜现象发生。

## 3.6　空气处理

3.6.1　当室外空气质量不能满足国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883时，应进行净化处理，应按新风区要求的空气质量级别配置粗效、中效、高效过滤器及净化器，安装时便于清洗和更换。

3.6.2　宜设置过滤器阻力监测和报警装置，监视过滤器状态；

3.6.3　空气处理装置的使用，不应在室内空气中产生新的污染。

## 3.7　风管设计

3.7.1　民用建筑新风系统风管的设计和材料选择应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定要求。

3.7.2　民用建筑新风系统风管宜采用圆形、扁圆形或长短边之比不大于4的矩形风管。截面尺寸应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定执行。

3.7.3　风管内的空气流速应符合表3.7-1的规定。

表3.7-1　　风管内的空气流速（m/s）

| 风管分类 | 住宅建筑 |  | 公共建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐值 | 最大 | 推荐值 | 最大 |
| 干管 | 3.5～4.5 | 6.0 | 5.0～6.5 | 8.0 |
| 支管 | 3.0 | 5.0 | 3.0～4.5 | 6.5 |
| 从支管上接出的风管 | 2.5 | 4.0 | 3.0～3.5 | 6.0 |
| 风机入口 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
| 风机出口 | 5.0～8.0 | 8.5 | 6.5～10 | 11.0 |

注： 对消声有要求的系统，风管内的流速宜符合本规程3.7.4的规定。

3.7.4　有消声要求的建筑新风系统，其风管内的空气流速宜按表3.7-2选用。

表3.7-2　　风管内的空气流速（m/s）

| 室内允许噪声等级dB（A） | 主管风速 | 支管风速 |
| --- | --- | --- |
| 25-35 | 3-4 | ≤2 |
| 35-50 | 4-7 | 2-3 |

3.7.5　新风换气机的进风或出风口处宜设风阀，停机时关闭，防止逆风侵入。

3.7.6　风管内设有电加热装置时，电加热装置前后各800mm范围内的风管、穿过设有火源等容易起火房间的风管及其保温材料均应采用难燃材料，应符合相关电气安全及消防标准规定。

3.7.7　当风管内可能产生沉积物或凝结水时，风管应设置不小于5‰的坡度，并在风管的最低点和新风机的底部设排水装置。

3.7.8　管道系统的阻力计算应根据管道系统的组成进行计算，一般应包括沿程阻力和局部阻力

3.7.9　选择有加湿装置管道时，应考虑材料的耐腐蚀性。

## 4　施　工

## 4.1　一般规定

4.1.1　承担新风系统项目的施工企业，应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量管理体系。

4.1.2　施工前应具备的条件：

1 设计文件齐备，且已审查通过。

2 施工组织设计及施工方案已经批准。

3 施工场地符合施工组织设计和安全生产要求。

4 现场条件满足正常施工需要。

5 预留基础、孔洞、设施符合设计图纸要求。

## 4.2　施工流程

4.2.1　依据下列流程施工：

主机定位

开箱试机3

开外墙孔

安装主机

连接管道

安装风口

开机调试

检验风量

## 4.3　施工要求

4.3.1　主机一般安装对噪音要求不高的场所；并应考虑安装位置和高度，方便维护和维修。

4.3.2　主机固定要牢固，设置减震支吊架，以免运转噪音大，留有检修口，便于维护和维修。

4.3.3　新风系统主机安装必须水平、牢固。

4.3.4新风系统金属管路的安装应符合国家标准GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。

4.3.5非金属管路的安装应符合国家标准GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。

4.3.6 管道孔不能开在支柱、承重梁等危害到建筑结构安全的墙上，并且必须避开墙内的电线。

4.3.7室外风帽的安装必须做好防水和密封处理。室外风帽的材质为不锈钢或铝材等耐腐蚀材料，材料厚度>0.3mm。

4.3.8　根据主机附带的安全说明、输入功率、电压等参数，进行电源线的配置。

4.3.9　电源应独立供给，接线应正确、坚固，并有良好接地；电源线应绝缘良好 ,不得裸露在外面；新风主机应有独立的控制回路及开关装置.

4.3.10　主管材质为UPVC时，复合软管只能局部和末端使用，每段长度不宜超过1m。

4.3.11　管道施工过程中和施工完毕后应保持管道系统的封闭，避免杂物和灰尘进入。

4.3.12　带加湿的新风机，机外应配置手动阀门，维修时可以手动切断加湿供水。

4.3.13　带加湿和除湿功能、以及有机内化霜的新风机需配置排水口，排水口接管道至地漏口排放，其中接近排水口的位置应留有返水弯。

## 5　验　收

## 5.1　一般规定

5.1.1　新风系统验收分为：隐蔽工程验收、系统验收和效果测试。

5.1.2　隐蔽工程验收指在装修施工前把安装在装饰层内部的主机、风管系统进行检查。

5.1.3　系统验收是指开机运行，确保各项功能正常工作，各风口风量达到设计要求，控制器各项功能均可实现。

5.1.4　效果测试是指通过测试仪器，检查新风系统运行后空气质量指标达到的情况。

5.1.5　新风系统施工质量保修期限，自竣工验收合格日起计算为二年，在保修期见发生施工质量问题的，施工企业应履行保修职责，责任方承担相应的经济责任。

## 5.2　试验方法

5.2.1　隐蔽工程按附表1进行。

5.2.2　系统验收按附表2进行。

5.2.3　房间和户内实际通风换气次数按国家行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309-2013执行。

5.2.4　室内空气污染物浓度测试和评估按国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883-2002，PM2.5测试和评价按国家行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309-2013执行，由有资质的第三方进行。

5.2.5　相关验收人员应在上述记录中签字，形成存档文件。

5.2.6　上述验收结果满足设计为合格。

## 5.3　竣工文件

5.3.1　各项验收完成后应编写竣工文件，竣工文件交甲方单位存档。

5.3.2　竣工文件内容包括：设计图纸（竣工图）、验收表、设备和材料的质量文件、设备说明书和系统使用说明书。

附表1　　隐蔽工程验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目管理 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工组长 |  |  |  |
| 项目 | 序 号 | 内 容 |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |  |  |
| 新风 主机 | 1 | 安装是否水平稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否留有足够的检修空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通电运转是否有异常震动和响声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主机连接软管道是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主机电源和控制线是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风 管 道 | 1 | 管道直径是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管件选择是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 要求部位保温是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 与主机和风口之间的软管 是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风口位置 | 1 | 送回风口位置关系是否合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风口与管道之间的联系是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风口调节方式是否可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外气口位置是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 外气口之间的距离是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源和控制线 | 1 | 是否配有空气开关和漏电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留线规格和根数是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 控制器底盒是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水和排水管路（带加湿和除湿设备） | 1 | 供水点位置是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 供水点是否安装手动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 加湿供水是否安装过滤和限流器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装位置是否满足维护条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水管道是否排水正常 （需实际测试） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表2　系统验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目管理 |  |  | 专业工长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工组长 |  |  |
| 项目 | 序号 |  | 内 容 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理（建设）单位 验收记录 |  |
| 新风 主机 | 1 |  | 控制器各种功能试验运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 开机和停机时无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 电流测试数值正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 维护空间和工作可以实现 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 30-60min实际运行测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 风压的测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 噪声的测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风量调整测试 | 1 |  | 各送风口风量调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 取样房间换气次数测量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 风口安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 1 |  | 确定空气开关和漏电保护有效性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水和排水管路（带加湿和除湿设备） | 1 |  | 加湿供水是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 排水管道是否排水正常 （需实际测试） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料交接和讲解介绍 | 1 |  | 把填写完的验收资料交甲方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 向甲方讲解使用控制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 向甲方介绍过滤器和其他部分的维护周期和维护工作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 把填写完的验收资料交甲方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词、用语说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……规定”。

## 引用标准名录

GB50736　　 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T21087　 《空气-空气能量回收装置》
GB/T18883 　《室内空气质量标准》

GB 50016　　《建筑设计防火规范》

GB 50243　  《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB/T5836.1　《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

GB/T5836.2　《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》

GB/T18204.18 《公共场所室内新风量测定方法》

中国工程建设协会标准

民用建筑新风系统工程技术规程

Technical specification for civil architecture fresh air systems

## 条文说明

目    次

3 设 计	26

3.1一般规定	26

3.2新风量	27

3.3主机选型	27

3.4气流组织	28

3.5热交换装置	28

3.6空气处理	29

3.7风管设计	30

4施工	31

4.3施工要求	31

5验收	32

5.2 试验方法	32

## 3  设 计

## 3.1　一般规定

3.1.1  符合下列条件之一时，应设置民用建筑新风系统：

1　建筑物内需要利用室外空气通风换气,对室内各类空气污染物浓度进行稀释，使其不超过健康标准规定值；

如室外空气环境品质超过标准，需进行相关处理，达到标准后再送入室内；

居住及办公建筑室内空气质量按国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883-2002执行。《公共建筑室内空气质量》按国标GB9663-9673和《饭馆（餐厅）卫生标准》GB16153执行。

3.1.2 在保证进入室内的空气是洁净的同时还必须满足节能要求。

辽宁省地处严寒和寒冷两个建筑气候区，使用不带热回收的新风系统会使能耗增加、舒适性降低。除保证室内空气质量特殊要求外，宜使用带热回收装置的新风系统。

3.1.5  国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的测试条件没有涵盖严寒地区，因此在严寒地区使用时，必须进行结霜计算，对经过计算会出现结霜的系统，需要采取措施，选用带防霜功能的新风机或在系统上增加预热功能。

## 3.2　新风量

3.2.1　最小新风量的设计应符合下列规定：

4　不同环境下人的最小新风量选取是按照二氧化碳浓度达到不同标准值的计算结果。换气次数则是考虑建筑室内最大污染源的污染释放情况给出的数值。目前，建筑室内装修材料的污染总释放量情况未能得到有效控制，因此使用本条换气次数不一定能保证空气质量达到国家标准规定数值，只能是一个限定最小新风量的数值。

3.2.2　新风量的大小是设备选型的关键，新风的主要作用是用来改变室内空气组成成分，满足室内人员正常工作所要求的空气质量（健康），热舒适程度（温度、湿度）和能量消耗（节能）。

建筑新风系统使用的核心就是调整室内健康、舒适与节能和环保的关系。因此，只有在明确了污染释放总量的基础上，才能计算出能达到国家标准浓度需要的新风量。

## 3.3　主机选型

3.3.1　选择建筑新风系统主机时，应符合下列原则：

2 要特别注意室内装修建材的污染释放情况。室内污染浓度等于释放量除以新风量，由于不能无限制增加新风量，因此释放量不限制则室内空气无法达标。

3.3.3　符合下列情况之一的新风区，宜分别设置新风主机；

5 单台主机跨楼层导致各个送风口之间管道长度差异过大，回风布置困难，气流组织及其不合理，本规程只使用于小型机，因此在一般情况下不宜使用。

## 3.4　气流组织

3.4.1　气流组织的主要作用是保证通风的有效性，质量好的空气首先进入人的活动区，而空气质量差的空气由排风口排出。

3.4.3　每个新风工作区需要的新风量是不一致的，因此需要调节风量满足不同工作区的需求，设置导流装置来调整风向会使整个气流组织更为合理。

3.4.5　污染排出量等于新风量乘以排风口与进风口的污染物浓度差。在进风空气质量和新风量一定的情况下，排风口浓度越高，污染排出量就越大，新风系统的效率就越高。

## 3.5　热交换装置

3.5.1　辽宁地区身处严寒和寒冷两种气候地区，冬季室外气温低，干燥含湿量低，如果不进行全热回收，会使室内空气中的水蒸气大量流失，不利于营造室内舒适度。但如果排风的污染物不允许与进风混合，或混合后有不良结果的，应使用显热热交换装置，显热热交换装置的介质一般为铝箔或PP，耐腐蚀性强，不透气。

3.5.2　在热交换装置排风侧如果没有粗效过滤网，灰尘就会进入热交换芯，热交换芯就会堵塞并受到灰尘污染，灰尘中细菌可能会繁殖，并通过新风系统传播，因此需要及时清洗或更换前置过滤网。

3.5.3　经计算有可能结霜的热交换装置可以使用两种方法防止结霜发生，一种是对进风进行加热，提高热交换装置内部的温度避免结霜；第二种是当进风温度过低时，每隔一段时间停止室外风进入，循环室内空气提高热交换器温度，以避免结霜。其间隔时间与进风温度有关可分段设置不同数值。对有可能结霜的带热交换装置的新风机应该带排水装置。

## 3.6　空气处理

3.6.1　室外空气不能满足颗粒物标准要求时，需要配置过滤网去除颗粒物，要根据最终出口精度要求配置过滤器，为增加使用寿命，中效或高效过滤器应前置粗效过滤器。净化器的使用则是室外附近有工厂、垃圾场等污染源的情况，用于吸附有害气体和蒸气，防止其进入室内。

海边空气中带有含有细小有腐蚀性的含盐颗粒，对应的新风系统应具有相应的抗腐蚀性装置。

3.6.2　当室外空气中颗粒物浓度过高时，粗效过滤器一般不是全部堵死，丧失通风能力，而中效和高效过滤器则会全部堵死，影响新风机正常运行，因此有必要设立监视和报警装置。这种装置一般为阻力监测，也有用时间衡量的。阻力传感器失效概率高，失效的传感器需要现场更换。

3.6.3　在选择空气处理装置时，要防止这些装置产生异味。

## 3.7　风管设计

3.7.1　合理安排布置，一套新风系统最好在一个防火区内使用，不要跨防火区布置。当需要跨防火区时，其管道设计必须符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定要求。

3.7.2　虽然民用建筑新风风量要比空调和通风系统要小的多，小风量的风道在制造中存在很大困难，很多超出了机械生产的范围，但也必须按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定执行。

3.7.5　应考虑风压及热压原因，防止建筑物外部空气侵入到建筑物内部。

3.7.6　增加电加热安全保护装置，如无气流保护、限温、自动切断供电等装置。

3.7.7　为保持风管的洁净，减小风管的阻力和防污染物滋生，风管设置必要的坡度及排水装置是非常必要的。

3.7.8　管路系统的阻力严格按照《采暖通风空气调节系统设计手册》进行。

3.7.9　新风出风的温度较低，直接加湿后管道中的相对湿度可达80-90%，这种情况下，要考虑风管材料的耐腐蚀性。

## 4　施　工

## 4.3　施工要求

4.3.2　主机和管道的防尘、防护措施。预留主机检修口时，要避免龙骨、保温、管道及过梁穿过主机本体正下方，导致无法检修。检修口的开孔尺寸和位置应方便热交换装置拆卸和安装，位置和尺寸见主机说明书。

4.3.3　新风系统主机宜采用吊杆或膨胀螺栓固定。新风系统主机安装在吊顶内，应在吊顶上留有检修孔，便于维修。新风系统主机必须有良好的接地，电线的色标必须符合规范。新风系统主机电源线与现场提供的电源位置距离应控制在1m以内，电源线接头应在接线盒内完成，接头牢固，有良好的绝缘性能，并用软管加以保护。新风系统主机如需要特别防止震动条件下，必须使用防震橡胶支吊架。

4.3.7　室外风帽应用玻璃胶固定，风管和孔壁之间应使用聚氨酯泡沫作填充剂。通往室外的风管必须保持轻微向下倾斜（1/100～1/50）,防止雨水倒灌。

## 5　验　收

## 5.2　试验方法

5.2.3　风量测量有两种，一种是管道和风口的风量直接测量；一种是基于效果的间接风量测量。由于前者并不能包含新风的实际效率，因此其风量并不能直接与新风效果挂钩。

管道和风口测试时，由于每小时风量只有几十立方米，所选择的测试方法的精度应能满足工程要求。特殊情况下，可使用固定容积的塑料袋在风口进行测量，测量充满空气的时间，由体积与时间相除得到风量。

5.2.4　国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883-2002没有涉及室内PM2.5的测量和评价，因此需要参照《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309-2013执行。

由于专业性要求较高，因此对最终测试结果应有取得国家资质的第三方检验机构进行。