CECS ×××: 201×

中国工程建设标准化协会标准

# 防气蚀大压差可调减压阀应用技术规程

Technical specification for application of

anti-cavitation pressure regulating valve

(征求意见稿)

中 国 × × 出 版 社

中国工程建设标准化协会标准

# 防气蚀大压差可调减压阀应用技术规程

Technical specification for application of

anti-cavitation pressure regulating valve

CECS ×××: 201×

主编单位：中国建筑设计研究院

广东永泉阀门科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中 国 × × 出 版 社

201×   北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字［2013］119号文《关于印发〈2013年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》要求，制订本规程。

防气蚀大压差可调减压阀具有使用寿命长、工作无噪声、供水压力平稳的特点。采用两级减压串联在一起依次减压的方式对高压介质进行减压处理，第一级采用减压孔板进行减压，第二级采用先导式可调减压阀进行减压，减压比大于3:1时也可安全使用；采用流体介质从阀瓣上面流入阀瓣下面的通流方式，在阀座的下游设置防气蚀罩，使密封副和阀体免受气蚀损坏。

城镇建设行业产品标准CJ/T 404–2012《防气蚀大压差可调减压阀》已于2012年9月21日发布，2013年2月1日开始实施。为了在高层、超高层建筑物给水管网的给水压力控制中正确选用和设置防气蚀大压差可调减压阀，提高其在给水压力控制中的安装、使用和管理的技术水平，做到安全可靠、经济合理、技术先进、使用和维护方便而制订本规程。本规程是在总结国内各地防气蚀大压差可调减压阀的实际应用的经验基础上，广泛征求国内外有关专家和使用单位的意见后制订的。

本规程的内容包括：总则、术语、基本规定、选用、设置、安装、调试和验收等。

根据国家计委[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》要求，现批准协会标准《防气蚀大压差可调减压阀应用技术规程》，编号为CECS ×××:201×，推荐给设计、施工和使用单位采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会归口管理并负责解释（上海市石门二路258号 邮编200041）。在使用过程中如发现有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主 编 单 位：广东永泉阀门科技有限公司

中国建筑设计研究院

参 编 单 位：广州市设计院、华东建筑设计研究院、上海市建筑设计研究院、福建省建筑设计院、中国建筑西北设计研究院、北京永泉腾达阀门科技有限公司

主要起草人: 陈键明、黎彪、赵锂、赵力军、冯旭东、程宏伟、徐凤、王研、梁建林、吴柏敏、黄明亮、许建丽、赵秋凤……

主要审查人：……

目 次

1  总则 …………………………………………………………………………………（X）

2  术语 …………………………………………………………………………………（X）

3  设计选用 ……………………………………………………………………………（x）

4  安装、调试和检验 …………………………………………………………………（X）

4.1一般要求  ………………………………………………………………………（X）

4.2安装  ……………………………………………………………………………（X）

4.3调试检验  ………………………………………………………………………（X）

5  验收 …………………………………………………………………………………（X）

6  维护管理 ……………………………………………………………………………（X）

附录A  防气蚀大压差可调减压阀主要技术参数、规格 ……………………………（X）

本规程用词说明  ………………………………………………………………………（X）

附：条文说明  …………………………………………………………………………（X）

## 1  总  则

1.0.1  为了在给水系统中正确选用和设置防气蚀大压差可调减压阀，确保防气蚀大压差可调减压阀在日常运行中工作平稳、安全可靠、经济合理、使用和维护方便，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑给水工程中防气蚀大压差可调减压阀的选用、设置、安装、调试、验收和维护管理。

1.0.3  给水工程中选用的防气蚀大压差可调减压阀性能应符合现行国家城镇建设行业标准《防气蚀大压差可调减压阀》CJ/T404-2012的要求，主要技术参数应符合本规程的附录A的相关规定。

1.0.4  防气蚀大压差可调减压阀的设计选用、安装、调试、检验、验收和维护管理，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2  术  语

2.0.1  防气蚀大压差可调减压阀   anti-cavitation pressure regulating valve

具有防止阀座发生气蚀的功能、减压比大于3:1的先导式可调减压阀。

## 3  设计选用

3.0.1  防气蚀大压差可调减压阀的选用应符合下列规定：

1  公称尺寸DN应与连接的管道相同；

2  公称压力等级应高于阀进口端的最大工作压力；

3  阀前最低压力应大于阀后动压力0.2 MPa；

4  阀前压力与阀后压力比不应大于12:1。

3.0.2 下列情况下的给水系统中宜设置防气蚀大压差可调减压阀：

1  高层建筑中不设置减压水箱的竖向分区给水系统；

2  减压比大于3:1而小于12:1的给水系统；

3  需要降低减压阀振动和运行噪声的给水系统。

## 安装、调试和检验

4.1  一般要求

4.1.1  安装前，应按照设计要求对防气蚀大压差可调减压阀及其组件进行初步验收。

4.1.2  初步验收工作应包括以下内容：

1  防气蚀大压差可调减压阀及其组件的型号、规格和技术参数应符合设计要求；

2  防气蚀大压差可调减压阀及其组件、附件、备件应齐全；

3  防气蚀大压差可调减压阀及其组件、附件、备件的质量检验报告、合格证、使用说明书等技术资料应齐全；

4  防气蚀大压差可调减压阀及其组件的外观应完好、无缺损；

5  用于生活给水、热水和管道直饮水的应有卫生检验的要求。

4.1.3  防气蚀大压差可调减压阀的安装、调试和检验工作应由具备相关专业知识的的人员进行。

4.1.4  安装、调试和检验前，操作人员应认真阅读防气蚀大压差可调减压阀的产品使用说明书，熟悉防气蚀大压差可调减压阀的安装要求，操作步骤和注意事项。

4.2  安装

4.2.1  防气蚀大压差可调减压阀应设置在单向流动的管道上。

4.2.2  防气蚀大压差可调减压可设置在干管或支管、立管或横管上，其设置部位应方便安装和维护作业，且应方便出口压力调整和压力表数值的观察读取；带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀还应预留拆卸过滤网的空间，且地面宜有排水设施。

4.2.3  两个同径防气蚀大压差可调减压阀并联使用时，每个减压阀的流量应按100%的设计流量选定，两个减压阀的出口压力应相同，且两个减压阀应同时工作。

4.2.4  在用水量变化较大的场合，可采用两个异径的防气蚀大压差可调减压阀并联设置。并联设置时，主减压阀的流量应按设计流量100%确定，副减压阀的流量可按设计流量的35%~70%确定；副减压阀的出口压力应高出主减压阀的出口压力0.020MPa~0.035MPa。

4.2.5  防气蚀大压差可调减压阀的出口端应设置安全泄压阀，安全泄压阀的直径公称尺寸不应小于减压阀出口管道直径公称尺寸的2/3，泄放压力应比减压阀设定的出口压力P2大0.08 MPa~0.12MPa，安全泄压阀前应设置检修阀和压力表，阀后泄压出口应有可靠的排水管道等地面措施。

4.2.6  防气蚀大压差可调减压阀后应设置超压报警装置。

4.2.7  防气蚀大压差可调减压阀组由下列组件组成：

1  阀前压力表；

2  阀前检修阀；

3  管道过滤器（带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀可不设）；

4  防气蚀大压差可调减压阀；

5  伸缩接头或可曲挠橡胶接头；

6  阀后检修阀；

7  阀后压力表。

4.2.8  防气蚀大压差可调减压阀组中的管道过滤器的过滤网应采用不锈钢材料，且应有足够的强度和刚度，网孔总面积应为管道横截面积的（1.5～2.0）倍，网孔目数宜为（20～40）目，网孔直径不宜大于2mm。

4.2.9  防气蚀大压差可调减压阀组中压力表的精度不应低于1.5级，实际测量压力值应在表盘最大刻度的1/3～2/3范围内。

4.2.10  应给防气蚀大压差可调减压阀组或其前、后连接管道设置支座或支架等固定设施。

4.2.11  当防气蚀大压差可调减压阀组设置在环境温度可能低于4℃场合时，应采取防冻保温措施。

4.2.12  安装时，应正确吊运防气蚀大压差可调减压阀，不得使用控制管路上的元件作为起吊承力件；并且在吊运安装过程中，应防止控制管路上的元件被碰撞或挤压。

4.2.13  安装前，应认真检查防气蚀大压差可调减压阀的内腔和外部，确认内腔洁净、没有粘附脏物和杂物，橡胶密封圈和不锈钢阀座密封副的接触部位没有损伤和粘附异物；同时，应检查与防气蚀大压差可调减压阀前后连接的阀门和管道的内腔，清除留置在其中的建筑、安装和焊接残留物以及其它杂物，确保阀门和管道内腔洁净无杂物。

4.2.14  安装时，应使防气蚀大压差可调减压阀阀体上的流向箭头与管道水流方向一致，过滤器的排污口应朝下。

4.2.15  与管道连接时，应使防气蚀大压差可调减压阀的进出口法兰中心线与所连接的管道中心线同轴线；夹紧时，应对称、均匀地拧紧法兰连接螺栓。

4.2.16  将防气蚀大压差可调减压阀安装在支座或支架上时，应使支座或支架受力均匀、牢固可靠。

4.3  调试和检验

4.3.1  防气蚀大压差可调减压阀正试投入使用前，应进行现场调试。

4.3.2  调试前，应检查以下事项：

- 防气蚀大压差可调减压阀的铭牌和标识的内容应符合设计要求；

- 防气蚀大压差可调减压阀的设置和安装应正确，符合设计要求；

- 防气蚀大压差可调减压阀前后法兰连接螺栓、螺母应紧固，支架布设应牢固；

- 防气蚀大压差可调减压阀的控制管路系统上各个配置元器件、阀前后的压力表等        应齐全完好；

- 对防气蚀大压差可调减压阀及整个管道系统进行带压冲洗，整个管道系统应干净，不应有影响防气蚀大压差可调减压阀及整个管道系统工作的杂物；

- 对防气蚀大压差可调减压阀及整个管道系统进行水压试验，整个管道系统的强度和密封性能应符合设计要求；

- 防气蚀大压差可调减压阀的活塞缸和导阀等控制管路中的空气应排除干净。

4.3.3  调试应按以下步骤进行：

1  调试防气蚀大压差可调减压阀，使阀后压力符合设计要求；

2  调试泄压阀，使泄压阀的泄放压力符合设计要求；

3  调试超压报警装置，使报警压力符合设计要求。

4.3.4  调试后的防气蚀大压差可调减压阀，应检验以下内容：

1  静压性能。在减压阀进口压力为工作压力P1，出口压力为设定压力P2时，关闭减压阀后的出水口，使通过减压阀的流量为零，此时减压阀的出口压力升高值应不大于10% P2。

2  动压性能。在减压阀进口压力为工作压力P1，出口压力为设定压力P2时，开通减压阀后的出水口，使通过减压阀的流量由零变为最大，此时减压阀的出口压力降低值应不大于10% P2。

3  泄压阀的泄放压力。调高减压阀的出口压力，直至泄压阀开始泄放，此时泄压阀的泄放压力应符合本规程第4.2.5条规定。

4  超压报警装置的报警压力。调高减压阀的出口压力，直至超压报警装置开始报警；调低减压阀的出口压力，直至超压报警装置停止报警；读取开始报警和停止报警时的减压阀出口压力，此压力值应符合设计要求。

## 验 收

5.0.1  验收应重点检查以下项目：

1  检查防气蚀大压差可调减压阀合格证、检验报告、质量保证书、产品使用说明书等质量证明文件和技术文件，应齐全有效；

2  检查防气蚀大压差可调减压阀的型号、规格和安装方式，应符合设计要求；

3  检查防气蚀大压差可调减压阀安装在管道系统上的密封性，各组成部分连接部位应无泄漏现象；

4  检查防气蚀大压差可调减压阀的阀前压力表和阀后压力表的安装位置和显示方向，应方便人员观测和读取表盘数值；

5  检查防气蚀大压差可调减压阀的静压性能，当阀后无用水流量时应能可靠关闭，阀后压力升高值不应超过本规程第4.3.4条第1款的规定；

6  检查防气蚀大压差可调减压阀的动压性能，当阀后用水量增大时应能可靠开启，不应有卡阻和异常振动现象，阀后压力降低值不应超过本规程第4.3.4条第2款的规定；

7  检查泄压阀的型号规格、安装布置和排水设施，应符合设计要求；

8  检查超压报警装置的有效性。

## 维护管理

6.0.1  防气蚀大压差可调减压阀投入使用后，应制定维护管理制度，进行周期性的检查维护，确保减压阀组及给水系统运行正常。

6.0.2  防气蚀大压差可调减压阀的日常维护管理应包括下列内容：

1  每月不少于1次巡视检查减压阀组，确保各组件齐全完整、启闭和锁紧位置正确，连接固定可靠，各组件及其连接处无介质泄漏现象；

2  每月不少于1次巡视检查减压阀的阀前压力表和阀后压力表，确保压力表无损坏、减压阀进口工作压力P1和出口设定压力P2符合使用要求；

3  每月不少于1次巡视检查泄压阀和超压报警装置，确保各组件齐全完整、各项设置准确有效；

4  每月不少于1次巡视检查减压阀组和泄压阀的安装场地环境、确保各排水口畅通无阻，消除可能影响减压阀正常使用的不安全因素；

5  根据工作介质情况，每半年清洗过滤器的过滤网1至2次；

6  停水后恢复正常供水时，应及时检查减压阀阀组，确保出口设定压力P2符合使用要求；

7  对不常工作的减压阀，应每半年不少于1次通水进行动态试验，确保减压阀功能正常完好；

8  减压阀组出现故障，应及时进行维修处理，更换损坏失效的零部件，重新调整出口设定压力P2至使用要求。

附录A  防气蚀大压差可调减压阀主要技术参数、规格

A.0.1  .防气蚀大压差可调减压阀的主要技术参数应符合表A.0.1规定：

表A.0.1   防气蚀大压差可调减压阀的主要技术参数

| 公称压力 | PN16 | PN25 | PN40 | PN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体强度试验压力（MPa） | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 7.5 |
| 密封试验压力（MPa） | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 5.5 |
| 适用介质 | 水 |  |  |  |
| 适用温度（℃） | 0～60 |  |  |  |

A.0.2   防气蚀大压差可调减压阀的结构型式分为带过滤和不带过滤两种。带过滤防气蚀大压差可调减压阀结构型式如图A.0.1-1所示，不带带过滤防气蚀大压差可调减压阀结构型式如图A.0.1-2所示：

- A.0.1-1  带过滤防气蚀大压差可调减压阀结构型式

1—阀体；2—过滤网；3—减压孔板；4—球阀；5—过滤器；6—针形调节阀；7—活塞缸；8—先导阀；

9—活塞密封圈；10—活塞；11—弹簧；12—阀瓣密封圈；13—球阀；14—阀座；15—防气蚀罩；16—阀盖。

A.0.1-2  不带过滤防气蚀大压差可调减压阀结构型式

1—阀体；2—减压孔板；3—球阀；4—过滤器；5—针形调节阀；6—活塞密封圈；7—活塞缸盖；8—先导阀；

9—活塞缸；10—活塞；11—球阀；12—阀杆；13—弹簧；14—阀瓣；15—阀瓣密封圈；16—阀座；17—防气蚀罩。

A.0.3  防气蚀大压差可调减压阀的规格和结构长度按表A.0.3-1和表A.0.3-2规定：

- 表A.0.3-1  带过滤防气蚀大压差可调减压阀规格和结构长度（mm）

| 公称尺（DN） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构长度（L） | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 |

- 表A.0.3-2  不带过滤防气蚀大压差可调减压阀规格和结构长度（mm）

| 公称尺（DN） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构长度（L） | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| 公称尺（DN） | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |  |
| 结构长度（L） | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下；

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”

中国工程建设标准化协会标准

# 防气蚀大压差可调减压阀应用技术规程

CECS ×××: 201×

(工作组讨论稿修改稿2014.09.13)

条  文  说  明

目 次

1  总则 …………………………………………………………………………………（X）

2  术语 …………………………………………………………………………………（X）

3  设计选用 ……………………………………………………………………………（x）

4  安装、调试和检验 …………………………………………………………………（X）

## 1  总  则

1.0.1  为了在给水系统中正确选用和设置防气蚀大压差可调减压阀，确保防气蚀大压差可调减压阀在日常运行中工作平稳、安全可靠、经济合理、使用和维护方便，制定本规程。

〖条文说明〗本条主要说明制订本规程的目的和意义，是为了正确选用和设置防气蚀大压差可调减压阀，确保防气蚀大压差可调减压阀工作平稳、安全可靠、经济合理、使用和维护方便。

在民用与工业建筑给水系统给水压力控制中，当减压阀把高水压降低到低水压，减压比大于或等于3︰1时，减压阀的阀座就会发生气蚀现象，气蚀的发生，不但缩短了减压阀的使用寿命，造成给水压力的波动变化，影响给水安全，而且会产生让人难以接受的噪声，形成噪声污染，影响人们的工作和生活。

防气蚀大压差可调减压阀具有减压比大、防气蚀性能优良的特点，可在减压比大于3︰1，最大减压比9︰1的工况下长期可靠地工作，该阀已在民用与工业建筑给水系统的给水水压力控制中得到了广泛的运用。

为了在民用与工业建筑给水系统的给水水压力控制中正确合理地选择和配置防气蚀大压差可调减压阀，保证给水减压控制系统的设计质量，使减压阀在给水系统中更好地发挥作用，按照经济合理，技术先进和安全适用的原则，并且根据防气蚀大压差可调减压阀的工作原理和性能特点，以及根据各种给水减压控制系统对减压阀的使用要求，在收集各地安装和使用防气蚀大压差可调减压阀所反映的实际使用情况和总结不同给水减压控制系统的工程实践经验基础上制订本规程。

1.0.2本规程适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑给水系统中采用防气蚀大压差可调减压阀的给水工程。

〖条文说明〗目前，市场和工程应用中的减压阀的形式有多种，但不具有在减压比大于3︰1的工况下长期、稳定和可靠地工作的性能，并且工作气蚀噪声大，因此这些减压阀不适用于本规程，本规程仅就防气蚀大压差可调减压阀的适用范围进行了列举。

由于防气蚀大压差可调减压阀具有优良的防气蚀性能，能在大压差下长期、稳定和可靠地工作，因此在新建和扩建的民用与工业建筑给水系统中应积极采用。而目前正在使用的、不能在大压差工况下长期可靠工作的减压阀，在改建给水工程时，应使用减压性能优越、防气蚀性能良好、能在大压差下长期稳定和安静地工作的防气蚀大压差可调减压阀替代。

1.0.3  给水工程中选用的防气蚀大压差可调减压阀性能应符合现行国家城镇建设行业标准《防气蚀大压差可调减压阀》CJ/T404-2012的要求，主要技术参数应符合本规程的附录A的相关规定。

〖条文说明〗防气蚀大压差可调减压阀的城镇建设行业产品标准已于2012年9月21日发布，2013年2月1日开始实施。该标准规定了防气蚀大压差可调减压阀的术语和定义、结构型式、产品型号、零件材料及结构、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。因此，防气蚀大压差可调减压阀的制造和验收应符合现行城镇建设行业产品标准CJ/T 404–2012《防气蚀大压差可调减压阀》的规定，由专业的阀门制造厂生产和供应，产品质量应经过有关的质量监督机构检验，并且有证明其符合CJ/T 404-2012标准的文件。

本规程的附录A给出了防气蚀大压差可调减压阀的主要技术参数、结构型式、结构长度和规格。防气蚀大压差可调减压阀的结构型式有带过滤功能的直流式和不还过滤功能的直通式两种，直流式是指阀轴中心线与阀体两端法兰中心线的夹角小于90°的结构型式，而直通式是指阀轴中心线与阀体两端法兰中心线的夹角等于90°的结构型式。

1.0.4防气蚀大压差可调减压阀的设计选用、安装、调试、检验、验收和维护管理，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

〖条文说明〗由于防气蚀大压差可调减压阀在民用与工业建筑给水系统中只是给水管路系统中的阀门设备，并不是给水管路系统的全部，因此，采用防气蚀大压差可调减压阀的给水系统工程，其设计选用、安装、调试、检验、验收和维护管理，除应符合本规程的规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。如建筑给水排水的设计和验收应符合GB 50015《建筑给水排水设计规范》的规定，防气蚀大压差可调减压阀应符合城镇建设行业产品标准CJ/T 404-2012《防气蚀大压差可调减压阀》的规定。

## 2  术  语

2.0.1  防气蚀大压差可调减压阀   anti-cavitation pressure regulating valve

具有防止阀座发生气蚀的功能、减压比大于3:1的先导式可调减压阀。

〖条文说明〗本条对防气蚀大压差可调减压阀的特点进行了概括，给出了与普通减压阀不一样的定义。防气蚀大压差可调减压阀不同于传统的普通减压阀，传统的普通减压阀往往不能使用在减压比大于3:1的工况下，如果使用在减压比大于3:1的工况下时，就有可能发生气蚀。气蚀的发生不但破坏了减压阀的阀座和阀瓣密封副，更甚者有可能破坏阀座附近的阀腔内壁。如果阀座和阀瓣的密封副遭到破坏，影响了密封，那么减压阀就不能减静压，造成阀后压力升高，影响给水安全。气蚀发生时，还会产生气蚀噪声，严重时，将影响人们的工作和生活。防气蚀大压差可调减压阀由于采用了与普通减压阀不一样的设计，具有防止阀座发生气蚀的功能，在减压比大于于3:1的工况下，可长期、稳定地工作。

## 3  设计选用

3.0.1  防气蚀大压差可调减压阀的选用应符合下列规定：

1  公称尺寸DN应与连接的管道相同；

〖条文说明〗为了保证供水流量，使减压阀工作在最佳工作范围段，防气蚀大压差可调减压的公称尺寸DN应与用户需要流量相对应的出水管道公称尺寸DN相同。

2  公称压力等级应高于阀进口端的最大工作压力；

〖条文说明〗为了保证减压阀不因工作压力过高而损坏，防气蚀大压差可调减压阀的最高工作压力不应高过其所标定的公称压力等级。

3  阀前最低压力应大于阀后动压力0.2 MPa；

〖条文说明〗在工作介质处于流动的工作状态下，由于减压阀节流部件之间有流阻，即使减压阀节流部件全部开启，阀后压力达到最大极限值，这个最大极限值也会比阀前压力低，阀后压力最大权限值与阀前压力值之差就是减压阀的最小工作压差。这个最小工作压差是由减压阀的结构特点决定的。因此阀前最低压力应大于阀后动压力0.2 MPa，是根据防气蚀大压差可调减压阀的性能特点选定的，如果阀前最低压力小于阀后动压力0.2 MPa，那么防气蚀大压差可调减压阀就会处于无介质流动的关闭状态。

- 阀前压力与阀后压力比不应大于12:1。

〖条文说明〗防气蚀大压差可调减压阀虽然可在压差大于3:1工况下工作，但其减压比也有一定的上限，经实验检测，其减压比可达18:1，但在大的减压比下工作时，气蚀的破坏作用将加剧，从减压阀的全生命周期的经济性角度考虑，阀前后压力比在3:1与12:1之间工作时防气蚀大压差可调减压阀的工作最平稳，寿命最长，也最经济。

3.0.2  下列情况下的给水系统中宜设置防气蚀大压差可调减压阀：

1  高层建筑中不设置减压水箱的竖向分区给水系统；

〖条文说明〗高层建筑中不设置减压水箱的竖向分区给水系统，往往需要设置减压阀进行减压，因此，防气蚀大压差可调减压阀适合使用在高层建筑中不设置减压水箱的竖向分区给水系统。

2  减压比大于3:1而小于12:1的给水系统；

〖条文说明〗由于普通减压阀在减压比大于或等于3:1的工况下时，就会发生气蚀现象，因此不适用于减压比大于3:1的工况下的给水系统。而防气蚀大压差可调减压阀在减压比大于3:1而小于12:1的工况下能长期稳定地工作，因此，可用于减压比大于3:1而小于12:1的给水系统。

3  需要降低减压阀振动和运行噪声的给水系统。

〖条文说明〗由于普通减压阀在减压比大于或等于3:1的工况下时，就会发生气蚀

现象，气蚀发生时，会发出啸叫声，形成噪声污染，因此不适用于需要减少噪声影响的场合，如办公区和生活区。而防气蚀大压差可调减压阀由于具有防气蚀功能，其工作时噪声极小，因此适用于需要减少工作噪声影响的给水系统。

## 安装、调试和检验

4.2.1  防气蚀大压差可调减压阀应设置在单向流动的管道上。

〖条文说明〗由可调减压阀的工作原理可知，可调减压阀的减压性能是具有方向性的，可调减压阀的导阀是按照负反馈原理工作的，即当减压阀的出口压力高于设定值时，导阀先行关闭，接着主阀的节流口开度减小，流阻系数增大，出口压力降低；当减压阀的出口压力低于设定值时，导阀先行开启，接着主阀的节流口开度增加，流阻系数减小，出口压力增加。如果可调减压阀进出口方向弄反了，则减压阀不再具有自动调节和稳定出口压力的功能，即减压阀的出口压力增加时，主阀的节流口开度反而跟着增加，流阻系数减小，出口压力继续增加；而当出口压力减小的时候，主阀的节流口的开度也跟着减小，流阻系数增大，出口压力跟着继续减小。因此防气蚀大压差可调减压阀应设置在单向流动的管道上，并且介质的流向要跟减压阀的工作流向一致，否则减压阀将失去减压作用。

4.2.2  防气蚀大压差可调减压可设置在干管或支管、立管或横管上，其设置部位应方便安装和维护作业，且应方便出口压力调整和压力表数值的观察读取；带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀还应预留拆卸过滤网的空间，且地面宜有排水设施。

〖条文说明〗此条主要从方便防气蚀大压差可调减压阀的安装、维护和调试的角度进行设置。减压阀在安装、维护以及对出口压力的调整和观察时需要留有一定的位置空间，并且安装位置还应方便工作人员的操作，而减压阀在维修、调试或清洗过滤网时会有一定的介质排出，因此地面还宜设置有排水设施，以免排出的介质对周围环境造成不利影响。

4.2.3  两个同径防气蚀大压差可调减压阀并联使用时，每个减压阀的流量应按100%的设计流量选定，两个减压阀的出口压力应相同，且两个减压阀应同时工作。

〖条文说明〗两个防气蚀大压差可调减压阀并联使用时，每个减压阀的流量均按   100%的设计流量选定和每个减压阀的出口压力相同，是为了防止其中一个减压阀故障停修后，另一个减压阀的供水流量和供水压力仍能满足用户的要求。而两个减压阀同时使用，是为了增加减压阀的工作可靠性。

4.2.4  在用水量变化较大的场合，可采用两个异径的防气蚀大压差可调减压阀并联设置。并联设置时，主减压阀的流量应按设计流量100%确定，副减压阀的流量可按设计流量的35%~70%确定；副减压阀的出口压力应高出主减压阀的出口压力0.020MPa~0.035MPa。

〖条文说明〗在用水量变化较大的场合，异径并联设置，主减压阀的流量按设计流量100%确定，副减压阀的流量按设计流量的35%~70%确定，是因为用水量大时，主副减压阀均投入使用。主减压阀的设计流量按设计流量的100%确定，目的是为了确保最大用水量要求；而当用水量小时，减压阀后压力升高，压力升高到设定值后，主减压阀关闭，副减压阀开启投入使用，以满足小流量的用水工况，以避免大口径的主减压阀在小开度下工作，从而保护主减压阀，使其不在气蚀工况下工作。副减压阀的出口压力高出主减压阀的出口压力0.020MPa~0.035MPa，正是主减压阀投入或退出减压工作的压力点，当主减压阀后的压力比副减压阀所设定的压力低于这个压力值时，主阀开启投入减压工作；而当主减压阀所设定的压力比副减压阀所设定的压力高于这个压力值时，主减压阀关闭，退出减压工作，此时只有副减压阀在继续工作。

4.2.5  防气蚀大压差可调减压阀的出口端应设置安全泄压阀，安全泄压阀的直径公称尺寸不应小于减压阀出口管道直径公称尺寸的2/3，泄放压力应比减压阀设定的出口压力P2大0.08 MPa~0.12MPa，安全泄压阀前应设置检修阀和压力表，阀后泄压出口应有可靠的排水管道等地面措施。

〖条文说明〗为了防止减压阀因故障而失减压作用，减压阀后的出口端应设置安全泄压阀，并且为了确保安全泄压阀泄放后，出口端后的压力能及时降低到安全范围内，规定了泄压阀的直径公称尺寸应不小于减压阀出口管道直径公称尺寸的2/3，安全泄压阀所设定的泄放压力应比减压阀设定的出口压力P2大0.08 MPa～0.12MPa。为了在线带压检修泄压阀，泄压前应安装检修阀；为了调试泄放压力，泄放阀前应安装有压力表；安全泄压阀泄放时要排出一定流量的工作介质，为了防止所泄放流量对环境的不利影响，所以安全泄压阀后泄压出口应有可靠的排水管道等地面措施将泄放流量及时地安全排放。

4.2.6  防气蚀大压差可调减压阀后应设置超压报警装置。

〖条文说明〗为了防止减压阀失效或压力调整变化造成阀后压力升高影响给水安全，防气蚀大压差可调减压阀后应设置超压报警装置，使阀后压力超过设定值时，即发出警报信号，提醒相关人员注意，及时进行检查、维护和调整，避免管道系统因超压而损坏。

4.2.7  防气蚀大压差可调减压阀组由下列组件组成：

1  阀前压力表；

2  阀前检修阀；

3  管道过滤器（带过滤功能的防气蚀大压差可调减压阀可不设）；

4  防气蚀大压差可调减压阀；

5  伸缩接头或可曲挠橡胶接头；

6  阀后检修阀；

7  阀后压力表。

〖条文说明〗防气蚀大压差可调减压阀组由阀前压力表、阀前检修阀、管道过滤器、减压阀、伸缩接头或曲挠橡胶接头、阀后检修阀、阀后压力表组成。设置阀前压力表是为了观测减压阀前的进口压力，避免进口压力高过减压阀的公称压力；设置阀前和阀后检修阀，是为了检修和调试减压阀、清理过滤器网；设置伸缩接头或可曲挠橡胶接头，是为了安装和拆卸减压阀组，避免尺寸于涉而无法安装；设置阀后压力表，是为了观测减压阀后的压力，方便进行压力调整。

4.2.8  防气蚀大压差可调减压阀组中的管道过滤器的过滤网应采用不锈钢材料，且应有足够的强度和刚度，网孔总面积应为管道横截面积的（1.5～2.0）倍，网孔目数宜为（20～40）目，网孔直径不宜大于2mm。

〖条文说明〗为了防止过滤网生锈和被腐蚀，减压阀的过滤网应采用不锈钢材料制成；过滤网应有足够的强度和刚度，网孔总面积应为管道横截面积的（1.5～2.0）倍，网孔目数宜为（20～40）目，是为了防止过滤网孔部份堵塞后，流阻增大，过滤网在水流的冲击下，产生变形扭曲而失去过滤功能；网孔总面积应为管道横截面积的（1.5～2.0）倍，网孔目数宜为（20～40）目，是为了防止过滤网孔部份堵塞后，仍有足够的通流孔面积，不至因为部分网孔堵塞而减少供水量；网孔直径不宜大于2 mm，目的是为了保证过滤网的过滤精度不超过2 mm。

4.2.9  防气蚀大压差可调减压阀组中压力表的精度不应低于1.5级，实际测量压力值应在表盘最大刻度的1/3～2/3范围内。

〖条文说明〗减压阀组中压力表的精度不应低于1.5级，是为了获得比较准确的压力读数，提高管网的供水质量；实际测量压力应为表盘最大刻度的1/3～2/3，是为了获得比较准确的压力读数，防止管道压力波动时，压力超出压力表的测量范围。

4.2.10  应给防气蚀大压差可调减压阀组或其前、后连接管道设置支座或支架等固定设施。

〖条文说明〗减压阀或阀组以及充满在管道中的流体工作介质具有一定的重量，大口径的减压阀或阀组重量更大，并且减压阀组和管道系统在工作时，可能还会产生一定的振动，因此应给减压阀组或其前、后连接管道设置支座或支架等固定设施，以防止由于重量的作用而破坏减压阀组或管道系统，减小减压阀组和管道系统的振幅，防止产生共振。

4.2.11  当防气蚀大压差可调减压阀组设置在环境温度可能低于4℃场合时，应采取防冻保温措施。

〖条文说明〗为了防止在环境温度低于4℃时减压阀组内结冰而影响减压阀组的正常工作，当防气蚀大压差可调减压阀组设置在环境温度可能低于4℃场合时，应采取防冻保温措施。