CECS ×××:20××

中国工程建设标准化协会标准

应急电源系统施工及验收规程

Code for construction and acceptance of

emergency power system

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

应急电源系统施工及验收规程

Code for construction and acceptance of

emergency power system

CECS ×××:20××

主编单位：

批准单位：

施行日期：

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2015年第一批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字[2015]044号）要求，和认真贯彻国务院办公厅《关于印发贯彻实施质量发展纲要2015行动计划的通知》（国办发[2015]第19号）：“鼓励企业参与国家标准和国际标准制修订”的精神。本规程编制组在广泛调查研究和分析总结我国建筑电气工程应急电源系统的施工技术经验，借鉴IEC标准和国外的先进技术和成功经验，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分8章和附录，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 金属导管、槽盒敷设；5金属导管、槽盒内配线；6 系统安装；7 系统调试；8 系统验收；附录。

本规程由中国工程建设标准化协会电气专业委员会CECS/TC7(北京广安门南滨河路33号，邮编100055)归口管理并负责解释。在使用过程中如发现需要补充或完善的内容，请将意见和资料寄往解释单位。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程起草人员：

本规程评审人员：

目  次

1 总则

2 术语

3 基本规定

4 金属导管、槽盒敷设

4.1 一般规定

- 4.2 施工准备

4.3 管槽敷设

5金属导管、槽盒内配线

5.1 一般规定

5.2 施工准备

5.3 管槽配线

6 系统安装

6.1 一般规定

6.2 施工准备

6.3 设备安装

7 系统调试

7.1 一般规定

7.2 调试准备

7.3 系统调试

8 系统验收

8.1 一般规定

- 8.2 验收准备

8.3 验收要求

附录 A 消防应急照明与疏散指示系统组成

附录 B 应急电源的降额系数

附录 C 应急电源系统工程划分

附录 D 应急电源系统工程质量验收记录

本规范用词说明

引用标准名录

Contents

1 General provisions

2 Terms

3 Basic requirements

4 Metal conduit and trough laying

4.1 General provisions

4.2 Construction preparation

4.3 Laying of conduit and trough

5 Metal conduit and trough cabling

5.1 General provisions

5.2 Construction preparation

5.3 Cabling of conduit and trough

6 Emergency power supply system installation

6.1 General provisions

6.2 Construction preparation

6.3 Equipment installation

7 Emergency power supply system debuggin

7.1 General provisions

7.2 Debugging preparation

7.3 System debugging

8 Emergency power supply system acceptance

8.1 General provisions

8.2 Acceptance preparation

8.3 Acceptance requirements

Appendix A：Fire emergency lighting and evacuate indicating system components

Appendix B：Emergency power supply system derating factor

Appendix C：Emergency power supply system engineering division

Appendix D：Emergency power supply system engineering quality inspection record

Explanation of wording in this standard

List of standards quotation

1 总  则

1.0.1 为适应我国建筑电气工程应急电源系统发展的需要，加强和规范建筑电气工程应急电源系统的施工质量与验收管理，保证应急电源系统工程施工质量和安全运行，制定本规程。

【条文说明】编制本规程的目的是为了统一和加强建筑电气工程应急电源系统的施工及验收，并为该系统的施工质量和验收标准提供依据，保证工程质量。本规程不包括应急电源系统的设计、使用和维护等方面的内容。

1.0.2 本规程适用电压1kV及以下无特殊规定的室内干燥场所，集中电源型应急电源系统的设备施工及验收。

【条文说明】说明本规程的适用范围，集中电源消防应急照明和疏散指示系统按集中电源控制方式可分为两种即：集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统及系统组成可参考附录A的说明。

1.0.3 应急电源系统设备材料所采用的工程技术文件、承包合同文件对工程施工质量的验收要求应遵循本规程。

【条文说明】本条款要求施工单位认真落实《建设工程质量管理条例》的规定，必须按照工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定，对应急电源系统设备和材料进行检验，做好施工过程管理和施工质量控制，对建设工程的施工质量负责。当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规程的规定时，验收时应以承包合同和设计文件为准。

1.0.4 本规程应与国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）和相应的设计规范、产品标准配套使用。

【条文说明】在电气分部工程质量验收时，判断施工质量及施工技术管理是否符合要求，是以本规程为依据。判断产品质量的验收是以设计及产品标准为依据。本规程已注意到相关法律、法规、技术标准及管理标准的有关要求，由于时效性的原因，不可能全部反映，应执行现行的国家标准。

1.0.5 应急电源系统施工及验收除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】本条款的规定有两层意义。一是制订本规程时，已尽可能收集国家和行业颁布的现行相关法律、法规和标准，使规程的完整性与之相适应；二是本规程制订时，已注意到“新技术、新工艺、新设备、新材料在建筑电气工程不断的被推广和应用，国家和行业颁布实施的产品制造技术标准、技术条件中，对安装、试验和验收部分，原制订的规程难以全面反映时代的要求，需要不断补充和完善，做到与时俱进，需要对本规程进行修订将成为新常态，方可能理解和执行本规程。

2 术  语

2.0.1 应急电源系统 emergency power supply system

在发生应急情况或消防事故下，能够为消防应急灯具、消防水泵、排烟风机等一级负载提供应急供电电源的静止式电源系统。

2.0.2 金属导管 metal conduit

在电气安装中用来保护绝缘导线或电缆的金属管材，导管有足够的密封性，使绝缘导线或电缆只能从纵向引入，而不能从横向引入。

2.0.3 金属槽盒 metal trunking

指绝缘导线、电缆敷设在具有可拆卸盖板金属槽型外壳的装置。

2.0.4 电缆 cable

具有外保护层并且可能有填充/绝缘和保护材料的一个或多个导体的组合体。

2.0.5 集中式蓄电池应急电源装置 emergency power supply equipment with centralized batterys

集中安装的蓄电池提供应急交流电源的供配电成套装置（简称：应急电源装置）。

2.0.6 集中电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire powered by centralized batterys

消防应急灯具内无独立的蓄电池,而由集中式蓄电池应急电源装置提供电源。

2.0.7 应急照明控制器 central control panel for fire emergency luminaire

控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。

2.0.8 应急照明分配电装置 distribution and switch equipment for fire emergency lighting

为应急照明集中电源输出进行分配电的供配电装置。

2.0.9 应急动力柜 emergency power cabinet

是一种集消防水泵、排烟风机控制，并兼有保护功能的控制装置，主要应用于各类民用及工业建筑中。

3 基本规定

3.1.1 从事应急电源系统安装的施工单位应具备相应的施工资质证书，施工人员应具备相应的岗位资格证书，方可施工作业。

【条文说明】2014年11月6日，住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知（建市[2014]159号）：24 建筑机电安装工程专业承包资质标准中将建筑机电安装工程专业承包资质分为一级、二级、三级，对各自的承包工程范围进行了详细的划分。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）：3.0.5建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：4参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业的中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工作经历，参加单位工程验收的签字人员应为各方项目负责人。

3.1.2 施工单位应建立健全质量、环境、职业安全健康管理体系，项目经理部针对工程特点制订安全、质量管理措施，并认真贯彻执行。

【条文说明】国家鼓励企业与国际接轨，获得质量、环境和职业健康安全管理体系的认证，且目前三个管理体系的认证在国内建筑行业推广和普及。作为项目经理部三个管理体系的执行层，应认真执行各个管理体系的要素，持续改进，提升管理水平。同时，《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）：3.0.1施工现场质量管理应具有相应的施工技术标准、健全总包和专业分包单位的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

3.1.3 项目经理部施工前应编制应急电源系统施工方案，上报公司技术管理部门审批，内部审批手续应齐全有效。

【条文说明】《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）:3.0.5 施工组织设计的编制和审批应符合下列规定：1 施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批；2 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准；3 由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案。

3.1.4 应急电源系统施工方案报送监理单位（或建设单位）批复后，项目经理部依据施工图设计文件和施工技术标准组织施工。

【条文说明】《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）：3.0.4 当工程采用新材料、新工艺、新技术、新设备，且专业验收规范没有相应的验收规定时，应由建设、监理、设计、施工的一方或几方制订专项验收规定，专项验收规定应经四方认可，在实施前需经技术鉴定并报当地建设行政主管部门备案。

3.1.5 应急电源系统施工过程所使用的设备和主要材料必须具有质量合格证明文件，如：强制性认证证书、检验报告、合格证等，其规格、型号和技术性能指标应符合施工图设计要求，方可使用。

【条文说明】《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）及动力、照明配电箱（盘）应符合下列规定：1查验合格证和随带技术文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）：2.2.1 设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。当前，建筑电气工程使用的设备、材料有的是实行生产许可证，有的是实行安全认证，有的是实行合格认证。实行生产许可证的是国家强制执行的，而实行安全认证或合格认证的产品，是生产厂家为了保证产品质量、提高社会信誉，自愿向认可的认证机构申请谁，经认证合格，制造商必然会在技术文件中加以说明，产品上会有认证标识。

3.1.6 应急电源系统施工过程使用的设备、主要材料，使用前应由施工单位进行物资进场验收，并形成书面验收记录，报送监理单位审批签认。

【条文说明】《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）：3.0.2 建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：1 建筑工程采用的主要材料、建筑构配件、器具和设备应进场验收。凡涉及安全、功能、节能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、质量验收规范和设计要求的规定进行复检，并应经监理工程师或建设单位专业技术负责人检查认可。

4 金属导管、槽盒敷设

4.1 一般规定

4.1.1 金属导管、槽盒在敷设中的安全技术措施，应符合国家现行有关标准及产品技术文件的要求。

4.1.2 金属导管应符合下列规定：

1 金属导管应有产品质量证明书、合格证及相应检测报告；

2 外观检查：钢导管无压扁、内壁应光滑。非镀锌钢导管不应有严重锈蚀，按制造标准出厂的油漆应完整；镀锌钢导管镀层覆盖应完整、表面无锈斑；

3 按制造标准及设计要求现场应按批抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度；

4 对机械连接的金属导管及其配件的电气连续性有异议时，应按现行国家标准《电气安装用导管系统》GB/T20041的有关规定进行检验。

【条文说明】金属导管是建筑电气工程安装过程大量使用的管材，《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2008）:4.1.1 外径和壁厚，对金属导管的管径、壁厚提出了明确的要求。按《电气安装用导管系统 第1部分：通用要求》（GB/T20041.1-2005）、《电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求》（GB20041.21-2008）和《电缆管理用导管系统 第22部分：可弯曲导管系统的特殊要求》（GB20041.22-2009）等进行进场验收，以确保金属导管的质量，这些标准与IEC标准基本是一致的。

4.1.3 金属槽盒应符合下列规定：

1 查验合格证及出厂检验报告，内容填写应齐全、完整；

2 外观检查：配件应齐全，表面应光滑、不变形；槽盒涂层表面应完整、无锈蚀。

- 【条文说明】由于不同材质的槽盒敷设对作业环境要求不同，对防腐蚀性能的要求也不尽相同，所以对镀锌和非镀锌金属槽盒的观感质量提出了要求。同时，《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定：1 查验合格证；2 外观检查：部件齐全，表面光滑、不变形；钢制桥架涂层完整，无锈蚀；玻璃钢制桥架色泽均匀，无破损碎裂；铝合金桥架涂层完整，无扭曲变形，不压扁，表面不划伤。

- 4.2 施工准备

4.2.1 施工前应将应急电源系统的金属导管、槽盒应进行综合布置，深化设计绘制应急电源系统的施工图，应经设计单位签认。

【条文说明】积极推广和应用建筑业十项新技术、BIM技术等，解决建筑电气工程在有限空间内各类型管路碰撞问题，可促进安装工程技术创新和工程质量创优，为企业赢得社会效益和经济效益。因为应急电源系统深化设计施工图多由施工单位参与设计，所以深化设计的施工图应经设计单位签字确认，方可有效。

4.2.2 施工单位应按设计要求，预先确认导管、槽盒敷设使用支架、吊架的加工尺寸，并应对其表面做防腐处理。如由厂家统一加工供货，施工单位在订货时应向厂家作好技术交底。

【条文说明】明敷设的导管、槽盒安装前，施工单位应按设计要求预先加工支架、吊架，并对其表面进行防腐处理。支架、吊架如由厂家统一加工供货，施工单位应对厂家做好技术交底，避免支架、吊架加工尺寸与实际安装尺寸不符。

4.2.3 施工单位与总承包单位密切配合，建筑结构施工过程中，按设计要求做好预留孔洞、预埋件的工作，并使电气管路的预埋路由走向合理。

【条文说明】《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）：3.0.1 施工现场质量管理应具有相应的施工技术标准、健全总包和专业分包单位的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。3.0.2 建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：2 各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，应进行检验。未经监理工程师或建设单位专业技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：3.3.3 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装应按以下程序进行：3 墙上明装的动力、照明配电箱（盘）的预埋件（金属埋件、螺栓），抹灰前已预留和预埋；暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等，经检查确认到位，才能安装配电箱（盘）。以上条款是土建工程和安装工程配合要密切，施工工序安排要合理，否则直接影响墙面、地面装修质量，在土建结构施工阶段做好电气管线的预埋、电气设备孔洞的预留工作。安装工程与土建工程在结构施工阶段工序搭接要合理、有序，这样做，可以既保证土建工程的施工质量，又能保证安装工程的施工质量。

4.3 管槽敷设

4.3.1 金属导管应与保护导体（PE）可靠连接，并符合下列规定：

1 镀锌钢管、可挠性钢导管连接不得采用焊接，应采用管箍、专用套管连接，连接处应采用专用跨接地线卡连接，跨接地线为黄绿双色软铜芯导线，其截面积不得小于4mm2；

2 焊接钢管采用套管连接时，套管长度为连接管径的2.2倍，连接管口应位于套管的中心位置，焊缝应严密饱满。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】金属导管属外露可导电部分，必须与保护导体（PE）做可靠连接是基本要求，以防产生电击现象，其跨接接地线的规格与国家标准《建筑物电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》GB16895.3-2004/60364-5-54：2002第543.1.3条是一致的。本条主要关注的是对镀锌与非镀锌钢导管的不同处理方法和要求。设计选用镀锌的管材，理由是抗锈蚀性好，使用寿命长。施工中应采用机械连接方式，严禁采用电焊连接方式，否则破坏管材的镀锌层，这显然违背了设计单位采用镀锌管材的初衷。本条款所指机械连接方式是指丝扣螺纹连接和紧定连接，对连接处的接触电阻有异议时，应在材料进场验收时进行抽样检验，抽样方法按国家标准《电气安装用导管系统》GB/T 20041.1的相关规定执行。

4.3.2 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

检查数量：按金属导管连接头总数的30%抽查，且不得少于1处。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】镀锌管不能熔焊连接的理由如4.3.1所述，考虑到技术经济原因，钢导管不得采用熔焊对口连接，技术上熔焊会产生烧穿，内部结瘤，穿线缆时易损伤绝缘层，埋入钢筋混凝土内漏点会渗入浆水导致导管堵塞，这种现象是不允许发生的。现薄壁钢导管已采用多种连接方式：如螺纹连接、紧定连接、卡套连接等，只要施工过程依据作业环境要求即可选用不同的连接方法，薄壁钢导管连接时应严格按照施工工艺要求操作。如果紧定连接、卡套连接等的工艺标准经过技术鉴定，且技术鉴定证书试验数据齐全有效，足以证明这种连接工艺的接地导通可靠持久，则导管连接处不做跨接接地线的理由成立。条款中的薄壁钢导管是指壁厚小于等于2mm的钢导管，壁厚大于2mm的称厚壁钢导管。

4.3.3 暗配导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】暗配管要有一定的埋设深度，太深不利于与盒、箱连接，需要人工剔凿结构表面，影响主体结构的质量；暗配管保护层太薄，会造成混凝土表面开裂。所以暗配管埋设深度要恰到好处，做到保护导管敷设便捷，同时又不影响主体结构质量。《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）：11.2.3 线路暗敷设时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm；线路明敷设时，应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。因此，应急电源系统暗配管时应执行火灾自动报警系统设计规范条款要求。

4.3.4 室内进入落地式机柜内的导管管口，应高出机柜基础面50～80mm。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款要求落地式机柜内的管口应高出基础面50～80mm，所有管口应做技术处理，避免划伤线缆绝缘层，穿入线缆后应做密封处理。成排导管应间距均匀，整齐划一。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：14.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面50～80mm。

4.3.5 金属导管的长度超过下列规定，应设置接线盒，其位置应便于穿线：

1 无弯曲时，40m；

2 有一个弯曲时，30m；

3有二个弯曲时，20m；

4 有三个弯曲时，10m。

检查数量：按导管弯曲总数的30%抽查，且不得少于1个弯曲。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款基于金属导管的敷设长度不应太长，否则不易穿线。当超过规定的长度，应设置接线盒，其位置应便于穿线。《1KV及以下配线工程施工与验收规范》(GB 50575-2010)：4.1.10 当导管敷设遇见下列情况时，中间宜增设接线盒或拉线盒，且盒子的位置应便于穿线：1 导管长度每大于40m，无弯曲。2 导管长度每大于30m，有1个弯曲。3 导管长度每大于20m，有2个弯曲。4 导管长度每大于10m，有3个弯曲。

4.3.6 金属导管的弯曲半径应符合下列规定：

1 明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍；

2 埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当直埋于地下时，其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。

检查数量：按导管弯曲半径总数的30%抽查，且各不得少于1个弯曲半径。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】金属导管的弯曲半径的数值是经验数据，在施工中归纳总结形成的，经施工证明是可行的，弯曲半径越小，穿线时拉力就越大，线缆的绝缘层经金属导管内壁的摩擦就越严重，所以规定明配管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。本规程还将地下和混凝土内的弯曲半径值区分开来，地下规定为导管外径的10倍，而混凝土内为导管外径的6倍，主要原因是考虑到主体结构楼板主要是以现浇为主，导管弯曲半径值规定太大，则竖向沿墙导管引入楼板时在墙根处导管易裸露在混凝土保护层，造成保护层表面开裂而影响主体结构质量。

4.3.7 明配导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固，明配导管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）。

检查数量：按导管固定点或盒（箱）的总数的30%抽查，且各不得少于1处。

检查方法：观察。

【条文说明】明配导管排列整齐，合理设置固定点，是为了保证明配导管的观感质量，保证线缆穿越导管时能够承受足够的机械强度，受到拉力作用仍能保证导管不发生位置移动或松动。接线或过渡盒（箱）分明配和暗配二种，其连接形式、防腐性能和承受拉力强度也不尽相同，所以要求明配导管选用的接线盒或过渡盒（箱）应为明装盒（箱），以保证明配导管的观感质量。

4.3.8 金属柔性导管敷设应符合下列规定：

1 刚性导管经金属柔性导管与电气设备、器具连接，金属柔性导管的长度在动力系统中不大于0.8m,在照明系统中不大于1.2m；

2 金属柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用适配接头，连接处密实、牢固，连接处应做跨接接地卡；

3 明配的金属导管、金属柔性导管固定点间距应均匀，不应大于1m，管卡与设备、器具、弯头中点、管端等位置的距离应小于0.3m；

4 金属导管和金属柔性导管不得作保护导体（PE）的接续导体。

检查数量：按导管连接点或导管总数的30%抽查，且各不得少于1处。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】在建筑电气工程中，不能将柔性导管用作电缆保护管使用，仅在刚性导管不能准确有效与电气设备、器具的接线端子连接时，可利用金属柔性导管做过渡导管使用。限制其长度，是因动力系统和照明系统的使用环境不同，动力系统多为低压电动机、电动执行机构等，照明系统多为公共区域的照明灯具等，所以要对其允许的长度进行规定。金属柔性导管与刚性导管、电气设备端子盒、器具的接线端子连接应采用专用锁母，要求锁母适配，连接密实、牢固，跨接接地线的截面不得小于4mm2。明敷设金属柔性导管应设置固定支架并采用尼龙绑扎带，对其绑扎固定，避免电动机对其扰动。

4.3.9 金属槽盒必须与保护导体（PE）可靠连接，且必须符合下列规定：

1 金属槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体（PE）可靠连接。全长大于30m时，应每隔20～30m增加连接点，起始端和终点端均应可靠接地；

2 非镀锌槽盒本体间连接板的两端跨接铜芯软接地线，接地线的截面应符合设计要求，其截面不小于4mm2；

3 镀锌槽盒本体间连接板的两端不做跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓；

4 槽盒间连接板的固定螺栓应紧固，防松垫圈无遗漏，螺母位于槽盒外侧。

检查数量：按槽盒连接点数量的30%抽查，且不得少于1个点。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】建筑电气工程中的金属槽盒均为钢制产品，线槽间与接地保护线（PE）的连接十分重要。非镀锌金属线槽连接板与线槽之间应采用做跨接保护线且连接可靠，镀锌金属线槽连接板与槽盒之间应连接可靠，目的是为了保证金属槽盒整体形成电气通路。在重要的工业厂房，设计要求在槽盒外部，敷设一支通长的铜排或镀锌扁钢形成可靠的接地保护（PE），且与每节线槽连接。本条款主要是基于金属槽盒已与保护导体进行了可靠连接，一旦电缆或导线绝缘层损坏，漏电电流将直接通过金属槽盒的接地保护线（PE）导入接地装置，金属支架不可能留有漏电电流，金属支架没必要单独与接地保护线（PE）连接。镀锌金属线槽允许作为保护导体与国家标准《建筑物电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》GB16895.3-2004/IEC60364-5-54：2002第543.2.1条款是一致的。

4.3.10 直线段槽盒长度超过30m时，应设置伸缩节；槽盒跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】直线敷设的槽盒，要考虑因环境温度的变化会引起膨胀或收缩，所以要设置伸缩节作为补偿，以免产生应力而破坏超长槽盒本体质量，建筑物伸缩缝处的线槽补偿装置是为了防止建筑物沉降引起槽盒遭受强大的外力作用发生整体位移，拉断槽盒及电缆，而采取的技术措施，以保证供电线缆的安全性和可靠性。

4.3.11 支吊架安装应符合下列规定：

1 支吊架所用钢材应顺直，无扭曲变形。下料后长短偏差应控制在5mm范围内，切口处应无卷边、毛刺等缺陷。

2 支吊架应焊接牢固，焊缝均匀平整，无裂纹、咬边、漏焊等缺陷；

3 支吊架应进行防腐处理，位于室外或潮湿场所应按设计要求做特殊处理；

4 支吊架采用膨胀螺栓连接时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全；

5 支吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度；

6 支吊架距上层楼板距离不应小于150mm～200mm，距地面高度不应低于100mm～150mm；

7 槽盒水平安装时支架间距为1.5m～3m；槽盒垂直安装时支架间距不大于2m；

8 采用金属吊架固定时，其圆钢直径不得小于8mm，并应设防晃支架，在分支处或端部0.3m～0.5m处应有固定支架。

检查数量：按支吊架总数量的30%抽查，且不得少于1处。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】支架是指角钢规格不小于25mm×25mm×3mm，吊架是指圆钢直径不小于8mm，保证其能够承受导管、线槽和线缆载荷的重量，支吊架焊接时要求成型美观，焊接牢固，使用前应做防腐处理。吊架带有可调节悬吊高度螺纹的一种固定吊件，建筑电气工程施工中，由于它具有安装工效高、劳动强度低的特点，吊顶内的导管、槽盒安装中大量采用此类吊架。由于连接构件的原因，成排安装的导管、槽盒受到外力扰动易发生晃动，故设置刚度防晃支架，防晃支架的位置宜在成排导管、线槽的中部，而线路端部规定设置刚性的固定支架。同时，明配导管、槽盒要合理设置固定点，是为了穿线缆时不发生移位、松动现象，也是使整体敷设通长的导管、槽盒有足够的机械强度，受到外界扰动仍能保证其安全功能和使用功能。

5 金属导管、槽盒内配线

5.1 一般规定

5.1.1 绝缘导线、电缆应符合下列规定：

1 按批查验合格证，合格证内容填写应齐全、完整；

2 外观检查：包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。抽检的绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标；

3 测量电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件的规定；

4 绝缘导线、电缆的标称截面符合设计要求，其导体电阻值应符合《电缆的导体》GB/T 3956的有关规定。当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合产品技术标准的规定。

【条文说明】国家质量监督检验检疫总局于2013年颁布实施《电线电缆产品生产许可证实施细则》，实施细则中：1.3 在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。6.1.2 生产许可证有效期为5年。有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证延续申请。”电线电缆进场验收时尚应核对其合格证上的生产许可证，以保证其真实有效。电线电缆合格证内容：产品生产许可证编号、型号规格、额定电压、长度、检验员、制造日期、厂名、厂址、电话等。建筑电气工程中电线电缆的应用十分普遍，直流电阻的检测是为确保供配电系统的安全性，减少和防止电气火灾的发生，有必要成为常用的检测手段。直流电阻的检测方法详见《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》（GB/T3048.4-2007）的内容。鉴于施工现场的环境条件有限，有可能达不到标准的规定，因此规定当条件不具备或有异议时可送有资质的试验室进行检测。

5.1.2 低压电线和电缆，相线间和相线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

【条文说明】建筑电气工程的动力系统或照明系统试运行前需测量电线电缆的绝缘电阻，绝缘电阻阻值大于设计要求和国家标准，表明电线电缆的绝缘性能好，电线电缆在系统运行中，电线电缆表面不会泄漏电流不易形成漏电或短路事故；绝缘电阻阻值未达到设计要求和国家标准，表明电线电缆的绝缘性能差，电线电缆在系统运行中，电线电缆表面会泄漏电流易形成漏电或短路事故，为了避免事故的发生，需要测量电线电缆的绝缘电阻。配电线路必须做绝缘电阻测试，其测试必须在线路敷设完毕，导线连接端子后，在做绝缘电阻测试合格后，方能通电试运行。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

测量二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表，如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准：运行中不低于1MΩ，新投入的，室内不低于20MΩ，室外不低于10MΩ。通常额定电压在35KV以上电器设备，使用5000V摇表；额定电压为1000V以上电器设备，使用2500V摇表；额定电压在1000V以下的电器设备，使用1000V摇表；额定电压不足500V（例如380V）的电器设备，使用500V摇表；额定电压为220V以下的电器设备，可选用250V摇表。

5.1.3 应急电源系统采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

【条文说明】应急供电线路的选择应满足火灾或因其它故障导致正常电源停电时，应急电源的连续供电要求，其线路应选用铜芯导线或电缆，额定电压不低于500V。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013):11.1.1 采用交流220V/380V的供电和控制线路，应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。本条是保证应急电源系统运行的稳定性和可靠性，及对消防应急照明与疏散指示系统提供可靠的应急电源。

5.1.4 多芯电缆绝缘线芯应采用不同的颜色标识，应符合下列规定。

1 2芯电缆 ••••••••••••••••••••••••红、淡蓝

2 3芯电缆 ••••••••••••••••••••••••红、黄、绿

3 4芯电缆 ••••••••••••••••••••••••红、黄、绿、淡蓝

4 5芯电缆 ••••••••••••••••••••••••红、黄、绿、淡蓝、黄绿双色

注：其中颜色红、黄、绿用于相线，淡蓝用于中性线，黄绿双色用于地线。

- 【条文说明】单芯电缆绝缘层黄、绿、红色用于相线，单芯电缆绝缘层淡蓝色用于中性线，单芯电缆绝缘层黄绿双色用于地线，避免相线、中性线、地线穿线时，如果不对其进行统一标识，会造成相线、中性线、地线之间的混淆。对其严格统一规范后，可保证配电系统安全、可靠运行和维护。因此，《电线电缆识别标志方法 第5部分：电力电缆绝缘线芯 识别标志》（GB/T6995.5-2008）：5.1 多芯电缆绝缘线芯应采用不同的颜色标志，并符合下述规定：－2芯电缆：红、蓝；－3芯电缆：黄、绿、红；－4芯电缆：黄、绿、红、蓝；－5芯电缆：由供需双方协商决定。

5.2 施工准备

5.2.1 作业环境杂物清理干净，电气竖井地面及墙面装修结束。

【条文说明】为了保证管槽安装后的观感质量，规定作业环境能够满足管槽安装，安装过程采取有效措施，如利用塑料带缠绕导管、不粘胶塑料覆盖线槽表面，做好成品保护，防止砂浆和积水对管槽表面污染锈蚀。此条款主要是从科学、合理安排施工工序考虑，土建专业与电气专业相互协调，相互积极提供施工条件，合理安排工序，加强施工中的成品保护，避免专业间成品交叉污染或破坏。

5.2.2 导管配合土建结构施工完毕，线缆穿管敷设电缆前，应进行疏通，清除管内杂物。

【条文说明】在穿线前必须将管槽内的积水及杂物清除干净，因为有些暗敷线路若不清除杂物誓必影响穿线，内有积水将造成电线电缆绝缘层老化，影响线路的绝缘效果。目前施工单位对此不太重视，未能随土建结构施工进度扫管、保护线槽，穿线时发生堵管，线槽锈蚀现象，造成返工。此条款目的在于确保成品保护，提高工效，降低成本。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：15.2.1电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。此条款规定有利于管内清洁、干燥，便于维修和更换导线；钢导管管口护线口应齐全可靠，防止导线绝缘层受损伤。

5.2.3 槽盒安装全部完毕，并经检查安装质量合格后，方可进行线缆敷设。

【条文说明】金属线槽是使电线电缆敷设达到标准化、系列化、通用化的敷设装置。它是由托盘、直通、弯通、接线盒（箱）、附件，以及支、吊架等构成，用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。槽盒的成品保护，对于安装后的观感质量十分重要，只有做好上道工序，才能保证下道工序，关键在于施工管理的过程质量控制。

5.2.4 防火阻燃材料必须具备下列质量资料：

1 公安部消防产品合格评定中心出具的型式认可证书；

2 产品生产许可证、产品检测报告和产品合格证。

【条文说明】公安部消防产品合格评定中心颁布实施《消防类产品型式认可实施规则》，要求对防火阻燃材料产品实行消防产品型式认可证书，有效期为5年。《建筑防火封堵应用技术规程》（CECS154：2003）：5.12 施工前，施工单位应做下列准备工作：1 应对防火封堵材料的适应性、质量和相关的测试报告或证书逐一进行查验。施工前应准备好完整的技术文件，包括施工图、消防产品型式认可证书、产品检验报告和产品合格证等，这些质量资料是施工资料的重要内容之一，需要资料员及时收集归档。

5.3 管槽配线

5.3.1 同一交流回路的绝缘导线应敷设于同一金属槽盒内或穿于同一金属导管内。

检查数量：按配线总回路数量的30%抽查，且不得少于1个回路。

检查方法：观察。

【条文说明】金属导管、金属槽盒为铁磁性材料，为防止导管内或槽盒内存在不平衡交流电流产生的涡流效应，致使铁质材料温度升高，导管内或槽盒内绝缘导线的绝缘层将迅速老化，甚至脱落，造成漏电危机人体生命、短路引发火灾事故所做出的规定。

5.3.2 除设计注明以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

检查数量：按配线总回路数量的30%抽查，且不得少于1个回路。

检查方法：观察。

【条文说明】本条款是为防止发生相互干扰，避免发生故障时扩大影响面而做出的技术性规定。同一交流回路要穿在同一金属管内的目的，也是为了防止产生涡流效应。

5.3.3 在采用多相供电时，同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE)应为绿黄双色，零线（N)为淡蓝色；相线L1为黄色、L2为绿色、L3为红色。

检查数量：按配线总回路数量的30%抽查，且不得少于1个回路。

检查方法：观察。

【条文说明】绝缘导线绝缘层颜色要进行统一规定，是为区别其不同功能和不同的相线。PE线、N线绝缘层的颜色是经国际电工委员会（IEC）认可的，其他相线绝缘层的颜色国际电工委员会（IEC）并未认可。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：15.2.2 当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用：A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。因此，在我国建筑电气工程的设计标准、施工标准和产品标准均对同一建筑物、构筑物内其不同功能、相线的导线绝缘层颜色进行规定，需要施工过程和验收过程严格执行。

5.3.4 当采用直流供电时，同一建筑物的绝缘导线绝缘层颜色选择应一致，即电源线正极应为红色，负极应为黑色。

检查数量：按配线总回路数量的30%抽查，且不得少于1个回路。

检查方法：观察。

【条文说明】目前我国现行国家标准还未明确规定：当采用直流供电时，电源线正极为红色，电源线负极为黑色。国内高、低压配电厂家生产的成套配电柜（箱）内直流电源导线（正极）绝缘层颜色均为红色，电源导线（负极）绝缘层颜色均为黑色，均按产品标准生产加工成套配电柜（箱）。基于我国的实际情况，特此规定此条款，使产品标准与施工标准相互接轨。

5.3.5 槽盒内配线应符合下列规定：

1 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆线路；

2 分支接头应设置在槽盒（箱）内，且不应大于该槽盒（箱）内截面面积的75%；

3 绝缘导线在槽盒内有一定余量，并应按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于1.5m；当垂直或大于45º倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在槽盒内专用部件上，每段至少应有一个固定点。直线段超过3.2m时，其间距不应大于1.6m，且应排列整齐、有序；

4 配线完成后，槽盒盖板应复位，且连接牢固。

检查数量：按槽盒总长度的30%抽查，且不得少于1m。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款主要是为保证槽盒内线缆敷设的观感质量，同时也是为避免导线受到外界应力的影响，保障供配电系统运行的安全性和可靠性。

5.3.6 接入同一端子，采用并联形式压接的电缆、导线，其型号、规格、长度应相同。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款主要是考虑到使用同一根三相五线制的电缆，如果电缆的相线、保护地线和零线由于截面、长度不同，压接在同一接线端子，三相五线制电缆中L1、L2、L3相线的载流量和运行温度也是不相同的，因为L1、L2、L3相线截面、长度不同，其各自的电阻值就会不同，而电阻值的高低与导线的温度成正比。在同一根三相五线制的电缆，电缆的相线、保护地线和零线的截面、长度均相同，与接线端子压接后，L1、L2、L3三相电阻可以认为近似等同，测量端子接线盒位置的L1、L2、L3三相电压近似平衡，L1、L2、L3相线通过的电流近似相等，不会造成在接线端子处发热。因此，低压电动机、电动执行机构在施工过程，应严格执行此条款，以便保障低压电动机、电动执行机构的使用寿命。

5.3.7 电缆敷设应符合下列规定：

1 电缆排列整齐，无交叉重叠现象；

2 交流单芯电缆或分相后的单相电缆固定用的夹具，严禁选用具有导磁的金属夹具。

3 电缆转弯处的最小允许弯曲半径应符合表5.3.1的规定；

表5.3.1  电缆最小允许弯曲半径

| 序号 | 电缆类型 | 最小允许弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无铅包钢铠护套橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 2 | 有钢铠护套橡皮绝缘电力电缆 | 20D |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 10D |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 15D |
| 5 | 多芯控制电缆 | 10D |

注：D为电缆外径

4 当设计无要求时，电缆固定点间距，不大于表5.3.2的规定：

表5.3.2 电缆固定点间距（mm）

| 序号 | 电缆类型 | 敷设方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平 | 垂直 |
| 1 | 全塑型电力电缆 | 400 | 1000 |
| 2 | 除全塑型外的电力电缆 | 800 | 1500 |
| 3 | 控制电缆 | 800 | 1000 |

5 电缆出入电气竖井、建筑物、机柜处以及管槽洞口处的部位应采用防火材料进行封堵，较大洞口应加耐火衬板后再进行封堵；

6 防火枕的堆砌应密实牢固，外观整齐，不应透光；

7 电缆的首端、末端和分支处应设标识牌。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款需要说明的是电缆在竖井内敷设完毕，先做绝缘电阻工序交接试验，合格后在按要求进行防火封堵，防火封堵施工质量是否符合施工质量验收标准，这是施工验收重点检查的内容。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：13.2.3 电缆敷设固定应符合下列规定：2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架，不形成闭合铁磁回路；4 敷设电缆的电缆沟和竖井，按设计要求位置，有防火封堵措施。13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。电缆标识牌宜采用塑封袋，其填写内容为电缆回路的用途、型号规格等要求字迹清晰。

6 系统安装

6.1 一般规定

6.1.1 应急电源设备应获得国家强制性产品认证证书，有国家消防产品质量监督检验部门出具的产品检验报告等文件，其型号规格应符合设计要求。

【条文说明】2003年5月20日，依据公安部、国家质检总局《关于加强消防产品质量监督管理工作的通知》（公通字[2003]38号）文件规定，经公安部和国家认监委授权，消防产品3C认证和型式认可由公安部消防产品合格评定中心承担。消防应急照明和疏散指示系统产品（消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、应急照明控制器、消防应急灯具专用应急电源、消防应急照明集中电源）在型式认可消防产品目录内。实行中华人民共和国工业产品生产许可证或中国强制性产品认证（China Compulsory Certification，英文缩写CCC），应有许可证编号或认证标识，并核实生产许可证或认证证书的认证范围，确保其许可证或认证的真实性及有效性。

6.1.2 应急电源蓄电池组安装前，应进行下列检查：

1 蓄电池组宜选用阀控铅酸电池。

2 蓄电池组外观应规整，不应有裂纹、损伤，密封应良好，不应有漏液等现象；

3 蓄电池组周围应有隔热层等防护措施；

4 急电源蓄电池的容量随海拔高度应增容配置，降额容系数参见附录B。

【条文说明】酸性电池组在安装前应做外观质量检查，检查运输过程中是否造成电池组表面损伤，避免安装后电池组存在质量问题而退货、返工。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）：4.1.1 蓄电池安装前，应按下列要求进行外观检查：1 蓄电池外观应无裂纹、无损伤；密闭应良好，应无渗液；安全排气阀应处于关闭状态。2 蓄电池的正、负端柱必须极性正确，应无变形、无损伤。3 对透明的蓄电池槽，应检查极板无严重受潮和变形；槽内部件应齐全，无损伤。4 连接条、螺栓及螺母应齐全。本条款是为设备安装前提出检查的主要内容及其注意事项。

6.1.3 应急电源装置机柜进场应按下列要求进行检查验收：

1 箱体外包装应完整无破损；

2 装箱产品出厂合格证、安装及使用说明书、检验报告、强制性认可证书等随机文件资料应齐全、有效；

3 核对蓄电池初装容量应符合设计要求；

4 核对输入回路断路器的过载或短路电流应符合设计要求；

5 核对输出回路的带载总量不应超过机柜的额定最大输出功率；

6 核对机柜设备铭牌上的应急供电时间及额定容量应符合设计要求。

【条文说明】应急电源装置机柜适合安装在室内通风良好的环境。开箱后应及时收集产品合格证、安装及使用说明书、检验报告、强制性认可证书等文件资料。安装蓄电池时,检查核对蓄电池初装容量必须符合设计要求，不同容量的蓄电池不能混用。输出回路的带载总量若超过应急电源装置机柜的最大输出功率，则必须调整输出回路的负载使之在额定的输出功率内，否则会影响输出回路设备的正常工作。机柜铭牌上的应急时间及额定容量必须符合设计要求，否则会导致应急电源装置机柜掉电，无法逆变，应急电源无法正常工作。

6.1.4 消防应急照明与疏散指示灯具应符合下列规定：

1 消防应急照明与疏散指示灯具应通过公安部消防产品合格评定中心的强制性认证证书，产品检验报告、产品合格证和产品使用说明书，且有认证标识；

2 内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积不应小于0.5mm2；

3 灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ，灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。

【条文说明】消防应急照明与疏散指示灯具进场验收，消防应急照明与疏散指示灯具表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，灯具紧固部位无松动，内部铜芯绝缘导线截面积、绝缘层厚度可经游标卡尺测量，并符合产品质量要求。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定：3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于0.5mm2，橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。灯具抽样检测，发现存在质量问题，可通过有资质的试验室检测，并出据检测报告，以确定其产品质量是否合格。

6.1.5 应急动力柜应符合下列规定：

1 应急动力柜应具有必要的机械与电气联锁，使其在通电时不能拉开柜门，以保障系统运行安全；

2 应急动力柜应具有远程控制功能，能接收消防联动控制信号，使消防动力设备进入工作状态，控制消防动力泵的起、停，应急时间不小于其本身标称的应急工作时间。

【条文说明】由于机械联锁不能实现远程控制，距离太远就会影响其工作的灵敏度，这就需要有电气联锁配合工作。所以，应急动力柜不仅具有完善的机械联锁，而且具有可靠的电气联锁，相互配合，保证应急动力柜安全、可靠控制消防水泵的正常工作。

6.2 施工准备

6.2.1 施工前进行图纸会审，并按照已批准的施工方案进行技术交底，明确施工方法及质量标准、安全环保措施等。

【条文说明】应急电源系统在安装前，施工单位应认真履行专项施工方案的审批手续，并做好技术、安全交底工作。蓄电池充电、放电和运行时，会有少量的氢气释放，容易因操作不当引起氢气爆炸。为了避免氢气发生爆炸事故的发生，造成人身安全和设备安装造成的危害，应保证作业环境通风良好，安全技术措施到位，责任到位。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）：3.0.1 蓄电池组的安装应按已批准的设计图纸及产品技术文件的要求进行施工。3.0.5 蓄电池施工应制定安全技术措施。此条款从技术和安全两个方面提出了具体的要求。

6.2.2 应急电源装置机柜的充电器、逆变器、蓄电池、隔离变压器、切换开关等装置的规格、型号必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

【条文说明】应急电源装置机柜由充电器、逆变器、蓄电池、隔离变压器、切换开关等装置组成，它的功能是将直流电能逆变为交流电能的应急电源，为消防设备、一级负荷和消防应急灯具提供电源。安装前，专业技术负责人应做好应急电源装置机柜设备提供的技术参数与设计技术参数的核对工作，并填写设备材料进场记录。

6.2.3 应急电源装置机柜的直流输入极性应正确，输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、切换装置的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求，及符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急电源的整流、逆变、切换装置、控制装置各个功能单元都要单独试验合格后，才能进行整个应急电源装置机柜的试验，这种试验根据供货协议可以在车间或现场进行。无论采用何种方式，都必须符合设计要求和产品技术文件的要求，本条款主要是考虑应保证负载的供电电能质量和供电的稳定性和可靠性。

6.2.4 消防应急照明与疏散指示系统应符合下列规定：

1 系统的应急转换时间不应大于5s，系统在高危险区域的应急转换时间不应大于0.25s；

2 系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间；

3 集中电源型消防应急照明与疏散指示系统组成参见附录A所示。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】消防应急照明与疏散指示系统按应急控制方式可分为：集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统组成见附录A所示。《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：6.3.1.1 系统的应急转换时间不应大于5s；高危险区域使用的系统的应急转换时间不应大于0.25s；6.3.1.2 系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

6.3 设备安装

6.3.1 施工过程中应符合下列规定：

1 系统的主要设备、材料应符合设计要求；

2 各工序应按施工标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查和记录；

3 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】主要设备、材料、成品和半成品进场验收工作，是施工过程管理的关键环节，其进场验收应有书面检验结论记录，检验工作应由施工单位、监理单位和设备材料供货商共同参加，施工单位提供，监理单位确认。系统设备安装过程中，各专业间应做好配合，严格按施工工艺要求做好设备安装，并形成书面记录，确保应急电源系统设备安装质量。

6.3.2 蓄电池组的安装应符合下列规定：

1 蓄电池组应安装在环境温度不应超过蓄电池标称的最高工作环境温度，宜安放在消防控制室、低压配电室、防火分区内的配电间和电气竖井的场所内；

2 使用酸性蓄电池时，不得安装于带有碱性物质的场所；使用碱性蓄电池时，不得安装于带有酸性物质的场所；

3 蓄电池放置的基架及间距应符合设计要求，基架上应设有缓冲胶垫，使之平稳牢固；

4 不同列蓄电池组排列时应整齐划一，蓄电池组的前后位置、间距应适宜。同列电池组应在一条直线上，其偏差不应大于5mm；

5 蓄电池之间的连接条应平整，连接条和螺栓、螺母表面涂以电力复合脂，连接螺栓、螺母应拧紧；

6 蓄电池安装时，应将防酸帽或安全阀、滤气塞等拧紧，防止松动；

7 安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应用万用表检查电池端的电压和极性，保证极性连接正确；

8 电池组安装完毕后，在每个蓄电池的外表面用耐酸性涂料标识编号。

检查数量：全数。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】本条款提出，蓄电池进场验收后，应按说明书的要求的环境进行放置，并在产品规定的有效期内进行安装和充电。在较高工作环境下，蓄电池会加速自放电，要求蓄电池应安装在通风、干燥且温度、湿度适宜的环境场所。蓄电池在安装中，应注意不要触动蓄电池的极柱和安全排气阀，避免蓄电池极柱受到外界应力作用，使得蓄电池的密封性能受到影响。合理布置不同列蓄电池组，有利于蓄电池的散热，有利于维护人员有作业空间。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）：4.1.3 蓄电池的安装应符合下列规定：1 蓄电池放置的基架及间距应符合设计要求；蓄电池放置在基架后，基架不应变形；基架宜接地。2 蓄电池在搬运过程中不应触动极柱和安全排气阀。3 蓄电池安装应平稳，间距应均匀，单体蓄电池之间的间距不应小于5mm；同一排、列的蓄电池高低一致，排列应整齐。4 连接蓄电池连接条时应使用绝缘工具，并佩戴绝缘手套。5 连接条的接线应正确，连接部分应涂以电力复合脂，螺母紧固时，应用力矩扳手，力矩值应符合产品技术文件的要求。6 有抗震要求时，其抗震设施应符合设计要求，并牢固可靠。4.1.5 蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐酸材料标明编号。

6.3.2 应急电源装置机柜安装应符合下列规定：

1 机柜与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全；

2 机柜的金属框架及基础型钢必须接地（PE）可靠；装有电器元件的可开启门，门和框架的接地端子间应选用不小于4mm2裸编织铜线或黄绿色绝缘软线连接，且有标识；

3 电器元件安装板后的配线应排列整齐，绑扎成束，并卡固在板后或机柜内支撑架。所选用的导线、尼龙绑扎带、支撑架、防护板等均应为阻燃材料所制；

4 采用塑料护套电线作直流馈电导线时，每对馈电导线应保持平行，正、负极两端应统一标识，正极为红色，负极为黑色；

5 与电器元件连接时，多股铜芯软导线端部绞紧、搪锡，且用不开口的终端端子压接；

6 应急电源装置机柜输出端的线间、线对地和输入端的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急电源装置机柜与基础型钢采用螺栓连接，易于连接和拆卸。接地要求连接可靠，二次配线排列整齐，绑扎成束，均为阻燃材料。每对馈电导线应保持平行，正、负极两端应统一标识，正极为红色，负极为黑色。

6.3.3 消防应急灯具安装应符合下列规定：

1 消防应急照明灯具宜安装在墙面上或顶棚上，灯具上边距顶棚距离不宜小于200mm，且均匀布置，安装牢固可靠；

2 消防应急照明灯具沿墙面安装时，灯具底边距地面距离不得小于2m。在距地面1m以下墙面安装时，灯具表面嵌出墙面不应大于20mm，且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下；

3 消防应急照明灯具应采用耐火电线，灯具与供电线路之间应采用接线端子压接，软线端部应做搪锡处理，接线必须在预埋盒或接线盒内连接；

4 消防应急标志灯宜设在安全出口的顶部，灯具上边距顶棚距离不宜小于200mm，灯具底边距地面安装高度不宜小于2.0m；

5 顶棚高度低于2.0m时，消防应急标志灯宜安装在门的两侧，且不能被门遮挡；

6 消防应急标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时，应安装在距地面1m以下的墙内，灯具表面嵌出墙面不应大于20mm，其间距不应大于10m。疏散走道内高位安装灯具时，其间距不应大于20m。

检查数量：按灯具总数量的30%抽查，且不得少于1台。

检验方法：观察、实测。

【条文说明】消防应急标志灯具的高度设置是基于人体工程学，人眼的视力、视野、光感、色觉是视觉的主要要素，人体工程学通过这些数据，得出最佳视觉区域，发生火灾后，逃生人员易于观察，可快速疏散逃生。目前在实际施工过程中，灯具引出电源线与照明供电线路之间有采用导线间缠绕连接方式，塑料粘带对其接头作保护，也有采用接线端子连接方式。为了统一施工质量和施工验收标准，要求必须采用接线端子连接，软线端部应做搪锡处理，接线必须设置在预埋盒或接线盒内。

6.3.4 应急照明分配电装置安装应符合下列规定：

1 分配电装置安装位置正确，箱体开孔与导管管径适配，端口锁母适配，暗装分配箱紧贴墙面，箱体表面涂层完好；

2 分配电装置沿墙面安装时，其底边距地面距离为1.3 m～1.5m，正面操作距离不应小于1m，并保证分配电箱门的正常开启；

3 箱内导线连接牢固，配线整齐。同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等齐全。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急照明分配电装置的作用是由主电工作状态转换到应急工作状态。应急照明分配箱安装质量和验收标准进行了量化，便于施工过程人为的操作。

6.3.5 应急照明控制器安装应符合下列规定：

1 应急照明控制器沿墙面安装时，其底边距地面高度为1.3m～1.5m，并应保证应急照明控制器的正常开启；

2 应急照明控制器接地应连接可靠，标识清晰正确；

3 应急照明控制器的主电源应与外接电源直接连接，严禁使用电源插头。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急照明控制器应安装在消防控制中心内，若无消防控制中心应安装于值班室等场所。控制器的主电源应有明显标识，与外接电源之间应直接连接，严禁采用插头连接，控制器接地应可靠牢固，并有明显标识，防止过电流、欠电流对照明控制器正常工作状态的影响。

6.3.6 应急动力柜安装应符合下列规定：

1 柜与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全；

2 柜的金属框架及基础型钢必须接地（PE）可靠；装有电器元件的可开启门，门和框架的接地端子间应选用不小于4mm2裸编织铜线或黄绿色绝缘软线连接，且有标识；

3 二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及控制线路应分别绑扎，且有标识；

4 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；

5 闭锁装置动作准确、可靠；

6 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；

7 柜上的标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易褪色。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】动力柜柜体与基础槽钢一般均采用螺栓固定方式，具有安装便捷，就位易控制的特点。动力柜安装过程应二次接线、电器元件进行检查，保证接线正确，电器元件的规格型号符合设计要求。《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）：6.2.4 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定：1 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；2 闭锁装置动作准确、可靠；3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色；5 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。本条款提出消防水泵应工频直接启泵，当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动，不宜采用有源器件如变频启动。

7 系统调试

7.1 一般规定

7.1.1 应急电源系统的调试，应在系统设备安装结束后进行。

【条文说明】本条款规定的依据是借鉴国外先进国家的机电安装标准，均有类似的规定。近年来，我国在应急电源系统的调试工作也表明，只有当系统设备全部安装完毕后再进行系统调试工作，才能使系统调试顺利完成，并为系统验收提供必要的保障。

7.1.2 应急电源系统调试前，应具备系统二次接线图、施工平面布置图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。

【条文说明】在实际工作中，由于施工资料的不完备，给应急电源系统的安装、调试和验收工作带来很大困难。因此本条款明确要求系统调试前，施工单位应做好施工质量资料的填写、收集和归档工作，包括：图纸会审记录、施工组织设计、技术交底、设计变更通知单、工程变更洽商记录、施工日志；设备制造厂提供的产品说明书、合格证、试验报告、“CCC”认证证书等技术文件；材料、构配件进场检验记录、防火涂料合格证、防火材料性能检测报告；隐蔽工程验收记录；电气设备交接试验检验记录；接地电阻测试记录；绝缘电阻测试记录；电气设备空载试运行和负荷试运行记录；建筑照明通电试运行记录；工序交接合格等施工安装记录；系统二次接线图、施工平面布置图以及消防设备联动逻辑说明等技术文件。

7.1.3 施工单位在系统调试前，应编制应急电源系统调试施工方案，并按照调试方案协调组织调试及试运行工作。

【条文说明】为了确保安全与质量，在调试工作之前,还应进行充分的技术准备，特别是对于比较复杂系统的电气调试工作，应急电源系统调试不仅包含应急灯具交接试验、应急照明分配电装置交接试验、应急电源装置交接试验、应急动力柜交接试验，而且还涉及到部分建筑电气工程供配电系统，其质量与工期在很大程度上取决于技术准备如何，这样不仅可以保证调试工作顺利进行，还可以使调试得出的技术数据工作最大限度地满足规范要求，因此本条款对调试前的技术准备做出明确的规定。

7.1.4 应急电源系统调试负责人应由专业技术负责人担任。

【条文说明】应急电源系统调试工作是一项专业技术非常强的工作，国内不同生产厂家的应急电源系统设备产品不仅规格型号不同，内部结构形式各异，而且从报警理念、信息传输也有差异，特别是近年来国内外产品广泛采用了计算机、多路传输和智能化等技术，对系统的调试需要专业技术人员完成。本条款明确规定了系统调试负责人员必须由专业技术人员担任。

- 7.1.5 对属于施工中出现的质量问题，应会同有关单位协商解决，并应有文字记录。

【条文说明】本条款规定进行调试阶段，应做好工序交接工作。从目前国内安装行业来看，有些机电安装工程由于存在质量问题，责任不清，工序交接过程互相推诿，耽误工期，从质量管理和质量控制的角度讲这是上道工序保证下道工序，做好“三检制”，对机电安装工程的施工质量会起到很好的保证作用。

7.2 调试准备

- 7.2.1 设备的规格、型号、数量、备品备件等应按设计要求查验。内部接线连接正确，紧固件齐全，焊接连接无松动现象。

【条文说明】本条款规定了调试前应对应急电源系统设备的规格、型号、数量和备品备件等进行查验，应符合设计要求。为了保证系统调试工作的顺利完成，特别是备品备件和技术资料要准备周全，可给系统调试和系统设备试运行带来便利条件。

- 7.2.2 调试前准备必要的材料、工具及检测仪器。

【条文说明】电工仪器仪表是技术人员在设备调试阶段不可或缺的工具，除了在现场对它们注意精心使用与保管外，还应当设专门人员进行保管、维护与检修，以保证仪器仪表在有效期内处于完好状态，延长使用寿命，减少误差，满足电气设备调试的需要。调试阶段，应备足主要的材料，对于发现损坏的电器元件、损伤的导线应全部更换，其规格型号应符合设计要求。

- 7.2.3 检查系统线路，对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于额定值等问题，应采取相应的技术处理措施。

【条文说明】本条款规定了应急电源系统线路必须检查，线路的错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于额定值等问题均会给系统调试造成严重的后果。因此，在系统调试过程中，线路的查验工作十分重要，在查验过程中应按施工平面布置图、施工二次接线系统图线缆的回路的路由、走向，逐一进行查验，系统内的设备按厂家产品说明书的说明逐项试运行，保证线路连接正确，设备安全试运行。

7.3 系统调试

7.3.1 应急电源装置交接试验应符合下列规定：

1 应急电源装置的输出线路、分配电装置、输出电源所带负载应与设计相符；

2 应急电源装置应设主电和应急电源状态指示灯，主电状态用绿色，应急状态用红色；

3 应急电源装置应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮（或开关），不应设置影响应急功能的开关；

4 应急电源装置应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流；

5 应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态，且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮；

6 应急电源装置每条输出支路均应单独保护，且任一条支路故障不应影响其他支路的正常工作；

7 应急电源正常运行时无噪声；在逆变应急运行方式，应急电源噪声水平不应大于65dB（A）。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：6.3.4.1 应急照明集中电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色。6.3.4.2 应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮（或开关），不应设影响应急功能的开关。6.3.4.3 应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流。6.3.4.4 应急照明集中电源主电和备电不应同时输出，并能以手动、自动两种方式转入应急状态，且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮，按按钮启动后，应急照明集中电源不应受过放电保护的影响。6.3.4.5 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。应急电源装置随着海拔高度的升高，其降额系数逐步降低，可查阅附录B进行换算。

7.3.2 消防应急灯具交接试验应符合下列规定：

1 消防应急灯具安装位置应符合设计要求，消防疏散指示灯具标识信息如：安全出口指示标识、疏散方向指示标识、疏散指示箭头、楼层显示标识应与实际场所相符；

2 操作试验按钮或其他试验装置，使应急照明灯具转入应急工作状态，用照度计测量地面的最低水平照度，每一次测量时应连续读取三次测量值并做记录，其照度值均应符合设计要求；

3 断开连续充电24h的应急灯具电源，使应急灯具转入应急工作状态；

4 模拟交流电源供电故障，应保证主电状态转入应急电源工作状态的转换时间不大于5s；

5 使消防应急灯具处于主电工作状态，检查手动自检功能；再使消防应急灯具处于应急工作状态，检查控制关断应急工作的功能。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测、试验。

【条文说明】《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：6.2.3 消防应急标志灯具的标志应满足附录B的有关要求；疏散指示标志灯应使用图B.1、图B.2或图B.3为主要标志信息；楼层指示标志灯应使用阿拉伯数字或字母“F”为主要标志信息。7.2.2.6启动灯具的模拟交流电源供电故障的试验按钮（开关或遥控接收发射装置），检查其工作状态的转换情况；7.2.2.7 使灯具处于主电工作状态，检查手动自检功能；再使灯具处于应急工作状态，检查控制关断应急工作的功能。

7.3.3 应急照明分配电装置交接试验应符合下列规定：

1 将应急照明分配电装置与应急照明集中电源、消防应急灯具及等效负载连接，接通应急照明集中电源的主电源；

2 分别使应急照明集中电源处于主电和应急工作状态，检查应急照明分配电装置工作状态转换情况，在应急工作状态期间，测量其输出电压及其他输出特性；

3 在应急状态下，测量应急照明分配电装置的空载输出电压及其他输出特性；

4 输出回路不应超过8路。采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于5A；采用非安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A；

5 应急照明分配电装置采用通信总线与应急照明控制器连接，受控于应急照明控制器发出的控制信号，并实时将工作状态上传至应急照明控制器。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急照明分配电装置与应急照明控制器连接，其作用是接收应急照明控制器发出的控制信号，并实时将工作状态传至应急照明控制器。《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：6.3.6.1 应能完成主电工作状态到应急工作状态的转换。6.3.6.2 在应急工作状态、额定负载条件下，输出电压不应低于额定工作电压的85%。6.3.6.3在应急工作状态、空载条件下，输出电压不应高于额定工作电压的110%。6.3.6.4 输出特性和输入特性应符合制造商的要求。

7.3.4 应急照明控制器交接试验应符合下列规定：

1 应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态，并应有相应的状态指示和消防应急灯具转入应急状态的时间；

2 应急照明控制器应具有防止非专业人员操作的功能；

3 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线，应急照明控制器应发出声、光故障信号，并显示故障部位。故障存在期间，操作应急照明控制器，应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态；

4 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示，并能实现主、备用电源的自动转换，且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作不小于2h；

5 关闭应急照明控制器的主程序，系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：6.3.7.1 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有灯具的工作状态，显示应急启动时间。6.3.7.2 应急照明控制器应能防止非专业人员操作。6.3.7.3 应急照明控制器在与其相连的灯具之间的连接线开路、短路(短路时灯具转入应急状态除外)时，应发出故障声、光信号，并指示故障部位。声故障信号应能手动消除，当有新的故障信号时，故障声信号应能再启动；故障光信号在故障排除前应保持。6.3.7.5 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示，并能实现主、备用电源的自动转换。且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h。6.3.7.8 应急照明控制器应能以手动、自动两种方式使与其相连的所有灯具转入应急状态；且应设强制使所有灯具转入应急状态的按钮。

7.3.5 应急动力柜交接试验应符合下列规定：

1 柜内二次线路排列整齐，导线连接可靠；电器元件布局合理，其规格型号符合设计要求；

2 线路的相间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ。二次回路必须大于1MΩ；

3 二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于10MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1min，无击穿闪络现象；

4 通电试运行，测量回路末端电压降不应大于5%；

5 动力柜的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常；

- 6 按设计要求，分别作模拟试验，保证其控制、连锁、操作、继电保护和信号动作应正确无误，灵敏可靠；

7 水泵动力柜、风机动力柜等消防电气动力装置不应采用变频控制方式。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急动力柜的交接试验应执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）的有关规定，电气动力设备交接试验的重点是承受电压冲击的能力，确保电气装置的绝缘性能良好，各类开关和控制保护动作正确；试运行中应检验电气装置承受电流的冲击能力和可靠的继电保护特性。试运行时要观察仪表盘的电压、电流指示是否正常，并做好记录，以判断动力柜安装质量是否符合设计要求。《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）：3.1.8 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

8 系统验收

8.1 一般规定

- 8.1.1 应急电源系统在竣工交付使用前，建设单位应负责组织施工单位、设计单位和监理单位进行验收，验收不合格不得投入使用。

- 【条文说明】应急电源系统竣工验收是对施工图设计内容完整性和施工质量符合性的检查和评定，系统设备交接试验必须合格，方可进行系统验收工作，相关单位应按竣工验收程序参加验收工作。

- 8.1.2 工程质量验收应符合本节要求，并按附录C的要求，填写附录D应急电源系统工程质量验收记录表。

【条文说明】本条款规定了工程质量验收记录的内容要求，为验证施工过程的质量控制、检查、验收的有效性，提供复核依据。因此，要求对应急电源系统施工过程的重要控制节点做好记录，特提出本条款。

- 8.1.3 对系统中的下列装置的安装位置、施工质量和功能等应进行验收：

1 消防应急灯具；

2 应急照明分配电装置；

3 应急照明控制器；

4 应急电源机柜装置；

5 应急动力柜。

【条文说明】本条款规定了设备验收的相关内容。设备验收和系统功能验收依据现行的国家标准：《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945）、《逆变应急电源》（GB/T21225）、《集中式蓄电池应急电源装置》（JG/T371）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）、《低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》（GB/T16895.6）等，这对于保证应急电源系统的施工及验收是十分必要的。

- 8.2 验收准备

8.2.1 应急电源系统验收时，施工单位应提供下列技术资料：

1 竣工图纸；

2 图纸会审记录、施工方案、技术交底、设计变更通知单、工程变更洽商记录、施工日志；

3 设备制造厂提供的产品说明书、合格证、试验报告、“CCC”认证证书等技术文件；

4 材料、构配件进场检验记录、防火涂料合格证、防火材料性能检测报告

5 隐蔽工程验收记录；

6 电气设备交接试验检验记录；

7 接地电阻测试记录；

8 绝缘电阻测试记录；

9 电气设备空载试运行和负荷试运行记录；

10 应急电源装置机柜应急持续供电时间记录；

11 建筑照明通电试运行记录；

12 工序交接合格等施工安装记录。

- 【条文说明】本条款规定了系统验收前，应由建设单位提交竣工验收申请报告，其内容第1项。施工单位提供施工过程记录资料，其内容第2～13项。验收通过后，施工单位应在六个月内向总承包施工单位或建设单位移交施工资料，做到内容填写规范、翔实。

8.3 验收要求

8.3.1 消防应急灯具的验收应符合下列规定：

- 1 消防应急照明和疏散指示系统灯具的光源及隔热情况应符合要求；

2 消防应急照明和疏散指示系统灯具外壳防护等级不应低于IP30的要求；

3 状态指示灯应正常；

4 操作消防应急照明和疏散指示系统手动控制机构，相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态，人员密集场所的应急转换时间不应大于0.25s。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、实测、试验。

【条文说明】在发生火灾时，消防应急灯具可为人员疏散、逃生，消防作业人员提供指示、照明，是公共场所不可缺少的重要的消防设施。因此，本条款对灯具质量提出了具体规定，严格按照国家有关要求验收灯具。《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）：5.1 系统的各个组成部分应有防护等级要求，外壳防护等级不应低于GB4208-2008规定的IP30要求，且应符合其标称的防护等级的要求。《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008））：13.8.5 应急照明在正常照明供电电源停止供电后，其应急电源供电转换时间应满足下列要求：1 备用照明不应大于5s，金融交易场所不应大于1.5s；2 疏散照明不应大于5s。

- 8.3.2 应急照明分配电装置的验收应符合下列规定：

1 应急照明分配电装置应安放在电气竖井或楼层配电室内。

2 应急照明分配电装置应能完成主电工作状态到应急工作状态的转换；

3 在应急工作状态、额定负载条件下，输出电压不应低于额定工作电压的85%；

4 在应急工作状态、空载条件下输出电压不应高于额定工作电压的110%。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急照明分配电装置安装在灯具的前端，设置在配电间或电气竖井内，自动完成主电、备电的转换，对后端灯具反馈指令进行数据处理。《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010)：6.3.6.1 应能完成主电工作状态到应急工作状态的转换。6.3.6.2 在应急工作状态、额定负载条件下，输出电压不应低于额定工作电压的85%。6.3.6.3 在应急工作状态、空载条件下输出电压不应高于额定工作电压的110%。

- 8.3.3 应急照明控制器的验收应符合下列规定：

1 应急照明控制器应安放在电气竖井或值班室内；

2 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间；

3 应急照明控制器应能防止非专业人员操作；

4 应急照明控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连接线开路、短路（短路时消防应急灯具转入应急状态除外）时，应发出声、光故障信号，并指示故障部位。声故障信号应能手动消除，当有新的故障信号时声故障信号应能再启动。光故障信号在故障排除前应保持；

5 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态显示，并能实现主、备用电源的自动转换，且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作2h。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急照明控制器通过实时监测应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具的工作状态，实现系统的集中监测和管理。发生火灾时，应急照明控制器接收到消防联动信号后，下发控制命令至应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具，控制系统转入应急状态，为人员疏散和消防作业提供照明和疏散指示。应急照明控制器设置于消防控制室或有人员值班的场所，有专用装置防止非专业人员操作，出现故障及时告警，应急照明集中控制器的主电源由消防电源供电，应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作2h。

- 8.3.4 应急电源装置的验收应符合下列规定：

1 安装位置、供电电能质量应符合设计要求；

2 应设有主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色；

3 应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流；

4 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间；

5 应急电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态，且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急电源设备本身应具备显示功能，显示显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流，并应设主电、充电、故障、应急状态指示，应急电源须具备手动、自动两种方式转入应急状态，应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间，均为验收的重要内容。施工单位在组织竣工验收前，应按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）规定，做好系统内设备交接试验工作，发现问题，及时解决，不能将质量问题遗留到系统的验收阶段。

- 8.3.5 应急动力柜的验收应符合下列规定：

1 应急动力柜安装位置符合设计要求；

2 二次回路接线准确，连接可靠，标识清晰；接地连接可靠，柜体表面漆层完好；

3 应急动力柜应具有必要的机械与电气联锁；

4 应急动力柜应能远程控制，并能接收消防联动控制信号，应急动力柜进入工作状态，控制消防动力的起、停。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、实测。

【条文说明】应急动力柜安装位置应符合设计要求，为安全起见，应急动力柜应具有机械与电气联锁功能，并能接收消防联动控制信号，控制消防泵的启、停。《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）：8.0.1 在验收时，应按下列规定进行检查：1 盘、柜的固定及接地应可靠，盘、柜漆层应完好、清洁整齐、标识规范。2 盘、柜内所装电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定应牢固。3 所有二次回路接线应准确，连接应可靠，标识应齐全清晰，二次回路的电源回路绝缘应符合本规范第3.0.11条的规定。4 手车或抽屉式开关柜在推人或拉出时应灵活，机械闭锁应可靠，照明装置应完好。

8.3.6 当应急电源系统施工质量验收合格后，及时收集有关施工及验收资料，其内容应真实、齐全、完整，并归到竣工资料内。

【条文说明】建筑电气工程资料形成的目的是为了日后的设备维修与更换，由于工程建设时间跨度较长，如事后弥补形成的资料，有可能记录的内容不尽全面。为验证施工过程工序质量检查、检验和控制的有效性，并能为施工验收提供复核依据，要求施工单位及时收集施工过程的资料。因此本条款强调工程资料要真是反映工程质量的实际情况，并与施工进度同步，做到及时填写、整理、归档，在工程竣工验收六个月内，将工程资料移交总承包施工单位或建设单位。

附录 A  消防应急照明与疏散指示系统组成

图A1 集中电源非集中控制型消防应急照明与疏散指示系统组成

图A2 集中电源集中控制型消防应急照明与疏散指示系统组成

附录 B  应急电源降额系数

表B应急电源的降额系数

| 海拔高度（m） | 降额系数(a) |
| --- | --- |
| 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 | 1.00 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.70 0.67 |

注：基于干燥空气密度（于海平面+15℃）= 1.225kg/m3

1、高于正常使用海拔高度环境条件下，应急电源应增容使用。供货者可依据表B给出的降额系数进行换算。

2、对强迫风冷设备来说，由于风扇效率随海拔高度而下降，其降额系数还要小些。

附录 C  应急电源系统工程划分

- 表C 应急电源系统分部工程、子分部工程、分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 建筑电气工程 | 应急电源系统工程 | 金属导管敷设 |
|  |  | 槽盒安装 |
|  |  | 金属导管、槽盒内配线 |
|  |  | 电缆敷设 |
|  |  | 应急电源装置机柜安装 |
|  |  | 应急动力柜安装、应急照明控制器安装、应急照明分配电箱安装 |
|  |  | 消防应急照明与消防应急疏散指示灯具安装 |
|  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 |
|  |  | 接地装置安装 |
|  |  | 应急电源系统设备交接试验和试运行 |

附录D  应急电源系统工程质量验收记录

表D 应急电源系统工程质量验收记录

| 应急电源系统工程质量验收记录表 |  |  |  | 资料编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 结构类型及层数 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 施工单位评定结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 金属导管敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽盒安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属导管、槽盒内配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急电源装置机柜安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明控制器安装、应急照明分配电箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急动力柜安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防应急照明与消防应急疏散指示灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急电源系统设备交接试验和试运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 专业负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 |  | 专业负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由施工单位填写，并作为施工技术资料一并归档。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

(1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

(2) 表示严格，在正常情况均应该这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

(3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

(4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本规程引用标准名录

1 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）

3 《逆变应急电源》（GB/T21225-2007）

4 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）

5 《集中式蓄电池应急电源装置》（JG/T371-2012）

6 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）