中国工程建设协会标准

CECS×××:201×

村镇供水工程自动化监控技术规范

Technical code of automatic monitoring

of rural water supply engineering

（征求意见稿）

# 前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）>的通知》（建标[2014]028号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.系统总体设计；4.监控内容；5.监控软件需求；6.系统设备选型；7.通信与接口设计；8.视频安防监视系统；9.监控室设置；10.系统安装与调试；11.系统维护管理。

本规范由中国工程建设标准化协会归口管理、城乡供水与排水技术委员会具体管理，由中国水利水电科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国水利水电科学研究院（地址：北京市海淀区车公庄西路20号水利所综合楼，邮编：100048）。

本规范主编单位：中国水利水电科学研究院

本规范参编单位：北京讯源科技有限公司、青海省水利水电科学研究所

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

# 目  次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  系统总体设计	4

4  监控内容	7

5  监控软件需求	10

6  系统设备选型	14

7  通信与接口设计	18

8  视频安防监视系统	20

9  监控室设置	22

10  系统安装与调试	25

11  系统维护管理	29

标准用词说明	31

条文说明	32

# 1  总 则

1.0.1  为规范我国村镇供水工程自动化监控系统的建设与管理，确保系统设计合理、经济可行，充分发挥效益，促进村镇供水自动化监控和信息化监管技术的应用与发展，实现村镇供水工程无人或少人值守，制定本规范。

1.0.2  本标准适用于村镇供水工程水厂级监控、区域级监管系统的建设与管理。

1.0.3  水厂级监控与区域级监管系统的设计应技术先进、安全适用、经济合理、稳定可靠。系统的结构、技术性能、指标应与所处管理层级、供水工程规模、水源类型、当地经济条件和当地管理人员的水平相适应。

1.0.4  监控系统的建设与管理，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  区域级监管系统  regional-level supervision and management system

区域级系统  RSMS

对一定范围内已实施自动化监控系统的村镇供水工程采集实时监测数据，对其他村镇供水工程信息进行信息化管理的系统。

2.0.2  水厂级监控系统  waterworks-level automatic supervision system

水厂级系统  WASS

使用传感器、变送器、控制器、视频探测设备等实时监控村镇供水工程的水量、水质、水位、水压等主要供水参数以及设备设施运行状态、控制水泵启停等的自动化监控系统。

2.0.3  现地控制单元 local control unit，LCU

对水泵、现场工艺过程等进行实时监视和控制的设备，与水厂级监控系统最大的区别是无中控室。

2.0.4  集中式控制系统 centralized control system

一种控制与操作显示集中，采用星形结构的智能站网络。

2.0.5  分布式控制系统 distributed control system

一种智能计算机站网络，用于控制一个工业过程或一个工厂。网络分配逻辑控制、数据存取和过程管理。

2.0.6  组态  configuration

在预先装入逻辑组件的系统或装置中，主要通过键盘操作选择需要的组件，指定其适当的逻辑位置（即控制回路、显示点等），并将它们连接起来。它与编制程序不同。

2.0.7  监测  monitor

通过传感器、变送器、通信设备等，采集村镇供水工程运行关键指标或设备运行状态，并统一传输至现场操作员站或中控室，通过人机接口将采集信息展示给用户。

2.0.8  控制  control

为达到规定的目标，在系统上或系统内的有目的作用。

2.0.9  预警  warning

村镇供水工程出现流量、压力或水质等突变时，监控系统及时报警的指令或动作。

2.0.10  视频安防监视  video surveillance

利用视频手段对目标进行监视和信息记录。

2.0.11  数据通信  data communication

数据源和数据宿之间，通过一条或多条数据公路，按照相应的协议而进行的数据传送。

2.0.12  通信系统  communication system

由各种通信链路、协议和功能单元所组成的一种系统，提供了计算机网络组成部分之间的有效通信。该系统确保在一组互联站中，按某种确定的方式对信息进行传送。

2.0.13  监控中心  supervision and management center

区域级监管系统的监控室，用于查看水厂级监控系统的监视画面、供水工程信息化系统的管理画面等工作的房间。

2.0.14  中控室  central control room

水厂级监控系统的监控室，用于查看监控画面和输入操作员指令等工作的房间。

2.0.15  现场操作员站  site operator's station

对泵站、设备间等进行现场监控，用于查看监控界面和输入操作员指令等工作的房间，不在水厂中控室内，通常设置在被监控设备的近旁。

2.0.16  移动终端  mobile terminal

用来与水厂级监控系统或区域级监管系统进行通信且可以在移动中使用的监控设备。

# 3  系统总体设计

3.1  一般规定

3.1.1  从管理层级而言，村镇供水工程自动化监控系统可以分为区域级和水厂级两类。系统架构如下图：

图3.1.1  系统架构

3.1.2  系统总体布置宜根据网络环境、供水工程运行管理模式等确定，可分为以下两种：

1  区域级与水厂级系统合并建设，系统服务器宜设置在区域级相关管理单位或者统一设在云端；如条件受限系统服务器只能设置在水厂时，所有数据均通过区域级监控系统访问和发布。

2  区域级系统与水厂级系统分开建设，单独设置服务器，双方不受对方系统的限制，相互之间可以通信。

3.1.3  系统总体以安全运行、节能降耗、通用性强、可靠性高、提高管理水平及减轻劳动强度等为目的，以需求为导向，按照远期规划与近期目标相结合的原则确定建设内容，宜符合下列要求：

1  整个区域内系统设计应考虑兼容性，不同水厂、不同管理层级的系统要互相兼容，有利于今后区域范围内数据共享和升级改造；

2  区域级监管系统不对水厂或现地控制单元做自动化控制，只远程采集水厂的关键实时数据并做分析；

3  系统应具备较好的可扩展性，以备更换设备或增加系统功能时以较低成本实现；

4  系统应支持远程异地维护更新，出现故障无法判断或解决时，可以远程求助技术开发人员查看或解决；

5  系统应安全可靠，防止数据泄露或恶意攻击；

6  硬件设备性能可靠、维护与更换零部件方便；

7  通信网络采用信号稳定、抗干扰的方式，尽量避免经常更换硬件设备。

3.2  区域级监管系统

3.2.1  发展自动化监管系统宜制定区域供水工程监管系统总体规划或实施方案。

3.2.2  区域供水工程监管系统总体规划，应以区域内资源与数据信息共享、供水工程信息化管理、运行状况自动化监测为主要目标，重点对千吨万人以上规模化水厂进行在线数据采集和信息统计分析，对区域内供水工程静态信息进行管理。

3.2.3  区域供水工程监管系统总体规划，应根据区域内供水工程自动化监控系统建设情况、当地网络环境等进行编制。

3.2.4  区域级系统主要包括信息化管理和水厂自动化监控两部分。对辖区内供水工程，通过静态数据的录入和及时更新，实现信息化管理功能；同时，以现有已实施水厂自动化监控的系统为基础，在区域范围汇总水厂级监控的实时数据。

系统组成如下图：

图3.2.4  区域级系统组成

3.3  水厂级监控系统

3.3.1  水厂级系统，根据供水工程规模、区域分布、工程运行管理、行业监管方式及自动化控制方式，可分为集中式监控和现地控制单元两类。系统组成图见3.3.1。

1  设计规模在1000m3/d及以上的村镇供水工程自动化监控系统，宜采用集中式监控模式。

2  设计规模小于1000m3/d的村镇供水工程自动化监控系统，宜采用现地控制单元模式。

3.3.2  集中式监控主要包括自动化监控和视频安防两部分。自动化监控系统，结合当地地形特点、网络环境，选择适宜的通信方式，使用传感器、控制器实时监控农村供水设备、设施的运行状态。视频安防监视系统，通过在水厂关键位置安装摄像机、云台等，在供水覆盖范围内的关键位置进行视频安防监视。

3.3.3  现地控制单元设置在小型集中供水工程，主要包含硬件建设通常不搭建中控室，硬件采集数据可统一上传至附近一定规模水厂的中控室或者直接传至区域级监管系统的监控中心。

3.3.4  现场操作员站，综合考虑水源类型、监控对象、传感器所在位置进行设置。

3.3.5  现场操作员站控制方式宜符合下列规定：

1  宜独立实现对现场设备进行电动执行操作与控制。

2  现场操作员站具有控制功能时，应设置“现场/远方”转换开关。当转换开关处于“现场”位置时，应拒绝监控中心对现场设备的控制；转换开关处于“远方”位置时，应拒绝“现场”操作控制。

3  当现场操作员站执行层处于“现场”操作位置时，只对现场设备的运行工况进行监视，中控室对现场设备进行控制操作，系统应拒绝执行控制命令，并有误操作提示。

4  当现场操作员站的单体仪表、被控设备发生故障，中控室系统应报警。

净水厂

水源

异常报警

水位

水量

水质

压力

设备状态

输配水管网

视频安防

自动化监控

清水池

监控室

厂区前门

加压泵房

水源

消毒间

现地控制单元

水泵启停控制

集中式监控

水厂级监控系统

水泵启停控制

水泵运行状态

异常报警

水量

图3.3.1  水厂级系统组成图

# 4  监控内容

4.1  一般规定

4.1.1  水厂监控项目内容应根据水源类型、供水规模、水处理工艺、水厂经济状况、管理需求等条件综合确定。

4.1.2  主要监测项目宜包括下列参数或指标：

1  供水参数：水位、流量、压力。

2  水质指标：浑浊度、pH值、电导率、消毒剂余量等。

3  电量指标：电度、电流、电压、功率。

4  状态指标：水泵、阀门等设备开、停状态。

4.1.3  主要控制项目包括：水泵、药剂投加设备、阀门等设备的启停，或取水泵与水源水位、清水池水位，供水泵与高位水池水位的联动启停控制。

4.2  地表水源供水工程

4.2.1  地表水源水厂自动化监测项目设置符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  地表水源水厂自动化监测项目设置

| 供水 环节 | 监测内容 |  | 供水规模（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥5000 | 5000-1000 | ＜1000 |
| 水源工程 | 水位 |  | √ | √ | ⊙ |
|  | 水量 |  | √ | √ | √ |
|  | 水压 |  | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
|  | 浑浊度 |  | √ | √ | ⊙ |
|  | 供水水泵 | 启/停/故障 | √ | √ | √ |
|  |  | 手动/自动 | √ | √ | ⊙ |
|  | 电量 |  | √ | √ | ⊙ |
| 输水管道 | 流量 |  | ⊙ | ⊙ |  |
|  | 水压 |  | ⊙ | ⊙ |  |
| 水厂 | 调节构筑物或设备水位 |  | √ | √ | √ |
|  | 水质 | 浑浊度 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | pH值 | √ | √ |  |
|  |  | 电导率 | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
|  |  | 消毒剂余量 | √ | √ | ⊙ |
|  | 设备状态 | 净水设备 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | 消毒设备 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | 供水水泵 | √ | √ | √ |
|  | 滤池（过滤设备）压差 |  | √ | ⊙ |  |
|  | 出水量 |  | √ | √ | √ |
|  | 电量（度） |  | √ | √ | ⊙ |
| 配水管网 | 流量（干支管分水口） |  | ⊙ | ⊙ |  |
|  | 压力 | 分水口 | ⊙ | ⊙ |  |
|  |  | 最不利点 | ⊙ |  |  |
| 注：（1）⊙表示可根据经济状况等，确定是否监测；√推荐选择。 （2）输配水管网流量监测，可根据实际需要和经济状况，每5-10km设置一个监测点。 （3）水源井与水厂的设备状况监测，可根据实际情况，尽量进行合并，以节省投资。 |  |  |  |  |  |

4.2.2  地表水源水厂自动化控制项目设置符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  地表水源水厂自动化控制项目设置

| 供水环节 | 监测内容 | 供水规模（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥5000 | 5000-1000 | ＜1000 |
| 水源工程 | 水泵机组（启/停） | √ | √ | √ |
| 输水管道 | 分水口控制阀门 | ⊙ |  |  |
| 水厂 | 混凝剂投加设备（启/停） | √ | ⊙ |  |
|  | 混凝剂按比例投加 | ⊙ |  |  |
|  | 净水设备（启/停） | √ | √ |  |
|  | 供水水泵（启/停） | √ | √ | √ |
|  | 消毒设备（启/停） | √ | ⊙ |  |
|  | 恒压/稳压供水设备（启/停） | √ | √ | ⊙ |
|  | 消毒剂按比例投加 | ⊙ |  |  |
| 配水管网 | 分水口控制阀门 | ⊙ |  |  |
| 注：配水管网分水口阀门与水厂设备控制，可根据实际情况，尽量合并，以节省投资。 |  |  |  |  |

4.3  地下水源供水工程

4.3.1  地下水源水厂自动化监测项目设置符合表4.3.1的规定。

表4.3.1  地下水源水厂自动化监测项目设置

| 供水环节 | 监测内容 |  | 供水规模（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥5000 | 5000-1000 | ＜1000 |
| 水源 | 水位 |  | √ | √ | ⊙ |
|  | 水量 |  | √ | √ | √ |
|  | 水压 |  | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
|  | 供水水泵 | 启/停/故障 | √ | √ | √ |
|  |  | 手动/自动 | √ | √ | ⊙ |
|  | 电量 |  | √ | √ | ⊙ |
| 输水管道 | 流量 |  | ⊙ | ⊙ |  |
|  | 水压 |  | ⊙ | ⊙ |  |
| 水厂 | 调节构筑物或设备水位 |  | √ | √ | √ |
|  | 水质 | 浑浊度 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | pH值* | √ | √ |  |
|  |  | 电导率 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | 消毒剂余量 | √ | √ | ⊙ |
|  | 设备状态 | 净水设备 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | 消毒设备 | √ | √ | ⊙ |
|  |  | 供水水泵 | √ | √ | √ |
|  | 出水量 |  | √ | √ | √ |
|  | 电量（度） |  | √ | √ | ⊙ |
| 配水管网 | 流量（干支管分水口处） |  | ⊙ | ⊙ |  |
|  | 压力 | 干支管分水口 | ⊙ | ⊙ |  |
|  |  | 最不利点 | ⊙ |  |  |
| 注：*表示如有水处理设施，需调节pH值时，则进行监测；否则，可取消此项。 |  |  |  |  |  |

4.3.2  地下水源水厂自动化控制项目设置符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  地下水源水厂自动化控制项目设置

| 供水环节 | 监测内容 | 供水规模（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥5000 | 5000-1000 | ＜1000 |
| 水源井 | 水泵机组（启/停） | √ | √ | √ |
| 输水管道 | 分水口控制阀门 | ⊙ |  |  |
| 水厂 | 净水设备（启/停） | √ | √ |  |
|  | 供水水泵（启/停） | √ | √ | √ |
|  | 消毒设备（启/停） | √ | ⊙ |  |
|  | 恒压/稳压供水设备（启/停） | √ | √ | ⊙ |
|  | 消毒剂按比例投加 | ⊙ |  |  |
| 配水管网 | 分水口控制阀门 | ⊙ |  |  |

# 5  监控软件需求

5.1  一般规定

5.1.1  从系统层级划分，村镇供水监控系统宜具有下列软件：

1  区域级监管系统软件；

2  水厂级监控组态软件；

3  现地控制单元嵌入式软件；

4  智能移动终端监控软件。

5.1.2  从软件类型划分，村镇供水监控系统宜具有下列软件：

1  系统软件，如：服务器版操作系统、数据库系统等；

2  应用软件，如：组态软件、信息管理系统、视频安防监视软件等。

5.1.3  监控系统与软件性能要求，宜符合下列规定：

1  采用具有良好实用性，满足供水工程业务应用需求。

2  良好的可扩充性，适应供水工程信息化发展的需要；通过对软件的重新配置、升级、可满足供水工程长期发展的需求。

3  足够的安全性、可靠性，保障供水工程信息管理系统及其数据具有较高的安全级别。

4  良好的兼容性，数据可通过.XLS、.DBF、.MDB等常用数据格式导入导出，能为供水工程信息相关的其他应用软件提供标准接口。

5  采集数据具有良好的实时性和正确率。

6  配备有效的、操作方便灵活的开发环境和必要的支持软件。

7  应用软件应采用模块化结构，能扩展或修改。系统硬件升级时，软件能方便的移植。

5.2  区域级软件

5.2.1  软件功能与组成，宜符合下列规定：

1  信息管理功能。对区域范围内水厂基本信息、运行管理数据等进行统一管理，包括农村供水工程概况、运行管理、运营管理、水质检测、资料管理、上报审核、应急管理等。

1） 数据采集。支持信息管理系统内基本数据的实时采集，包括在线录入和Excel离线上传等方式。

2） 数据校验与编辑。支持采集数据准确性的校验、编辑功能。

3） 数据发布。支持主要的数据实时发布。

4） 统计分析。对采集到的数据进行统计分析处理，包括智能查询、生成图表、报表打印、批量导出等功能。同时具备历史数据库，将供水工程相关信息、供水工程实时监测的运行参数存入历史数据库。

2  地图管理功能。对区域范围内的行政区划、主要水源分布、大规模集中式供水工程分布、供水管网覆盖范围等信息进行分图层的地图管理。

3  集中供水工程自动化监测。对大规模集中式供水工程的运行关键指标进行监测。

1） 监测信息。主要根据水厂级系统的监控功能而定，宜符合4.1.2的规定。

2） 集中供水工程现场模拟。包括水厂工艺流程、供水管网覆盖范围、供水关键环节位置等可视化模拟，展示实时数据。

3） 统计分析。系统能对采集到的实时数据进行统计分析，包括智能查询、生成图表、报表打印、批量导出等功能。同时具备历史数据库。

4  系统管理。宜包括权限管理、软件在线自诊断、系统自恢复和系统维护功能。

1） 系统宜根据系统管理员、维护人员、运行人员等的责任分别给予不同的操作权限。

2） 具备软件在线自诊断能力，发现异常时应自动定位并报警；在采取硬、软件安全措施的前提下，系统可具有远程诊断维护功能，软件安装厂家人员可通过网络远程对监控系统进行诊断、调试和修改。

3） 具备自恢复功能，当系统程序出现死锁或失控时，能自动恢复到原来正常状态。

4） 具备系统维护功能，主要有用户管理、系统清理、备份处理、系统升级等功能。

5.2.2  软件要求，宜符合下列要求：

1  软件宜符合下列要求：

1) 可根据实际情况，从维护、升级等各方面考虑，选用C/S或B/S结构；

2) 需做好安全防护工作；

3) 支持按权限开放系统。

2  软件对接。对上宜能与上级信息管理系统对接，对下兼容水厂级监控系统。

3  支持多种访问方式。宜支持智能移动终端登录访问的功能。

5.2.3  服务器端安装软件宜符合下列要求：

1  采用服务器版操作系统；

2  采用TCP/IP通信协议。

5.3  水厂级监控组态软件

5.3.1  软件功能与组成

1  监测。通过传感器和控制器远程监测常用关键供水参数和设备运行状态。

1） 通过适宜的通信方式，直接采集模拟量、开关量和脉冲量。监测内容宜符合4.1.2的规定。

2） 通过画面实时展示供水关键环节的运行状态、供水事故报警信号及有关参数。主要画面包括：水厂工艺流程图、供水管网覆盖范围、管网路由和供水关键环节位置、水厂布置、配水泵站及加压泵站等。

2  控制。能远程控制水泵机组的启停，必要时，可控制阀门的启闭及开度，并根据清水池水位、水源水位实现联动控制。

3  预警。根据设定的供水压力、流量变化情况，对供水管网爆管事故进行预警；针对水源水、出厂水和末梢水的水质情况进行水质安全预警。

4  统计分析。包括数据报表打印、智能查询、历史数据库等功能。对各类数据、文件及信息进行智能查询和数据存储，并具有图表显示、文件输出和报表打印功能。

5  系统管理。包括分级管理和防误闭锁。分级管理：系统管理应与工程实际的管理权限相一致、相匹配，具有防止越权存、取、显示数据、以及系统内权限的分级管理等安全保密功能。防误闭锁：自动化操作的防误及闭锁功能。

5.3.2  软件要求

1  软件宜符合下列要求：

1）保证软件能长期不间断运行；

2）保证软件界面响应速度、数据存取速度等；

3）应能保证百万级或以上历史记录后，不影响软件使用；

4）数据不可直接接入公网，需经加密后接入，建议选用专用网络。

2  软件对接。对上宜能与上级监管系统对接，对下兼容现地控制单元。

3  支持多种访问方式。宜支持智能移动终端登录访问的功能。

5.4  现地控制单元嵌入式软件

5.4.1  软件功能与组成，宜符合下列规定：

1  控制器软件根据现地监测和控制的具体要求，实现相关采集和控制逻辑；应接受传感器或控制网络、现场网络变化的输入参数（状态或数值），通过执行预定的控制算法，把结果输出到执行器、变频器或控制网络、管理网络；

2  嵌入软件系统应考虑与上位系统的通信接口；应通过网络上传上级控制中心所要求的数据；

3  控制器软件应独立完成对所辖设备的全部控制，无需上级控制中心的协助；

4  宜能通过网络下载或现场编程输入更新的程序或改变配置参数；

5  嵌入式软件宜嵌入Web服务器，支持以太网接口，实现浏览器直接访问控制器。

6  应提供数据点描述，具有数值单位、状态、限定值、默认值；

7  嵌入式软件在满足正常采集和控制逻辑的前提下，应充分考虑各种异常情况，并能做故障判断和提供错误代码。

5.4.2  软件性能要求，宜符合下列规定：

1  嵌入式软件应满足现场采集和控制实时性要求；

2  嵌入式软件应在受到外部干扰程序运行错乱的情况下，能够自动重置恢复；

3  软件编制符合嵌入式现场监控高可靠性要求。

5.5  智能移动终端监控软件

5.5.1  软件功能与组成，宜符合下列规定：

1  具备小屏幕情况下对村镇供水自动化监控系统的简化功能；

2  提供人员身份验证、通信安全机制；

3  根据智能移动设备的基本特点，实现一些特殊应用，为村镇供水工程自动化监控系统提供有益的补充，如现场巡检、定位、数据收集等；

4  考虑设备遗失情况，避免数据泄漏；

5  实现信息推送和提醒功能，发挥移动办公的特点；

6  实现远程自动升级更新。

5.5.2  软件性能要求，宜符合下列规定：

1  在通信时宜减少流量，提升响应性能；

2  在出现网络故障时，部分的离线功能还能正常工作，确保相关人员现场使用效率。

5.5.3  环境支持，宜满足下列要求：

1  选择流行的嵌入式操作系统及配套开发工具软件；

2  选择设备时，宜选用具有GPS定位、拍照、电子罗盘等功能的智能手机或微型电脑。

# 6  系统设备选型

6.1  一般规定

6.1.1  自动化仪表设置应满足水厂供水工艺和出厂水水质的要求，并应与各类监控系统的控制水平相协调。

6.1.2  设备选型时，应立足实用性、先进性、经济性和可操作性出发点，结合工程实地情况考察仪表的稳定性能、重现性和线性性能，选择性价比好的产品。

6.1.3  设备选型时，设备应支持通用接口（如：4-20mA，RS485，RS232等）和标准协议（Modbus），以便能够和其他厂商的设备有效地互通。

6.1.4  系统配置仪表的测量范围应适应实际需求，宜留有实际测量值的30%的余量。

6.1.5  系统设备应进行统一编号，当现场出现设备故障时，便于用户根据编号向厂家索要更换产品或备件。

6.2  系统设备选型

6.2.1  检测和测量设备，应根据现场实际安装环境、监测量程和精度等因素进行选型。

6.2.2  地表水源水厂自动化仪表选型宜符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  地表水源水厂自动化仪表选型

| 供水环节 | 监测内容 |  | 设备类型 | 建议选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源工程 | 水位 |  | 超声波水位计 | ⊙ |
|  |  |  | 投入式水位计 | √ |
|  |  |  | 雷达水位计 | ⊙ |
|  | 流量 |  | 涡街流量计 | √ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 远传水表 | ⊙ |
|  | 水压 |  | 经济型压力变送器 | ⊙ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
|  |  |  | 远传压力表 | ⊙ |
|  | 浑浊度 |  | 流通式在线浊度仪 | ⊙ |
|  |  |  | 投入式在线浊度仪 | √ |
|  | 电量 |  | 多参数测量电表 | √ |
|  |  |  | 单相电表 | ⊙ |
| 输水管道 | 流量 |  | 涡街流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | √ |
|  | 水压 |  | 经济型压力变送器 | ⊙ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
| 水厂 | 调节构筑物或设备水位 |  | 投入式水位计 | √ |
|  |  |  | 超声波水位计 | √ |
|  | 水质 | 浑浊度 | 流通式在线浊度仪 | √ |
|  |  |  | 投入式在线浊度仪 | √ |
|  |  | 电导率 | 沉入式 | ⊙ |
|  |  |  | 流通式 | √ |
|  |  |  | 法兰式 | ⊙ |
|  |  |  | 管道式 | ⊙ |
|  |  | pH值 | 流通式 | √ |
|  |  |  | 投入式 | ⊙ |
|  |  |  | 顶插式 | ⊙ |
|  |  | 消毒剂余量 | 投入式 | ⊙ |
|  |  |  | 流通槽式 | √ |
|  | 出厂水压 |  | 经济型压力变送器 | √ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
|  | 出厂水量 |  | 涡街流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 超声波流量计 | √ |
|  |  |  | 电磁流量计 | √ |
|  |  |  | 水表 | √ |
|  | 电量（度） |  | 多功能电表 | √ |
|  |  |  | 单相电表 | ⊙ |
| 配水管网 | 流量（干支管分水口） |  | 涡街流量计 | √ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 水表 | √ |
|  | 压力 | 分水口 | 防护型压力变送器 | √ |
|  |  | 最不利点 | 防护型压力变送器 | √ |
| （1）⊙表示可根据实际需要、经济情况等选择，√表示推荐选择； （2）选型时应根据实际地理环境、安装环境等情况，选择最经济、适用的类型。 |  |  |  |  |

6.2.3  地下水源水厂自动化仪表选型宜符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  地下水源水厂自动化仪表选型

| 供水环节 | 监测内容 |  | 设备类型 | 建议选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源工程 | 水位 |  | 超声波水位计 | ⊙ |
|  |  |  | 投入式水位计 | √ |
|  |  |  | 雷达水位计 | ⊙ |
|  | 流量 |  | 涡街流量计 | √ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | √ |
|  |  |  | 远传水表 | ⊙ |
|  | 水压 |  | 经济型压力变送器 | ⊙ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
|  |  |  | 远传压力表 | ⊙ |
|  | 浑浊度 |  | 流通式在线浊度仪 | ⊙ |
|  |  |  | 投入式在线浊度仪 | √ |
|  | 电量 |  | 多参数测量电表 | √ |
|  |  |  | 单相电表 | ⊙ |
| 输水管道 | 流量 |  | 涡街流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | √ |
|  | 水压 |  | 经济型压力变送器 | ⊙ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
| 水厂 | 调节构筑物或设备水位 |  | 投入式水位计 | √ |
|  |  |  | 超声波水位计 | √ |
|  | 水质 | 浑浊度 | 流通式在线浊度仪 | √ |
|  |  |  | 投入式在线浊度仪 | √ |
|  |  | 电导率 | 沉入式 | ⊙ |
|  |  |  | 流通式 | √ |
|  |  |  | 法兰式 | ⊙ |
|  |  |  | 管道式 | ⊙ |
|  |  | pH值 | 流通式 | √ |
|  |  |  | 投入式 | ⊙ |
|  |  |  | 顶插式 | ⊙ |
|  |  | 消毒剂余量 | 投入式 | ⊙ |
|  |  |  | 流通槽式 | √ |
|  | 出厂水压 |  | 经济型压力变送器 | √ |
|  |  |  | 防护型压力变送器 | √ |
|  | 出厂水量 |  | 涡街流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 超声波流量计 | √ |
|  |  |  | 电磁流量计 | √ |
|  | 电量（度） |  | 多功能电表 | √ |
|  |  |  | 单相电表 | ⊙ |
| 配水管网 | 流量（干支管分水口） |  | 涡街流量计 | √ |
|  |  |  | 超声波流量计 | ⊙ |
|  |  |  | 电磁流量计 | ⊙ |
|  | 压力 | 分水口 | 防护型压力变送器 | √ |
|  |  | 最不利点 | 防护型压力变送器 | √ |
| （1）⊙表示可根据实际需要、经济情况等选择，√表示推荐选择； （2）选型时应根据实际地理环境、安装环境等情况，选择最经济、适用的类型。 |  |  |  |  |

6.3  自动化仪表性能指标要求

6.3.1  水位计

1  水位显示值应以当地绝对高程为基准，表示单位为m，水位计的测量误差应小于满量程的±1%；

2  水位监测设备，宜选用4-20mA信号输出方式，满足抗干扰和远距离传输需求；

3  超声波水位计的防护等级不应低于IP67，投入式静压传感器的防护等级不应低于IP68，且能长期浸水工作；现场变送器、水位显示器的防护等级不应低于IP65。

6.3.2  流量计

1  流量测量仪表应包括下列输出信号：

1） 瞬时流量和累计流量；

2） 流量计故障状态；

2  宜选用数字号输出方式，瞬时流量表示单位是m3/s，累计流量表示单位是m3；

3  电磁流量传感器的防护等级应为IP66及以上，电磁流量变送器的防护等级不应低于IP65；

4  用于管网测流的流量计应具备双向检测功能和较好的低流速检测性能，并应有较大的流量测量比应为系统最大流量的1.2~1.3倍。当采用电磁流量计、涡街流量计时，其精度宜为2%。

6.3.3  压力测量仪表

1  压力传感器材质应在水中稳定，满足长期测量的要求，压力表示单位是MPa；

2  压力测量仪表，满足抗干扰和远距离传输需求；

3  压力传感器的防护等级应为IP66及以上，变送器的防护等级不应低于IP65。

6.3.4   浊度仪

1  宜选用数字信号输出的同时，也提供4-20mA信号输出方式，浑浊度表示单位是NTU；

2  出厂水量程宜为0-10 NTU，分辨力0.01 NTU；原水浑浊度应根据实际水源浑浊度的变化范围确定，精度要求可适当放宽；

3  投入式浊度传感器的防护等级应为IP66及以上，流通槽式浊度仪、显示器的防护等级不应低于IP65。

6.3.5  余氯/二氧化氯测量仪

1  宜选用数字信号输出的同时，也提供4-20mA信号输出方式，表示单位是mg/L；

2  出厂水量程宜为0-10mg/L，分辨率0.1mg/L；末梢水量程宜为0-5mg/L，分辨率0.01mg/L。

6.3.6  pH值检测仪

1  宜选用数字信号输出的同时，也提供4-20mA信号输出方式；

2  测量范围0-14pH范围，其精度宜小于0.02pH单位。

6.3.7  电导率检测仪

1  电导率检测仪，宜选用4-20mA信号输出方式，信号表示单位μS/cm；

2  分辨率0.01μS/cm。

# 7  通信与接口设计

7.1 通信网络

7.1.1  传感器与现地控制单元之间的通信宜采用现场总线或工业以太网的通讯方式。除输出4-20mA或0-10V DC模拟量信号传感器外，传感器与控制器可通过RS485 Modbus现场总线通信。

7.1.2  水厂现地控制单元与中控室的通信宜采用工业以太网方式。如果通信距离小于100m宜采用双绞线电缆，如果距离大于100m宜采用光纤介质建立通信通道。如无有线通信建设条件可采用无线通信。

7.1.3  水厂到区域级监管系统之间，如距离较远，宜采用现有的互联网环境。如当地无网络建设条件，可采用无线通信方式。

7.1.4  视频安防监视系统通信与自控系统通信相对独立。在工程局部或小范围内部，宜采用有线以太网络实现局域安防监控；距离较远时宜采用光纤。

7.1.5  无线通信应宜合下列规定：

1  在不适合布线的情况下，宜采用局部无线通信方式。如果在短距离情况下，要求带宽高、节点之间可视的情况下，宜采用2.4GHz或5.6GHz无线通信；如果带宽要求不高、节点之间不可视，宜采用低功率433MHz无线通信；如果距离远，宜采用230MHz大功率无线通信；随着物联网的推进，也可采用物联网频段。

2  在一些特殊的应用场合（如管网监控），采集监测点数量多，分布的范围广、传输数据量小，可采用移动网络的GPRS通信方式实现，但每月需要支付一定的网络通信费用。

7.2  硬件接口设计要求

7.2.1  模拟量采集接口。为适应村镇供水水位、压力、水质、远距离等恶劣环境的采集，传感器模拟量接口宜使用4-20 mA电流采集信号。

7.2.2  数字量采集接口。对于流量、电量等指标，考虑到累计值的精确度，数据的完整性，仪表之间的距离等问题，数据传输端口宜采用标准接口，如：RS485、COM84等，协议宜采用标准Modbus Rtu协议。

7.2.3  行业监管硬件接口应符合下列规定：

1  为支持行业监管，针对水量、水质、水位（地表/地下）等重要的指标应进行设备层面的接口定义，以方便指导村镇供水工程在自动化实施过程中的设计和行业监管需要。

2  宜在每个供水工程自动化监控系统总的控制设备（控制柜或一体化采集设备）中，预留一个行业监管接口，此接口应支持RS485 Modbus协议，并且设备地址和寄存器地址应符合行业监管规范要求。

7.3  软件系统接口设计要求

7.3.1  监控系统软件接口应基于TCP Socket Server方式，为外部设备或软件系统提供通信接入支持。

7.3.2  监控系统软件接口应支持本标准7.2.3条规定的Modbus协议到TCP协议的透明转换。

7.3.3  软件系统如果基于数据库接口进行对接，宜选择关系型数据库的标准接口如ODBC、JDBC等；也可选择数据库同步功能或第三方同步工具软件进行；

7.3.4  基于数据库方式接口共享数据时，宜使用视图或隔离表的方式进行，避免外界系统直接访问内部数据表。

# 8  视频安防监视系统

8.1  一般规定

8.1.1  水厂视频安防监视系统工程设计应符合《安全防范工程技术规范》GB 50348 和《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367 的相关规定。

8.1.2  水厂视频安防监视系统工程的设计应综合应用视频探测、图像处理、多媒体、有线和无线通讯、计算机网络、系统集成等先进而成熟的技术，配置可靠而适用的设备，构成先进、可靠、经济、适用、配套的水厂视频安防监视系统。

8.1.3  水厂视频安防监视系统中使用的各种设备应符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

8.1.4  水厂视频安防监视系统的制式应与我国的电视制式一致。

8.1.5  水厂视频安防监视系统兼容性应满足设备的互换性要求，系统可扩展性应满足简单扩容和集成的要求。

8.1.6  水厂视频安防监视系统工程的设计流程与深度应符合规定。设计文件应准确、完整、规范。设计说明书内容应包括：外观图、各部位名称、功能、规格、各项重要技术指标、操作方法、安装方法、接线方法、注意事项及环保要求等。文件图形符号应符合GA/T 74的要求。

8.1.7  视频安防监视系统是水厂安全防范的重要组成部分，可直观、准确、及时地反映水厂重要环节和部位的运行状况，并可保存历史记录以备查询。

8.1.8  矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。

8.1.9  监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。

8.1.10  系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时间的时间和日期。

8.2  监视项目

8.2.1  系统对水源、取水泵房、厂区大门及主干道路、加药间、清水池人孔、供水泵房、净水设备间、消毒间、水质化验室等关键区域进行监控，通常设置4组、6组或9组监控点。8.2.2  供水工程视频安防监视项目设置宜符合表8.2.2的规定。

表8.2.2  视频安防监视项目设置表

| 序号 | 监视对象 | 设备名称 | 规格参数 | 可选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程（井） | 红外摄像机 | 焦距 6mm | √ |
| 2 | 厂区大门 | 红外摄像机 | 焦距 16mm | √ |
| 3 | 厂区主干道路 | 红外摄像机 | 焦距 16mm | ⊙ |
| 4 | 清水池人孔 | 红外摄像机 | 焦距 6mm | √ |
| 5 | 取水泵房 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | ⊙ |
| 6 | 供水（加压）泵房 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | √ |
| 7 | 净水设备间 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | √ |
| 8 | 消毒间 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | √ |
| 9 | 加药间 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | √ |
| 10 | 水质化验室 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | ⊙ |
| 11 | 中控室 | 红外摄像机 | 焦距 3.6mm | ⊙ |
| 注：根据需要及网络环境，可在重要管网分支点以及末梢点进行视频安防监视。 √表示优先选择；⊙表示根据经济状况确定选择。 |  |  |  |  |

# 9  监控室设置

9.1  一般规定

9.1.1  监控室，包括区域级监管系统的监管中心、水厂级监控系统的中控室。

9.1.2  监控网络宜符合下列规定：

1  网络环境宜具有开放性、可扩充性、可靠性和安全性。

2  区域级系统、水厂级系统和现地控制站之间宜实现网络互连。

3  建立网络管理制度和网络运行保障支持体系。

9.2  监管中心

9.2.1  区域级系统的监控中心，宜根据建设规模、管理单位要求、经济能力、安装地点等综合因素确定，宜符合表9.2.1的规定：

表9.2.1  区域级监管系统监控中心配置表

| 类别 | 项目 | 配置 | 规格 (数量) | 主要功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建 | 面积 | 35-55 | m2 | 提供运行空间 |
| 硬件 | 主计算机 | √ | 1台-2台 | 系统上位机 |
|  | 操作员计算机 | √ | 3台-5台 | 操作员计算机 |
|  | 视频主机 | ⊙ | 1台 | 视频监视用 |
|  | 交换机 | √ | 1台 | 网络通信设备和通信介质 |
|  | 监控台 | √ | 1套 | 监控操作台 |
|  | 备用电源 | √ | 2kVA | 备用电源 |
|  | 打印机 | √ | 1台 | 外围设备 |
|  | 投影仪及大屏幕 | √ | 1台 | 外围设备 |
| 注：土建面积可依据当地管理条件、设备台数等具体确定，宜符合《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）的规定 |  |  |  |  |

9.2.2  监控中心应具备良好的网络环境和固定IP地址。对内通过局域网络，直接提供快速的访问通道，满足监控中心、办公室等终端计算机（PC）的访问。对外通过适宜通信方式不间断地收集汇总已实施水厂自动化监控系统的数据。

9.2.3  监控中心的场地条件宜符合下列规定：

1  远离水灾火灾隐患区域；

2  供电系统应能提供可靠的电力保障；

3  远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、 易爆物品的场所；

4  避开强电磁场、强振动源和强噪音源的干扰；

5  避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

9.2.4  监控中心宜保持室温为18-26℃，相对湿度应为35%-65%。

9.3  中控室

9.3.1  水厂中控室硬件配置根据供水规模、经济条件综合确定，占地面积主要根据购买设备数量确定，宜符合表9.3.1的规定。

表9.3.1  水厂中控室配置表

| 类别 | 项目 | 供水规模（m3/d） |  |  | 规格 (数量) | 主要功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥5000 | 5000-1000 | ＜1000 |  |  |
| 土建 | 面积 | 25-39 | 18-28 | 7-11 | m2 | 提供运行空间 |
| 硬件 | 工控机/微机 | √ | 1台 | 1台 | 2台 | 系统上位机 |
|  | 视频主机 | √ | √ | √ | 1台 | 视频监视用 |
|  | 打印机 | √ | √ | ⊙ | 1台 | 打印报表 |
|  | 监控台 | √ | √ | ⊙ | 1套 | 监控操作台 |
|  | 备用电源 | √ | √ | √ | 1kVA | 备用电源 |
|  | 投影仪及大屏幕 | √ | ⊙ | ⊙ | 1台 | 系统外围设备 |

9.3.2  中控室的净高依据机房的面积大小而定，一般为2.5-3.5m。

9.3.3  水厂中控室，宜建设有宽带网络ADSL或3G、4G通信。

9.3.4  中控室的场地条件宜符合9.2.3条的规定。

9.3.5  中控室室温为15-30℃；相对湿度应为30%-80%。

9.4  现场操作员站

9.4.1  供水工程现场操作员站宜符合下列规定：

1  水源：水位、流量、压力、水质、水泵运行状态等指标监测和水泵启停控制。

2  水厂：通常包含配水泵站，也可包括净水工艺、药剂投加等环节。配水泵站：配水泵启停控制及与清水池的联动控制、清水池水位；净水工艺控制站：净水设备间、滤池反冲洗控制等；药剂投加站：包括混凝剂和消毒剂投加控制。

3  加压站：水位、压力、流量、水泵运行状态等指标监测和水泵启停控制。

4  管网（若干个）：压力、流量监测采集箱。

9.4.2  现地控制单元的可在下列型式中选取：

1  通用可编程控制器。

2  专业控制器。

3  通用可编程控制器加工业微机。

4  专业控制器加工业微机。

9.4.3  现地控制单元应配置适当的串行通信接口、网络接口，以实现与被监控设备的数据通信，并便于与便携式调试设备连接。宜配备少量的仪表、指示灯、控制开关和按钮，有条件时宜配置液晶显示器作为人机接口。

9.4.4  现场操作员站的环境温度应保持为0-40℃，且施工期间应对其采取防尘措施。

# 10  系统安装与调试

10.1  安装

10.1.1  系统安装应符合下列要求：

1  安装环境条件符合相关技术标准和设计要求。

2  设备及材料经过检验合格后方可进入安装施工现场。

10.1.2  安装施工应遵循下列要求：

1  按产品安装使用说明和相关技术标准、设计文件、施工设计等进行设备安装。

2  按设计文件或相关技术标准对设备的电源线、信号线等进行统一编号和标识，做好安装记录并备案。

3  计算机及外围设备的布线、防雷与隔离应符合GB/T 2887的规定执行。

10.1.3  电源应符合下列规定：

1  监控系统的供电电源应由配电中心引出专用回路。

2  断电时，监控系统应由不短于30min的UPS电源持续供电。

10.1.4  控制柜应符合下列规定：

1  控制柜的安装应符合GB 50171的要求。

2  室内控制柜宜采用冷轧钢板制作，室外控制柜宜采用不锈钢板或工程塑料制作。

3  控制柜电源进线应设总开关，各用电回路应按负荷情况设配电开关，均应采用小型空气断路器。

4  控制柜宜设置可靠的保护接地装置及防雷防过电压保护装置，柜内应设置工作照明和单相检修电源插座。

5  柜内元件和设备应设置编号标识，安装间距应满足通风散热的要求，发热量大的设备应安装在机柜的上部。

6  面板上的各种开关、指示灯、表计均应设中文标签，标明其代表的回路号及功能，其中按钮和指示灯的颜色应符合《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》GB 2682的规定，面板仪表宜采用数字显示。

7  控制柜宜设在泵站控制室，周围环境应干燥，无强烈振动，无强电磁干扰，无导电尘埃和腐蚀性气体，无爆炸危险性气体，避免阳光直射。

10.1.5  电缆和屏蔽应符合下列规定：

1  模拟量传输信号应选用双绞屏蔽加总屏蔽电缆，信号线的屏蔽层应在PLC柜一侧接地，避免多点接地造成屏蔽层两端产生电位差，形成电流；脉冲量的输入信号应选用双绞屏蔽电缆；开关量传输信号可选用普通控制电缆；视频信号传输宜采用同轴电缆，通信电缆选用应与终端设备的特性相匹配。

2  系统供电电缆与仪表信号电缆应分开敷设。

3  屏蔽电缆宜采用单端接地，接地端宜设在内场或控制设备一侧。

4  电缆和光缆在室内可采用桥架、支架或穿管敷设，在室外宜采用穿预埋管敷设或沿电缆沟敷设；直埋敷设时应采用铠装电缆和光缆。

5  监控室的电缆进线采用地沟进线方式时，室内电缆沟沟底标高应高于室外沟底标高300mm以上，入口处和墙孔洞应进行防气、防液和防鼠害等的密封处理，室外沟底应有泄水设施。

6  电缆穿管敷设时，保护管内径不应小于电缆外径（包括外护层）的1.5倍。

7  监控室采用活动地板时，各种电缆的敷设应有抗干扰措施，可采用分类走汇线槽、用接地的金属板隔离或穿管等；反之，电缆应在电缆沟内敷设，对交流电源电缆应采取隔离措施。

10.1.6  接地应符合下列规定：

1  当电气专业已经把建筑物（或装置）的金属结构、基础钢筋、金属设备、管道、进线配电箱PE母排、接闪器引下线形成等电位联结时，监控系统各类接地也应汇接到该总接地板，实现等电位联结，与电气装置合用接地装置与大地连接。接地联接电阻不应大于1Ω。

2  当电气专业对建筑物（或装置）未做等电位联结时，监控系统的保护接地应接到电气专业的保护接地，工作接地采用独立的接地体并与电气专业接地体相距5m以上。接地电阻不应大于4Ω。

3  监控系统的用电仪表金属外壳及自动控制设备正常不带电的金属部分，由于各种原因（如绝缘体破坏等）而有可能带危险电压者，均应作保护接地。

10.1.7  自动化仪表安装宜符合以下规定：

1  水位计

1） 对于入口直径小，深度大的水源井，如果使用投入式水位计，宜在水源井设计施工过程中完成安装；

2） 水位计的不浸水安装支架应采用不锈钢材质；投入式水位计应安装在耐腐蚀防护管内，并应具有安装深度定位装置；安装在室外的现场显示设备应配置遮阳板。

2  浊度仪、余氯/二氧化氯测量仪、pH值检测仪、电导率检测仪：在安装现场，应有显示浊度读数的装置。

10.1.8  自动化监控系统设备安装除应符合以上条文外，还应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的有关规定。

10.1.9  摄像头、云台的安装位置、外壳接地电阻值均应符合设计要求。

10.2  调试

10.2.1  系统安装结束后，应进行现场测试。现场测试方法应按国家现行相关标准的规定执行。测试依据为设计文件，技术参数应符合设计文件的规定，自动化系统测试应包括下列内容：

1  系统软件测试。

2  控制系统测试。

3  外部设备测试。

4  在线仪表设备测试。

10.2.2  系统软件测试应包括下列内容：

1  检查操作界面，按照用户需求落实各工况的显示和操作画面。

2  各个功能模块功能的检验。

3  边界值录入的检验。

4  系统技术指标测试。

10.2.3  控制系统测试应包括下列内容：

1  控制方式的切换和手动、自动方式下的控制功能检验。

2  设备联动、自动运行功能检验。

3  故障和报警设备响应检验。

4  技术指标测试。

10.2.4  外部设备测试应包括下列内容：

1  检测接地电阻值应符合设计要求。

2  防雷、防过电压措施应符合设计要求。

3  电缆、管道敷设应符合设计要求。

10.2.5  仪表设备测试应符合下列规定：

1  量程选配与实际相符，进行系数值的测试。

2  具有有效的计量检验合格证书。

3  仪表采样显示值应与现场指标值一致，无现场指标值时，应人工测样比对。

10.2.6  测试完成各项功能符合设计要求后，方可与工艺系统一起投入试运行。

10.3  验收

10.3.1  自动化监控系统试运行后应组织相关单位进行验收。

10.3.2  系统验收应根据项目立项及建设内容等因素，确定其验收方式。

10.3.3  验收前，系统和工程应通过连续1个月以上试运行合格。

10.3.4  安装单位自检合格后，方可向项目建设方或监理提交验收申请，并为验收时的现场抽查提供必要的现场条件、测试设备和技术支持。

10.3.5  自动化监控系统验收，施工单位应提交下列资料：

1  系统控制逻辑框图、平面布置图和设备安装接线图。

2  视频安防监视系统的网络摄像机IP地址分配表。

3  设计文件，包括设计说明书、I/O表清单、设备材料清单、投资估算等。

4  程序备份文件。

5  主要材料和产品说明书、质量合格证书。

6  安装调试记录。

7  培训记录。

8  系统移交文件。

9  用户手册及其他必要的技术文件。

# 11  系统维护管理

11.1  一般规定

11.1.1  系统投入运行前，供水工程运行管理单位应配置相应的专业技术人员，制定系统运行、维护规程和管理制度，并对相关人员进行培训。

11.1.2  系统的运行和维护应进行授权管理，运行操作人员应经专业培训后方可上岗，能基本掌握自控系统的组成、功能和主要技术性能指标；并能按设计和使用说明书的要求对其进行操作、使用。

11.1.3  供水工程运行管理单位应加强系统运行与维护的管理。

11.1.4  任何设备、软件接（装）入系统前应进行病毒检测与审核批准，不应在工控机安装与系统无关的应用软件、娱乐软件等。

11.1.5  系统管理应建立故障记录和检修交接记录。

11.1.6  应根据设备运行状态、维护情况及技术要求，依据国家现行有关标准的规定进行改造与升级。

11.2  运行维护

11.2.1  自动化监控系统运行维护应符合下列规定：

1  运行操作人员应保持自动监控系统、设备的完好与正常使用，保证机房和周围环境的整齐清洁；在处理系统故障、进行重要测试或操作时，不得交接班。

2  应定期对自动化监控系统和设备进行巡视、检查、测试、校准和记录，核对准确性、完整性、联动性，确保水位、水量、水压、水质等在线监测数据及时传送到控制中心进行监控和处理。发现系统监测数据与实际不符等异常情况时，应及时处理并做好记录。

3  自动化监控设备维护或检修时，不得影响正常供水，并应将控制装置由自动位置切换到手动位置。

4  控制软件出现乱码提示、死机等情况时，应由专业人员进行处理，并填写记录。

5  针对关键性自动化监测指标数据，应每周进行1次数据库备份，并在系统中保留1年以上，不得修改或删除；针对视频监控录像，在系统中保留30天记录，并每周或每15天清除一次历史记录。

6  每年分析系统日志和业务操作日志不少于4次。

7  使用 UPS电源时，应避免阳光直射，远离火源，保持通风，防止爆炸。

11.2.2  控制柜运行维护应符合下列规定：

1  日常使用过程中，应严格按照操作规程进行操作，操作旋钮和按钮时宜轻旋转。

2  开机时请勿触碰控制柜内电器元件，进行检查和接线时应先关掉电源。

3  每月清扫控制柜一次，注意防止灰尘（可能有导电物体）吹入设备，同时注意防止挂断接线，建议用吸尘仪等除尘，控制柜内禁止堆放杂物。

4  连续72h以上不运行或在环境较潮湿情况下连续36h不运行时，再次通电前应做主回路绝缘检查。

5  定期检查柜内设备的指示灯、开关、按钮是否处于正常工作状态，若控制柜功能失效时，应转交专业人员处理。

6  每半年检查并紧固控制柜内接线端子及元器件端子一次，确保线路连接良好。

7  定期检查防雷装置，并进行回路测试和易损部件更换。

8  在电子接地极附近，不应进行挖掘施工和电焊操作，20m直径圆周内禁止另行埋置其他接地极，每年检修时，应检查接地电阻是否符合要求。

11.2.3  仪表运行维护应符合下列规定

1  投入式水位计应每三个月对探头进行清洗，确保探头不被堵塞。

2  超声波流量计，如果使用外贴探头，应每年进行一次硅胶更换。

3  投入式浊度测量仪，应每周对探头进行清洗；对于流通槽方式的浊度仪，应每周对流通槽进行一次清洗，并接着进行一次校准。

4  余氯/二氧化氯测量仪，应每个月进行一次校准，每年进行一次电解液的更换。

5  pH值检测仪，应每个月进行一次校准，每年进行一次电极的更换。

6  电导率检测仪，应每三个月进行一次电极清洗。

# 标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合的规定”或“应按执行”。

中国工程建设标准化协会标准

村镇供水工程自动化监控系统技术规范

CECS×××:201×

条 文 说 明

# 目  次

1  总 则	34

2  术 语	35

3  系统总体设计	36

4  监控内容	37

5  监控软件需求	38

6  系统设备选型	40

7  通信与接口设计	42

8  视频安防监视系统	43

9  监控室设置	44

10  系统安装与验收	45

引用标准名录	46

# 1  总 则

1.0.1  本条是制定本标准的宗旨。

1.0.2  本条明确了本标准的适用范围。

# 2  术 语

本章中的“现地控制单元、开关量、模拟量、不间断电源”等术语参考《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5056-2009）。“集中式控制系统、分布式控制系统、工业控制计算机、组态”术语参考《村镇供水工程自动控制系统设计规范》（DB11/T341-2006）。“可编程序逻辑控制器、移动终端、数据通信、通信系统、控制、现场总线”术语参考《自控设计常用名词术语》（HG/T 20699-2014）。

2.0.1  区域级系统中一定范围可以是某个供水管理单位、乡镇级、县级及以上辖区。

2.0.2  水厂级系统包括自动化监控系统和视频安防监视系统两部分，通常两个系统为各自独立的系统。

2.0.3  现地控制单元宜具备通信功能，方便监督和管理。可将本地采集的数据上传到上级系统中，也可接收上级系统下发的命令来控制现场设备。

2.0.10  视频安防监视，参考《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）。

# 3  系统总体设计

3.1  一般规定

3.1.1  区域级系统可为县级、升级或中央级；水厂级系统从建设规模可以分为水厂级监控和现地控制两类。水厂级监控包括中控室、现地控制单元和现场操作站，而现地控制不包括中控室，仅有现地控制单元、现场操作站。

3.1.3  本条是关于系统总体设计原则的规定：系统应安全可靠，具备防木马、黑客攻击功能，对数据的存储、传输和较好进行安全加密，防治泄露或被攻击。

3.2  区域级监管系统

3.2.1  发展自动化监管系统应制定区域供水工程监管系统总体规划。总体规划中宜包括系统总体架构；区域级监管系统功能、监管指标、硬件设备、安装位置、自动控制方式；水厂级监控系统建设模式、系统功能、监控指标、安装位置；总体投资估算；施工与运行管理等。

3.2.7  本条是关于供水工程现场操作员站设置的规定，实际操作中宜根据当地经济状况、管理人员水平、供水工艺等综合确定。

1  水源：水位、流量、压力、水质、水泵运行状态等指标监测和水泵启停控制。

2  水厂：通常包含配水泵站，也可包括净水工艺、药剂投加等环节。配水泵站：配水泵启停控制及与清水池的联动控制、清水池水位；净水工艺控制站：净水设备间、滤池反冲洗控制等；药剂投加站：包括混凝剂和消毒剂投加控制。

3  加压站：水位、压力、流量、水泵运行状态等指标监测和水泵启停控制。

4  管网（若干个）：压力、流量监测采集箱，经济条件允许时，可增加电磁阀启停控制、末梢点消毒剂余量监测等。

3.3  水厂级监控系统

3.3.3  现地控制单元主要针对供水规模较小但监控需要迫切的供水工程，对水泵启停与清水池水位的联动控制、消毒设备启停与取水泵的联动控制等进行现地控制，对关键供水指标进行现地监测，将现地控制单元的采集数据集中传送至附近水厂监控中心或上位系统。

# 4  监控内容

4.1  一般规定

4.1.1  水厂监控项目内容应根据水源类型、供水规模、水处理工艺、水厂经济状况、管理需求等条件综合确定。

1  水源类型：地表水，地下水。

2  供水规模：≥5000 m3/d ，5000-1000 m3/d，＜1000 m3/d。

3  供水环节：水源、输水管道、水厂、配水管网。

4  经济条件。

5  水厂管理需求。

# 5  监控软件需求

5.1  一般规定

5.1.2  本条是关于软件分类的规定。

1  系统软件：操作系统，例如DOS、WINDOWS、UNIX等；数据库系统，如Foxpro、Access、Oracle、Sybase、DB2和Informix等。

2  应用软件：信息管理系统、地图管理软件、视频安防监视软件、计量收费系统等；组态软件：有自主研发的组态软件，也有市场商业组态软件。

5.2  区域级软件

5.2.1  本条是关于软件功能与组成的说明。区域级监管系统具备两大功能，信息管理和自动化监测，区域级系统只往下做监测不做控制，控制功能都在水厂级监控系统或现地控制单元。

1  信息管理功能是区域级监管系统最主要的功能，具体管理内容宜征求当地水行政管理单位的需求具体确定。数据校验与编辑功能，编辑通常包括修改、删除和增加。

2  集中供水工程自动化监测，主要针对已经实施自动化监控系统的水厂，尤其是千吨万人以上规模化水厂，通过适宜的通信方式，采集水厂级系统监测指标信息，或者区域级系统与水厂级系统合并建立，直接采集模拟量、开关量和脉冲量。

5.2.2  本条是关于软件性能要求。

1  B/S结构（Browser/Server，浏览器/服务器），是WEB兴起后的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。C/S结构（Client/Server，客户机/服务器），是软件系统体系结构，通过可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到Client端和Server端来实现，降低了系统的通讯开销。

2  对上宜能与上级信息管理系统对接，自动生成或导出上级系统所需要的数据信息；对下兼容水厂级监控系统，能接收水厂级监控系统上传的数据信息。

3  区域系统宜持智能移动终端登录访问的功能，通过嵌入自主研发的软件到智能移动终端，定制的简约界面，用户可随时随地了解区域内水厂的运行情况。

5.3水厂级监控组态软件

5.3.1  本条是关于水厂级监控组态软件功能与组成的说明。监测功能，主要通过传感器和控制器远程监测常用关键供水参数和设备运行状态，直接采集模拟量、开关量和脉冲量。采集的模拟量主要参数包括：压力、流量、水位、水质指标、压差、电机转速、加药泵冲程、阀门开度等。采集的开关量包括：继电器开关、磁开关、光电开关、水泵开关、设备运行状态等。采集的脉冲量包括：累计流量、电度等。

# 6  系统设备选型

6.1  一般规定

6.1.2  检测和测量仪表设备选型时，应立足实用性、先进性、经济性和可操作性出发点，结合工程实地情况考察仪表的稳定性能、重现性和线性性能，选择出性价比较优产品。

1  在实用性方面，综合考虑设备运行环境、技术经济性、施工难度等因素选择在线监测设备，或采取相应措施确保其稳定运行，设备应具有通用接口、标准协议、维护方便、性能稳定等技术特点。

2  在先进性方面，设备检测方法技术先进、具有一定扩展能力、具有一定的安全等级与防爆能力。

3  在经济性方面，优选性价比高的设备，不仅包括一次成本尤其考虑维护成本。设备选型应选择可维修并且维修成本较低的设备，如厂家质保、厂家保修等。

4  在可操作性方面，应选择易操作、维护简单的在线监测设备，或者由厂家对管理人员进行统一的培训。

6.2  系统设备选型

6.2.1  本节是关于自动化仪表选型的规定。

1  水位计选型时，对于水流变化大、水质差的被测水位，应选用非接触式的水位计；

2  压力测量仪表设定（选定）量程时，应尽可能靠近现场最大压力值，以满足低压时的精度；

3  浊度测量仪应根据村镇供水工程进厂水和出厂水浊度值不同，选择不同量程和精度的设备；

4  村镇供水工程自动化监控电量指标监测，应选用非接触式交流检测仪，根据现场被测电流的大小，确定是否配套转换感应线圈，设备应能够检测输出电量、电压、电流和功率等参数。

6.3  自动化仪表性能指标要求

6.3.1  本节参考了《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS162:2004）、《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120-2008）中自动化仪表性性能指标要求的规定。

# 7  通信与接口设计

7.1 通信网络

7.1.1  目前通讯网络组建主要分为无线和有线两大类。无线分为GPRS、电台、3G等；有线分为现场总线、工业以太网、工业modem等。除输出4-20mA或0-10V DC模拟量信号传感器外，传感器与控制器可通过RS485 Modbus现场总线通信，如控制器与电量监测仪表、流量计以及变频器的通信等。

7.1.2  如无有线通信建设条件可采用无线通信。水厂现地控制单元与中控室之间无建（构）筑物、树木或山体等遮挡且距离较近时，宜采用无线电台自组网通讯；或者采用GPRS通信。

# 8  视频安防监视系统

本章是关与视频安防监视系统的技术规定，主要结合村镇供水工程实际条件，参照《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）编制。

8.1.3  本条在《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）中为强制性条文。

8.1.8  本条在《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）中为强制性条文。

8.1.9  本条在《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）中为强制性条文。

8.1.10  本条在《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）中为强制性条文。

# 9  监控室设置

9.1  一般规定

9.1.1  监控室，包括区域级监管系统的监管中心、水厂级监控系统的中控室、乃至现地控制单元的现场操作员站。水厂级系统中，集中式监控系统设置中控室，现地控制单元通常设置现场操作员站。现地控制单元的中控室可设在乡镇水管站或附近规模化供水工程的监控系统，以集中管理，节省投资。

9.2  监管中心

9.2.1  本条是关于监控中心硬件设置和机房面积的规定，宜根据建设规模、管理单位要求、经济能力、安装地点等综合因素确定，土建面积宜符合《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）的规定。

9.2.3  本条是关于监控中心场地条件的规定，参照《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5056-2009）、《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）编制。

9.2.4  本条是关于监控中心环境温度的规定，参照《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5056-2009）、《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）编制。

9.3  中控室

9.3.1  本条是关于中控室硬件设置和机房面积的规定，宜根据供水规模、经济条件综合确定，占地面积主要根据购买设备数量确定，宜符合《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）的规定。

9.4  现场操作员站

9.4.3  本条是关于现地控制单元接口的规定，参照《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5056-2009）编制。

# 10  系统安装与验收

10.1  一般规定

10.1.1  本条参考了《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL 583-2012）中的安装及验收的规定编制。

10.1.2  本条参考了《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL 583-2012）中的安装及验收的规定编制。

10.1.4  本条参考了《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120-2008）中泵站自动化设备安装技术要求的规定编制。

10.1.5  本条参考了《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS162:2004）、

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120-2008）中关于电缆与屏蔽的相关规定。

10.1.6  本条参考了《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS162:2004）、

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120-2008）中关于电缆与屏蔽的相关规定。自动控制设备通常包括：现场仪表箱、控制柜、计算机系统机柜、供电箱、用电仪表外壳、电缆桥架（托盘）、穿线管、接线盒和铠装电缆的铠装护层、其它各种自动控制辅助设备。

10.2  调试

本节参考了《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL 583-2012）、《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120-2008）中调试的规定编制。

10.3  验收

本节参考了《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL 583-2012）、《村镇供水工程自动控制系统设计规范》（DB11/T341-2006）中验收的规定编制。

引用标准名录

1  《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）

2  《外壳防护等级》（IP代码）（GB 4208）

3  《计算机场地安全要求》（GB 9361）

4  《微型计算机通用规范》（GB/T 9813）

5  《工业自动化词汇》（GB/T 16978）

6  《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

7  《电子信息系统机房设计规范》（GB 50147）

8  《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171）

9  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）

10  《安全防范工程技术规范》（GB 50348）

11  《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395）

12  《城市市政综合监管信息系统技术规范》（CJJ/T 106）

13  《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ 120）

14  《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T 5065）

15  《仪表系统接地设计规定》（HG/T 20513）

16  《自控设计常用名词术语》（HG/T 20700）

17  《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74）

18  《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367）

19  《村镇供水工程技术规范》（SL 310）

20  《水资源实时监控系统建设技术导则》（SL/Z 349）

21  《水资源监控管理系统数据传输规约》（SL 427）

22  《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL 583）

23  《村镇供水工程设计规范》（SL 687）

24  《村镇供水工程施工质量验收规程》（SL 688）

25  《村镇供水工程运行管理规程》（SL 689）

26  《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS162:2004）