CECS 170：201X

中国工程建设协会标准

低压母线槽应用技术规程

（征求意见稿）

- 目   录

1  总则 …………………………………………………………………………………………………

2  术语 …………………………………………………………………………………………………

3  基本要求 ……………………………………………………………………………………………

4  母线槽及配件 ………………………………………………………………………………………

4.1母线槽 ………………………………………………………………………………………………

4.2 母线槽功能单元及配件 ……………………………………………………………………………

4.3 母线槽安装前的质量控制 …………………………………………………………………………

5  工程设计 ……………………………………………………………………………………………

5.1  一般规定 …………………………………………………………………………………………

5.2  设计 ………………………………………………………………………………………………

5.3  智能母线槽系统设计 ……………………………………………………………………………

5.4  消防供配电线路设计 ……………………………………………………………………………

6  母线槽安装 …………………………………………………………………………………………

7  验收 …………………………………………………………………………………………………

7.1  母线工程检查 ……………………………………………………………………………………

  - 母线工程检测 ……………………………………………………………………………………

  - 通电调试 …………………………………………………………………………………………

8 资料归档 ……………………………………………………………………………………………

附录A铜保护导体的截面积  …………………………………………………………………………

附录B母线槽技术参数选型表…………………………………………………………………………

附录C母线槽技术文件 …………………………………………………………………………………

附录D母线槽资质审查备案记录表 ……………………………………………………………………

附录E母线槽进场检验记录表 …………………………………………………………………………

附录F搭接用矩形母线的规格 …………………………………………………………………………

附录G母线槽测控系统方案图 …………………………………………………………………………

附录H母线槽设计方案 …………………………………………………………………………………

附录J母线槽连接头螺栓紧固力矩………………………………………………………………………

附录K矩形母线搭接螺栓紧固力矩………………………………………………………………………

附录L矩形母线搭接规定 ………………………………………………………………………………

附录M 铜连接导线的截面积  …………………………………………………………………………

附录N母线槽工程调试检验记录表 ……………………………………………………………………

本规范用词说明 …………………………………………………………………………………………

引用标准 …………………………………………………………………………………………………

条文说明 …………………………………………………………………………………………………

# 总  则

- 1.0.1 为规范低压母线槽的材料选择、工程设计、安装、调试及验收，做到经济合理、节能降耗和安全运行，制定本规程。

- 1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑中额定电压不高于1000V，频率50～60HZ，额定电流8000A及以下母线槽的材料质量控制、工程设计、安装、调试检测及验收。

- 1.0.3 母线槽产品质量应符合现行的国家标准及国家强制性产品认证（CCC认证）的规定。特殊功能的产品国家没有强制性认证规定的，应通过相关型式试验。

【条文说明】目前直流母线槽、防爆母线槽没有列入国家强制性产品CCC认证，应通过型式试验。

- 1.0.4 低压母线槽的材料、工程设计、安装、调试、验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术 语

- 2.0.1 母线  busbar

用于汇集、分配、传输电能的低阻抗导体。

- 2.0.2 母线槽 busway

母线封闭在金属或非金属外壳内的电力输送干线系统，以及供配电线路。

- 2.0.3 密集绝缘母线槽

closed insulated busway

将裸母线用绝缘材料覆盖后，紧贴通道壳体放置的母线槽。

- 2.0.4 空气绝缘母线槽

air insulated busway

将裸母线用绝缘衬垫支承在壳体内，靠空气介质绝缘的母线槽。

- 2.0.5 空气附加绝缘母线槽

air-supplementary insulation busway

将裸母线用绝缘材料覆盖并用绝缘衬垫隔开后支承在壳体内，不仅靠绝缘物绝缘，同时也靠空气介质绝缘的母线槽。

- 2.0.6浇注式母线槽

epoxy resin casting insulated busway

将裸母线用复合树脂整体浇注并固化成一体的母线槽。

- 2.0.7防火母线槽

fire barrier busway

防止热能传递，火焰条件下，在规定时间内防止热能传递到隔墙或楼板的另一空间而点燃易燃材料的一种母线槽。

【条文说明】GA/T537-2005《母线槽阻燃、防火、耐火、的性能试验方法》中的防火母线槽在GB 7251.2-2006、GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》的标准内，被称为防火板单元。GB 7251的防火板单元试验和GA/T537-2005的防火性能试验，两种试验方法相同，不外接电源电路只检测炉外的母线槽外壳温度，以外壳达到温度180℃的时间为防火性能时间。因此，中国质量认证中心国家强制性CCC认证试验中，把这个试验方法定为防火母线槽试验方法。

- 2.0.8耐火母线槽

fire resistant busway

实现火焰条件下在规定时间内保持电路完整性的母线槽。

2.0.9隔热式耐火母线槽

heat-insulation type fire resistant busway

采用热能隔离措施的耐火母线槽(2.0.8)。

- 2.0.10矿物质耐火母线槽

mineral fire-resistant busway

采用矿物质绝缘材料的耐火母线槽(2.0.8)。

【条文说明】矿物质耐火母线槽采用耐高温950℃以上的绝缘材料实现耐火性能，密集型紧凑结构，火焰条件下，在规定时间内保持电路完整性，能持续供电的一种带或不带分接装置的母线槽，适用于消防供配电线路。

- 2.0.11 风电母线槽

busway for wind power generation

用于风力发电，风塔内电力输送专用的母线槽。

- 2.0.12 防爆母线槽

Explosion-proof busways

专用于易燃、易爆场所的一种母线槽。

【条文说明】防爆母线槽的产品设计结构是要实现当母线槽内部发生短路时，电火花全部封闭在母线槽盒内不外散的功能，确保电火花不会引发空气中的易燃、易爆的气体，引发重大火灾事故的一种输配电干线的母线槽。

- 2.0.13 低压直流母线槽

low voltage d.c busways

用于直流电压1500V以下供配电线路的母线槽。

- 2.0.14 分接单元

tap-off unit

从母线干线单元分接出电源的出线单元，可以是固定的也可以是移动的。

【条文说明】插入式分接单元是可手动操作进行连接和分离的一种移动式分接单元（称之为插接箱）；端子连接式分接单元是一种可手动操作进行连接和分离的一种固定式分接单元（称之Ｔ接箱）。插入式分接单元可在系统不停电状态下进行连接和分离操作；端子连接式分接单元只有在系统停电状态下进行连接和分离操作。

根据设计要求，分接单元的箱内可带或不带断路器。

- 2.0.15 变容单元

adapter unit

母线干线中用于连接不同型号或者不同电流的两种单元的母线干线单元。

- 2.0.16 膨胀单元（伸缩单元）

expansion unit

允许由于系统的热膨胀在母线干线通道轴向有一定移动量或穿过建筑物伸缩缝的母线干线单元。

- 2.0.17 馈电单元 （始端节、进线节、法兰）

flanged end

母线槽始端与变压器、配电柜、发电机以及电缆连接的单元。

- 2.0.18终端护罩（箱、盖）

end closure

母线槽末端的封口罩（箱）。

- 2.0.19 母线槽智能化系统

smart system of busway

用现代信息技术、自动化控制技术与母线槽技术结合应用而形成的智能化系统集成。

- 2.0.20 安装支架

bracket

用于安装、固定母线槽的一种支撑结构。

# 基本要求

3.1母线槽的一般要求

3.1.1每个电流规格的母线槽均应提供CCC证书和CCC型式试验报告。

【条文说明】若要求供应商提供CCC型式试验报告，报告页面应齐全，并盖有检测机构的骑缝章。

3.1.2 母线槽导体应具有原材料质量合格证书且符合下列要求:

1 铜导体应采用符合GB/T 5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》要求的T2电解铜轧制成形的电工硬铜排，纯度应≥99.90%；其导电率应≥97%；硬度HB应≥65；20℃的电阻率应≤0.01777Ω·mm²/m。

2 铝导体应采用符合GB/T 5585.2-2005应《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线应》重熔铝锭热挤压成形的电工硬铝排，纯度应≥99.5%；其导电率应≥59%；20℃的电阻率应≤0.0290Ω·mm²/m。

3 弯曲性能：当母排的宽边弯曲90°（平弯）时，表面应该圆滑而不应出现裂纹。

3.1.3 母线槽PE保护导体、等电位端子导体截面积，应符合附录A规定。

【条文说明】母线槽的供电线路超长时，配电房的单点接地无法满足事故电流的快速疏散。因此，需要增加等电位接地，使母线槽的外壳事故电流直接导入接地网，以确保母线槽外壳事故电压不危机到人身安全，起到保护作用。

3.1.4 PE导体宜与配电回路的所有相导体、中性导体敷设在同一保护槽盒内（即同一外壳整体包裹）。

3.0.5非消防用电回路,母线槽的内部导体、连接头、插接口的导体极限温升应≤70K,外壳应≤55K。

【条文说明】国家GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》和GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分 对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》的标准规定≤105K，按照非消防场所大部分电缆绝缘材料耐温为90℃,如若环境温度为20℃，则计算电缆的铜芯极限温升应小于70K，我国未加入世贸组织前，行业标准规定母线槽导体极限温升不大于60K，现行母线槽行业标准规定导体极限温升不大于70K。导体极限温升70K的母线槽，当环境温度40℃时，内部导体温度也达到110℃；如果超过此温度对于连接的电线、电缆、断路器等绝缘材料容易造成快速老化，加大发生短路事故的风险。因此非消防母线槽导体温升上限为70K。

3.0.6消防用电负荷回路的母线槽的内部导体、连接头、插接口的极限温升应≤105K,外壳应≤55K。

【条文说明】按照《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 7251.1-2013表6的注g，内部导体允许极限温升105K。耐火性能类的母线槽采用的耐高温大于200℃以上的绝缘材料；另外，消防负荷的线路也不是长期满负载运行，与消防配电线路的母线槽相连接的电缆也是采用耐高温的绝缘材料，所以导体极限温升可以提升到国家标准允许值105K。

3.0.7母线槽内部的绝缘材料耐热等级，应不低于母线槽极限温升值加40℃环境温度值的总和温度。

3.0.8 母线槽终端护罩(箱、盖)、插接箱及敷设配件应选用同一企业配套产品。

3.0.9地下室及潮湿度较大的场所，安装支架吊架，应采用热镀锌等防潮处理。

3.0.10母线的相序排列及涂色，应符合下列规定：

1 上、下布置的交流母线，由上至下或由下至上排列应分别为L1、L2、L3；直流母线应正极在上、负极在下；

2 水平布置的交流母线，由盘后向盘前或由盘前向盘后排列应分别为L1、L2、L3；直流母线正极在后、负极在前；

3 面对引下线的交流母线，由左至右排列应分别L1、L2、L3；直流母线应正极在左、负极在右；

4 母线的涂色：交流母线L1、L2、L3应分别为黄色、绿色和红色，中性导体为淡蓝色；直流母线应正极为赭色、负极为蓝色； 保护接地导体PE应为黄-绿双色组合色，保护中性导体（PEN）应为全长黄-绿双色终端用淡蓝色或全长淡蓝色终端用黄-绿双色；在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不应涂色。

3.2母线槽的设计要求

3.2.1设计图纸应明确母线槽的IP防护等级、极限温升值(K)、Icw短路耐受强度等的技术参数。

【条文说明】现行母线槽国家标准中：防护等级最低为IP20，在有些场所应用是不安全的；而导体极限温升105K与导体极限温升70K的母线槽相差20%的载流能力；短路耐受强度是直接涉及到母线槽安全运行的重要参数。因此，以上三项在设计时需要明确具体的参数指标。

3.2.2 当设计将母线槽的金属外壳作为保护接地导体（PE）时，其外壳导体应具有连续性且应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备  第1部分：总则》GB7251.1-2013表5要求，并符合下列规定：

1 母线槽连接头的附侧板与母线槽侧板应采用氩弧焊焊接。

2 附侧板的导体截面不小于PE线的等效截面积。

3 PE线、相线、N线设计结构应能同时连通和断开，不应先断开PE线。

【条文说明】为了防止振动造成噪音和影响连接的稳定性，变压器、发电机与母线槽的连接宜采用柔性软连接，例如：箔片式软连接、编织式软连接等。

3.2.3 分接单元的技术参数应符合设计图纸的技术要求。

【条文说明】分接单元内的断路器、额定电流、分断能力、分励脱扣、辅助触头以及其他功能等应符合设计图纸要求。

3.2.4 当母线槽有变容时，变容处应设置断路器或测控仪；当仅设置测控仪时，应计算短路电流，满足保护需求。发生短路时，上级断路器应保证能动作。测控仪应能检测到3L+N四线母线槽的导体运行温度，设置超温报警，且当超极限温度时，上级断路器应动作切断电源。

【条文说明】同一回路，母线槽线路随末端负荷的变小而变容时，按相关规范必须采取保护或控制措施。目的是：当在变小的母线段发生短路或过载时，能够起到保护或控制作用。因此，变容后需设置断路器或测控仪。设置测控仪时，短路电流可以通过计算末端的线路长度获得相关的数据，在末端发生短路电流，是否达到上级断路器额定电流的10倍以上。但是过载时上级断路器无法跳闸，而过载主要是发热，因此可以通过检测温度来实现报警及保护作用。

3.2.5 地震带使用的特殊项目或有抗震要求的，必须满足设计的要求。

3.2.6 室外安装部分的母线槽金属外壳应与防雷装置连接。避免电流由室外沿金属外壳进入室内。

【条文说明】室内部分母线槽金属外壳与防雷重复接地，避免雷电流由室外沿金属外壳进入室内。

3.2.7 母线槽穿越建筑物沉降缝、伸缩缝时应设置伸缩节实现补偿措施。

3.3母线槽的连接与安装

3.3.1母线槽不同材质导体连接时应采取过渡技术措施。

【条文说明】用作母线槽导体材质有铜、铝及铝合金等多种材质。当不同材质连接时应进行过渡技术处理，不得将铜和铝或铜和合金两种材质直接进行机械连接，应采用同样材质的接触面连接。

3.3.2母线槽与变压器，母线槽与柴油发电机、母线槽与大型有振动设备的连接应采用柔性软连接。

3.4母线槽工程的验收

3.4.1母线槽工程的验收应符合国家标准GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求。

3.4.2母线槽工程的验收应由涉及、施工安装和工程监理人员参加。

3.4.3母线槽工程的验收应包括资料和证明文件验收、支架及附属装置验收、母线槽安装质量验收。

# 母线槽及配件

- 4.1 母线槽

- 4.1.1母线槽产品应符合国家GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总是》和GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》的标准。

- 4.1.2非消防供配电线路选用母线槽应符合下列规定：

1密集型母线槽宜用于大电流的供配电线路。

【条文说明】密集型母线槽采用三明治结构、散热好、载流能力大、强度高、大电流性价比高等特点。适用于400Ａ以上非消防供配电线路。

2空气型母线槽宜用于400Ａ以下的或分支插接口较多的800Ａ以下的供配电线路。

【条文说明】空气绝缘母线槽结构较简单，接头和插接引出口处，母排仍保持直线状，外壳零件少，制作方便，外形较美观，绝缘寿命长。缺点是：散热性能差，大电流导体截面利用率低，同等电流、同等的温升值时，比密集型母线导体大很多。一般说来，当400Ａ以下电流时，产品性价比高。如果大电流采用空气型母线槽，防护等级宜IP20，把母线槽的盖板或侧板冲成通风及散热孔。否则，因为散热结构不好，须加大导体截面，从而浪费资源，性价比低。

3 空气附加绝缘型：是将裸母线用聚脂薄膜或热缩套管绝缘材料包覆后，再用绝缘垫块支承在壳体内的母线槽，也称混合绝缘型。如果产品防护等级IP54以下而又灰尘及湿度较大的区域宜采用，但电流规格最好是800A以下。

4 浇注式母线槽宜用于埋地或高腐蚀场所的供配电线路。

【条文说明】浇注母线槽采用定型的模具加导体支撑固定，适用于腐蚀环境、高湿度环境及户外，能有效防止盐雾侵蚀。采用真空搅拌树脂工艺，基本消除内部气泡，提高了绝缘性能。最高外壳防护等级可达IP68

- 4.1.3消防供配电线路选用母线槽时应符合下列规定：

1消防供配电线路应选用具有耐火性能的母线槽，火焰条件下，在规定的温度和时间内能保持线路完整性的一种母线槽。

2矿物质耐火母线槽

采用耐高温矿物质绝缘材料实现耐火性能的母线槽，适用于环境温度过高的场所或消防配电线路。

【条文说明】矿物质耐火母线槽，全部采用耐高温950℃以上的耐高温绝缘材料，来实现耐火性能。该产品为密集型结构，绝缘材料的耐热性能高，单层钢外壳，具有体积小、散热性能好等特点。不需要专门的隔热层，因此，产品结构对载流能力的影响变化很小。适用于：要求耐火温度950℃，耐火时间180min的消防供配电线路,或者环境温度过高的场所。

3 隔热式耐火母线槽

采用热能隔离措施实现耐火性能的母线槽，适用于环境温度过高的场所或消防配电线路。

【条文说明】①隔热式耐火母线槽通常有双层外壳，最外层的外壳通常是隔离火焰，双层外壳的中间填充层通过隔热材料以延长热能传递时间，实现火焰条件下在规定时间内，保持线路的完整性。常见隔热式耐火母线槽结构有几种：空气性、密集型、内部浇注型。该类产品采用的是热能隔离的技术措施，隔热层的厚度不同散热能力不同，导体的载流能力降容数据不同。选用该类产品时，应需了解该产品耐火性能试验产品隔热层的厚度，且应确认与通过CCC认证产品的结构和导体规格是否一致。②隔热式的耐火母线槽产品种类多，隔热层的厚度取决于内部材料耐热等级高低。绝缘材料耐温一般在200℃～800℃之间，国内有多种绝缘材料，且耐温越低的绝缘材料隔热层须越厚来实现耐火性能。而隔热层厚度又直接涉及到产品的散热能力，随之牵涉到载流能力也变化很大，为了满足载流能力，其内部导体也随着变化。同等电流同等温升值，结构不同时，导体相差很大，甚至达到2~3倍。因此，选用隔热式耐火母线槽时应审核通过CCC产品认证的相关试验报告以确保耐火时间和载流能力。

- 4.1.4特殊场合对母线槽功能有特殊要求选用时应符合下列规定：

1 电压400V以下的商场、机场、体育场、停车场、隧道等大空间的照明配电线路宜选用照明母线槽。

2 当穿越人防区及图书馆陈列室、档案室，以及重要的易燃物堆（存）放区时，应选用防火母线槽。

3 风力发电塔的输电干线应选用风电母线槽。

4太阳能发电，充电桩、高铁、地铁车厢、潜艇、通讯等领域直接电压1500V以下供电场所的供配电线路应选用直流母线槽。

5 非消防埋地、浸水的低压供配电线路应选用浇注母线槽，或防护等级达到IP68的母线槽。

6存在有油、气、颗粒物等易燃易爆物质逸出场所的低压供配电线路应选用防爆母线槽。

7 供配电线路要求供电稳定性更高的场所应配置母线槽智能化系统：

【条文说明】母线槽和智能化系统，实现监测母线槽接头运行温度并用有线或无线传输方式与上位机联网，实现超温报警或保护切断电源的系统。对分支单元的断路器实现检测温度、电压、剩余电流、以及远程控制等功能。

- 4.1.5母线槽外壳防护等级应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 低压母线槽外壳防护类别及使用环境

| 类别 | 使用环境 |  |  |  |  | 外壳防 护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 典型场所 | 温度 ℃ | 相对湿度 % | 污染等级 | 安装类别 |  |
| 普通式 | 配电室或户内干燥环境 | -5～+40 | ≯50 （+40℃时） | 3 | Ⅲ、Ⅳ | IP30 ～IP 40 |
| 防护式 | 电气竖井机械车间 | -5～+40 | ≯50 （+40℃时） | 3 | Ⅲ、Ⅳ | IP52 ～IP 55 |
| 高防护式 | 户内水平安装或有水管 | -5～+40及喷淋场所 | 有凝露或有水冲击 | 3 | Ⅲ | ≥IP65 |
|  | 户外 | -25～+40 | 有凝露或有淋雨 | 3、4 | Ⅲ | ≥IP66 |
| 浇注或超高防护式 | 户内外地沟或埋地 | -50～+55 | 有凝露及盐雾或短时浸水处 | 3 | Ⅲ、Ⅳ | IP68 |

注：1 表内数据摘自GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》。

2 外壳防护等级摘自GB 2408-2008《外壳防护等级（IP代码）》。

- 4.1.6 母线槽的各种结构的电流范围宜符合表4.1.6的规定。

表4.1.6  母线槽额定电流表

| 类 型 |  | 电流范围（A） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密集绝缘母线槽 | 铜 | 250～8000 |  |
|  | 铝 | 200～5500 |  |
| 空气绝缘母线槽 | 铜 | 100～800 | 更大电流性价比差，不推荐使用 |
|  | 铝 | 100～800 |  |
| 浇注式母线槽 | 铜 | 200～3200 |  |
| 耐火母线槽 | 铜 | 160～5500 |  |
| 照明母线槽 | 铜 | 16～200 |  |

- 4.1.7母线槽的详细的电流规格、电压降、外型尺寸、重量等参数宜符合附录B的规定。

- 4.1.8 母线槽的型式试验及出厂检验应符合下列规定：

母线槽的型式试验和出厂试验应符合GB 7251.6-2015 《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》的相关试验要求，且应符合表4.1.8的规定

表4.1.8  型式试验和出厂试验项目

| 序号 | 待验证的特性 | 技术要求 | 试验分类 | 型式试 验方法 | 出厂试验方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料和部件强度： |  |  |  |  |  |
|  | 耐腐蚀性 | 8.1.2 | T | 10.2.2 |  |  |
|  | 绝缘材料性能： |  |  |  |  |  |
|  | 热稳定性 | 8.1.3.2.2 | T | 10.2.3.1 |  |  |
|  | 耐受由内部电效应导致的非正常发热和着火 | 8.1.3.2.3 | T | 10.2.3.2 |  |  |
|  | 耐紫外线辐射（UV） | 8.1.4 | T | 10.2.4 |  | 用于室外时 |
|  | 提升 | 8.1.6 | T | 10.2.5 |  | 必要时 |
|  | 机械碰撞 | 8.2.1 | T | 10.2.6 |  | 必要时 |
|  | 标志 | 6.1 | T,S | 10.2.7 | 目测和检查 |  |
| 2 | 外壳防护等级 | 8.2.2 | T,S | 10.3 | 目测 |  |
| 3 | 电气间隙 | 8.3 | T,S | 10.4 | 目测或实际测量 |  |
| 4 | 爬电距离 | 8.3 | T,S | 10.4 | 目测或实际测量 |  |
| 5 | 电击防护和保护电路完整性： |  |  |  |  |  |
|  | 成套设备中外露可导电部分与保护电路间的有效连续性 | 8.4.3.2.2 | T,S | 10.5.2 | 目测和随机抽查 |  |
|  | 保护电路的短路耐受强度 | 8.4.3.2.3 | T | 10.5.3 |  |  |
| 6 | 开关器件和元件的组合 | 8.5 | T,S | 10.6 | 目测和检查 |  |
| 7 | 内部电路和连接 | 8.6 | T,S | 10.7 | 目测和检查 |  |
| 8 | 外接导体端子 | 8.8 | T,S | 10.8 | 目测和检查 |  |
| 9 | 介电性能： |  |  |  |  |  |
|  | 工频耐受电压 | 9.1.2 | T,S | 10.9.2,5s | 10.9.2, 1s |  |
|  | 冲击耐受电压 | 9.1.3 | T | 10.9.3 |  |  |
| 10 | 温升极限 | 9.2 | T | 10.10 |  |  |
| 11 | 短路耐受强度 | 9.3 | T | 10.11 |  |  |
| 12 | 电磁兼容性（EMC） | 9.4 | T | 10.12 |  |  |
| 13 | 机械操作 | 8.1.5 | T,S | 10.13 | 目测和检查 |  |
| 14 | 耐受机械负载的能力： |  |  |  |  |  |
|  | 正常机械负载和重型机械负载 | 8.1.101 | T | 10.2.101 |  |  |
| 15 | 插入式分接单元耐受热变化的能力 | 8.1.102 | T | 10.2.102 |  |  |
| 16 | 防止火焰蔓延 | 9.101 | T | 10.101 |  | 必要时 |
| 17 | 建筑结构中防火 | 9.102 | T | 10.102 |  | 必要时 |
| 18 | 特殊机械负载 | 7.2,aa) | T |  |  | 必要时 |
| 19 | 带有高重复性过电流的应用 | 7.2,bb) | T |  |  | 必要时 |
| 20 | 高敏感性IT设备附近安装 | 7.2,cc) | T |  |  | 必要时 |
| 21 | 着火条件下特定时间内的电路完整性 | 7.2,dd) | T |  |  | 必要时 |

注：1.T—表示型式试验，S—表示出厂试验。

2.对于地震带的建筑工程，应增加8级抗震试验

【条文说明】：该标准是由IEC标准转换，是最低标准，应按照工程现场实际需要的技术参数设计选用母线槽产品，对母线槽要求有特殊功能而在GB 7251标准内没有规定的应增加试验项目。

- 4.2母线槽功能单元及配件

- 4.2.1 母线槽的分接单元，宜符合表4.2.1选用插接箱和分线箱及箱内可配置各种功能的电器元件。

□□□ □/□  □

带N为耐火

表示开关极数 ,3表示三级，4表示四级

带T为固定分线箱，不带T为插接箱

断路器电流规格

表4.2.1 母线槽的分接单元选型表

| 序号 | 品名 | 型号 | 电流等级（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插接箱 | □□□/□ | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 225 250 315 400 |
| 2 | T接箱 | □□□T/□ | 250 320 400 500 630 700 800 1000 1250 1600 2000 |
| 3 | 耐火型插接箱 | □□□/□N | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 225 250 315 400 |
| 4 | 耐火型T接箱 | □□□T/□N | 250 320 400 500 630 700 800 1000 1250 1600 2000 |
| 注：(1)以上插接箱或T接箱内可以配置各种品牌的开关； (2)插接箱的出线端可以配置分开关、插座等。如是，在型号后加“改”字以示区别。 （3） 插接箱与母线槽本体之间应采用安全联锁，其接地保证先接触，后断开。 （4）插接箱应带分合闸指示，插接口应设封闭装置。 |  |  |  |

【条文说明】 母线槽的分接单元，各厂家的技术不同，表4.2.1仅作参考，设计时以厂家的产品技术为准。

- 4.2.2母线槽同一回路变容时应采用变容节，变化方向时应采相应的弯头来实现。

- 4.2.3母线槽的始端和终端，应有终端护罩（箱、盖）进行封闭和电气隔离防护。

- 4.2.4母线槽外壳及支、吊架应符合下列要求:

1铝合金型材

铝合金型材应符合GB5237.1-2012《铝合金建筑型材  第1部分 基材》的要求。

【条文说明】一般采用牌号6063-T5。

2轧制钢型材

轧制钢型材应符合GB/T700《碳素结构钢》和GB/T11253《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》标准。。

【条文说明】常用牌号Q195，Q215，Q235，Q275。

- 4.2.5 紧固件

1 螺栓和螺母的碳钢机械性能符合GB/T 3098.1-2002和GB/T 3098.2-2002的要求，母线搭接强度等级为4.6以上；母线槽连接器用连接螺栓强度等级为8.8级。

2 铆钉材料应满足母线槽自身钢性的强度要求。钢外壳首选304不锈钢；铝合金外壳选用等同外壳材料的封闭型防锈铝铆钉，

- 4.2.6母线槽外壳、安装支架其附件表面防腐应符合表4.2.6的规定:

4.2.6表面防腐要求

| 序号 | 类 别 | 项目 | 技术要求 | 技术参数 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电喷涂 | 涂膜厚度 | 符合JG/T 3045.2- 1998第3.4条的要求 | 涂膜平均厚度 ≥60μm | GB/T 4893.5-2013 |
|  |  | 涂膜附着力 | 符合JG/T 3045.2- 1998第3.6条的要求 | 试验结果分级：0级 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 涂层的耐盐雾性 | 符合JG/T 3045.2- 1998第3.9条的要求 | 试难时间≥48h 保护等级：（R）≥9级 | GB/T 10125-2012 CASS试验 |
| 2 | 铝型材阳极氧化处理 | 氧化膜厚度 | 符合GB 5237.2- 2008第4.4.1条的要求 | 膜厚级别：AA10 平均膜厚≥10μm 局部膜厚≥8μm | GB/T 4957-2003 或GB/T 6462-2005 |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能 | 符合GB 5237.2- 2008第4.4.4条的要求 | 试难时间≥120h 保护等级： （R）≥9级 | GB/T 12967.3-2008 |
| 3 | 铝型材电泳涂漆处理 | 复合膜厚度 | 符合GB 5237.3- 2008第4.4.2条的要求 | 膜厚级别：B级 氧化膜厚≥9μm 漆膜厚≥7μm 复合膜厚≥16μm 注：均指局部膜厚 | GB/T 4957-2003 或GB/T 6462-2005 |
|  |  | 耐盐雾腐蚀性能 | 符合GB 5237.3- 2008第4.4.12条的要求 | 试难时间≥24h 保护等级： （R）≥9.5级 | GB/T 10125-2012 CASS试验 |
| 4 | 钢结构防火涂料 | 涂层厚度 | 符合GB/T 28699- 2012第A.2.8的要求 | 环氧防腐底漆厚度≥60μm；面漆层厚度≥40μm 中间防火涂层厚度如下表： 耐火极限 （min）; 涂层厚度 (mm). 30; 0.45. 60; 0.9. 90; 1.4. 120; 1.8. | GB/T13452.2-2008 |
| 5 | 热浸镀锌 热镀锌 | 镀层厚度 | 符合GB/T 13912- 2002第6.2条的要求 | 制件厚度a （mm）; 镀层厚度δ (μm). a＜1.5; ≥45. 1.5≤a＜3; ≥55. 3≤a＜6; ≥75. 6≤a; ≥85. | GB/T 13912- 2002 |
| 6 | 铜母线电镀锡 | 镀层厚度 | GB/T 17462-1998第10.2条的要求 | 镀层厚度≥5μm | GB/T 17462-1998 |
|  |  | 镀层结合强度 | GB/T 17462-1998第10.3条的要求 | 覆盖层应没有从基体上脱离的现象 | GB/T 5270-2005 |

- 4.3  母线槽安装前的质量控制

- 4.3.1母线槽采购时技术文件编写，应按设计图纸标注的技术参数、图纸内的技术要求撰写技术文件，并符合附录C的规定。

【条文说明】在图纸设计或用户采购时，必须编写母线槽所需要的技术文件，便于之后的质量控制。明确技术参数和技术要求，既给工程验收检验提供依据，也供工程质量把关。

- 4.3.2母线槽技术要求及资质应按以下方法审查备案

1 对供应商的资质证书及CCC认证证书、CCC型式试验报告，以及各电流规格的温升试验报告进行审核，并归档备案。资料备案记录表宜附录D的规定。

【条文说明】企业资质审核备案，以保证后续采购的母线槽能满足工程设计技术的要求，这项工作应在工程项目采购前期完成，以有利于在材料招标采购前能甄选到合格的供应商，为之后材料采购和货到工地时对材料质量的监督检验准备依据。

2  母线槽的CCC证书中覆盖范围内的电流规格，如果该证书内的小规格电流密度大于该证书内最大电流密度时，应提供每个电流规格产品的温升试验报告，报告页面应齐全，并盖有骑缝章。

【条文说明】国家强制性CCC产品认证是按母线槽短路耐受电流强度值划分，一个认证证书包括多种电流规格，覆盖的电流规格在CCC认证型式试验报告内有明确的描述，包括通过产品认证型式试验的电流规格及其所覆盖电流规格，产品描述中有说明各种电流的导体规格。如果所覆盖电流规格导体的电流密度大于通过认证型式试验报告内最大电流规格的电流密度时，应提供该覆盖电流规格的第三方温升检测报告，以证明该电流规格的载流能力是能保障的。如果不能提供该产品的温升检测报告，应在货到工地时，于现场抽检送第三方检测极限温升值以验证母线槽的载流能力。

3 未在CCC认证目录中的产品应提供国家级检测机构的试验报告。

【条文说明】随着社会的发展和市场的需要，对母线槽有特殊应用要求的越来越多，如：直流母线槽、防爆母线槽、和风电母线槽，还有其他一些有特殊场合使用的母线槽，这些没有列入CCC认证目录的产品，应提供国家级检测机构试验的检测报告。

4 属于强制性认证的产品，没有通过国家强制性CCC认证不得使用。

5 产品质量存在异议时，用户可提出抽样检验，并送国家认可的检测机构进行试验。包括：两段连接好的母线槽样品和插接开关箱的样品。样品和对应电流规格的试验报告比对,应与CCC型式试验报告一致，并将样品封存。

【条文说明】样品抽样校对相关的认证资料，有利于在采购材料时能鉴别，供货的认证产品能否满足该项目的设计要求，也有利于为今后来货时的产品检验提供依据。

- 4.3.3 进场检验应按以下方法:

1 进场应检查外观是否完好，标识，CCC标志是否齐全，数量是否与发货清单一致。

2 进场时必须要现场抽查，其抽查数量不少于该批次货的5%，最少抽查1个。

- 4.3.4检验项目应符合下列规定：

1 核对CCC型式试验报告和温升试验报告，进场产品应与报告的导体规格、外型尺寸整体规格一致。

2 导体电阻率应符合GB/T 5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》4.9.1表10和GB/T 5585.2-2005《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：铝和铝合金母线》4.8.1表7的规定。

【条文说明】导电率的检测方法：根据GB/T 3048.2的要求用直流双臂电桥或者用回路电阻测试仪器进行检测导体的回路电阻，然后根据电阻率公式ρ＝ R S / L计算出导体的电阻率，其中R为实测回路电阻（单位：Ω），S为导体截面积（单位：mm²），L为导体长度（单位：m），电阻率单位为：欧姆 ·毫米²/米（Ω·mm²/m）。

导体电阻率直接涉及到母线槽的载流能力，以及影响母线槽运行后的安全性，严重的发热会引起电气火灾事故，因此来料时导体的电阻率抽查检测是不可缺少的项目。

3防护等级检测应符合GB 4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》的规定。

【条文说明】防护等级检测方法：第1位特征数字所表示的防止固体异物进入，试验根据GB 4208-2008之13的规定进行；第2位特征数字表示防止水进入的试验方法根据GB 4208-2008之14的规定进行。

第1位特征数字为0时，不要求试验；第1位特征数字为1、2、3、4时，采用标准规定的相应的试具进行试验；第1位特征数字为5及以上时，需实验室条件下进行试验。一般地，现场均不具备防水试验的条件。

- 4.3.5 母线槽的进场检验时应按附录E做好材料进场检验记录。

【条文说明】母线槽进场检验是确保工程质量最重要的环节。有了检验记录，有利于质量把关的落地执行，提高工作人员的责任心和技术水平，也有利于今后的责任追溯。

# 工程设计

  - 一般规定

5.1.1 母线槽的设计选型应根据建筑物结构、使用环境、终端负荷要求、用电设备分布等因素综合确定，其防护等级应与安装环境相适应。在有腐蚀或潮湿场所敷设时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。对金属有严重腐蚀及有腐蚀性气体的场所，不宜采用钢制外壳母线槽供电。

5.1.2  母线槽中性线的截面应符合GB 50054-2011第3.2.7条、第3.2.8条、第3.2.9条的要求，PE（PEN）线的截面积应不小于附录A的规定。

5.1.3 母线槽及附件应采用燃烧性能不低于 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级的难燃类制品。

5.1.4 当穿越人防区及图书馆陈列室、档案室，以及重要的易燃物堆（存）放区时，应选用防火母线槽，或密集型母线槽在穿墙或楼板处要加不少于1米长的防火挡板穿墙套和防火封堵。

【条文说明】防火母线槽的外壳材料热能传递慢，通常由树脂浇注或其他母线槽外包防护板等实现防火性能。对于人防区及重要的场所，当母线槽穿越时，应采用防火母线槽或密集母线槽外加防火穿墙套（防火板单元）以防隔壁区域发生火灾时热能传递到重要区域而引燃易燃材料。

- 5.2  设计

5.2.1 配电回路保护开关整定电流大于400A的供电回路，宜采用母线槽供电。

5.2.2大空间的照明及小电流动力负荷，可采用照明母线槽供电。

5.2.3 民用建筑的消防配电线路，应采用具有耐火性能的母线槽供电。为消防设备供电的耐火母线槽，应满足火灾时≥950OC连续供电180min的要求。

5.2.4 当使用环境的海拔高度大于2000m时，应选用通过高海拔试验的母线槽。

5.2.5母线槽每100米，在功率因数为0.95满负荷供电时，其电压降应小于2%。

5.2.6应校验大容量设备起动时电流产生的母线槽电压降。

【条文说明】在动力负载起动时电流非常大，影响线路的电压降。设计时应考虑动力用电同时启动的电流，占总负载的比例，母线槽设计选用时宜放大载流量的5%～20%。

5.2.7当同一回路母线槽中途变容时，应做短路电流校验计算，满足前端的断路器短路动作电流。

5.2.8分支开关箱的电流在250A及以下的宜选用插接箱;300A及以上的宜选用固定式分线箱或T接分支母线槽直接引至配电箱。插接箱或分线箱规格见4.2.1。

5.2.9母线槽防护等级的选择应符合下列规定：

1 在室内的低压配电房，变压器至配电箱，配电柜与配电柜连接母线槽，宜采用密集型母线槽，防护等级采用IP40或IP54。

2 配电房配电出线至楼宇或至厂房车间的400A及以上线路宜采用密集型母线槽，防护等级不低于IP54；湿度较大，或周边有喷淋水的场所，防护等级不低于IP65。

3 室外露天的场所或电缆沟内宜选用防护等级不低于IP66的密集母线槽或IP68的浇注式母线槽。

4 室外埋地易积水的场所应选择防护等级IP68的母线槽。

5 配电房至冷冻机房400A及以上配电回路宜选用密集型母线槽，防护等级不低于IP54。

6 工厂生产线及汽车机修车间电流在100A～400A内宜选用空气型母线槽，防护等级不低于IP54。

7 地铁隧道区域检修配电线路电流100A～400A以内，宜选用空气型母线槽，防护等级不低于IP65。

8 大型商场，体育场，机场，高铁站的照明母线槽，防护等级不低于IP54。

5.2.10 母线槽常用的外壳防护等级应符合表4.1.5的规定。宜参照表5.2.10不同的应用场所选用。

表5.2.10母线槽常用的外壳防护等级

| 代号 | 含 义 | 应用场所 |
| --- | --- | --- |
| IP30 | 能防止厚度或直径大于2.5mm的物体进入母线槽壳体内 | 适用于空气型母线槽，用于室内专用无通风的工作场所。 |
| IP40 | 能防止厚度或直径大于1mm的物体进入母线槽壳体内 | 适用于室内普通场少尘低湿度场所 |
| IP54 | 不能防止尘埃进入；能防溅水,任何方向的溅水无有害影响 | 适用于室内可能出现少量漏水的场所 |
| IP65 | 无尘埃进入；能防喷水 | 适用于室内潮湿场所，室外有顶棚的场所 |
| IP66 | 无尘埃进入；能防海浪,进入外壳的水量不致达到有害程度 | 适用于室外无遮盖及码头等场所 |
| IP68 | 无尘埃进入；在规定的压力下长时间潜水时，水不应进入壳体内 | 适用于防有害气体进入壳体内的室外无遮盖场所 |

5.2.11母线槽的额定短时耐受电流(Icw)，应符合表5.2.11规定。

表5.2.11 母线槽的额定短时耐受电流Icw       单位：kA

| 额定电流 （A） | 照明专用 | 空气型 空气附加绝缘 | 浇注式 | 密集型 | 耐火型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16～200 | 3 5 6 |  |  |  |  |
| 200～315 |  | 10 15 |  | 15 20 | 15 20 |
| 400～500 |  | 20 30 |  | 20 30 35 | 20 30 |
| 630～900 |  | 30 40 | 23 | 30 35 50 | 30 40 |
| 1000～1400 |  |  | 50 | 50 65 | 40 50 |
| 1600～2000 |  |  | 65 | 65 80 | 50 65 |
| 2600～3600 |  |  | 80 | 65 80 | 65 80 |
| 4000～5000 |  |  | 80 | 80 100 | 80 100 |
| 5500～8000 |  |  |  | 100 120 |  |

5.2.12在选择母线槽电流时应考虑到环境温度及母线槽的温升值,应按照设计计算电流以及母线槽不同的温升值配置母线槽的额定电流。应符合表5.2.12的规定:

表5.2.12  设计计算电流(Ijs)和母线槽额定电流(In)的选型表

| 用途 | 环境温度 /OC | 极限温升值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55K | 70K | 90K | 105K |
|  |  | 母线槽额定电流(In) |  |  |  |
| 非消防用 | 35 | 100%～115% Ijs | 110%～125% Ijs | / | / |
|  | 40 | 105%～120% Ijs | 115%～130% Ijs | / | / |
| 消防用 | 35 | / | 105%～120% Ijs | 115%～130% Ijs | 120%～135% Ijs |
|  | 40 | / | 110%～125% Ijs | 120%～135% Ijs | 125%～140% Ijs |

注：长期满负载超过180分钟供电时间的备用电源及消防主干线按非消防设计选型额定电流。

【条文说明】①母线槽设计额定电流与实际负载电流，应有合理的配置，太小了线路会发热线损也会加大，使用寿命缩短。过大了容易造成浪费资源、工程造价也会提高，又容易让伪劣企业偷工减料。另外会发生上级断路无法保护母线的风险，埋下了电气火灾的安全隐患。②消防配电线路平时负载小，着火时设备才全部起动，着火的持续供电时间相关规范内最长为180min。母线槽的极限温升是运行4~5小时才至最高点，因此消防配电线路选用的额定电流小于非消防的额定电流。所以，属于备用电源，其供电时间超过180min的，按非消防选用额定电流。③以上表内的非消防配电线路的额定电流及温升值按B级绝缘材料（130℃）来配置，如果绝缘材料低于此耐受温度，应降低温升或加大电流规格。

5.2.13保护母线槽上级断路器的框架电流应大于断路器整定电流≥20%。

【条文说明】断路器安装在箱、柜内，涉及到散热问题，因此，断路器的框架电流须大于断路器的整定电流20%以上。

5.2.14断路器的整定电流与母线槽额定电流配置，应按母线槽不同温升值配置额定电流应符合表5.2.14的规定。

表5.2.14断路器的整定电流(Ir)与母线槽额定电流（In）配置

| 用途 | 环境温度 /OC | 极限温升值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55K | 70K | 90K | 105K |
|  |  | 断路器的整定电流(Ir)的配置 |  |  |  |
| 非消防用 | 35 | 95%～105% In | 90%～100% In | / | / |
|  | 40 | 90%～100% In | 85%～95% In | / | / |
| 消防用 | 35 | / | 90%～100% In | 85%～95% In | 80%～90% In |
|  | 40 | / | 85%～95% In | 80%～90% In | 75%～85% In |

【条文说明】断路器的整定电流，按母线槽不同的温升值额定电流见5.2.14表内的比例配置，确保系统有效保护。

5.2.15 母线槽分接单元的选择应符合下列规定:

1 插接箱应带机械联锁功能,实现合闸位置时无法插拔.

2 智能型的母线槽，插接箱或分线箱断路器宜选用多功能的智能断路器。断路器操作手柄应内置。

3 工厂内母线槽安装高度超过5米的插接箱内断路器应带有电动操作机构（或带电操作机构的多功能智能断路器）。

4 隧道内、户外以及湿度严重要求带有工业插座的场所，插接箱或分线箱外应配置防护等级不低于IP66的工业插座。

5 不带开关的分线箱或插接箱应设置测控仪检测和监控三相四线导体的运行温度。

6 插接箱和分线箱的出线每相应采用单电缆出线。大电流单电缆无法满足时，宜采用TMY铜排引出线，不宜采用多拼电缆。

【条文说明】同相多拼电缆时，可能会出现电流不均衡。

7 照明母线槽分接单元选型应考虑母线干线的三相负荷平衡。

8 插接箱或分线箱的技术参数选用见应符合表4.2.1的规定。

5.2.16母线槽与配电柜及变压器连接的搭接导体规格，应按裸导体40℃的环境温度选型，并应符合附录F的规定。

- 5.3  母线槽智能化系统

5.3.1 母线槽可以安装智能断路器。

5.3.2当母线槽配置智能测控系统时，设计方案应满足附录G的要求。

- 5.4  消防供配电线路

5.4.1消防供配电线路选用母线槽时,应从电源端起选用耐火母线槽。消防配电线路的设计宜符合附录H的规定。

5.4.2 耐火母线槽的插接箱或分线箱，应采用具有耐火性能的插接箱或分线箱，并应符合表4.2.1的规定。

# 母线槽安装

- 6.0.1 母线槽安装前，应完成下列工作:

1 确认母线槽的规格，走向符合设计要求。

2 确认现场复测得出的产品配置条件与产品供货情况一致。

3 验收母线槽产品且合格。

4 安装母线槽的部位土建施工已结束，井道中应无渗水，环境洁净，配电室的门已安装合格且可上锁。

5 与母线槽安装位置有关的其他专业管道除不会影响母线槽安装的扫尾工作外的施工已结束。

6 母线槽需穿越楼板和墙壁的孔洞已修正。母线槽穿越墙壁、楼板的孔洞，不应影响母线槽的水平度和垂直度，洞口宜修整光滑，消防封堵应符合要求。

7 对需要防水台阶的母线槽，防水台阶已完成。

8 母线槽连接的电气设备已就位。

- 6.0.2母线槽支架安装应符合下列规定：

1 除设计要求外，承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架，且不得热加工开孔；

2 与预埋铁件采用焊接固定时，焊缝应饱满；采用膨胀螺栓固定时，选用的螺栓应适配，连接应牢固；

3 支架应安装牢固、无明显扭曲，采用金属吊架固定时应有防晃支架，配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm；

4 金属支架应进行防腐，位于室外及潮湿场所应按设计要求做特殊处理。

5 水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个，且每层不少于一个支架，其间距应符合产品技术文件的要求，距拐弯 0.4～0.6m 处应设置支架；固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处；母线槽支架的其间距应符合产品技术文件要求。

6垂直敷设的母线槽每层不得少于一个支架，并应在分接口处附近设置防晃支架。

7每个弯头应至少有一个支架。

8支架与母线槽之间的连接采用压紧连接。

9照明母线槽可吊装于天花、吊顶内部，也可侧装于建筑物或构筑物墙体表面，固定点间距应均匀，固定点距离不宜大于3m。

10 照明母线槽应能悬挂灯具，支架承重能力不低于本体和所悬挂灯具的重量。

- 6.0.3 弹簧支承器的安装应符合下列规定：

1 当母线槽垂直安装时，安装弹簧支承器应符合设计规定。当设计无规定时，每层楼安装一副；

2 当母线槽沿墙垂直安装时，弹簧支承器应安装在母线槽的两侧；

3 弹簧支承器安装前应修正楼板孔，保证同一轴线楼板孔的同心度，使母线槽穿越任何一楼板孔时，与孔边保持 5 mm～10mm 的距离；

4 当弹簧支承器的槽钢底座采用膨胀螺栓固定在楼板上时，每根底座的固定点不应少于两点；
    5 生产厂家出厂时弹簧支承器的弹簧应进行预压缩，并向安装单位提供压缩量与重量的关系式。

- 6.0.4 母线槽本体安装应符合下列规定：

1 母线槽安装前应测量每一单元母线槽相线与相线间、相线与中性线间、相线与保护地线间、中性线与保护地线间的绝缘电阻，且不应小于20MΩ。

2 安装时母线槽的连接头应完好，且无机械损伤或异物进入，母线槽接头处的绝缘板应完整无损。

3母线槽宜由电源端向负载端安装。

4安装母线槽时，应采用尼龙绳等不易破坏本体外壳及涂装的柔性材料捆扎吊装。

5母线槽接头处的外壳开孔与导电排开孔应同心，插入绝缘螺栓绝缘层不得损坏；当段与段连接时，两相邻段母线槽应对准，相序应正确，连接后不应使母线槽承受额外应力。

【条文说明】如果母线槽接头处的外壳开孔与导电排开孔不同心，可能导致插入绝缘螺栓困难，如用榔头强行打入，很容易破坏绝缘层，从而埋下短路事故的隐患。

6当母线槽对口插接时，不应采取撞击安装。垂直安装时，可利用母线槽自重插入；水平安装时，可人工拖拉插入。

7母线槽初步对接就位后，插接部位应清扫干净，装上保护板，并用力矩扳手拧紧穿芯螺栓。穿芯螺栓的紧固力矩值应附录J的规定。

8当垂直安装的母线槽外壳与弹簧支承器之间连接固定后，应调整支承器弹簧的弹力，使其处于正常状态。

9应采用线坠或测量仪器检查垂直安装母线槽差接口两侧1m长度范围内的垂直度，并调整弹簧支撑器两侧的调整螺母，使垂直度达到厂家技术文件要求。

10母线槽直线段安装应平直，水平度与垂直度偏差不宜大于 1.5%，全

长最大偏差不宜大于20mm。

11水平安装的母线槽，应采用压板将母线槽外壳固定在支架上；压板螺栓不宜拧得过紧。

12每安装好一个单元母线槽后，应测量母线槽的绝缘电阻。允许总绝缘电阻逐段下降，但不应有突变，且总绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

13 母线槽连接用部件的防护等级应与母线槽本体的防护等级一致；

14 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处。

15 插接箱或分接箱与母线槽之间应可靠固定。

16 母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应用专用的封板封堵完好。

17 母线槽不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时，应采取防水、隔热措施。

18母线槽跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置；母线槽直线敷设长度超过80m，每 50～60m 宜设置伸缩节。

19母线槽穿越墙壁和楼板时，四周应留有不小于50mm的空隙；垂直穿越楼板处，其孔洞四周应设置高度为 50mm及以上的防水台；母线槽安装完毕后，应对穿越墙壁和楼板的孔洞进行防火封堵 。

20母线槽的敷设，应防止遭受撞击、振动和建筑物变形等各种机械应力时带来的损害。

21母线槽水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时，应在通过楼板处采用专用附件支承并以支架沿墙支持，支持点间距不宜大于2m。母线槽应采用支架固定。

22母线槽端头应封闭。

23 封闭式母线槽的插接分支点，应设在安全及安装维护方便的地方。

24 多根母线槽并列水平或垂直敷设时，各相邻封闭母线间应预留维护、检修距离不小于6cm。

- 6.0.5 母线槽与其他设备连接应符合下列规定：

1 母线槽与变压器、低压柜的连接，应走向合理；母线槽的N排、PE排应与低压柜的N排、PE排布置位置吻合。

【条文说明】母线槽的N排、PE排应与低压柜的N排、PE排布置位置吻合，是为了避免母线槽的N排、PE排与低压柜的N排、PE排错位，造成安装困难。

2 搭接母线的相线配置的导体规格应符合附录F的规定。N线应符合本规程5.1.2的规定。PE线应符合附录A的规定。

3 母线槽与变压器、发电机以及有振动的大电流设备连接时，应采用软连接或电缆过渡连接。

【条文说明】当母线槽给大型空调设备供电，设备附带配电箱，如采用硬连接，也会将设备产生的振动传至母线槽，可能会对母线槽的安全运行造成影响，因此应采用电缆过渡连接或软连接等补偿措施。

4 母线槽在接续设备端子前应可靠固定，电气元器件或设备端子不得承受母线槽荷载。

5 母线槽与电气设备采用螺栓连接时，螺纹宜露出螺帽2～3扣，平垫和弹簧垫应安装齐全。裸露母线间的电气间隙和爬电距离应符合表6.0.9的规定。

6母线与母线以及其他设备连接的搭接母线，连接螺栓的拧紧力矩应符合附录K的规定。

7母线的冲孔螺栓及搭接尺寸应符合附录L的规定。

- 6.0.6母线与母线、母线与电器或设备接线端子搭接，搭接面的处理应符合下列规定：

1 铜与铜：室外、高温且潮湿的室内，搭接面应搪锡或镀银；干燥的室内，可不搪锡、不镀银；

2 铝与铝：可直接搭接；

3 钢与钢：搭接面搪锡或镀锌；

4 铜与铝：在干燥的室内，铜导体搭接面搪锡；在潮湿场所，铜导体搭接面搪锡或镀银，且采用铜铝过渡连接；

5 钢与铜或铝：钢搭接面镀锌或搪锡。

- 6.0.7 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，并应符合下列规定：

1 每段母线槽的金属外壳应与PE线有可靠连接，且母线槽全长PE保护导体做等电位连接不应少于2处；等电位的PE线的等效截面积。

2 母线槽的插接箱、始端箱应与保护导体可靠连接,导线的截面应符合附录M的要求；

3 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接；

4 铜保护导体PE（PEN）的截面积应符合附录A的要求。

- 6.0.8 母线槽与各类管道平行或交叉的净距应符合表6.0.8的规定：

表6.0.8母线槽与管道的最小净距(mm)

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 400 | 300 |
| 易燃易爆气体管道 |  | 500 | 500 |
| 热力管道 | 有保温层 | 500 | 300 |
|  | 无保温层 | 1000 | 500 |

- 6.0.9 母线槽的电气间隙和爬电距离应符合表6.0.9的规定：

表6.0.9母线槽电气间隙和爬电距离（mm)

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙 |  |  | 爬电距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过电压类别 |  |  | 材料组别 |  |  |
|  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲa | Ⅲb |
| 60＜Ui≤300 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 4 | 4 |
| 300＜Ui≤660 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 9 | 10 | 10 |
| 660＜Ui≤1000 | — | 14.0 | 8.0 | 14 | 16 | — |

- 6.0.10 母线槽外壳的接地端子应采用铜材制成 ，且应符合表6.0.10的规定：

表6.0.10接地端子最小规格

| 额定电流Ie（A） | 接地螺母最小规格 |
| --- | --- |
| Ie≤630 | M8 |
| 630＜Ie ≤1000 | M10 |
| Ie＞1000 | M12 |

# 验收

- 7.1  母线槽工程检查

- 7.1.1 弹簧支承器的安装质量应符合下列规定

1 弹簧支承器的底座应固定牢固，底座与母线槽外壳之间应留有活动间隙。

2 弹簧应与底座垂直，并处于半压缩状态，弹簧的上螺帽应处于松开状态。

- 7.1.2支架的安装质量应符合下列规定

1 支架应固定牢固，设置合理。

2 线槽的分接口处宜设置防晃支架，防晃支架应紧贴母线槽外壳。

3 水平安装的支架应高低一致，支架间距不应大于2m，每一单元母线槽的支架不应少于两个。

- 7.1.3母线槽本体的安装位置应符合下列规定

1 母线槽侧面与墙的距离和并列安装的母线槽之间的距离，应便于施工和维修。

2 母线槽分线口的高度，当设计有规定时，按设计要求进行检查；当设计无规定时，中心高度宜距地面1.3～1.5m。

- 7.1.4母线槽连接质量应符合下列规定

1 按设计力矩要求拧紧连接头主螺栓后，采用采用塞尺检查母线间的搭接情况。

2 母线槽与电气设备采用螺栓连接时，螺纹宜露出螺帽2～3扣。裸露母线间的电气间隙和爬电距离应符合表6.0.9的规定。

- 7.1.5 母线槽载流能力的鉴定与检测应符合下列规定:

1 CCC型式试验报告和各电流的温升报告应与现场到货产品具有一致性。

2 导体的规格及电阻率应检查本规程4.3.4.2条检测记录。

3 当对供货商提供的验证母线槽载流能力的温升试验报告页面有异议时，应抽样送有资质的检测机构，做额定电流满负荷运行时的导体极限温升试验。

[条文说明]抽样检测样机要求：同规格的母线槽样机总长度不少于6米，如果采购需求中有分接单元的母线槽，抽样时应是有一节带有分接单元的母线槽。

检测方法按GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》10.10通电试验。检测：连接头、分接单元的本体、插接口等处导体的温升值。

检测结果：应符合GB 7251.1-2013的表6中规定的值。

- 7.1.6 耐火性能的检查应符合下列规定:

1 消防供配电线路选用的耐火母线槽应具有国家权威机构出具的耐火性能的产品认证及耐火试验报告。

2 报告应含下列内容:

1)检查该产品的CCC认证或型式试验报告。

2)耐火温度和耐火时间应符合设计技术参数。

- 7.2  工程调试检测

- 7.2.1母线槽工程安装完毕，应按附录N做好工程测试检测记录。

【条文说明】母线槽安装完毕调试检测，类似于产品出厂检验。按原则上说应全检，由于部分检验工作量很大，因此部分项目全检，部分项目抽检。如果有了检验记录，有利于提高工程的质量保证和今后的责任追溯。

- 7.2.2 绝缘电阻测试应符合下列规定：

1 检测应符合 GB/T 10233-2005《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》中4.6绝缘电阻试验，试验条件见其4.6.1，试验结果见其4.6.3。

2 母线槽安装完毕绝电阻的测试，应断开变压器、配电柜的连接，同时断开插接箱的开关。

3 检测方法：根据不同电压等级的设备选用不同电压等级的绝缘电阻试验仪器，至少需要检测设备导体的相间、相对中性线、相对地之间的绝缘电阻，要符合GB/T 10233-2005中4.6.3规定的要求。绝缘电阻单位为兆欧（MΩ）。

- 7.2.3 保护电路有效性检测应符合下列规定：

1 检测应符合GB 7251.1-2013《低压成套开关和控制设备 第1 部分：总则》的规定。

2 检测方法：母线槽外壳与PE线及等电位连接的保护电路有效性，检测应符合GB 7251.1- 2013.10.5.2的规定，接地电阻不应超过0.1Ω（即100mΩ）。

3 检测数量：每回路接测点不少于2处。

- 7.2.4 电气间隙和爬电距离检测应符合下列规定：

1 检测应符合GB 7251.1-2013《低压成套开关和控制设备 第1 部分：总则》和GB 7251.6-2015《低压成套开关和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》的规定。

2 电气间隙检测方法应符合GB 7251.6-2015.8.3.2的规定。

3 爬电距离检测方法应符合GB 7251.6-2015，8.3.3的规定。

- 7.2.5 介电性能检查应符合下列规定：

1 检测应符合GB 7251.1-2013《低压成套开关和控制设备 第1 部分：总则》的规定

2 检测方法应符合GB 7251.1-2013，10.9.2的规定，45Hz～65Hz工频耐受电压2kV（交流有效值），维持时间为5 s。试验设备的泄漏电流应不小于1000 mA。

3 母线槽安装完毕介电性能测试时，应断开变压器、配电柜的连接，同时断开插接箱的开关，如果线路太长，可分段检测。

- 7.3通电调试

- 7.3.1母线槽安装完毕，并经7.1条和7.2条质量检查、检验合格后，方可通电试运行。

- 7.3.2 智能测控系统调试应符合下列规定：

1 检测应符合GB 7251.8-2005《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》中第7.2.1条功能试验的规定。

2 检测方法应符合GB 7251.8-2005《低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求》中第7.3.2条出厂调试方法，在设备不带负载或者用模拟负载情况下进行试验，超温报警、跳闸可以用一小功率加热器提供给传感器探头进行升温测试。

# 资料归档

8.0.1母线槽工程竣工时，以下的资料应全部整理归档。

1 设计的配电系统图和干线图

2 母线槽的安装施工图

3 母线槽的技术文件

4 厂家的认证资质文件（复制件）

5 强制性CCC认证证书型式试验报告（复制件）

6 每个电流的温升检验报告

7 母线槽进场检验资料

8 工程调试检测记录资料

9 工程竣工验收记录资料

- 附录A 铜保护导体的截面积

A.0.1外部导体所连接的母线槽内的保护导体（PE、PEN）的截面积应按下述方法中的一种来确定：

1保护导体（PE、PEN）的截面积不应小于表A.0.1给出的值。 如果应用表H用于PEN 导体，在中性电流不超过相电流的30%的前提下是允许的。

2如果应用此表得出非标准的尺寸，那么，应采用最接近的较大的标准截面积的保护导体(PE、PEN). 只有在保护导体（PE、PEN）的材料与相导体的材料相同时，表A.0.1的值才有效。如果材料不同，保护导体（PE、PEN）截面积的确定要使之达到与表A.0.1相同的导电效果。对于PEN导体，最小截面积应为铜 10mm²或铝 16mm²,表A.0.1的补充要求应适用。

表A.0.1 保护导体的截面积(PE、PEN)

| 相导线的截面积 S mm² | 相应保护导体的最小截面积 S mm² |
| --- | --- |
| S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 800<S | S 16 S/2 200 S/4 |

注：保护导体采用其他材质时，应按照所采用的导体电阻率计算，应不小于铜材质的等效截面积。

- 附录B 母线槽技术参数选型表

B.0.1母线槽的技术参数见表B.0.1～B.0.4。

表B.0.1密集绝缘型母线槽设计技术参数表

（铜导体、防护等级I54/IP65）

| 额定 电流 （A） | 短路耐受温度 （Icw/kA） |  | 电压降 （V/m） |  | 理论重量 （kg/m） |  | 外形尺寸 H （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K |
| 200 | 20 | 20 | 0.134 | 0.163 | 7.1 | 6.4 | 78 | 78 |
| 250 | 20 | 20 | 0.133 | 0.151 | 7.6 | 7.1 | 78 | 78 |
| 315 | 20 | 20 | 0.133 | 0.151 | 8.8 | 7.6 | 88 | 78 |
| 400 | 35 | 35 | 0.132 | 0.158 | 10.3 | 8.8 | 98 | 88 |
| 500 | 35 | 35 | 0.131 | 0.157 | 12 | 10.3 | 110 | 98 |
| 630 | 50 | 50 | 0.129 | 0.154 | 13.9 | 12 | 123 | 110 |
| 700 | 50 | 50 | 0.129 | 0.151 | 15 | 13.9 | 131 | 123 |
| 800 | 50 | 50 | 0.125 | 0.149 | 16.4 | 15 | 141 | 131 |
| 900 | 50 | 50 | 0.123 | 0.145 | 17.8 | 16.4 | 150 | 141 |
| 1000 | 65 | 65 | 0.128 | 0.139 | 21.9 | 17.8 | 174 | 150 |
| 1150 | 65 | 65 | 0.118 | 0.140 | 23.5 | 21.9 | 188 | 174 |
| 1250 | 65 | 65 | 0.117 | 0.138 | 26.6 | 23.5 | 208 | 188 |
| 1400 | 65 | 65 | 0.115 | 0.131 | 29.7 | 26.6 | 233 | 208 |
| 1600 | 65 | 65 | 0.110 | 0.120 | 23.8 | 29.7 | 258 | 233 |
| 1800 | 80 | 80 | 0.112 | 0.128 | 37.9 | 33.8 | 273 | 258 |
| 2000 | 80 | 80 | 0.112 | 0.128 | 41.5 | 37.9 | 298 | 273 |
| 2250 | 80 | 80 | 0.107 | 0.121 | 44.3 | 41.5 | 313 | 298 |
| 2500 | 80 | 80 | 0.111 | 0.128 | 51.6 | 44.3 | 371 | 313 |
| 2800 | 100 | 100 | 0.110 | 0.124 | 58.6 | 51.6 | 421 | 371 |
| 3150 | 100 | 100 | 0.112 | 0.130 | 70.3 | 58.6 | 461 | 421 |
| 3600 | 100 | 100 | 0.113 | 0.131 | 74.1 | 70.3 | 501 | 461 |
| 4000 | 100 | 100 | 0.107 | 0.122 | 81.4 | 74.1 | 551 | 501 |
| 4500 | 100 | 100 | 0.105 | 0.121 | 92.5 | 81.4 | 581 | 551 |
| 5000 | 100 | 100 | 0.105 | 0.120 | 110.4 | 92.5 | 730 | 581 |
| 5500 | 120 | 120 | 0.102 | 0.113 | 129 | 110.4 | 730 | 730 |
| 6300 | 120 | 120 | 0.101 | 0.111 | 148 | 129 | 730 | 730 |

注： 三相四线或五线外壳兼PE母线槽的理论重量。

表B.0.2 密集绝缘型母线槽设计技术参数表

（铝导体、防护等级I54/IP65）

| 额定 电流 （A） | 短路耐受温度 （Icw/kA） |  | 电压降 （V/m） |  | 理论重量 （kg/m） |  | 外形尺寸 H （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K |
| 200 | 15 | 15 | 0.135 | 0.169 | 6.1 | 5.8 | 88 | 78 |
| 250 | 15 | 15 | 0.134 | 0.162 | 6.8 | 6.1 | 98 | 88 |
| 315 | 15 | 15 | 0.131 | 0.162 | 7.7 | 6.8 | 108 | 98 |
| 400 | 15 | 15 | 0.131 | 0.159 | 9 | 7.7 | 131 | 108 |
| 500 | 15 | 15 | 0.129 | 0.160 | 11.1 | 9 | 158 | 131 |
| 630 | 30 | 30 | 0.127 | 0.168 | 12.5 | 11.1 | 162 | 158 |
| 700 | 30 | 30 | 0.124 | 0.157 | 13 | 12.5 | 170 | 162 |
| 800 | 30 | 30 | 0.121 | 0.146 | 13.5 | 13 | 188 | 170 |
| 900 | 30 | 30 | 0.118 | 0.143 | 15.5 | 13.5 | 208 | 188 |
| 1000 | 50 | 50 | 0.117 | 0.142 | 16 | 15.5 | 162 | 208 |
| 1100 | 50 | 50 | 0.116 | 0.141 | 16.5 | 16 | 170 | 162 |
| 1250 | 50 | 50 | 0.116 | 0.142 | 19.5 | 16.5 | 200 | 170 |
| 1400 | 50 | 50 | 0.113 | 0.142 | 21.5 | 19.5 | 230 | 200 |
| 1600 | 65 | 65 | 0.110 | 0.130 | 25.5 | 21.5 | 258 | 230 |
| 1800 | 65 | 65 | 0.108 | 0.124 | 27 | 25.5 | 270 | 258 |
| 2000 | 65 | 65 | 0.107 | 0.127 | 29.5 | 27 | 298 | 270 |
| 2250 | 65 | 65 | 0.106 | 0.128 | 30.5 | 29.5 | 313 | 298 |
| 2500 | 65 | 65 | 0.105 | 0.125 | 37.2 | 30.5 | 355 | 313 |
| 2800 | 65 | 65 | 0.104 | 0.128 | 42.9 | 37.2 | 415 | 355 |
| 3150 | 65 | 65 | 0.103 | 0.121 | 49 | 42.9 | 471 | 415 |
| 3600 | 65 | 65 | 0.103 | 0.120 | 57 | 49 | 551 | 471 |
| 4000 | 100 | 100 | 0.102 | 0.123 | 60 | 57 | 581 | 551 |
| 4500 | 100 | 100 | 0.102 | 0.127 | 73 | 60 | 684 | 581 |
| 5000 | 100 | 100 | 0.102 | 0.129 | 77.5 | 73 | 720 | 684 |
| 5500 | 100 | 100 | 0.101 | 0.122 | 83 | 77.5 | 720 | 720 |

注：三相四线或五线外壳兼PE母线槽的理论重量。

表B.0.3 空气绝缘型母线槽设计技术参数表

（铜导体、防护等级I54/IP65）

| 额定 电流 （A） | 短路耐受温度 （Icw/kA） |  | 电压降 （V/m） |  | 理论重量 （kg/m） |  | 外形尺寸 H （mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K | ≤55K | ≤70K |
| 16 | 3 | 3 | 0.162 | 0.200 | 1.4 | 1.2 | 30×18 | 30×18 |
| 25 | 3 | 3 | 0.146 | 0.191 | 1.6 | 1.4 | 30×18 | 30×18 |
| 40 | 3 | 3 | 0.125 | 0.171 | 1.8 | 1.6 | 70×60 | 30×18 |
| 63 | 3 | 3 | 0.120 | 0.147 | 1.9 | 1.8 | 70×60 | 70×60 |
| 80 | 3 | 3 | 0.118 | 0.137 | 2.5 | 1.9 | 72×65 | 70×60 |
| 100 | 10 | 10 | 0.116 | 0.135 | 2.8 | 2.5 | 72×65 | 72×65 |
| 125 | 10 | 10 | 0.115 | 0.132 | 3.1 | 2.8 | 72×65 | 72×65 |
| 160 | 10 | 10 | 0.114 | 0.132 | 4.4 | 3.1 | 72×83 | 72×65 |
| 200 | 10 | 10 | 0.113 | 0.134 | 5.3 | 4.4 | 72×83 | 72×83 |
| 250 | 10 | 10 | 0.111 | 0.132 | 6.4 | 5.3 | 72×83 | 72×83 |
| 315 | 10 | 10 | 0.109 | 0.128 | 6.8 | 6.4 | 72×83 | 72×83 |
| 350 | 10 | 10 | 0.107 | 0.126 | 7.2 | 6.8 | 72×83 | 72×83 |

注：三相四线或五线外壳兼PE母线槽的理论重量

表B.0.4 矿物质耐火母线槽设计技术参数表

（铜导体、防护等级I54/IP65）

| 额定 电流 (A） | 短路耐受温度 （Icw/kA） |  |  | 电压降 （V/m） |  |  | 理论重量 （kg/m） |  |  | 外形尺寸 H（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 70K | ≤ 90K | ≤ 105K | ≤ 70K | ≤ 90K | ≤ 105K | ≤ 70K | ≤ 90K | ≤ 105K | ≤ 70K | ≤ 90K | ≤ 105K |
| 200 | 20 | / | / | 0.111 | / | / | 17 | / | / | 86 | / | / |
| 250 | 20 | 20 | / | 0.113 | 0.125 | 0.138 | 18 | 17 | / | 96 | 86 | / |
| 315 | 20 | 20 | 20 | 0.106 | 0.118 | 0.132 | 20 | 18 | 17 | 106 | 86 | 96 |
| 400 | 20 | 20 | 20 | 0.104 | 0.116 | 0.129 | 22 | 20 | 18 | 118 | 106 | 96 |
| 500 | 20 | 20 | 20 | 0.103 | 0.114 | 0.126 | 24 | 22 | 20 | 128 | 118 | 106 |
| 630 | 50 | 50 | 50 | 0.105 | 0.115 | 0.127 | 27 | 24 | 22 | 137 | 128 | 118 |
| 700 | 50 | 50 | 50 | 0.103 | 0.114 | 0.126 | 28 | 27 | 24 | 149 | 137 | 128 |
| 800 | 50 | 50 | 50 | 0.107 | 0.116 | 0.127 | 29 | 28 | 27 | 158 | 149 | 137 |
| 900 | 50 | 50 | 50 | 0.099 | 0.110 | 0.123 | 33.5 | 29 | 28 | 182 | 158 | 149 |
| 1000 | 50 | 50 | 50 | 0.099 | 0.110 | 0.123 | 36 | 33.5 | 29 | 196 | 182 | 158 |
| 1100 | 50 | 50 | 50 | 0.095 | 0.107 | 0.119 | 40 | 36 | 33.5 | 216 | 196 | 182 |
| 1250 | 50 | 50 | 50 | 0.088 | 0.102 | 0.114 | 45.5 | 40 | 36 | 241 | 216 | 196 |
| 1400 | 50 | 50 | 50 | 0.081 | 0.096 | 0.110 | 54 | 45.5 | 40 | 281 | 241 | 216 |
| 1600 | 65 | 65 | 65 | 0.080 | 0.095 | 0.108 | 59 | 54 | 45.5 | 306 | 281 | 241 |
| 1800 | 65 | 65 | 65 | 0.076 | 0.090 | 0.103 | 75 | 59 | 54 | 389 | 306 | 281 |
| 2000 | 65 | 65 | 65 | 0.077 | 0.090 | 0.103 | 83 | 75 | 59 | 433 | 389 | 306 |
| 2250 | 65 | 65 | 65 | 0.074 | 0.086 | 0.098 | 95 | 83 | 75 | 489 | 433 | 389 |
| 2500 | 65 | 65 | 65 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 104 | 95 | 83 | 519 | 489 | 433 |
| 2800 | 65 | 65 | 65 | 0.075 | 0.086 | 0.098 | 113 | 104 | 95 | 569 | 519 | 489 |
| 3150 | 65 | 65 | 65 | 0.078 | 0.088 | 0.101 | 130 | 113 | 106 | 599 | 569 | 519 |
| 3600 | 65 | 65 | 65 | 0.080 | 0.091 | 0.103 | 153 | 130 | 113 | 757 | 599 | 569 |
| 4000 | 100 | 100 | 100 | 0.078 | 0.089 | 0.102 | 173 | 153 | 130 | 757 | 757 | 599 |
| 4500 | 100 | 100 | 100 | 0.080 | 0.091 | 0.103 | 208 | 173 | 153 | 757 | 757 | 757 |
| 5000 | 100 | 100 | 100 | 0.079 | 0.090 | 0.102 | 242 | 208 | 173 | 832 | 757 | 757 |

注1：矿物质耐火母线槽，全部采用耐高温950℃以上的耐高温绝缘材料，来实现耐火性能。该产品为密集型结构，绝缘材料的耐热性能高，单层钢外壳，具有体积小、散热性能好等特点。耐火温度950℃，耐火时间180min,适用于环境温度过高的场所或消防供配电线路。

注2：三相四线母线槽的理论重量。

注3：母线槽宽为120mm。

- 附录C 母线槽采购技术文件的基本要求

母线槽的招标采购时编写的技术文件应包括以下（包括但不限于）内容：

1 采用标准

1.1国家标准（GB7251.1-2013）《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备》

1.2 国家标准（GB7251.6-2015）《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

1.3 国家标准（GB4208-2008）《外壳防护等级（IP代码）》

1.4 国家标准（GB/T5585.1-2005）《电工用铜、铝及其合金母线  第1部分：铜和铜合金母线》

1.5国家标准GB/T19216-2013《光缆或线缆在火焰条件下，线路完整性的试验方法》

1.6 国家标准（GB50303-2015）建筑电气工程施工质量验收规范。

1.7 CECS170-2016《低压母线槽应用技术规程》

2 母线槽电气技术基本参数

2.1 额定绝缘电压1000V  额定工作电压AC400V±10%

2.2 额定工作频率 50Hz

2.3 海拔高度 2000米以下

2.4 电气间隙≥10mm

2.5 爬电距离≥14mm

2.6 介电性能50Hz  3.75kV/5s无击穿无闪络

2.7 母线槽内部导体极限温升≤70K

2.8 电压降：母线槽100米长功率因素为0.95时满负荷母线槽：电压降不大于5%。

2.9 短路耐受强度Icw（kA）

| 额定电流（A） | 短路耐受强度Icw（kA） |
| --- | --- |
| 400A≤I＜630A | ≥35kA |
| 630A≤I＜1000A | ≥50kA |
| 1000A≤I＜2000A | ≥65kA |
| 2500A≤I＜4000A | ≥80kA |
| 4000A≤I＜5500A | ≥100kA |
| 5500A以上 | ≥120kA |

3 材料要求

3.1母线槽内导体及搭接导体采用T2电解铜作为导体材料，轧制成TMY电工硬铜排，导电率97%以上，电阻率≤0.01777Ω·mm2 /m。

3.2所有绝缘材料采用优质阻燃聚脂薄膜，全长成型包扎，绝缘耐压≥3.75kV/1min，耐热等级为B级（≥130℃）。

3.3母线槽系统外壳及侧板采用优质铝镁合金材料，表面要做防氧化处理，外壳保护电路连续性电阻≤0.01Ω。

3.1～3.3提供第三方检验报告及有关证明资料。

4 母线槽本体要求

4.1母线槽的本体连接头，弯头，分接单元防护等级：地下室水平安装母线槽要求达到IP65，井道垂直安装母线防护等级为IP54以上。

4.2 极限温升：母线槽本体内导体、插接口，及连接头≤70K，外壳≤55K。并提供每个电流温升试验报告。

4.3 母线槽为三相五线制（TN-S系统），N线与相线导体截面至少等同，PE线不少于相线50%的截面积。

4.4 母线槽及插接口处全长采用密集型，不允许本体密集型，插接口空气型，以防插接口温升过高。

4.5 母线槽保护系统

4.5.1 每回路母线槽每个电流等级设置一个母线保护仪，设置在第一个干线单元的连接头处。

4.5.2 母线保护仪有双路无线输送信号：一路超温报警信号，一路超极限温度信号切断母线始端开关。以防母线在运行中过载或安装时连接不紧引起发热，输出超温预报警信号及超极限温度时切断总开关以确保母线系统安全。

4.5.3 为保证母线槽在正常温升下运行，各电流等级及容量变化较大的参数变化点，和母线槽变容节部位采用母线槽智能监测保护控制仪，监测保护母线槽线路安全运行。控制仪输送超温报警信号，及超极限温度时自动切断总开关电源，总控制器设有485电脑插口，可与电脑联络。

4.5.4 为了防止假冒伪劣产品，供货的产品必须是正品的合格产品，每节母线槽及插接箱上要求贴有国家认监委CCC防伪标志，便于来货检验真假产品，不贴防伪标志一律拒收。

4.6 消防配电线路应满足950℃，耐火时间180min，并提供相关的试验报告。

5 插接箱及插接口的技术要求

5.1 插接口处铜导体密集型结构。

5.2 插接口导体电气间隙≥15mm。

5.3 爬电距离≥18mm。

5.4 极限温升≤70K。

5.5 插接口要有防反插功能。

5.6 所有插接口带有安全防护门，防护等级不低于IP54。

5.7 插接箱外壳采用优质镀锌板或铝合金材料。

5.8 插接箱带机构联锁装置，开关在合闸位置时无法插拔功能。

5.9 插接箱内的开关要有温度、电压、电路以及剩余电流的检测和短路、过载、漏电电流保护功能，以及留有消防联动接点和485接口，可实现远程控制和电网智能化配套接轨。

5.10 铝或合金的母线槽插接口处本体的导体应做好铜铝过度处理，与插接箱的插脚接触面的导体材质应与插接箱的插脚一致。

6 连接头

6.1 双导体母线大电流母线槽，每相为双导排时，每个连接头的连接导体片必须同时连接两块导电排，以防电流通过不均以及造成回流。

6.2 连接头自动伸缩功能：每个连接头必须有自动伸缩功能，伸缩长度   5mm～15mm。

6.3 连接头防脱离结构：每个连接头必须有防脱结构，以防止安装或伸缩而被拉断。

6.4 连接头要活式连接头。

6.5 母线本体便于安装，导体不允许有冲孔，以防接触面减少而发热。

6.6 连接头的各部位必须要有全密封措施，防护等级要达到与本体相同等级IP65，（提供样品验证）。

6.7 连接头处导体的端面，不要镀锡或镀银，目的是为鉴别导体的材质及防止铜包铝进入该项目。

6.8 导体端部平面应无毛刺、无凹凸痕迹。

7 过渡连接/跨接及安装支架

7.1 母线槽与变压器连接采用软连接表面镀银或镀锡。

7.2 母线槽与配电柜连接采用T2电解铜轧成TMY铜排表面镀银或镀锡。

7.3 铝或合金母线槽的搭接母线（导体）与始端节连接，始端节内应做好铜铝过渡。

7.4 垂直安装要配弹簧支架，调节距离不少于5公分，支架底座要采用槽钢要有足够的强度。

7.5 吊架采用角钢热镀锌，该吊架要有调节功能，吊架下部位不允许有长出。

8 产品送样及资料

8.1 各个参与投标的厂家送标书时送样品：样品为连接装配好的带有插接口的两段母线单元。并附有样品说明：如何确保以上技术参数的详细描述。

8.2 各投标厂家在开标日，提供有关资料及CCC型式试验报告和温升报告的原件核对验证，复印件作为来货检验依据。

8.3 在投标时每个企业必须提供国家级的每个电流的温升试验报告。

9 产品质量控制及验收

9.1 产品安装的质量管理按《低压母线槽应用技术规程》，CECS170-2016.4.3节的规定实施。

9.2 工程验收按CECS170-2016《低压母线槽应用技术规程》7的规定实施。

- 附录D 母线槽资质审查备案记录表

天气、湿度______% 温度___℃

备案企业                    备案人                    联系电话                ,

项目名称                    制造商                    生 产 厂                ,

| 证书名称 | 备案企业 | 制造商 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商、税务代码证书 |  |  |  |
| ISO9001质量管理体系 |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系 |  |  |  |
| ISO1001职业健康安全管理体系 |  |  |  |

产品认证及实验报告

| 品名 | 型号规格 | CCC认证证书 | 型式试验报告 | 其他实验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数与图纸的设计要求

| 技术性能 | 设计参数 | 厂家认证参数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP保护等级 |  |  |  |
| 极限温升值K |  |  |  |
| 短路耐受度Icw/kA |  |  |  |
| 耐火性能 |  |  |  |

检查报告，产品的外形结构、导体材质和规格，CCC型式试验报告应与温升试验报告一致

导体规格见以下表格

| 电流规格 | 导体规格 | CCC报告号 | 导体材质 | 温升报告号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果CCC型式试验取该报告内的最大电流规格做试验，其他电流规格属于覆盖电流规格，认证采用推导方法，没有做温升试验，所覆盖规格的电流密度≤试验电流，可以不做温升试验，>试验的规格电流密度时应提供温升试验报告。

备案单位                                      备案日期         年      月     日

资料经办人                     技术负责人                  部门主管            ,

- 附录E母线槽进场检验记录表

天气、湿度______% 温度___℃

供应商                      制造商                       项目名称                 ,

抽样地址                                                 抽样数量                 ,

| 项目 | 检验条文号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书号 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |  |
| 产品结构 |  |  |  |  |  |
| 表面处理 |  |  |  |  |  |
| 产品工艺 |  |  |  |  |  |
| 导体材质 |  |  |  |  |  |
| 证书导体规格 |  |  |  |  |  |
| 外型导体规格 |  |  |  |  |  |
| 电阻值 |  |  |  |  |  |
| 电阻率 |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻A-B |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻B-C |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻C-A |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻A-N |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻B-N |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻C-N |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻A-PE |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻B-PE |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻C-PE |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻N-PE |  |  |  |  |  |
| 防护等级本体 |  |  |  |  |  |

施工单位                         监理单位                  投资商            ,

经 办 人                         经 办                     经 办 人              ,

备案单位_________________                        备案日期         年      月     日

- 附录F搭接用矩形母线的规格

母线槽与变压器、配电柜、及其他设备硬连接的搭接母线导体规格应不小于附录F。

附录F表 搭接铜排规格 (环境温度40℃ )

| 电流等级A | 首选规格 | 替 代 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 250 | 3×25 | 3×30 |
| 315 | 3×30 | 4×30 5×30 4×40 6×25 |
| 400 | 4×40 | 5×30 |
| 500 | 5×40 | 4×40 6×40 5×50 |
| 630 | 5×50 | 6×50 5×60 |
| 800 | 6×60 | 5×60 |
| 1000 | 6×80 | 8×60 10×60 |
| 1250 | 8×80 | 10×60 6×100 6×80 2(5×60) 2(6×60) 2(6×50) |
| 1600 | 8×100 | 2(8×60) 2(6×80) 2(10×60) 10×80 |
| 2000 | 8×120 | 10×120 12×100 10×100 2(6×100) 2(8×80) |
| 2500 | 2(8×100) | 12×130 3(8×80) 12×120 |
| 3150 | 2(12×100) | 2(10×120) 3(8×100) |
| 4000 | 2(12×120) | 2(10×130) 3(10×100) |
| 5000 | 3(12×120) | 4(10×100) 4(10×120) 3(10×130) |
| 6300 | 4(10×120) | 4(10×130) 3(12×150) 3(10×150) |
| 注：1、此表所列铜排规格适用于母线槽T接头、母线槽与低压柜连接； 2、使用时，一般应选择“首选规格”，当选择“首选规格”有困难时，可从“替代规格”栏选取；并综合考虑库存情况和近期其他工程使用情况。 3、铜排载流量也可用经验公式近似求得：单片铜排载流量 = 排宽 × 厚度系数 厚度mm; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12. 厚度系数; 11.5; 12.5; 13.5; 14.5; 16.5; 18.5; 20.5. 双片铜排载流量 = 单片铜排载流量 × 1.58 三片铜排载流量 = 单片铜排载流量 × 2 四片铜排载流量 = 单片铜排载流量 × 2.5 |

- 附录G 母线槽的智能测控系统设计方案

1 母线槽连接处或分接单元处宜设置测控点。

2 测控点报警时，应发出声光报警。

3 智能测控系统主机，宜设置在变配电值班室或消防控制室。

4 智能测控系统的选择

① 在母线槽的始端节设置检测仪，检测始端节后第一个连接头和变容后的第一个连接头的3L+N线导体的温度。在控制中心设置协调仪接收各检测点的温度，实现超温报警；当超极限时，指示该进线节的断路器动作切断电源。

② 在始端进线和分支的插接箱均配置多功能智能断路器，多功能智能断路器具有检测适时运行电压、电流及温度功能。

【条文说明】在信息时代到来，智能电网和智能建筑得到快速发展，母线槽是电力供配电系统的重要干线。母线槽始端和分支都配有开关保护，要想实现完整的智能供配电系统，除要检测母线槽的状况外，始端和分接单元应配置多功能智能断路器。该断路器除常规的智能断路器应具备的功能外，还有检测电压、剩余电流值、温度等功能；同时应具备有线和无线的信号的传输，也可以采用常规的智能短路器。

③ 在母线槽的连接头处配置测控仪以实现温度自动测量和控制装置，监控母线槽运行。

5 系统正常工作时，母线槽温度检测仪（C）将监测节点处各相温度信息，通过无线传输网络至接收仪（X）。（X）将数据通过RS232或 RS485串口传输至上位机，显示监测节点处的温度信息并自动巡检。当某测点温度达到预警温度值时， ZA1K会发出声光报警，同时故障点的温度检测仪C蜂鸣器也会发出报警声音；当温度达到设定的极限值时， ZA1K发出紧急声光报警。与此同时，保护控制仪（K）通过预设方式（自动或手动）接通断路器的分励脱扣器使断路器分闸。

装置采用大规模集成电路制作，体积小，功能全,并具有信息存储功能，自动记录故障时间、地点，温度等参数，便于故障处理。

有线传输测温系统,是用控制电缆将各温度检测仪C的数据传输到中央控制器（X）,功能和控制原理相同。

民用建筑若配备BAS,则也可以利用该系统兼顾母线槽接头温度监控。

附录G表 有线和无线传输方案性能比较表

| 项 目 | 有 线 | 无 线 |
| --- | --- | --- |
| 应用环境 | -30～+45℃ RH≤95% 海拔≤2000m | -30～+45℃ RH≤95% 海拔≤3000m |
| 电源电压 | ～220V | ～220V |
| 温度测量范围/℃ | 0～250 | 0～250 |
| 信号采集方式 | 热电阻或热电偶 | 热电阻或热电偶传感器 |
| 采样频速率 | 每4～10秒一次 | 没0.5秒一次 |
| 测量回路数 | 每个测点取A，B，C，N和环境温度5个数据 | 每个测点取A，B，C，N和环境温度5个数据 |
| 测量点数 | 640点或1024点 | 1024/组 |
| 信号传输距离 (注) | ≤400m | 空旷无障碍处两测点间～150m 大楼或车间内两测点间≤70m 末端测点至控制中心≤2000m |
| 显示内容 | 回路编号 测点编号 测点温度 测点相序 | 回路编号 测点编号 测点温度 测点相序 |
| 控制方式 | 集中控制 | 集中控制 |
| 报警方式 | 超温报警（可调） 极限温度跳闸（可调） | 超温报警（可调） 极限温度跳闸（可调） |
| 安装工程量 | 较大 | 较小 |
| 造价 | 较高 | 较低 |

注:当传输距离超过表中规定时可增加中间接续器。

- 附录G 母线槽监测系统方案图

工厂用配电母线槽和智能测控仪设计方案示例

- 附录H 母线槽设计方案

消防配电线路的设计，应按使用领域的不同设计选用，见H1～H5的方案仅做参考。这些线路可以选用耐火母线或矿物质耐火母线，当选用耐火母线槽设计应明确选用产品的结构，母线外包隔热层的材质和厚度，外型尺寸或导体规格。

【条文说明】矿物质耐火母线采用耐高温的绝缘材料，来实现耐火性能及保证载流能力，导热性能与密集型母线接近。因此产品的质量容易鉴别。耐火母线槽的产品种类较多，每种耐火母线槽所选用的绝缘材料耐温不同，外壳的隔热层材质和厚度不同、散热能力差距较大，截流能力的变化也很大。严重的降容数据不同的产品结构截流能力相差超过50%。因此设计需要明确产品的结构、外包隔热层的厚度、以及外型尺寸和导体材质和规格，有利于工程质量的监管。

1）备用电源至配电柜的供配电线路。

【条文说明】在《建筑防火设计规范》GB50016-2014的10.1.6条明确规定，备用电源应满足末端设备的最长者的持续供电时间和容量，在条文说明内对备用电源做了详细解释说明，备用电源分别为：①市电的备用电源；②柴油发电机；③EPS应急电源。

2）配电房至消防水泵、喷淋水泵，可合在一起，一路双电源从配电房引至水泵房，有利于受火后温度升高而产生电压降过大，消防泵因欠压而不起动的风险。设计方案示例见附录H.1。

3）大型商业广场、机场、体育场、会展中心等大面积各个防火分区，可采用配电房集中供电，从不同方向引出双电源母线至各防火分区，每个防火分区设置双电源切换箱，有效的降低工程造价和受火压降过大的风险。设计方案示例见附录H.2。

4）高层或超高建筑的屋顶风机和消防电梯，可集中从配电房引双电源引向屋顶，在楼顶分支设置双电源切换箱，有效减小占用电井的空间。设计方案示例见附录H.3。

5）高层或超高层的应急照明，从配电房引双电源至楼顶，在楼层的防火分区设计分支插接箱。设计方案示例见附录H.4。

- 地铁站的总配电房引至环控房、消防配电线路设计方案示例见附录H.5。

【条文说明】《建筑防火设计规范》GB50016-2014.10.1.8条明确规定了，对于末端切换本次规范明确了在末端的配电箱内切换。在10.1.6条规定了备用电源应满足末端设备的最大持续供电时间和容量，也就表明了备用电源应具有耐火性能的配电线路。为了设计人员方便设计，采取集中供电的方式有利于减少线路敷设零乱。本规程提供以上几个消防配电线路的设计示例图，供设计人员参考选用。

附录H1 水泵房主接线设计方案示例

附录H2 大型商业广场、机场、体育场、会展中心设计方案示例

附录H3 高层建筑设计方案示例

附录H4 高层建筑双回路母线槽供电设计方案示例

附录H5 地铁站总电房引至环控房消防负荷的设计方案示例

- 附录J 母线槽连接头螺栓紧固力矩

表J母线槽连接头螺栓力矩值

| 螺栓规格（mm） | 8.8级螺栓力矩值（N·m） |
| --- | --- |
| M8 | 16.5～20.6 |
| M10 | 33.1～41.2 |
| M12 | 59.1～71.8 |
| M14 | 94.2～114.3 |
| M16 | 146.7～178.2 |

- 附录K 矩形母线搭接螺栓紧固力矩

表K 母线搭接螺栓力矩值

| 螺栓规格（mm） | 4.6级螺栓力矩值（N·m） |
| --- | --- |
| M8 | 8.8～10.8 |
| M10 | 17.7～22.6 |
| M12 | 31.4～39.2 |
| M14 | 51.0～60.8 |
| M16 | 78.5～98.1 |
| M18 | 98.0～127.4 |
| M20 | 156.9～196.2 |
| M24 | 276.4～343.2 |

- 附录L 矩形母线搭接规定

- 附录M 铜连接导线的截面积

| 额定工作电流Ie/A | 保护导体的最小截面积/mm2 |
| --- | --- |
| Ie≤20 | Sa |
| 20＜Ie≤25 | 2.5 |
| 25＜Ie≤32 | 4 |
| 32＜Ie≤63 | 6 |
| 63＜Ie≤100 | 10 |
| a S为相导体的截面积（mm2）。 |  |

注：插接箱、进线箱及小电流母线槽等的接地保护线选择参照上表，保护导体采用其他材质时，应按照所采用的导体电阻率计算，应不小于铜材质的等效截面积。

- 附录N 母线槽工程调试检验记录表

天气、湿度______% 温度___℃

供 应 商                          项目名称

项目地址                          制 造 商

| 项目 |  |  | 检验条文号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导体规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电阻率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  | A-B |  |  |  |  |  |
|  |  | B-C |  |  |  |  |  |
|  |  | C-A |  |  |  |  |  |
|  |  | A-N |  |  |  |  |  |
|  |  | B-N |  |  |  |  |  |
|  |  | C-N |  |  |  |  |  |
|  |  | A-PE |  |  |  |  |  |
|  |  | B-PE |  |  |  |  |  |
|  |  | C-PE |  |  |  |  |  |
|  |  | N-PE |  |  |  |  |  |
| 电气间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 爬电距离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护电路有效性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介电性能 | A-B |  |  |  |  |  |  |
|  | B-C |  |  |  |  |  |  |
|  | C-A |  |  |  |  |  |  |
|  | A-N |  |  |  |  |  |  |
|  | B-N |  |  |  |  |  |  |
|  | C-N |  |  |  |  |  |  |
|  | A-PE |  |  |  |  |  |  |
|  | B-PE |  |  |  |  |  |  |
|  | C-PE |  |  |  |  |  |  |
|  | N-PE |  |  |  |  |  |  |
| 电气性能调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐火性能证书检查 |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位                  监理单位            投 资 商

经 办 人                  经 办 人            经 办 人

备案单位_________________                     备案日期         年      月