C E C S                                CECS ××× ∶ 2016

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

仿古建筑消防安全工程技术规范

- Code of fire safety engineering and technical for pseudo-classic architecture

（征求意见稿）

XXX出版社

2016 北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014]028号文《关于印发〈2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规范。本规范由公安部四川消防研究所会同有关单位共同制定。

由于还原传统格局、历史风貌和空间尺度等仿古原因，会有如下局限：平面布局复杂、防火间距不足、人员疏散通道有限、防火分区分隔难、安全疏散和避难困难、承重结构耐火等级低、消防车道有限、消防供水不足、灭火救援设备缺乏、消防部门响应时间延长、报警延时、邻近危险植被、异常地形或异常特性影响。该类建筑注意保持历史意义和独特的特征，涉及到常住及旅游人口安全，至今尚无专门法规规定。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准协会标准《仿古建筑消防安全工程技术规范》，编号为CECS****，推荐给设计、施工、验收和使用单位采用。

本规范中4.1，5.4，6.1，6.2，7.3，7.6，8.1，8.4，9.1条，建议列入《工程建设标准强制性条文》，其余为推荐性条文。

本规范由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会CECS/TC20归口管理，由公安部四川消防研究所（四川省成都市金牛区金科南路69号，邮编610036。联系电话：028-87510952）负责具体技术内容的解释工作。

主编单位：公安部四川消防研究所

参编单位： 重庆大学

四川省公安消防总队

贵州省公安消防总队

广西省公安消防总队

贵州省文物保护研究中心

广东省建筑设计院

四川天府防火材料有限公司

萃联（中国）消防设备制造有限公司

公安部沈阳消防研究所

科罗拉多矿业大学（美国）

通用（天津）铝合金产品有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目录

1 总  则	1

2 术语和符号	2

3 仿古建筑火灾风险等级	4

4 总平面布局	5

4.1 一般要求	5

4.2 道路	5

4.3 消防车道	6

5 建筑构造	8

5.1 一般规定	8

5.2 防火隔离	8

5.3 相邻建筑	8

5.4 疏散及避难	9

5.5 坡地、山区的构筑物	10

6 阻燃防火	11

6.1一般规定	11

6.2 装修装饰	12

7 电气	13

7.1 消防电源及其配电	13

7.2 电力线路及电器装置	14

7.3 灯具	16

7.4消防应急照明和疏散指示标志	16

7.5 火灾自动报警系统、消防应急广播和消防控制室	18

7.6 电气火灾监控系统	19

7.7 防雷	20

8 消防给水与消防设施	20

8.1 一般规定	20

8.2 消防给水	22

8.3 消火栓	23

8.4其它灭火设施	25

9 安全评价	26

9.1 一般要求	26

9.2 火灾场景与判定	27

10 消防管理	29

10.1 一般要求	29

10.2 消防点	29

# 1 总  则

1.0.1 为了预防仿古建筑及仿古建筑群火灾，减少仿古建筑及仿古建筑群火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于下列仿古建筑或仿古建筑群：

1 经当地政府部门或文物保护部门批准为历史文化名城名镇名村、历史文化街区、或仿古建筑群的新建、扩建、改建和防火改造的旨在还原传统格局、历史风貌和空间尺度的仿古建筑或仿古建筑群。

2针对仿古建筑总平面布局和平面布置复杂、防火间距和疏散通道不足、防火分区和分隔困难、安全疏散和避难困难、承重结构耐火等级低、消防车道有限、消防供水不足、灭火救援设备缺乏、火灾报警响应时间延长、报警延时、邻近危险植被、异常地形或异常特性等应进行安全性评价的仿古建筑或仿古建筑群。

1.0.3 本规范适不用于由于特殊原因经批准按文物古建筑或历史建筑进行保护的建筑；文物建筑、古建筑仅进行仿古装饰的现代建筑、活动房屋或旅游车辆。

1.0.4 仿古建筑的消防规划，应根据其区划类别，分别纳入城镇总体规划、城镇详细规划、城乡规划和村庄规划，并应与其他基础设施统一规划、同步实施。

1.0.5 仿古建筑的防火设计和既有建筑的防火改造，应注重历史，结合当地经济发展状况、民族习俗、地理环境等，立足于自防自救，并采用相应的防灭火措施，做到安全适用、技术先进、质量可靠、经济合理。

1.0.6 仿古建筑的消防设计、安全性评价、施工、验收及运营管理，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

2.0.1仿古建筑（Pseudo-classic architecture）

是指基于古代建筑、传统宗教寺观、传统造景、历史建筑的保护利用与开发，及历史文化名城（历史文化保护区）、古建筑群的保护规划设计与施工，修旧如旧，还原历史风貌概况和传统格局的现代公共建筑。

2.0.2仿古建筑群 （Pseudo-classic architectures）

在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的、总建筑面积大于6000m2的连续布置的仿古建筑。

2.0.3 邻近地面高程 （Adjacent ground elevation）

距建筑所有外墙3m测量，代表修整过地面的平均海拔参考平面。

2.0.4 路缘坡 （Curbs slope）

为减小路边的高度以便车辆越过或穿过，设置在道路边缘的突然减小或渐渐减小通道入口的坡道。

2.0.5消防点（Fire point）

设置在仿古建筑（群）的集中放置消防车辆、器材，并配有专职或志愿消防队员的固定场所，其设置应满足以下要求：

1 有固定的地点和房屋建筑，并有明显标识；

2 配备消防车、手抬机动泵、水枪、水带、灭火器、破拆工具等全部或部分消防装备；

3 设置火警电话和值班人员，24h接受处理火警电话；

4 有不少于10人专职或志愿消防队员；

5 寒冷地区采取保温措施。

2.0.6 林野火灾（Wildland fire）

一种失去控制通过植被可燃物蔓延的火灾，有时会卷入建（构）筑物。

2.0.7立管（Riser）

管道及附属的水带阀门和将消防用水输送至建（构）筑物各个部分的水带。

2.0.8入口形式（Entry form）

用于应急设备进入或接近建（构）筑物的方法-例如道路，消防车道和停车场。

2.0.9 市政供水系统（Municipal water system）

有为消火栓服务的水管，并且设计供水量高于生活用水量，即在138kPa余压下、持续时间为2h．水量不小于950L/min（250 gpm）。

2.0.10坡度（Slope）

向上或向下倾斜，通常计算以百分比表示。

2.0.11防火隔离带（Fire Barrier）

防火隔离带是阻止火焰蔓延的措施，可以是空间隔离，也可以是不燃材料分隔以起到隔离作用等。

# 3 仿古建筑火灾风险等级

3.0.1  仿古建筑的火灾风险等级根据建筑结构、建筑密度、建筑面积等因素划分，可分为A级、B级、C级，并应符合表3.0.1的规定。火灾风险等级由当地公安机关消防机构根据实际情况确定。

表3.0.1 仿古建筑的火灾风险等级

| 火灾风险等级 | 建筑特征 |
| --- | --- |
| A级 | 任何一层建筑面积大于1000㎡或总建筑面积大于3000㎡的木质仿古建筑；任何一层建筑面积大于2000㎡或总建筑面积大于6000㎡的砖木、石木仿古建筑；总建筑面积大于10000㎡的其它仿古建筑群。 |
| B级 | 任何一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1500㎡的木质仿古建筑；任何一层建筑面积大于1000㎡或总建筑面积大于3000㎡的砖木、石木仿古建筑；总建筑面积大于5000㎡的其它仿古建筑群。 |
| C级 | 其它仿古建筑 |

3.0.2风险等级为A级的仿古建筑高度不宜超过10m，层数不宜超过2层；B级风险等级的仿古建筑高度不宜超过15m，层数不宜超过3层；C级风险等级的仿古建筑高度不宜超过20m，层数不宜超过4层。

# 4 总平面布局

## 4.1 一般要求

4.1.1 仿古建筑或仿古建筑群应结合建筑的历史意义、耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理规划布局。

4.1.2  木结构仿古建筑内不应设置以下场所：

1 歌舞娱乐放映游艺场所；

2 除农业生产外的其他火灾危险性为甲、乙、丙类的生产场所；

3 除储存农业生产资料和生活必需品外其他火灾危险性为甲、乙、丙类的库房；

4 医院、疗养院、老年人建筑、学校及类似使用功能的建筑；

5 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所。

4.1.3  仿古建筑用作营业厅、会议厅、多功能厅、展览厅、食堂、菜市场时，应布置在首层及2层。

其中营业厅、展览厅不应设置在半地下室、地下1层及以下楼层，且不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。

4.1.4仿古建筑（群）与文物保护单位及耐火等级低的旧连片建筑密集区应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016保持足够的防火间距，其布置不应妨碍消防车辆通行及消防水源的使用。

## 4.2 道路

4.2.1仿古建筑群应利用交通道路以作防火隔离带，道路中心线之间的距离不宜超过160m。如无法设置两条以上通道时，所设计的通道宜尽量穿过建筑群中间位置。

4.2.2道路路面应能承受大型消防车的压力。景观美化或其他障碍物应保证为消防作业提供一个没有障碍、畅通无阻的通道，通道上方不应有助火势蔓延到街对面的装饰或物体。

4.2.3 道路的每条行车道除去路肩和停车带，至少应有不小于4m的净宽度与净空高度。

4.2.4道路坡度不宜大于11%。

4.2.5为了防止行车车道上积水，与另外一条道路交叉的次级道路应向下倾斜1%～3%的坡度，并应距交叉口30.5m的距离。

4.2.6 在所有入口形式通道的整个宽度的上方应该提供并保持至少4m的竖向净空高度。

## 4.3 消防车道

4.3.1仿古建筑群应依不同建筑合理规划道路兼作消防车道，道路应根据建筑特点、不同属性、不同功能进行合理设计，之间的距离不宜超过160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时，应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时，应设置环形消防车道。

4.3.2 有封闭内院或天井的建筑物，当其短边长度大于24.0m时，宜设置进入内院或天井的消防车道。当该建筑沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其间距不宜大于80.0m。

4.3.3有封闭内院或天井的建筑物，大门的净宽应比行车道宽0.6m。大门距消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离不宜小于5m。

在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

4.3.4 仿古建筑群的次道路应充分考虑消防车通行的需要或配备适宜在区域内道路通行的具有灭火救援能力的车辆装备。供消防车通行的道路应保持畅通，不应设置隔离桩、栏杆等障碍设施，当确需设置时，应为可移动式。

消防车不能通行的地区，应开辟车道，或增建能够通行的设施。

4.3.5消防车通行道路的路面宽度、转弯半径应比所配置消防装备所需的最小值多0.6m。当牌坊、管架、栈桥等障碍物跨越道路时，其净高不应小于4m。受地形条件限制无法设置消防车道的仿古建筑群，应设置净宽不小于2.5m的消防摩托车通行道路。

4.3.6环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于15m×15m。消防车道和道路连接时应提供超过消防车道每个边缘至少0.6m延伸的路缘坡。

4.3.7各种入口形式通道进入和离开时的角度不应超过8°。

4.3.8供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。

4.3.9 应根据消防监督部门的指示设置区别于环境的 “禁止停车”等的醒目标志，并提供强化该规定的方法。

# 5 建筑构造

## 5.1 一般规定

5.1.1  仿古建筑不宜超过4层。屋顶作为储存农业生产、生活物质的夹层不计算在层数内。5.1.2仿古建筑排烟方式一般采用外窗自然排烟，采用自然排烟困难的应设置机械排烟。

## 5.2 防火隔离

5.2.1   同一建筑内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔；任何两个单元无论是居住单元还是非居住单元，它们之间的公共墙和顶棚的耐火极限应不小于1h。

5.2.2车库和生活区域之间应该用耐火极限不低于1h的墙和顶棚分隔开。

5.2.3厨房宜设置在建筑靠外墙部位。餐饮类经营场所的厨房应采用不燃性实体墙与其它部位进行防火分隔，厨房与其他部位相连的门和窗应设置乙级防火门窗。

5.2.4 火灾风险等级为A级的建筑密集区，毗连建筑占地面积不宜超过5000m2；当超过时，应在密集区内设置宽度不小于6m的防火隔离带进行防火分隔。火灾风险等级为B级的建筑密集区，毗连建筑占地面积不宜超过3000m2；当超过时，应在密集区内设置宽度不小于10m的防火隔离带进行防火分隔（如无道路）。

## 5.3 相邻建筑

5.3.1  生产、经营或贮存有爆炸危险物品的建筑应在仿古建筑边缘以外单独布置，且与仿古建筑的间距应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关要求。

5.3.2  仿古建筑群或仿古建筑的间距应按第4.2、4.3节和5.2.4条相关规定进行设计，并有不小于0.9m的从室内至道路或消防车道的进出小道。

5.3.3  相邻建筑相邻墙面及屋顶宜符合下列情况：

1 两栋建筑之间不开设门窗洞口、耐火极限不低于1h的独立实体墙，其高度高出两相邻建筑较高一面的外墙或可燃屋檐不小于500mm ，且长度大于或等于两相邻建筑较长一面的外墙 。

2 较高一面的外墙为防火墙或较低一面的外墙为防火墙，且屋顶表面为耐火极限不低于1h的不燃烧体。

3 两相邻外墙均为不燃烧体实体墙，且无外露可燃屋檐。

当不足时，应采取下列措施之一：

1每面外墙上的门窗洞口设置防火保护措施，且不正对开设，门窗洞口面积之和不大于该外墙面积的5%。

2两栋建筑之间应设置不开设门窗洞口的独立实体墙，独立实体墙高度应高出两相邻建筑较高一面的外墙不小于500mm，其长度大于或等于两相邻建筑较长一面的外墙。

3 采取对屋檐底部的木质构件防火保护或采用不燃板材封闭，建筑外墙的内面采用不燃板材分隔等有效措施。

## 5.4 疏散及避难

5.4.1对外开放的仿古建筑群，应在适当位置规划布置疏散通道与公共避难区域。

5.4.2 仿古建筑内楼梯和出入口的设置应符合下列要求：

1 每层建筑面积不超过100㎡或每层人数不超过10人时，室内可设一个楼梯，且疏散宽度不应小于0.9m，且应延续至室外最近避难场地。

2 家庭旅馆等场所直通室外出入口处不应设置门槛，且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

5.4.3 仿古建筑内阁楼、闷顶应设置2个不小于0.7m×0.7m 的入口，当其建筑面积不超过150㎡可设1个，且入口宜布置在靠近楼梯间的部位。

5.4.4 对外开放的仿古建筑，其疏散通道的布置，应符合下列要求：

1建筑内的疏散楼梯在首层应直通室外；

2 公共场所应当设置在建筑的一、二层；

3 木质疏散楼梯采用钢材上敷木质踏步，楼梯底部贴大理石或不燃板材等；

4 每个防火分区安全出口数量不得少于2个，直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离不应大于15米，每个出口的紧急疏散能力为100人计算所需的安全出口数量，若实际情况不能满足计算要求，则应限制每次进入的人数；

5 作为展览厅、会议室、旅游场所等的仿古建筑，应有室内疏散通道，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016根据疏散通道实际宽度计算疏散人数，实际人数可能超出时，需有控制人数的措施;

6 游人集中的仿古建筑，其室外疏散小巷的净宽不应小于3m。

5.4.5建筑面积超过10000m2的仿古建筑群，应在建筑群居中位置设置室外避难场，室外避难场应与主疏散通道相连，并应符合下列规定：

1 室外避难场的净面积应能满足设计避难人员避难的要求，并宜按5.00人/m2计算。

2室外避难场的服务半径宜为：0.5-1.0km。

3 室外避难场可兼作休闲区、绿地等，但不应集中布置大型设施。

4 室外避难场应有消防专线电话，并应设置消火栓和消防卷盘。

5 室外避难场应设置消防应急广播和应急照明，其供电时间不应小于1.0h，照度不应低于1.0Lx。

6 室外避难场与建筑群之间应设防火隔离带，地下不宜设置地下空间。

7 面积2000~4000m2的室外避难场所至少有两条宽度不小于3m的疏散通道；4000m2以上至少有不同方向的4条通道，总宽度不小于15m。疏散通道要保持畅通，无障碍物。

## 5.5 坡地、山区的构筑物

5.5.1建筑物距成片林区边缘的最小距离不宜小于50ｍ，当仿古建筑群距成片林区边缘的最小距离小于30ｍ或距植被覆盖的斜坡上沿9m以内时，应按第9章对临近林野可燃物的仿古建筑或建筑群进行火灾风险评估，以提出防控措施。

5.5.2临近林野可燃物的所有仿古建筑或建筑群，其结构需符合以下要求：

1屋顶覆盖物燃烧性能为A级以上；

2 屋顶装配的通风系统应用抗腐蚀的不燃金属丝网掩蔽起来，丝网开口尺寸不能超过6mm；

3 屋檐应采用不燃材料或采用防火保护；

4 门廊、露台、阳台和类似的悬垂突出物耐火极限应为1h的结构或重型木材结构，或者采用不燃材料；

5悬垂建筑物的下侧耐火极限应为2h的结构或重型木材结构，或者采用不燃材料。

5.5.3临近林野可燃物的所有仿古建筑或建筑群，且可能暴露于林野火灾中时，需采取以下措施：

1 可燃外墙应采用饰面型防火涂料保护或重木材结构；

2 外部窗户和安有玻璃的门、外部门上的窗户和天窗应选用耐火极限不小于30min的防火玻璃；

3 外门应采用乙级以上防火门；

4 每个壁炉和烟囱或烟道应安装火星熄灭器；

5 建筑距烟囱3m以内不应有植被。

# 6 阻燃防火

## 6.1一般规定

6.1.1 仿古建筑的建筑构件，非木结构建筑需达到现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016耐火等级为三级或四级要求，木结构建筑需进行阻燃或防火处理，以达到《建筑设计防火规范》第11章的相关要求。且需符合以下要求：

1 仿古建筑内采用不燃材料制作的吊顶，其耐火极限不限。

2毗连修建的仿古建筑，分户墙应采用不燃烧实体墙砌至不燃烧体屋顶，当屋面为可燃烧体时应高出屋面不小于500mm。

6.1.2 仿古建筑屋顶需符合下列规定：

1 表层应当使用不燃烧材料，但屋面防水层可采用可燃材料，屋顶表层外露的可燃构件应当使用不燃材料包裹或者覆盖。

2仿古建筑之间不宜设置连接屋面，当需要设置时屋面面层及承重构件应采用不燃材料。

3 当同一座建筑存在不同高度的屋顶时，较低部分的屋顶承重构件不得采用燃烧体；采用难燃烧体时，其耐火极限不应低于0.75h，较低部分的屋面面层应采用难燃材料。

6.1.3 公共建筑的用火房间不得设置在木结构仿古建筑内，但可采取独立的防火分隔措施设置在木结构仿古建筑外；其它仿古建筑内的用火房间宜集中或单独设置在建筑首层，并应符合下列要求：

1 用火房间应靠外墙部位设置并尽量避开柱、梁等可燃烧体承重构件。

2 用火房间地面、顶棚、内墙应采用不燃烧材料或迎火面采用不燃烧材料保护。

3 用火房间门应采用防火门或金属门，排烟管道应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体，与可燃材料之间应采用厚度不小于5mm的不燃材料隔热。烟道出口应高出屋顶或伸出建筑外不小于0.5m。

6.1.4 建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

## 6.2 装修装饰

6.2.1火灾风险为A、B级仿古建筑，内部各部位装修装饰材料的燃烧性能等级应符合下列规定：

1地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料；地下建筑的疏散走道和安全出口的门厅、地下商场，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料；地下车库的顶棚、墙面、地面、隔断和固定家具的装修材料应采用A级装修材料。

2图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应采用不低于B1级的装修材料。

3 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

4 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

5 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

6 防烟分区的挡烟垂壁和兼作储烟仓的顶棚装修材料（包括龙骨）均应采用A级装修材料。

7 建筑内部的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝）两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B1级的装修材料。

8 消防水泵房、机械加压送风及排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。

9 消防控制室、中央控制室、大中型电子计算机房等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

10 照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与幕布、窗帘、软包、泡沫塑料等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

6.2.2 在建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时，其屋顶不应采用冷摊瓦。且应符合下列规定：

1 闷顶内的非金属烟囱周围0.5m、金属烟囱0.7m范围内，应采用不燃材料作绝热层。

2 建筑层数超过2层的建筑，当设有闷顶时，应在每个防火隔断范围内设置老虎窗，且老虎窗的间距不宜大于50.0m。

3 闷顶内有可燃物的建筑，应在每个防火隔断范围内设置不小于0.7m×0.7m的闷顶入口，且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于2个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。

6.2.3 建筑内部的配电箱、接线盒、电器、开关、插座及其他电气装置等不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

# 7 电气

7.1 消防电源及其配电

7.1.1 火灾风险为A级的仿古建筑（群）的消防用电应按一级负荷供电。火灾风险为B级的仿古建筑（群）的消防用电应按不低于二级负荷供电。

7.1.2 消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备与配线还应符合以下规定：

1配电设备应设有明显标志。

2消防电源及其配电设备应有可靠的接地，并设置总等电位连接。

3消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

4消防配电线路应选用铜芯导线或电缆，其敷设应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

5 消防控制室、消防值班室、自动灭火装置室、消防水泵房等应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

7.1.3  各类消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间应符合表7.1.3的规定，所在地区偏僻且远离电力系统的，应设置自备电源作为主电源。

表7.1.3  消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间

| 消防用电设备名称 |  | 最少持续供电时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警装置 |  | ≥10 |
| 人工报警器 |  | ≥10 |
| 各种确认、通报手段 |  | ≥10 |
| 消防泵 |  | ＞180 |
| 自动喷水灭火系统 |  | ＞60 |
| 泡沫灭火系统和细水雾灭火装置 |  | ＞30 |
| 消防应急广播 |  | ≥20 |
| 消防应急照明和疏散指示标志 | 建筑内 | ≥30 |
|  | 建筑群避难通道及避难场所 | ＞60 |
| 火灾时继续工作的备用照明 |  | ≥180 |
| 避难场所备用照明 |  | ＞60 |

7.2 电力线路及电器装置

7.2.1仿古建筑群的户外电力宜采取埋地敷设。1kv及以上的架空电力线不应跨越仿古建筑，1kv以下架空电力线与仿古建筑的最近水平距离应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1   1kv以下架空电力线与仿古建筑的最近水平距离

| 建筑类别 | 最近水平距离 |
| --- | --- |
| 木质仿古建筑 | 电杆（塔）高度的1.5倍 |
| 砖木、石木仿古建筑 | 电杆（塔）高度的1.2倍 |

7.2.2 低压接户线在最大驰度时与交通道路的垂直距离不应小于6m，与人行通道不应小于3.5 m，入户线距地面不应低于2.7 m。

7.2.3仿古建筑的配电线路应选用铜芯导线，并应符合以下要求：

1 仿古建筑的配电线路绝缘类型应选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电线或无烟无卤电线，其载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。

2 室内电气线路的敷设应避开可燃材料和构件，若无法避开，应穿金属管或难燃硬塑管保护，并宜置于相对隐蔽及安全的部位，避免遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害，尽量减少管线的视觉影响。

3 不同回路的电线不宜穿于同一根管线内。

4 照明和电力线路应与火情监视系统和消防设备电气线路分开敷设。

5 占地面积大于6000㎡的仿古建筑群，其电气线路应采取分区控制，每个分区应设置独立的配电回路，每个配电回路均应设置配电箱。

6 安装空调器、热水器、机械排气装置等大功率电器的房间应设专用的配电线路和电源插座。

7.2.4 电器设备与可燃物的间距不应小于0.5m，小于0.5m时应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.2.5 电气开关箱、配电箱、电表箱应采用不燃材料制作，闸刀、开关、插座、接线盒、熔断器、断路器等配电、保护装置不得直接安装在木质等可燃构件上，当必须安装在可燃构件上时，应采用不燃材料作防火隔热保护，并应采取消除故障电弧的措施。

7.2.6  熔断器熔体的动作特性应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定，不得随意加大熔体规格，不得以其它金属导体代替熔体。

7.2.7 仿古建筑（群）电气线路与电气装置的安装除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定，并应由专业电工实施操作。

7.3 灯具

7.3.1  照明灯具的发热部件与可燃物的距离不应小于0.5m，小于0.5m时应采取隔热、散热等防火保护措施。

卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用不燃材料作防火隔热保护。

卤钨灯、高压纳灯、荧光高压汞灯和额定功率不小于60W的白炽灯等高温灯具及镇流器不应直接安装在可燃材料或可燃构件上。

7.3.2  木质仿古建筑内不应设置额定功率大于60W的白炽灯和卤钨灯等高温照明灯具，当设置日光灯等低温照明灯具和其它防燃型照明灯具时应对镇流器采用不燃材料作防火隔热保护。

7.3.3  照明灯具吊装时，灯具下方应避开可燃物，且灯具最下端距地面不应小于2.5m，低于2.5m时，应采取必要的防护措施。在可能碰撞的场所，灯泡应有金属网罩或其它不燃材料网罩保护。

7.3.4  严禁用纸、布或其它可燃材料制作灯罩。

7.4消防应急照明和疏散指示标志

7.4.1  仿古建筑的下列部位和场所应设置备用照明：

1 消防控制室或消防值班室、配电室、应急广播室、视频监控室、消防水泵房、自备发电机房、消防器材库和重要文物库等发生火灾时仍需坚持工作的场所和设备用房；

2 火为危险性为A级的仿古建筑群的避难通道和避难场地应设置高杆路灯兼作备用照明。

7.4.2  仿古建筑的下列部位和场所应设置消防应急疏散照明和灯光疏散指示标志。

1 相对封闭的参观游览厅、商业营业厅、观众厅、古文化展览厅、餐厅等；

2 仿古建筑的家庭旅馆，歌舞娱乐放映游艺场所、超市和室内夜间集会、表演场所等；

3 宗教活动场所；

4 除仿古建筑外，其他仿古建筑的楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道和回廊。

7.4.3  备用照明和疏散照明灯具、灯光疏散指示标志的安装位置和间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

7.4.4  消防应急照明的设置，除应符合本规范7.4.1～7.4.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或保安人员负责管理外，疏散照明灯具和灯光疏散指示标志平时宜处于点亮状态；

2 当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时，在非点亮状态下，不得中断蓄电池的充电电源；

3 装设在地面上的灯光疏散指示标志，应具备防水性能，并采取防止被重物或外力损坏的保护措施；

4 消防应急照明灯具的设置位置尚应满足容易找寻在疏散路线上的所有手动报警器、呼叫通信装置和灭火设备等设施；

5 消防应急照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.4.5  备用照明和疏散照明的最少持续供电时间及最低照度应符合表7.4.5。

表7.4.5消防应急照明最少持续供电时间及最低照度

| 场 所 | 备用照明 |  | 消防应急疏散照明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最少持续供电时间 (min) | 照度(LX) | 最少持续供电时间（min） | 照度(LX) |
| 第7.4.1条第1款 | ≥180 | 不低于正常照明照度 | —— | —— |
| 第7.4.1条第2款 | ≥60 | 不低于正常照明照度 | —— | —— |
| 第7.4.2条第4款中疏散通道和回廊 | —— | —— | ≥30 | ≥1.0 |
| 第7.4.2条第1款和第2款中的超市 | —— | —— | ≥30 | ≥3.0 |
| 第7.4.2条第2款（超市除外）、第3款、第4款中的楼梯间及前室 | —— | —— | ≥30 | ≥5.0 |

7.4.6  下列仿古建筑或场所应在疏散路径的地面设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志：

1 总建筑面积大于3000m2的室内游览、表演场所、商业营业厅、餐厅、古文化展厅或文物陈列馆等；

2 仿古建筑的歌舞娱乐放映游艺场所。

7.4.7  仿古建筑内设置的消防应急照明灯具和疏散指示标志，除应符合本规范外，还应符合国家市场准入制度和现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945和《消防安全标志》GB13495的要求。

7.5 火灾自动报警系统、消防应急广播和消防控制室

7.5.1火灾风险为A级的仿古建筑（群）或场所应设置火灾自动报警系统。

7.5.2 火灾风险等级为A级的仿古建筑或火灾风险等级为B级的木质仿古建筑群宜在室外较高位置安装具有早期火灾预警和视频监控功能的图像型火灾探测器，并应具有识别火灾和生活用火的功能、远程传输和储存火灾视频图像的功能。也可采用感烟探测器联动视频监视系统确认火灾。

7.5.3 未设置火灾自动报警系统，且火灾风险等级低于B级的木质仿古建筑群，宜设置火情视频监视系统和用于召集、联络消防队员的通讯设备、广播设备和警报装置，并宜布设可直接启动警报装置的手动按钮。手动按钮的间距不应大于60m。火情视频监控系统应有专人值守，手动报警按钮应采取防止人员随意操作的保护措施。

7.5.4 火灾探测报警器的安装应符合下列规定：

1 布线较难或不宜布线的仿古建筑或场所宜选择无线传输的火灾自动报警系统或采用无线方式将独立式火灾探测报警器组成系统。

2 仿古建筑的家庭旅馆、歌舞娱乐放映游艺场所、超市和室内集会、表演场所宜设置独立式感烟探测器，相邻多个房间宜采用互连型独立式火灾探测报警器，且独立式火灾探测报警器的电池供电时间应不少于三年，并应定期更换。

3 有天花的仿古建筑应在天花的里外两侧分别设置火灾探测器。

4 展览厅、重要的宗教活动场所及其它需要进行隐蔽探测和早期探测的场所宜设置吸气式感烟火灾探测器。

5 高度大于12米且无遮挡的大厅或殿堂应设置红外光束感烟探测器。

6 设置在室外的图像型火灾探测器，手动报警按钮、消防应急广播扬声器等系统组件，应具有防水、防尘功能，并采取防止人员随意操作的保护措施。

7.5.5仿古建筑（群）的消防应急广播宜与乡村广播合用，应具有火灾时强制切入消防应急广播的功能。

7.5.6 设有火灾自动报警且无消防联动控制设备的仿古建筑和符合本规范7.5.3条情形的仿古建筑群应设消防值班室；设有火灾自动报警和消防联动控制装置的仿古建筑（群），应设消防控制室；消防系统规模较大，需要集中管理的仿古建筑群应设消防控制中心。

7.5.7 设有火灾自动报警系统的仿古建筑群发生火灾时，消防控制室或值班室应能启动消防应急广播或警报装置，切断相关区域的非消防电源，点亮避难走道和避难场地的高杆路灯。

7.5.8仿古建筑（群）的消防控制室设置除应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑设计防火规范》GB50016和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定外，还应满足下列要求：

1 应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位；

2 应设在发生火灾时不易延燃的部位；

3 宜与监控、广播、通信设施等用房相邻近。

7.5.9   火灾自动报警系统的设置除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定。

7.6 电气火灾监控系统

7.6.1 下列仿古建筑（群）或场所的配电线路应设置电气火灾监控系统：

1 按一级负荷供电的仿古建筑（群）；

2 仿古建筑的歌舞娱乐放映游艺场所、室内表演场所等；

3 重要的文物库和宗教活动场所等。

7.6.2  下列仿古建筑（群）或场所的配电线路宜设置电气火灾监控系统：

1按二级负荷供电的仿古建筑（群）；

2仿古建筑的家庭旅馆、超市等；

3室内游览厅、商业营业厅、观众厅、餐厅、展览厅等。

7.6.3  仿古建筑（群）总配电室输出端和各楼层或各分区回路配电箱的进线处应设置剩余电流式电气火灾监控探测器；在电缆接头、端子、重点发热部件处应设置测温式电气火灾监控探测器；照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

7.6.4  设置电气火灾监控系统，不应对供电回路有任何改动，以监控报警为主，不宜设置自动切断电源的功能。

7.6.5 电气火灾监控系统的导线选择，线路敷设、供电电源及接地等，应与火灾自动报警系统要求相同。

7.6.6 电气火灾监控产品应符合现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287的要求，电气火灾监控系统的设置除应符合本规范要求外，还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

7.7 防雷

7.7.1  仿古建筑物的防雷应根据其保护价值、使用性质，发生雷电火灾的可能性及危害性分类，其中按一级负荷供电的仿古建筑（群）划为第二类防雷建筑物，按二级负荷供电的仿古建筑（群）划为第三类防雷建筑物。

7.7.2  仿古建筑的防雷措施和防雷装置应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057进行设计和安装，并应符合下列要求：

1 仿古建筑上部的宝顶、尖塔、吻兽、塑像、宝盒以及斗栱下的防鸟铁丝网等金属物体与部件，均应与防雷装置可靠连接；

2 仿古建筑内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等应采用等电位连接；

3 木结构仿古建筑的接闪器和引下线均宜采用圆铜材质，并沿建筑物外边缘和外墙明敷，且引下线与建筑物的距离不小于10cm。

# 8 消防给水与消防设施

## 8.1 一般规定

8.1.1仿古建筑群消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给，缺水地区可利用雨水集蓄设施和引水工程等综合解决。

8.1.2  消防用水量应按同一时间内发生一次火灾进行设计，并符合下列规定：

1宜根据仿古建筑规模（面积）来设置室内消火栓系统。

2旅馆、商铺、酒吧、网吧等经营性场所应配备灭火器，住宅宜配备灭火器。

3具备供水条件的经营性场所，应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统；每层应设置室内消火栓系统或在生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.1.3 涉及旅游和民族文化保护建筑群宜修建消防水池、设置室外消火栓给水系统、配置手抬机动消防泵等消防供水设施，并配置必要的水枪、水带等灭火救援工具。

8.1.4火灾风险等级为A级的建筑群，应设置专用消防水源和消防加压设备；火灾风险等级为B级的建筑群，宜设置专用消防水源和消防加压设备。

8.1.5 仿古建筑内的集会建筑宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

## 8.2 消防给水

8.2.1仿古建筑群内，必须设有相当数量的消防用水。在城市有消防管道的地区，消防给水设施，其水量、管网布置等应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016执行。在缺乏水源或水量不足的地区，要修建足够容量的贮水池并配置消防水泵。在有天然水源可资利用的地区，应修建消防码头，使消防车能够靠近使用。

8.2.2无室外消防给水管网或室外消防给水管网不能满足消防用水的仿古建筑群，可以利用天然水源或消防水池作为消防水源，天然水源不能满足消防用水时，必须设置消防水池。分区消防供水系统可在适当位置设置分区消防水池。天然水源和消防水池应符合以下要求：

1 应修建通向消防水源的消防车通道，地形条件限制时应设消防摩托车通行道路。

2 供消防泵及消防车取水的消防水源应设置可靠的取水设施，其水深应保证吸水高度不超过6.00m，保护半径不宜大于150m。

3 天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量，消防水池应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

4 寒冷地区的消防水源应采取防冻措施，确保冬季消防用水的可靠性。

5 消防水池有效容积不宜小于200m3，当仿古建筑（群）火灾风险等级为A级时，不宜小于300m3。当有效容积大于500 m3时，应分设成两个能独立使用的消防水池，并用带阀门的连通管连接。

6 水源丰富的地区，消防水池宜分散布置。

8.2.3利用天然水源或消防水池作为消防水源时，应配置固定消防水泵或手抬机动消防泵等消防供水设施。手抬机动消防泵等消防水泵的配置应符合下列要求：

1 由消防水池或天然水源向室外消防给水管网供水，当不能满足最不利点灭火要求时应设置固定消防水泵，其总供水流量不应小于表8.2.3-1的规定。

表8.2.3-1     向消防给水管网供水时的消防水泵总流量

| 总占地面积A(m2) | 流量(L/s) |
| --- | --- |
| A＜6000 | 10 |
| 6000≤A＜10000 | 15 |
| 10000≤A＜20000 | 20 |
| 20000≤A≤40000 | 25 |
| A＞40000 | 分区供水 |

2 无室外消防给水管网或消防给水管网不能满足消防供水要求的仿古建筑（群）应配置手抬机动消防泵，其配置数量不应小于表8.2.3-2的规定。

表8.2.3-2        手抬机动消防泵的配置数量

| 总占地面积A(m2) | 数量(台) |
| --- | --- |
| A＜6000 | 2 |
| 6000≤A＜10000 | 3 |
| 10000≤A＜20000 | 4 |
| 20000≤A≤40000 | 6 |
| ＞40000 | 在6台基础上每增加6000 m2增设2台 |

注：每台手抬机动消防泵的流量不应小于5L/s。

3固定消防水泵宜设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，其扬程应满足仿古建筑（群）最不利点水枪充实水柱不小于10m的要求且应采用单独的供电回路。固定消防泵站不得设在仿古建筑内，应设置在相对安全且便于运行操作和维护、检修的地方。

4当手抬机动消防泵的配置数量为4台以上时，应结合消防水源按每组2台分散设置。每组应储存不小于3h的燃油用量，配备不少于200 m消防水带和2只消防水枪。

8.2.4仿古建筑的消防用水量、火灾延续时间等应按照现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的相关规定执行。

## 8.3 消火栓

8.3.1室内消火栓系统管网应布置成环状，室内消火栓的设置应满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内的任何部位；当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，可布置成枝状。

8.3.2具备给水管网设置条件、且火灾风险等级为B级及以上的仿古建筑群，应设消防、生产、生活合一的室外消防给水系统和室外消火栓，并应符合下列要求：

1在消防点的保护范围内，可采用低压消防给水系统，其压力应保证最不利点消火栓水压不低于0.10Mpa；不在消防点保护范围的应采用高压或临时高压消防给水系统，水压和水量应满足最不利点灭火的需要。

2 水源地势高于建筑群时，应采取重力自流的方式保证常高压供水，水源地势低于建筑群或水压低时，应设置消防加压设备。地形高差大于100m的宜采用分区供水。

3室外消防给水管网的管径应按计算确定，最小管径不应小于100mm。

4室外消防给水管网可布置成枝状，有条件时宜布置成环状，环状管网的进水管不应少于2条。

5 室外消防给水管道应尽量避开不良地质构造（地质断层、滑坡等）处，埋地深度应根据气候、荷载及管材等因素确定，露天管道应采取伸缩调节措施和防冻保温措施。

6 室外消火栓间距不应大于120m；火灾风险等级为B级的仿古建筑，其室外消火栓间距不宜大于80m；火灾风险等级为A级或消防车无法到达的仿古建筑，室外可设简易消火栓，其间距及保护半径均不宜大于60m，并应保证仿古建筑群任何部位均处于两个消火栓的保护范围内。

7   室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近主要路口，与房屋外墙距离不宜小于2m。

8室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

9 室外消火栓宜采用地上式，当采用地下式消火栓时，应有明显标志。

8.3.3 50栋以下的火灾风险等级为A级的建筑群配置的水带不应少于100m，水枪不应少于4只，每增加100栋应增配水带100m和水枪4只；50栋以下的火灾风险等级为B级的建筑群配置的水带不应少于80m，水枪不应少于3只，每增加100栋应增配水带60m和水枪2只。

8.3.4  寒冷地区无法满足消火栓为湿式系统的，可以设置为干式系统。

## 8.4其它灭火设施

8.4.1仿古建筑需满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中自动灭火系统设置要求的，如无法设置自动灭火系统，则应选择增加移动式、分布式灭火系统或自动干粉系统等相关灭火设施。仿古建筑群内家庭旅馆、超市等商业用房宜设置独立式感烟火灾探测报警器和室内消防水龙、自动喷水灭火系统的局部应用系统，并应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084要求。

8.4.2仿古建筑的公共部位和公共建筑内应按国家现行标准《建筑灭火器配置规范》GB50140有关规定设置灭火器。

8.4.3仿古建筑中宜选用可隐藏式的喷头。设计施工时应将管道和喷头安装在天花板内部，在发生火灾时喷头自动探出，进行灭火。

8.4.4 建筑面积大于10000m2宜配置消防水炮，需设置自动灭火设施的建筑，吊顶或顶棚距地面大于12米的应设置自动射流灭火装置。

# 9 安全评价

9.1 一般要求

9.1.1设计单位应针对消防设计不满足前述章节的有关消防设计要求方面进行全面的安全性评价，通过信息采集、风险识别、建立评价指标体系、进行定性定量分级及计算等，做出仿古建筑（群）的安全评价结论，并提出风险控制的对策措施。评价宜含表9.1.1中所列内容，且应根据实际情况增加。

表9.1.1建议安全性评价内容

| 项目序号 | 论证因素 | 论证内容 | 具体论证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿古建筑总平面布局和平面布置复杂 | 防火控制区面积、单层建筑面积大 | 明确防火控制区的使用功能，计算人员数量及疏散能力，调整防火控制区内部楼梯及对外疏散出口、疏散路线的设置要求。 |
|  |  |  | 计算防火控制区的火灾危险性，提高危险区域的自动灭火能力，确定特种消防车的灭火性能要求。 |
|  |  |  | 明确防火控制区的内部结构和功能布局，设置合理的防火分隔，确定分隔构件的燃烧性能和耐火性能要求。 |
|  |  | 建筑高度、层数不能满足要求 | 明确防火控制区的建筑高度，确定高位水箱、特种消防车扬程等技术要求。 |
|  |  |  | 明确防火控制区的使用功能，计算人员数量及疏散能力，调整防火控制区内部楼梯及对外疏散出口、疏散路线的设置要求。 |
|  |  |  | 确定防火控制区的火灾危险，调整防火控制区与周边建筑的间距或设置防止火灾向周边建筑蔓延的技术措施。 |
| 2 | 防火间距不足 |  | 明确防火控制区与周边建筑的间距并计算人员、车辆通行能力，调整人员疏散策略，定制相应尺寸的特种消防车外，配置一定数量的消防摩托车。 |
|  |  |  | 明确防火控制区的使用功能并计算其火灾危险性，调整间距不足相邻建筑两侧构件的燃烧性能及耐火性能。 |
|  |  |  | 明确防火控制区的建筑结构形式，对间距不足一侧采取相应防火分隔措施（如防火门窗、防火卷帘、水幕及水保护下的玻璃分隔等）。 |
| 3 | 疏散通道不足 |  | 明确提高疏散通道疏散能力的设置。 |
| 4 | 防火分区和分隔困难 |  | 明确防火控制区的内部结构和功能布局，设计合理的防止火灾蔓延的措施。 |
| 5 | 安全疏散和避难困难 | 室内外疏散距离超长 | 核实室外疏散宽度、疏散距离和疏散方向，结合疏散系统研究疏散策略。疏散距离长时可结合地形多设置至安全区域的疏散方向和路线。 |
|  |  |  | 优化室内疏散方向、疏散宽度、疏散楼梯形式，当疏散距离长时可加宽疏散宽度，加强疏散路线的安全设置（建筑材料、装饰装修、应急照明、引导、障碍要求），提高疏散楼梯的安全设置（建筑材料、楼体形式、坡度、扶手），设置缓降器等。 |
|  |  | 室外避难区设置不足 | 明确室外避难区的避难能力，与建筑的防火间距要求，设置要求（避难能力，供给能力，建设要求，装饰装修），疏散路线要求（方向，个数，宽度）。 |
|  |  |  | 间距不足可设置防火隔墙等外部围护保护结构，提高相邻区域构筑物耐火等级；面积不足可设置两层避难空间，设置通向其余安全区域的出口；避难场地尽量能够不受火灾发生区域的影响；尽量有两个以上疏散方向，当只有一个时应当确保该疏散方向的可靠性。 |
| 6 | 承重结构耐火等级低 |  | 明确提高防火保护的措施或增加相应的补救措施的有效性。 |
| 7 | 消防车道不足 |  | 明确车辆通行能力，调整人员疏散策略，定制相应尺寸的特种消防车。 |
| 8 | 供水不足 | 灭火系统设置高度无法满足规范要求 | 明确该区域火灾危险性，消防灭火系统的设置要求。 |
|  |  |  | 根据功能、空间高度设置水炮灭火系统、开式雨淋系统等。 |
|  |  |  | 因建筑高度不能保证水压时应计算设置高位水箱的高度及容积或者设置常高压灭火系统等措施。 |
|  |  |  | 论证移动式消防灭火系统代替室内消火栓的可靠性、有效性。 |
| 9 | 消防资源缺乏、火灾报警响应时间延长 |  | 宜明确消防点的设置要求。 |
| 10 | 危险植被 | 异常地形仿古建筑的设置 | 明确建筑地形，确定消防车道、高位消防水箱、室外消火栓设置技术要求。 |
|  |  |  | 明确建筑之间在水平及垂直方向上的距离并计算其火灾危险性，调整相邻建筑两侧构件的燃烧性能及耐火性能。 |
| 11 | 异常地形 |  | 明确建筑结构形式，采取相应防火分隔措施（如在较高一侧建筑采取防火门窗、防火卷帘、防火玻璃、防火墙等）。 |
| 12 | 异常特性影响 | 自然排烟口设置高度、距离无法满足规范要求 | 明确自然排烟口设置高度以及距离并计算排烟能力，调整排烟口面积； 明确环境常年主导风向，调整排烟口位置的分布（如在建筑的两侧形成对流的排烟口）。 |
|  |  |  | 明确建筑使用功能并计算室内的火灾危险性，提高室内的自动灭火能力。 |
|  |  | 自然排烟口面积无法满足规范要求 | 明确自然排烟口面积并计算排烟能力，调整排烟口位置的分布。 |
|  |  |  | 明确建筑使用功能并计算室内的火灾危险性，提高室内的自动灭火能力。 |

9.2 火灾场景与判定

9.2.1 针对仿古建筑特殊性，要求针对每个异常特性评价设定火灾场景。每个场景应因内部火灾位置、火灾的早期传播速率或产烟速率等因素不同而异。选择作为设定火灾场景的场景，宜包含下列内容，但不限于下列内容。

1设定火灾场景1。本场景的火灾类型为专门居住的火灾，代表典型居住区的火灾。应明确说明居住者的活动、数量和位置，房间大小，家具和建筑物内物品的特征和重要性，燃料特性和点火源，通风条件，起始着火物及其位置等。

2设定火灾场景2。本场景的火灾类型为快速蔓延火灾，在紧急通道的起始位置发生，火灾发生地的通道门开启。本设定火灾场景应考虑：减少可用出口方式的数量，怎样减少快速蔓延的火灾对于建筑内部装饰和结构组件的影响等。

3 设定火灾场景3。本场景的火灾类型为发生在通常没有人员的位置的火灾，具有危害其它大房间或区域中的大量人员的可能性。设定火灾场景应考虑到：火灾自通常无人的房间开始，蔓延到建筑物中有最大量人员的区域内的可能性；火灾自无人的房间中开始，发展到甚至危害到最具历史意义的区域的可能性。

4设定火灾场景4。本场景的火灾类型为起始于临近具有大量人员的房间的隐蔽墙体或未设置报警系统的吊顶空间内的火灾。本设定火灾场景应考虑到：火灾起始于没有探测系统和灭火系统的隐蔽空间内，具有蔓延到建筑内有最大数量韵居住者的房间中的可能性；火灾起始于没有探测系统和灭火系统的无人居住空间，具有发展或危害到最具历史价值的区域的可能性。

5设定火灾场景5。本场景的火灾类型为缓慢发展的火灾，受到防火保护系统的限制，与有大量人员的区域很近。本设定火灾场景应考虑到：相对小的点火源可能导致大火，如果延误灭火，有危害到最具历史意义的区域的可能性。

6设定火灾场景6。本场景的火灾类型为最严重的火灾，考虑建筑物最大热释放量时，大量人员在场时的火灾快速蔓延。

7设定火灾场景7。本场景的火灾类型为外部暴露的火灾。应考虑到火灾起始于所关注区域的远端，可能传播到该区域，并封锁逃离该区域的通道，或者在该区域中发展成为不可控制火灾的情况。

8设定火灾场景8。本场景的火灾类型为起始于一个房间或区域内的常规可燃物的火灾，房间内安装的每一个被动防火系统或主动防火保护系统逐一不能使用。这一类设定火灾场景应考虑到每一个防火保护单独考虑的时候，出现不可靠或不可用的情况。

9.2.2设定火灾场景数据。性能化设计方案中设定的每一个火灾场景都应转化为相应计算方法或模型的输入数据参数说明。在输入数据说明中对设定火灾场景说明所作的任何修改，应予以说明，并对该修改所造成的结果进行有效性分析。

9.2.3  安全评价判据需含文物安全温度、人员安全疏散时间以及疏散环境要求等内容。

1为保护文物安全，环境温度应低于表9.2.3所列数据参数。

表9.2.3  常见文物安全标准

| 材料名称 | 危险温度／℃ | 瞬时着火时间／s |
| --- | --- | --- |
| 纯棉布 | 150 | 38 |
| 红柚地板 | 150 | 24 |
| 美柚木 | 150 | 73 |
| 矿棉地板 | 150 | 37 |
| 白橡木 | 150 | 87 |
| 椴木板 | 150 | 21 |
| 红榉木 | 150 | 79 |
| 纤维板 | 150 | 38 |
| 白源木 | 150 | 57 |
| 箱板纸 | 150 | 19 |
| 中密度板 | 150 | 29 |

2为保护人员安全，火灾发展到对人员构成危险所需要的时间( ASET)必须大于人员疏散到安全场所所需要的时间(RSET)，此外还应考虑1.5倍的安全系数。

3如果热烟层距离地板高度大于2m，则热烟层的温度不超过150℃；如果最小清晰高度小于2m,则热烟层的温度不超过50℃，且能见度不小于5m；如果热烟层距离地板高度小于2m，二氧化碳浓度不得超过1%（体积分数），一氧化碳浓度不得超过其危险临界浓度500µL/L。

# 10 消防管理

10.1 一般要求

10.1.1仿古建筑群宜在适当位置设置普及消防安全常识的固定消防宣传栏；在易燃易爆区域应设置消防安全警示标志。宣传栏和警示标志的设置宜醒目且与仿古建筑群的风格相适应。

10.1.2仿古建筑管理与使用单位应根据需要，配备相应的灭火器具与报警设施。在收藏、陈列珍贵文物的重点要害部位，要根据实际需要，逐步安装自动报警与灭火装置，定期测试，保持完好。

10.1.3设有室外消防给水管网、火灾风险等级为A级的民族仿古建筑群，宜在民居入户处配置消防软管卷盘或轻便消防水龙，贫困地区可在自来水龙头上安装带水嘴的软质水管。无室外消防给水管网时，宜在民居内配置灭火器。

10.1.4设有室外消防给水管网，火灾风险等级为A级的仿古建筑群内，当建筑防火间距不能满足相关规定时，可在两建筑相邻挑檐处设置洒水管网控制火灾蔓延。

10.1.5仿古建筑群内的集会建筑宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙，夜间集会的应设置消防应急照明和疏散指示标志。

10.1.6旅游和民族文化保护仿古建筑群应设置用于召集和联络消防队员的广播设备。

10.1.7仿古建筑群消防设施、器材和装备应有专人管理，定期维护和检修，保证完好有效。在发现火警时，应迅速报警，并立即进行扑救。起火单位的领导人，必须及时组织力量，迅速有效地进行扑救。邻近单位和群众均应积极支援。

## 10.2 消防点

10.2.1除按现行国家标准《乡镇消防队标准》GA/T 998、《农村防火规范》GB 50039设置消防站外，火灾风险等级高或具有重要民族文化保护价值的大型仿古建筑宜设置消防点。且应符合以下规定：

1 仿古建筑群每个社区应至少设1个消防点。

2 占地面积超过2000m2仿古建筑群应设1个消防点。

3 占地面积为3000m2以上的仿古建筑群应设置有专人值守的向消防点和附近消防协作单位报警的火灾报警外线电话。

4 旅游和民族文化保护仿古建筑群应设置两个以上具备向县、乡（镇）及消防机构和附近村仿古建筑群报警能力的火灾报警外线电话。火灾报警外线电话点应由消防点或社区警务室值班人员负责看护和管理。

5 参照现行国家标准《城市消防站建设标准》JB152设置站房，配备消防车辆、消防装备、消防通讯器材等。道路狭窄的仿古建筑群宜配置消防摩托车等小型机动消防车。

6消防点应充分利用满足一定灭火要求的改装电瓶车、农用车、洒水车、灌溉机动泵、简易自动灭火水喉等设施作为消防装备的补充。

7消防点的消防员应经过灭火救援员消防职业技能培训和鉴定，并取得职业资格证书。

10.2.2 消防点需有固定的地点和醒目标志、有火警电话和值班人员、有专职或志愿消防队员。当建筑面积在2000m2以内时，需配置消防斧不宜小于4具、消防钩不宜小于4具、链锯不宜小于2具、消防安全绳不宜小于4根、消防梯不宜小于2具。建筑面积每增加2000m2时，配置装备数量宜增加一倍。

# 条文说明

（征求意见稿）

# 1 总  则

1.0.1 本条规定了制定本规范的目标的和依据。中国传统建筑蕴藏着浓厚的历史价值和艺术价值。其曲线优美的屋顶、造型简洁的梁柱结构、雕刻精致的木雕和彩绘，构成了完美的形式。现代人为了追逐古建筑结构艺术形式，开始了“仿古建筑”的建造。仿古建筑是文化继承和交流的平台，仿古或古建筑的修复是为了继承传统文化、促进各种文化的融合交流和综合创新。仿古建筑要达到最佳效果，那么它的设计建造也必须同真实仿古或古建筑的修复工作保持同等的标准。仿古改造就已然成为了当下历史文化街区、古街古镇、旅游休闲区等功能分区或街镇的主要方法。这些仿古建筑按照“统一街区风格、尊重历史文脉”的原则实施建筑结构仿古。仿古立面材质配以仿当代为主的色调，广告牌匾统一采取仿古样式，原有仿古建筑采用木质书法牌匾，照明采用具有仿古特色的灯具，体现历史风貌特点和商业氛围。

仿古建筑建设中，由于其承载历史的特性，一定要考虑其特殊性，不论在结构设计还是在消防设计都要考虑其复古的特性。所以给我们的建设提出了很多挑战。我们要结合实际情况，不同问题采用不同的解决方法。

近年兴建的大量仿古建筑及建筑群：如山东台儿庄古城、成都宽窄巷子、成都锦里、岑溪市樟木古街重建、康县阳坝镇古街改造、汉中协税千年古镇重建、马尾船政衙门重建船政古街、鼓岭历史建筑修复(重建)、怀化洪江古商城五号城区古街古巷修复重建、巍山恢复重建古街、岳阳重建宋代古街、长沙市清水塘古街重建、汶川水磨镇、磐石古街区恢复重建、怀远古街、街子古镇、凤栖山古寺、湖北孝感市小河明清古街、绵竹剑南古街、合川文峰古街、都江堰古街、珠海古街、宝鸡市眉县齐家寨(齐镇)古镇恢复重建、杭州河坊古街、扬州东关古街、重庆市梁平县云龙镇龙砂铺古街、汝城古街等。

修建的仿古建筑高度普遍较低，分布分散；主营旅游，常住人口少，流动人员多，火灾隐患多。仿古建筑主要在以下方面有特殊性：房屋鳞次栉比、成连片；建筑规模一般在几十户和上百户之间，一家挨着一家，纵横交错；防火间距严重不足，无防火分隔（小巷道多）；户与户之间仅留人行小道，基本上是“滴水为界”，无法考虑防火分隔；木质结构承重，耐火等级低，火灾荷载大；四合院建筑，仿古油漆，兼具旅游功能；一般离市区较远，供水不足、消防部门资源缺乏、消防响应时间长等。由于要恢复古代时的建筑结构与特点，其结构要求就达不到现行建筑防火规范的要求。现有的专业标准也反映了部分新建筑和古建筑之间内在的不同，但是它不够灵活，因而不足以解决仿古建筑的防火问题。现行建筑防火规范已不能适应该类建筑的需求。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围。适用于经当地政府部门或仿古保护部门批准为历史文化名城名镇名村、历史文化街区、或仿古建筑群的新建、扩建、改建和防火改造的旨在还原传统格局、历史风貌和空间尺度的仿古建筑或仿古建筑群；还适用于针对仿古建筑总平面布局和平面布置复杂、防火间距和疏散通道不足、防火分区和分隔困难、安全疏散和避难困难、承重结构耐火等级低、消防车道有限、消防供水不足、灭火救援设备缺乏、火灾报警响应时间延长、报警延时、邻近危险植被、异常地形或异常特性等应进行安全性评价的仿古建筑或仿古建筑群。由于仿古原因造成其在火灾中将会受到以下一种或几种因素的影响:平面布局复杂、防火间距不足、疏散通道有限、防火分区分隔难、安全疏散和避难困难、承重结构耐火等级低、消防车道有限、供水不足、消防部门资源缺乏、消防部门响应时间延长、报警延时、危险植被、异常地形或异常特性。规范描述了仿古建筑消防安全总则、术语符号、设计图、入口形式、构筑物、临近林野可燃物的构筑物、火灾保护、供水、安全评价、灭火及管理等。

仿古建筑为现代建筑，不能按古建筑相关规范进行管理。但是由于仿古建筑要恢复古代时的建筑结构与特点，保留古代风貌，就会有以下方面达不到现行建筑相关规范的要求：房屋鳞次栉比、成连片；建筑规模一般在几十户和上百户之间，一家挨着一家，纵横交错；防火间距严重不足，无防火分隔（小巷道多）；户与户之间仅留人行小道，基本上是“滴水为界”，无法考虑防火分隔；木质结构承重，耐火等级低，火灾荷载大；四合院建筑，仿古油漆，兼具旅游功能；一般离市区较远，供水不足、消防部门资源缺乏、消防响应时间长等。如果要达到现行标准要求就不能仿古！因此，如何才能在仿古的前提下达到消防安全的需求呢？ 所以必要时需引入按实际情况进行评估的手段，可使用处方式方法或性能化方法进行评价，提出需要加强的措施与方法，以保证建筑的火灾安全性。本规范就是仅针对由于仿古原因带来的不足进行相关规定，如仿古建筑平面布局复杂、防火间距不足、疏散通道有限、防火分区分隔难、安全疏散和避难困难、承重结构耐火等级低、消防车道有限、供水不足、消防部门资源缺乏、消防部门响应时间延长、报警延时、危险植被、异常地形或异常特性影响应进行全面的安全性评价，以确定仿古建筑或建筑群的安全。

1.0.3 本条规定了本规范不适用的建筑、场所。仿古建筑和古建筑均有自己的防火设计规范，且仿古建筑不等同于仿古建筑和古建筑，属于现代建筑，不能按古建筑或仿古建筑的相关规范进行管理。此外，本规范不适用于农场或活动房屋或旅游车辆停车场。

1.0.4，1.0.5规定了仿古建筑消防设计、消防专项工程施工及验收、运营消防安全管理的工作方针和指导思想。明确了设计要具有针对性，要根据仿古建筑的火灾特点和成片的区位特征，在防火措施、灭火救援设备等设计上立足自防自救，并处理好仿古建筑群运营与消防安全的关系，使消防设计做到安全适用、技术先进、质量可靠、经济合理。

1.0.6  仿古建筑不同于一般的工业与民用建筑，其消防专项设计、施工要受仿古部门等的影响和制约，仿古建筑消防安全布局、消防设施、系统的管道、管线等设计和施工，必须与其它专业统筹考虑，协调一致，以防止出现仿古建筑土建工程完成后，消防专项工程不能严格按照本规范规定设计、施工的情况出现。同时，为保证仿古建筑消防设施施工质量和使用中的消防安全，根据《中华人民共和国消防法》的规定，仿古建筑消防专项工程必须与仿古建筑同步验收，验收合格后仿古建筑方可投入使用。仿古建筑的消防设计、消防专项工程施工及验收、运营消防安全管理等，涉及专业较多，本条阐明了本规范与相关技术法规的关系。

与仿古建筑消防安全相关的国家法令及国家、行业工程建设标准主要包括：

- 《中华人民共和国仿古保护法》

- 《历史文化名城名镇名村保护条例》

3  《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165）

4  《建筑设计防火规范》（GB 50016）

5  《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）

6  《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

# 3 仿古建筑火灾风险等级

3.0.1 仿古建筑的建筑材料大量采用木材，以木柱、木梁、斗拱等支撑巨大的屋顶，严实紧密，烟热不易散失，整个结构如架满干柴的炉膛，在燃烧中产生的高热和积聚木材分解出来的大量可燃气体使仿古建筑易发生轰燃和坍塌。另外，仿古建筑往往还组群布置，殿堂相连，廊道相接，容易使蔓延扩大，火烧连营，造成严重损失。所以人员密集场所以及重要单位不宜设置在仿古建筑内，如歌舞娱乐游艺场所，医院、疗养院、老年人建筑、学校，托儿所、幼儿园，除农业生产外的其他火灾危险性为甲、乙、丙类的生产场所，以及除储存农业生产资料和生活必需品外其他火灾危险性为甲、乙、丙类的库房。

仿古建筑危险等级可根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素确定，根据不同使用性质，建筑可分为木结构建筑、砖木结构建筑、具有历史、纪念意义的公共建筑、高级旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等，但综其火灾危险性，与建筑面积具有最直接关联。仿古建筑的总面积应作为划定其防火分区的重要指标，因为对总面积越大的建筑实施消防保护就越困难，越需要有效阻止火势蔓延和更加完善的自动消防系统，满足自救要求。

3.0.2 建筑高度，按照现代高层建筑２４ｍ 的分界线，我国现存超过２４ｍ 的仿古建筑数量很多，包括两层以上的和一批大型的宫殿、寺庙建筑。由于扑救这类建筑火灾的难度比同等高度的现代高层建筑大，因此其防火措施要求应更加严格。

# 4 总平面布局

## 4.1 一般要求

4.1.1 建筑设计总平面图应针对以下内容提供消防设计：周边城市道路情况，建设基地及建筑物场地内消防车道布置设计，以及消防车的基地主要出入口；拟建建筑物周边及邻近的建筑物、构筑物的名称、层数等；拟建建筑物与周边建筑物、构筑物或其它城市设施的间距；拟建建筑物的消防登高场地范围及登高用地的大小，转弯半径，建筑室外配套设施等，并应说明此场地内有无影响登高扑救操作的障碍物。根据仿古建筑的使用性质，仿古建筑群应在适当位置设置固定的消防宣传点。

4.1.2 本条与《建筑设计防火规范》基本一致，工业与民用、生活居住与商业经营等区域宜分别设置。除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，仿古建筑内不应设置生产车间和其他库房。集中储存的柴草、饲料等可燃物堆垛宜设置在相对独立的安全区域，且不应设置在电气线路下方。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在仿古建筑内。

4.1.3~4.1.4 此两条文与《建筑设计防火规范》基本一致。

## 4.2 道路

4.2.1为流畅地处理仿古建筑群大量交通而建的道路。要有平顺的线型，与一般道路分开，使人员、汽车交通安全、通畅和舒适。与交通量大的干路相交时应采用立体交叉，与交通量小的支路相交时可采用平面交叉，但要有控制交通的措施。两侧有非机动车时，必须设完整的分隔带。横过车行道时，需经由控制的交叉路口或地道、天桥。为适应仿古建筑的人员密度变化，规划为至少两条道路，以满足进出便利以及形成环形交通的需要。

4.2.2~4.2.6 GB 50180《城市居住区规划设计规范》第8.0.5.8条有道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离的规定。《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》（DBJ20-062-2013）第4.0.4条有消防车道坡度的有关规定。为保证车辆和行人正常通行，规定在道路的一定宽度和高度范围内不允许有任何设施及障碍物侵入的空间范围（道路建筑限界）。这是保证车辆安全通行的最小空间要求。

## 4.3 消防车道

4.3.1~4.3.9 在仿古建筑的保护范围内要有消防车道，并保持畅通。消防车不能通行的地区，应开辟车道，或增建能够通行的设施。在保证历史意义的同时，需按《建筑设计防火规范》进行设计。

# 5 建筑构造

## 5.1 一般规定

5.1.1 本条规定了仿古建筑修建层数。一般仿古建筑的耐火等级比民用建筑的低，所以对面积需进行严格要求。

5.1.2 本条按照仿古建筑古代习俗，火灾时可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出，采用自然排烟方式无法满足排烟需求时应适当设置机械排烟。

## 5.2 防火隔离

5.2.1 为了防止火灾在建筑物中蔓延，必须按建筑等级的限制对其进行防火分隔，将其划分为若干小区。《建筑设计防火规范》对不同使用性质的建筑物的独立分区的大小作了规定。主要的防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火垂壁、防火水幕等。仿古建筑是一种特殊的现代建筑形式，为了保持它符合古代建筑风格，防火卷帘，金属防火门等不符合古代建筑风格的防火风格都不能使用。仿古建筑和古建筑一样大多有很多隔间，所以可以采用划分建筑结构空间的防火墙划分防火分区。两防火分区之间的门可采用特殊设计的木质防火门，使其既符合建筑风格，又能起到防火分隔的作用。在一些特殊的区域，比如高大的门窗等开口处，可以设置隐蔽的防火水幕。

5.2.2 本条规定了车库和生活区域之间的防火分隔。在住宅建筑下部设置停车库的形式越来越普遍，但这也为火灾和烟气竖向蔓延提供了条件，除非采用的墙和顶棚是具有防火性能的外，均要求墙和顶棚需有一定耐火极限。

5.2.3本条规定了厨房设置部位以及防火分隔要求。厨房火灾时有发生，主要原因是电气设备过载老化、燃气泄露或油烟机、排油烟管道着火等引起。目前许多餐饮或旅馆、工厂中的厨房内均设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，并采取了较严格的分隔措施，发生火灾时均能迅速扑救和控制，有效地减少了火灾危害。

5.2.4 由于仿古建筑多是相依而建，防火分隔、分区不能按《建筑设计防火规范》要求，则需对其最大面积进行规定。当数座仿古建筑占地面积总和不超过防火分区最大允许建筑面积时，可以把它视为一座建筑。

## 5.3相邻建筑

5.3.1 有爆炸危险物品发生火灾或爆炸危险性较大，而仿古建筑建成区建筑物和人员均较密集。为保证安全，减少损失，规范对其储存、防火间隔分别作了必要的限制。

5.3.2 防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算，当外墙有突出的可燃构件时，应从突出部分的外缘算起。《建筑设计防火规范》规定一、二级耐火等级建筑之间的防火间距定为6.0m；当两座一、二级耐火等级的建筑，较低一面的外墙为防火墙时，且屋顶承重构件和屋面板的耐火极限不低于1.00h，防火间距允许减少到3.5m。但是，仿古建筑由于其承载历史的特性，间距都较窄。按照习俗，规定A级火灾风险的建筑之间的防火间距定为4m。这是由于仿古结构层高一般较低，按习俗不会有太大的间距。根据灭火救援需要，3.5~4.0m的防火间距也是必要的，但考虑到通行摩托车的可行性，2m的宽度也能基本达到要求。但在改建和扩建过程中，不可避免地会遇到一些具体困难。所以也给出了一些处理办法。

5.3.3 由于仿古建筑历史承载性，本条也规定了有相关防火墙时，防火间距可不限的情况。

5.3.4 本条规定了仿古建筑防火间距达不到标准要求的，需采取如屋檐底部的木质构件涂刷防火涂料或者采用石膏板等不燃板材封闭，建筑外墙的内面挂装石膏板等不燃板材分隔等有效措施。

## 5.4 疏散及避难

5.4.1为避免造成人员疏散拥堵现象，本条规定了需要设置疏散通道与公共避难区域。

5.4.2~5.4.4 对外开放的仿古建筑，其疏散楼梯在首层应直通室外，设置2个安全出口并且使人员能够双向疏散是建筑安全疏散设计的基本原则。建筑火灾说明，在人员较多的建筑物或房间如果仅有1个出口，一旦出口在火灾中被烟火封住易造成严重的伤亡事故。通往避难场所的通道，不应使用遇高温或遇火焰后会发生脆性破坏或坍塌的材料，如普通玻璃等，也不应使用遇高温或火焰会分解产生大量有毒烟气的材料，如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等有机化学材料。目前在一些建筑设计中存在安全出口不合理的现象。如按《建筑设计防火规范》一座公共建筑内的一个建筑面积超过60m2的房间，应设置2个疏散门。但有的设计人员只在一侧邻近位置布置2个，发生火灾时实际上只起到1个出口的作用。在英国、新加坡、澳大利亚等国家的建筑规范中对此均有较严格的规定。美国《生命安全规范》NFPA101也对安全出口或疏散门的设置有类似明确规定。 出口之间的距离是根据我国实际情况并参考国外有关标准确定的。如法国《公共建筑物安全防火规范》规定2个疏散门之间相距不应小于5m；澳大利亚《澳大利亚建筑规范》规定公众聚集场所内2个疏散门之间的距离不应小于9m。

5.4.5~5.4.7本条根据仿古建筑成片、密集特性，规定需设置室外避难场所。对于超大集群建筑面积超过10000m2的仿古建筑群，应在建筑群居中位置设置室外避难场。为利于人员通行，规定了室外避难场的净面积、室外防灾避难疏散场地的服务半径、应急广播和应急照明、消防专线电话等要求。室外避难场可兼作休闲区、绿地等，但不能集中布置大型设施。为保证该区域的安全室外避难场与建筑群之间应设防火隔离带，地下不宜设置地下空间，且疏散通道要保持畅通，无障碍物。

## 5.5 坡地、山区的构筑物

5.5.1本条指出林野火灾蔓延到住宅的危险。森林面临发生火灾的危险性最大，原因就是遭受松毛虫侵害后未加整理而放置于松林中的树木，干枯的枝干，堆积的落叶，加之到处丛生而未被除掉的狗尾草、羊齿草、小竹等易燃杂草、一旦遇到火源就会发生林野火灾，一旦建筑物与这毗邻，则极易被引燃。所以需规定一定的安全距离。为防止林区火灾蔓延到建筑， 在建筑地周围设置防火通缓冲带或隔离带是非常有效的。。

5.5.2 为防止临近林野可燃物的所有仿古建筑或建筑群发生火灾而致结构垮塌事故，需对其屋顶覆盖物， 屋顶装配的通风系统，屋檐，门廊、露台、阳台和类似的悬垂突出物以及悬垂建筑物的下侧部分结构进行防火保护，以使之在火灾中能保持完整性。

5.5.3对于临近林野可燃物的所有仿古建筑或建筑群，且可能暴露于林野火灾中时，则需要采取更进一步的防火措施，如可燃外墙应采用饰面型防火涂料保护或重木材结构；外部窗户和安有玻璃的门、外部门上的窗户和天窗应选用耐火极限不小于30min的防火玻璃；外门应采用乙级以上防火门；每个壁炉和烟囱及烟道应安装火星熄灭器； 建筑距烟囱3m以内不应有植被。

# 6 阻燃防火

## 6.1一般规定

6.1.1根据仿古建筑火灾统计资料，人员一般在很短时间就能从室内疏散。建筑构件的耐火极限定得越高，发生火灾时烧垮的可能性就越小，但建筑的造价要增加；如规定得过低，则火焰和高温作用时影响大，损失也大。我国仿古建筑多为三、四级耐火等级建筑，建筑物内的防火分区划分相对较小，不同用途和功能的建筑，尽管其火灾荷载会有差异，但总体上火灾延续时间相应会有所缩短。柱和承重墙比较，柱的受力和受火条件更苛刻，其耐火极限至少不应低于承重墙的要求。按照《建筑设计防火规范》三、四级耐火等级建筑物的支承柱，也有采用木柱承重且以不燃烧材料作覆面保护的。仿古建筑的建筑构件，要达到要求，一般需进行阻燃或防火处理。

6.1.2 本条规定了仿古建筑屋顶表层应当使用不燃烧材料，但屋面防水层可采用可燃材料，屋顶表层外露的可燃构件应当使用不燃材料包裹或者覆盖。存在连接屋面时，屋面面层及承重构件应采用不燃材料。当同一座建筑存在不同高度的屋顶时，较低部分的屋顶承重构件不得采用燃烧体；采用难燃烧体时，其耐火极限不应低于0.75h，较低部分的屋面面层应采用难燃材料。

6.1.3 本条规定公共仿古建筑的用火房间不得设置在木结构仿古建筑内，但可采取独立的防火分隔措施设置在木结构仿古建筑外；其它仿古建筑内的用火房间宜集中或单独设置在建筑首层。

6.1.4 本条规定建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

## 6.2 装修装饰

6.2.1 本条规定了仿古建筑内部各部位装修装饰材料的燃烧性能等级。火灾风险A级仿古建筑指标主要参考《建筑内部装修设计防火规范》GB50222中单、多层民用建筑部分的“剧院”要求；火灾风险B级仿古建筑指标主要参考《建筑内部装修设计防火规范》GB50222中单、多层民用建筑部分的“档案馆”要求；火灾风险C级仿古建筑参考《建筑内部装修设计防火规范》GB50222中单、多层民用建筑部分的“高级住宅”要求。

6.2.2规定了在建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时，其屋顶不应采用冷摊瓦。

# 7 电气

## 7.1 消防电源及其配电

7.1.1 规定了的消防用电应按一级负荷、二级负荷以及三级负荷供电。各类电力负荷应按照负荷性质、功能不同各自设置单独的配电回路。按照该原则，明确对属于弱电范畴的火灾自动报警系统设备和其它消防用电设备，如消防水泵、防排烟风机、电动防火门/防火卷帘等电动消防设备的配电分离要求。包括采用外设的集中消防备用电源时，属于弱电范畴的火灾自动报警系统设备的配电回路也应与消防电动设备的配电分离设置，等同于《火灾自动报警系统设计规范》GB50116。

7.1.2近年来供电系统的运行实践经验证明，从电力网引接两回路电源进线加备用自投（BZT）的供电方式，不能满足一级负荷中特别重要负荷对供电可靠性及连续性的要求，有的发生全部停电事故是由内部故障引起，有的是由电力网故障引起，因地区大电力网在主网电压上部是并网的，所以用电部门无论从电网取几回电源进线，也无法得到严格意义上的两个独立电源。因此，电力网的各种故障，可能引起全部电源进线同时失去电源，造成停电事故。当有自备发电站时，仍不能完全避免全部停电的事故发生。由于内部故障或继电保护的误动作交织在一起，造成自备电站电源和电网均不能向负荷供电。

消防电源及其配电设备应有可靠的接地，并设置总等电位连接。由于线路接地故障诱发电气火灾，通常是绝缘不良、老化和破损持续恶化导致接地故障持续严重所致，是一个较为隐蔽、持续的过程。实施接地故障的过程监测、报警与处置，是防范接地故障引发电气火灾发生的最佳途径，同时也是决策接地故障断电保护的基本条件。产品方面，近年来为防范配电线路的电气火灾，发展了剩余电流式电气火灾监控系统，制订了产品技术标准《电气火灾监控系统》GB14287，制订了应用技术标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955中，应用比较成熟可靠。

## 7.2 电力线路及电器装置

7.2.1-7.2.2电缆的选择和敷设方式，要充分考虑到对火灾的耐受能力，以保障在疏散、灭火救援阶段，相关用电设备不致因线缆受热原因丧失应有的功效或导致火灾的蔓延扩散，以耐火性能要求为基本要求。电缆的耐火、耐热和阻燃性能要求应与电缆敷设方式的散热、防火措施一并考虑，以满足经济、适用的要求。相关的国家和行业标准主要有《电力工程电缆设计规范》GB 50217。

除一级电力负荷以外的电连接线，在火灾发生后不需要持续供电，但也不能延燃，所以应采用阻燃型电缆。电缆单根燃烧的阻燃性能较易满足，但电缆一般成束敷设，成束敷设时对电缆的阻燃性能要求更高，因此需要电线电缆具备成束燃烧阻燃性能。

由于明敷时需要设置悬挂、支撑或固定，故需要防护结构为刚性。不燃刚性结构可采用金属管、PVC或PE管等符合要求的结构件。有耐火要求时可对金属管或其内部线缆作耐火涂料、包带等防护，对PVC或PE管做混凝土包封，金属铠装线缆可采取耐火涂料、包带方式做耐火防护。同时，对结构防护的耐火性能提出不低于耐火电缆的要求，如耐火防护结构不能满足连续封闭和在950℃~1000℃火焰温度下提供不少于90min的线路完整性要求，一级负荷线缆亦应采用耐火线缆。仿古建筑群的户外电力宜采取埋地敷设。1kv及以上的架空电力线不应跨越仿古建筑，1kv以下架空电力线与仿古建筑的最近水平距离应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1   1kv以下架空电力线与仿古建筑的最近水平距离

| 建筑类别 | 最近水平距离 |
| --- | --- |
| 木质仿古建筑 | 电杆（塔）高度的1.5倍 |
| 砖木、石木仿古建筑 | 电杆（塔）高度的1.2倍 |

规定了低压接户线在最大驰度时与交通道路的垂直距离不应小于6m，与人行通道不应小于3.5 m，入户线距地面不应低于2.7 m。

7.2.3仿古建筑的配电线路应选用铜芯线，其绝缘类型应选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电线或无烟无卤电线，其载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。室内电气线路的敷设应避开可燃材料和构件，若无法避开，应穿金属管或难燃硬塑管保护，并宜置于相对隐蔽及安全的部位，避免遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害，尽量减少管线的视觉影响。不同回路的电线不宜穿于同一根管线内。毗邻特别重要古建筑的仿古建筑内严禁敷设电线。当仿古建筑内需要敷设电线时，电线应采用铜芯线，并敷设在金属管内，金属管应有可靠的接地。电气线路不应穿越炉灶的上方或沿烟囱等敷设。

7.2.4~7.2.7 规定了电器设备、电气开关箱、配电箱、电表箱、熔断器等。仿古建筑（群）电气线路与电气装置的安装除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定，并应由专业电工实施操作。

## 7.3 灯具

7.3.1 本条规定照明灯具的发热部件与可燃物的距离不应小于0.5m，小于0.5m时应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用不燃材料作防火隔热保护。卤钨灯、高压纳灯、荧光高压汞灯和额定功率不小于60W的白炽灯等高温灯具及镇流器不应直接安装在可燃材料或可燃构件上。

7.3.2 本条规定木质仿古建筑内不应设置额定功率大于60W的白炽灯和卤钨灯等高温照明灯具，当设置日光灯等低温照明灯具和其它防燃型照明灯具时应对镇流器采用不燃材料作防火隔热保护。

7.3.3 本条规定照明灯具吊装时，灯具下方应避开可燃物，且灯具最下端距地面不应小于2.5m，低于2.5m时，应采取必要的防护措施。在可能碰撞的场所，灯泡应有金属网罩或其它不燃材料网罩保护。

7.3.4 本条规定严禁用纸、布或其它可燃材料制作灯罩。

## 7.4消防应急照明和疏散指示标志

7.4.2 本条规定了需设置消防应急疏散照明和灯光疏散指示标志的场所：相对封闭的参观游览厅、商业营业厅、观众厅、古文化展览厅、餐厅等；仿古建筑的家庭旅馆，歌舞娱乐放映游艺场所、超市和室内夜间集会、表演场所等；宗教活动场所；除仿古建筑外，其他仿古建筑的楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道和回廊。

7.4.4 本条规定了消防应急照明的设置，除应符合本规范7.4.1～7.4.3条的规定外，尚应符合下列规定：

- 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或保安人员负责管理外，疏散照明灯具和灯光疏散指示标志平时宜处于点亮状态；

- 当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时，在非点亮状态下，不得中断蓄电池的充电电源；

- 装设在地面上的灯光疏散指示标志，应具备防水性能，并采取防止被重物或外力损坏的保护措施；

- 消防应急照明灯具的设置位置尚应满足容易找寻在疏散路线上的所有手动报警器、呼叫通信装置和灭火设备等设施；

- 消防应急照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.4.5 本条规定备用照明和疏散照明的最少持续供电时间及最低照度。

7.4.6 本条规定了仿古建筑或场所应在疏散路径的地面设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志的场所。

7.4.7 本条规定仿古建筑内设置的消防应急照明灯具和疏散指示标志，除应符合本规范外，还应符合国家市场准入制度和现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945和《消防安全标志》GB13495的要求。

## 7.5 火灾自动报警系统、消防应急广播和消防控制室

7.5.2 本条规定了7.5.1条第4款规定中具有重要保护价值的木质仿古建筑群宜在室外较高位置安装具有早期火灾预警和视频监控功能的图像型火灾探测器，并应具有识别火灾和生活用火的功能、远程传输和储存火灾视频图像的功能。也可采用感烟探测器联动视频监视系统确认火灾。

7.5.4 本条规定了火灾探测报警器的设置要求。本条涉及仿古建筑由于其建筑风格要符合古代建筑，所以不能在较明显的部位设计过多的明显设备。所以，选择探测器时考虑选择红外光束型感烟探测器和图像探测器。在布置时应遵循尽量不影响整体环境的效果布置。红外光束线型感烟火灾探测器是应用烟粒子吸收或散射红外光使红外光束强度发生变化的原理而工作的一种火灾探测器。这种探测器由发射器和接收器两部分组成。特点是具有保护面积大、在相对湿度较高和强电场环境中反应速度快等优点。适宜保护较大的室内、外场所，尤其适宜保护难以使用点型探测器甚至根本不可能使用点型探测器的场所。由于其发射器和接收器分别安装在探测区域两端，之间最大距离可以达到100米，所以可以达到不破坏仿古建筑整体风格的目的。所以在仿古建筑中适合采用红外光束线型感烟火灾探测器。图像探测器使用CCD摄像机摄取的视频影像进行火灾探测，监测范围比较大，也可以取代点式火灾探测器进行探测。而且，也可以达到不破坏整体环境的目的。任何包含2个及以上居住单元的居住建筑应依据NFPA72《国家火灾报警规范》安装设置区域火灾报警系统。

7.5.5本条规定了仿古建筑（群）的消防应急广播宜与乡村广播合用，应具有火灾时强制切入消防应急广播的功能。

7.5.6 本条规定了设有火灾自动报警且无消防联动控制设备的仿古建筑和符合本规范7.5.3条情形的仿古建筑群应设消防值班室；设有火灾自动报警和消防联动控制装置的仿古建筑（群），应设消防控制室；消防系统规模较大，需要集中管理的仿古建筑群应设消防控制中心。

7.5.7 本条规定了设有火灾自动报警系统的仿古建筑群发生火灾时，消防控制室或值班室应能启动消防应急广播或警报装置，切断相关区域的非消防电源，点亮避难走道和避难场地的高杆路灯。

7.5.8 本条规定了仿古建筑（群）的消防控制室设置除应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑设计防火规范》GB50016和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定外，还应满足下列要求：

1  应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位；

2  应设在发生火灾时不易延燃的部位；

3  宜与监控、广播、通信设施等用房相邻近。

7.5.9 本条规定了火灾自动报警系统的设置除应符合本规范外，还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关要求。

## 7.6 电气火灾监控系统

7.6.1 本条规定了下列仿古建筑（群）或场所的配电线路应设置电气火灾监控系统：

1 按一级负荷供电的仿古建筑（群）；

2 仿古建筑的歌舞娱乐放映游艺场所、室内表演场所等；

3 重要的文物库和宗教活动场所等。

7.6.2 本条规定了下列仿古建筑（群）或场所的配电线路宜设置电气火灾监控系统：

1 按二级负荷供电的仿古建筑（群）；

2 仿古建筑的家庭旅馆、超市等；

3 室内游览厅、商业营业厅、观众厅、餐厅、展览厅等。

7.6.3本条规定了仿古建筑（群）总配电室输出端和各楼层或各分区回路配电箱的进线处应设置剩余电流式电气火灾监控探测器；在电缆接头、端子、重点发热部件处应设置测温式电气火灾监控探测器；照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。

7.6.4 本条规定了设置电气火灾监控系统，不应对供电回路有任何改动，以监控报警为主，不宜设置自动切断电源的功能。

7.6.5 本条规定了电气火灾监控系统的导线选择，线路敷设、供电电源及接地等，应与火灾自动报警系统要求相同。

7.6.6 本条规定了电气火灾监控产品应符合现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287的要求，电气火灾监控系统的设置除应符合本规范要求外，还应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

## 7.7 防雷

7.7.1 本条规定了仿古建筑物的防雷应根据其保护价值、使用性质，发生雷电火灾的可能性及危害性分类，其中按一级负荷供电的仿古建筑（群）划为第二类防雷建筑物，按二级负荷供电的仿古建筑（群）划为第三类防雷建筑物。

7.7.2 本条规定了仿古建筑的防雷措施和防雷装置应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057进行设计和安装，并应符合下列要求：

1 仿古建筑上部的宝顶、尖塔、吻兽、塑像、宝盒以及斗栱下的防鸟铁丝网等金属物体与部件，均应与防雷装置可靠连接；

2 仿古建筑内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等应采用等电位连接；

3 木结构仿古建筑的接闪器和引下线均宜采用圆铜材质，并沿建筑物外边缘和外墙明敷，且引下线与建筑物的距离不小于10cm。

# 8消防给水与灭火设施

## 8.1 一般规定

8.1.1消防用水可由市政给水、消防水池或天然水源供给。无消防给水管网的，可以利用河流、湖泊、水塘、水井等天然水源作为消防水源，并修建通向天然水源的消防车通道和取水设施。用作消防水源的天然水源，应能保证枯水期最低水位和冬季消防用水的水量或水压要求。

8.1.2 本条规定消防用水量应按同一时间内发生一次火灾进行设计。

8.1.3本条涉及旅游和仿古文化保护建筑群宜修建消防水池、设置室外消火栓给水系统、配置手抬机动消防泵等消防供水设施，并配置必要的水枪、水带等灭火救援工具。

8.1.5 本条指出仿古建筑内的集会建筑宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

## 8.2 消防给水

8.2.1 仿古建筑群应设置室外消火栓系统；仿古建筑宜设置室外消火栓系统，确有困难时，可采用由消防车或机动消防泵、消防水带、水枪组成的移动灭火设施。消防用水可由城镇自来水厂、消防水池及符合要求的天然水源供给；缺水地区可利用雨水收集池等设施供给。有条件的地区，宜结合地势设置高位水池、水塔。

8.2.2 本条规定了无室外消防给水管网或室外消防给水管网不能满足消防用水的仿古建筑群，可以利用天然水源或消防水池作为消防水源，天然水源不能满足消防用水时，必须设置消防水池。

应修建通向消防水源的消防车通道，地形条件限制时应设消防摩托车通行道路；供消防泵及消防车取水的消防水源应设置可靠的取水设施，其水深应保证吸水高度不超过6.00m，保护半径不宜大于150m；天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量，消防水池应采取确保消防用水不作他用的技术措施；寒冷地区的消防水源应采取防冻措施，确保冬季消防用水的可靠性；消防水池有效容积不宜小于200m3，当仿古建筑（群）总占地面积大于10000m2且火灾风险等级为A级时，不宜小于300m3。当有效容积大于500 m3时，应分设成两个能独立使用的消防水池，并用带阀门的连通管连接。

8.2.3本条规定了利用天然水源或消防水池作为消防水源时，应配置固定消防水泵或手抬机动消防泵等消防供水设施。手抬机动消防泵等消防水泵的配置应符合下列要求：由消防水池或天然水源向室外消防给水管网供水，当不能满足最不利点灭火要求时应设置固定消防水泵；无室外消防给水管网或消防给水管网不能满足消防供水要求的仿古建筑（群）应配置手抬机动消防泵；固定消防水泵宜设置备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵，其扬程应满足仿古建筑群最不利点水枪充实水柱不小于10m的要求且应采用单独的供电回路。固定消防泵站不得设在仿古建筑内，应设置在相对安全且便于运行操作和维护、检修的地方。当手抬机动消防泵的配置数量为4台以上时，应结合消防水源按每组2台分散设置。每组应储存不小于3h的燃油用量，配备不少于200 m消防水带和2只消防水枪。

8.2.4本条规定了仿古建筑的消防用水量、火灾延续时间等应按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的相关规定执行。

## 8.3 消火栓

8.3.1 本条规定了室内消火栓系统管网设置要求。

8.3.2 根据仿古建筑的特殊性，规定应设消防、生产、生活合一的室外消防给水系统和室外消火栓的要求。

8.3.3本条规定了特别危险的仿古建筑群水带与水枪的设置要求。

8.3.4 考虑到在西藏、甘肃部分地区等地，冬季十分寒冷，而一些仿古庙堂等又没有供暖，无法满足消火栓为湿式。可以采取平时为干式，一旦出现火灾，打开控制阀门或启动消防泵，进行灭火。

## 8.4其它灭火设施

8.4.1仿古建筑满足《建筑设计防火规范》GB50016中自动灭火系统设置要求的，应设置自动灭火系统。

8.4.2本条规定了仿古建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器。

8.4.3本条规定了仿古建筑中宜选用可隐藏式的喷头。设计施工时应将管道和喷头安装在天花板内部，在发生火灾时喷头自动探出，进行灭火。

8.4.4本条规定了建筑面积大于10000m2宜配置消防水炮，且规定需设置自动灭火设施的建筑，吊顶或顶棚距地面大于12米的应设置自动射流灭火装置。

## 9 安全评价

## 9.1 一般要求

9.1.1设计单位应针对消防设计不满足前述章节的有关消防设计要求方面进行全面的安全性评价，以确定仿古建筑或建筑群的安全。由于仿古建筑的特殊造型及功能特征，出现消防设计无法完全满足前述章节的有关消防设计要求。本节针对在实际仿古建筑设计中出现的问题提出相应的消防设计分析方法并采取相应的防范措施。

如针对防火控制区间距不足问题：明确防火控制区与周边建筑的间距并计算人员、车辆通行能力，调整人员疏散策略，定制相应尺寸的特种消防车；明确防火控制区的使用功能并计算其火灾危险性，调整间距不足相邻建筑两侧构件的燃烧性能及耐火性能；明确防火控制区的建筑结构形式，对间距不足一侧采取相应防火分隔措施（如防火门窗、防火卷帘、水幕及水保护下的玻璃分隔等）。

针对防火控制区面积、单层建筑面积不足问题：明确防火控制区的使用功能，计算人员数量及疏散能力，调整防火控制区内部楼梯及对外疏散出口、疏散路线的设置要求；计算防火控制区的火灾危险性，提高危险区域的自动灭火能力，确定特种消防车的灭火性能要求；明确防火控制区的内部结构和功能布局，设置合理的防火分隔，确定分隔构件的燃烧性能和耐火性能要求。

针对建筑高度、层数不足问题：明确防火控制区的建筑高度，确定高位水箱、特种消防车扬程等技术要求；明确防火控制区的使用功能，计算人员数量及疏散能力，调整防火控制区内部楼梯及对外疏散出口、疏散路线的设置要求；确定防火控制区的火灾危险，调整防火控制区与周边建筑的间距或设置防止火灾向周边建筑蔓延的技术措施。

针对室内外疏散距离超出问题：核实室外疏散宽度、疏散距离和疏散方向，结合疏散系统研究疏散策略。疏散距离长时可结合地形多设置至安全区域的疏散方向和路线。提出室内疏散方向、疏散宽度、疏散楼梯形式，当疏散距离长时可加宽疏散宽度，加强疏散路线的安全设置（建筑材料、装饰装修、应急照明、引导、障碍要求），提高疏散楼梯的安全设置（建筑材料、楼体形式、坡度、扶手），设置缓降器等。

对室外避难区设置不足问题：明确室外避难区的避难能力，与建筑的防火间距要求，设置要求（避难能力，供给能力，建设要求，装饰装修），疏散路线要求（方向，个数，宽度）。间距不足可设置防火隔墙等外部围护保护结构，提高相邻区域构筑物耐火等级；面积不足可设置两层避难空间，设置通向其余安全区域的出口；避难场地尽量能够不受火灾发生区域的影响；尽量有两个以上疏散方向，当只有一个时应当确保该疏散方向的可靠性。

对灭火系统设置高度无法满足问题：明确该区域火灾危险性，消防灭火系统的设置要求；根据功能、空间高度设置水炮灭火系统、开式雨淋系统等；因建筑高度不能保证水压时应计算设置高位水箱的高度及容积或者设置常高压灭火系统等措施。论证移动式消防灭火系统代替室内消火栓的可靠性、有效性。

对仿古建筑地形异常的问题：明确建筑地形，确定消防车道、高位消防水箱、室外消火栓设置技术要求；明确建筑之间在水平及垂直方向上的距离并计算其火灾危险性，调整相邻建筑两侧构件的燃烧性能及耐火性能；明确建筑结构形式，采取相应防火分隔措施（如在较高一侧建筑采取防火门窗、防火卷帘、防火玻璃、防火墙等）。

## 9.2 火灾场景与判定

9.2.1 针对仿古建筑特殊性，要求针对每个异常特性评价设定火灾场景。每个场景应因内部火灾位置、火灾的早期传播速率或产烟速率等因素不同而异。

9.2.2性能化设计方案中设定的每一个火灾场景都应转化为相应计算方法或模型的输入数据参数说明。在输入数据说明中对设定火灾场景说明所作的任何修改，应予以说明，并对该修改所造成结果进行有效性分析。

9.2.3本条提出了安全评价判据需含仿古安全温度、人员安全疏散时间以及疏散环境要求等内容。

对于仿古安全。该标准的提出是按照各种仿古的材料构成情况，提出在不同火灾负荷强度下材料的着火时间，从而可以依照自然状态下古建筑的火灾动态模拟情况，确保在不同时间范围内古建筑内哪些部位的哪些仿古可能是不安全的或是安全的，从而为消防设计提供指导，对可能造成损害的位置进行重点考虑。

对于保护人员安全。通过分析火灾场景中烟气是否会沉降到人员可吸人的高度、烟气热量和烟气毒性是否对人员构成危害、烟气环境下人员的可视范围是否良好等因素，判定人员在火场环境中是否安全。

# 10 消防管理

10.1 一般要求

10.1.1本条规定了仿古建筑群宜在适当位置设置普及消防安全常识的固定消防宣传栏；在易燃易爆区域应设置消防安全警示标志。

10.1.2本条指出仿古建筑管理与使用单位应根据需要，配备相应的灭火器具与报警设施。

10.1.3本条指出设有室外消防给水管网、火灾风险等级为A级的仿古仿古建筑群，宜在民居入户处配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

10.1.4本条指出设有室外消防给水管网，火灾风险等级为A级的仿古建筑群内，当建筑防火间距不能满足相关规定时，可在两建筑相邻挑檐处设置洒水管网控制火灾蔓延。

10.1.5本条指出仿古建筑群内的集会建筑宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙，夜间集会的应设置消防应急照明和疏散指示标志。

10.1.6本条规定了消防广播的安装旅游和仿古文化保护仿古建筑群应设置用于召集和联络消防队员的广播设备。

10.1.7本条规定了灭火器的配置，仿古建筑群公共建筑灭火器的配置应当遵循《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。消防设施、器材和装备应有专人管理，定期维护和检修，保证完好有效。

## 10.2 消防点

10.2.1本条规定了设置消防站（点）的要求。仿古建筑群、仿古建筑应根据规模、区域条件、经济发展状况及火灾危险性等因素设置消防站或消防点。仿古建筑群应根据仿古建筑规模大小合理规划公安消防站或政府专职消防点，规划好地理位置，利于消防车出动能够迅速到达保护范围的各个部位。火灾风险等级高、经济较发达或物资较集中或具有重要仿古文化保护价值的大型仿古建筑宜设置消防站或消防点。火灾风险等级为A、B级的可参照《乡镇消防队标准》GA/T 998设置消防站，火灾等级为C级的可参照《农村防火规范》GB 50039设置消防点。道路狭窄的仿古建筑群宜配置消防摩托车等小型机动消防车。仿古建筑群、仿古建筑应充分利用满足一定灭火要求的农用车、洒水车、灌溉机动泵等农用设施作为消防装备的补充。

本条引入消防点的概念。为了适应仿古建筑特点，设置消防站的条件不具备时，可设置消防点，以保证该区域的安全。火灾风险等级高或具有重要仿古文化保护价值的大型仿古建筑宜设置消防点。火灾风险等级为A、B级的可参照现行国家标准《乡镇消防队标准》GA/T 998设置消防点，火灾等级为C级的可参照现行国家标准《农村防火规范》GB 50039设置消防点。

10.2.2本条规定了消防点设置的5点基本要求。消防点的设置应满足以下要求：（1）有固定的地点和醒目标志；（2）根据消防水源、道路情况，选配相应的车（船）、机动消防泵、水带、水枪、灭火器、破拆工具等装备；(3) 有火警电话和值班人员；（4）有专职或志愿消防队员；（5）根据需要应当设置的其他消防装备。