CECS                     CECS 215:20XX

中国工程建设标准化协会标准

燃气采暖热水炉应用技术规程

Technical specification for application of gas-fired heating and hot water combi-boiler

（征求意见稿）

2010 . 10 . 20

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

燃气采暖热水炉应用技术规程

Technical specification for application of Gas-fired heating and hot water combi-boiler

CECS 215:20XX

主编单位： 中国市政工程华北设计研究院

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期： 20XX年XX月XX日

中国计划出版社

20XX  北京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会（2015）建标协字第099号文《关于印发中国工程建设标准化协会2015年第二批标准制订、修订计划》的要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国外有关标准，并广泛征求意见的基础上，修订了本规程。

本规程的主要技术内容包括：1 总则；2术语；3选型；4 烟道设计；5 系统设计；6 设备安装；7 安装验收与调试；8 设备操作和保养。

本次修订的主要内容是：

1．增加了自然排气式烟道的基本规定。

2．增加了多台并联系统的给排水和给排气管安装的基本规定。

3．增加了室外型燃气采暖热水炉的安装要求。

4．增加了生活热水储水罐安装要求。

5．增加了安装验收的基本规定。

6．增加了冷凝式燃气采暖热水炉相关的安装、调试和验收方法；

本规程由中国工程建设标准化协会城镇燃气专业委员会CECS/TC 48归口管理，由中国市政工程华北设计研究院有限公司（天津市华苑产业园区桂苑路16号，邮编：300384）负责解释，在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位：   中国市政工程华北设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

本规程审查人：

中国工程建设标准化协会

2016年X月X日

# 目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 选  型	3

3.1  类型选择	3

3.2  基本性能	3

3.3  额定热负荷确定	3

3.4  技术文件和技术参数	4

4 烟道设计	6

4.1  一般规定	6

4.2  自然给排气式烟道	6

4.3  强制给排气式烟道	6

4.4  冷凝式烟道系统	6

4.5  7 型（角顶）烟道	7

4.6  自然排气式烟道	7

4.7  风帽位置	7

5 系统设计	9

5.1  采暖设计	9

5.2  给水设计	11

5.3  电气设计	12

5.4  燃气设计	12

6 设备安装	13

6.1  设置位置	13

6.2  炉体安装	13

6.3  燃气管道连接	13

6.4  水管道连接……….	14

6.5  电线连接	15

6.6  外置温度控制装置安装	15

6.7  给排气管连接	16

6.8  报警器和自动切断阀安装	17

6.9  生活热水储水罐安装	17

7 安装验收与调试	17

7.1  安装验收	17

7.2  调试	17

8 设备操作和保养	21

8.1  操作	21

8.2  保养	21

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	24

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	1

3  Type  Classification	2

3.1  Type Selection	2

3.2  Basic Performance	3

3.3  Nominal Heat Load Determined	3

3.4  Technical Documentation and Technical Data	4

4  Flue Gas Pipe Installation Designed	5

4.1  General Requirements	5

4.2  Nature Discharge Flue Gas Pipe System	5

4.3  Forced Flue Gas Pipe System	6

4.4  Condensing Flue Gas Pipe System	6

4.5  Type 7 (top corner) Flue Gas Pipe System	7

4.6  Nature Flue Gas Pipe System	7

4.7  Terminal Cover Hood Position	7

5  System Design	8

5.1  Heating Design	9

5.2  Water System Design	10

5.3  Electrical Design	10

5.4  Gas system Design	12

6  Installation	11

6.1  Setting Position	11

6.2  Boiler Installation	11

6.3  Gas Supply Pipe Connection	13

6.4  Water Pipe Connection……….	11

6.5  Electrical Wire Harness Connection	12

6.6  Outside Thermostat Installation	12

6.7  Flue Gas Pipe System Connection	13

6.8  Alarm And Automatic Shut-off Valve Installation	14

6.9  Domestic Hot Water Tank Installation	14

7  Installation Acceptance and Commissioning	17

7.1  Installation Acceptance	14

7.2  Debugging	17

8  Operation And Maintenance	17

8.1  Operation	17

8.2  Maintenance	21

Explanation of Wording in This Specificatio	22

List of Quoted Standards	23

Addition:Explanation of Provisions	24

## 1 总  则

1.0.1 为使采暖和热水供应工程设计中正确采用燃气采暖热水炉（以下简称“采暖热水炉”），制订本规程。

1.0.2 本规程适用于额定热输入不超过100kW（低热值）的采暖热水炉选用及供应采暖热水和生活热水的工程设计。

1.0.3 采暖和热水供应工程的设计应符合安全、卫生、环保、节能、经济、适用等基本原则，除满足热水要求外，尚应为施工安装、操作运行、维修检测以及安全保护等提供便利条件。

1.0.4 采暖热水炉的工程设计、安装、调试、初次点火运行、故障处理和保养，必须由专业人员按照本规程的规定执行，并遵循国家现行有关标准的规定。

## 2 术  语

2.0.1 燃气采暖热水炉  gas-fired heating and hot water combi-boiler

建筑中供给采暖或采暖和生活热水两用的设备组合体，由炉体、燃烧器、换热器、控制器、给排气系统和燃气供应系统等组成。

2.0.2 热媒水  medium water of heat transmission

在燃气采暖热水炉系统内传递循环热能的热源水。

## 3 选  型

### 3.1 类型选择

3.1.1 采暖热水炉的燃气类别、使用电源和适用水压必须与安装处所的水电气一致。

3.1.2 采暖热水炉的类型选择应符合下列规定的技术条件：

1 额定热输入和额定热输出应符合第3.3节规定的计算值；

2 燃烧产物的排放方式应符合第3.1.3条的规定；

3 应根据安装条件选择壁挂式安装或落地式安装；

3.1.3 采暖热水炉按燃烧产物排放方式选择时应符合下列规定：

1 应优先选择燃烧系统（空气供应、燃烧室、热交换器和燃烧产物的排放）与安装房间隔绝的密闭式采暖热水炉，其给排气安装方式应符合现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034的规定。

2当选择燃烧系统与安装房间非隔绝的半密闭式采暖热水炉时，必须具有符合下列规定之一的安全技术措施：

1） 必须符合第4.1.11条的规定，按平衡式隔室安装。

2） 采暖热水炉安装房间必须具有当房间燃烧产物达到危险量之前切断燃气供应的安全装置和防倒烟的烟气封闭安全装置，其给排气安装方式必须符合国家现行有关标准的规定。

注：烟气封闭安全装置指起封闭或节流烟道系统的间隙控制器。

### 3.2 基本性能

3.2. 1 采暖热水炉应具备下列功能：

1 应供应符合要求的单独采暖热水或生活热水和采暖热水。

2 可根据设定的温度自动工作。

3 应具有对低水压或最低流量、超压、超温、熄火保护、烟道堵塞、风机故障等安全保护功能。

4 应具备防冻功能。

3.2.2 采暖热水炉的供水温度应符合下列规定：

1 生活热水不应大于60℃。

2 采暖热水（热媒水）不应大于90℃。

3.2.3 采暖热水炉应符合现行国家标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914、《燃气采暖热水炉》 GB 25034和现行行业标准《家用燃气燃烧器具结构通则》CJ 131、《冷凝式燃气暖浴两用炉》CJ/T 395的规定。

### 3.3 额定热负荷确定

3.3.1 采暖热水炉的额定热输出应满足采暖耗热量和生活热水耗热量的需要。

3.3.2 采暖耗热量应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定计算。

3.3.3 建筑采暖耗热量采用建筑面积估算确定时，可参照下列原则确定：

1 全天连续供暖时，可根据建筑物类型（未采取节能措施和采取节能措施）按现行行业标准《城市热力网设计规范》CJJ 34的规定采用。

2 当为一班制供暖（间歇采暖），每天供热时间少于8h时，可按全天供暖乘以1.2的间歇修正系数。

3 当考虑户间传热时，可乘以1.8的修正系数。

4 同时考虑间歇采暖和户间传热时，可乘以1.2和1.8两个修正系数。

5 确定采暖耗热量时，应考虑建筑物顶层、中间层和底层，中部户和端头户以及南北朝向等因素的影响，并考虑相应的修正系数。

3.3.4 采暖热水炉生活热水的产水能力，快速式采暖热水炉应按卫生器具的给水额定流量（L/s）确定，容积式采暖热水炉应按卫生器具的小时热水用水定额（L/h）确定，耗热量可按下式计算：

--------------------------------------------------（3.3.4）

式中： Qh——设计小时耗热量（W）；

qr——卫生器具给水额定流量（L/s），按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和现行行业标准《节能型生活用水器具》CJ 164的规定采用；

tr——热水温度（℃）；

tl——冷水温度（℃）；

C——水的比热容，C=4187J/kg·℃；

Ρ_——热水密度（kg/L），按热水温度确定。

3.3.5 确定生活热水耗热量时应遵守下列原则：

1 可根据住户的实际使用情况，确定同时使用卫生器具的种类和数量。

2 采暖热水炉可根据同时使用卫生器具的额定流量（L/ s）计算生活热水耗热量（热输出）。

3.3.6 采暖热水炉的额定热负荷（热输入）应根据住宅采暖耗热量和住宅生活热水耗热量（热输出）及相应的热效率计算确定，并应遵守下列原则：

1 按生活热水或采暖耗热量中的较大值采用。

2采暖热水炉额定热负荷应大于等于最大耗热量除以热效率，普通式采暖热水炉的热效率可采用89%；冷凝式采暖热水炉采暖热效率可采用99%、热水热效率可采用96%。

### 3.4 技术文件和技术参数

3.4.1 采暖热水炉应具备下列技术文件：

1 安装说明书。

2 使用说明书。

3.4.2 采暖热水炉应具备下列基本技术参数：

1 燃气种类和额定燃气压力。

2 额定热输入。

3 额定热输出、额定冷凝热输出（冷凝式燃气采暖热水炉）。

4 生活热水产水能力和器具适用水压（单采暖器具除外）。

5 采暖系统最高工作压力和膨胀水箱容积（外置膨胀水箱除外）。

6 循环水泵工作曲线。

7 最大燃气量、最大烟气量。

8 使用电源：电压 、频率、功率、器具的防触电保护等级。

9接口：采暖供水/回水管径、冷热水进出水管径、泄压阀接管管径、燃气接管管径、给排气管尺寸及允许最大连接长度。

10 重量、外形尺寸。

## 4 烟道设计

### 4.1 一般规定

4.1.1 设置分散式采暖的建筑应设烟囱；上下层或毗连房间合用一个烟囱时，必须采取防止窜烟的措施。

4.1.2 烟道或烟囱与采暖热水炉必须匹配，采暖热水炉类型和给排气方式应符合第3.1节和现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034的规定。

4.1.3 采暖热水炉烟道应符合产品说明书的规定，其长度应在允许的范围内。

4.1.4 烟道距可燃材料、难燃材料装修的建筑物的距离和穿外墙的烟道终端排气出口的安装位置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

4.1.5 烟道应有防止引燃或损坏建筑结构的措施。烟道穿过可燃的墙体或构件时，应加装不燃材料制作的套管，套管与烟管间应有25mm的间隙，在进出可燃墙体处应采用耐火材料密封烟管与套管之间的间隙。对同轴式给排气管可不加套管，但在其穿越段内不得有接头，且穿越段的两端应配套胶圈密封。

4.1.6 非冷凝炉烟道应有防冷凝水和雨水倒灌的措施，冷凝炉烟道应有防雨水倒灌的措施。

4.1.7 烟道、延长节和风帽应作为配件由燃具制造厂提供，并应按制造厂提供的说明书安装。

4.1.8 穿外墙的烟道与墙的间隙处应采用耐热保温材料填充，并由密封件做密封防水处理。

4.1.9 排烟口与新风系统或空调进气口的距离必须确保排出的烟气不得进入新风系统或空调。

4.1.10 烟道严禁经过卧室、起居室和浴室等生活房间。

4.1.11 平衡式隔室应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

4.1.12 密闭式燃具可使用倒T型、U型、分离型等共用给排气烟道，共用给排气烟道应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

### 4.2 自然给排气式烟道

4.2.1 自然给排气式烟道适用于现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034中的Z型燃具。

4.2.2 风帽位置应符合本规程第4.7节的规定。

### 4.3 强制给排气式烟道

4.3.1 强制给排气式烟道适用于现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的1型（1Z除外）、2型（2Z除外）、3型（3Z除外）、5型（5Z除外）和6型（6Z除外）燃具。

4.3.2 强制给排气式烟道立管长度超过500mm时，应安装冷凝水收集装置和水封式冷凝水排放管。

4.3.3 风帽位置应符合本规程第4.7节的规定。

### 4.4 冷凝式烟道系统

4.4.1 烟道系统的类型应为强制排气式或强制给排气式。

4.4.2 烟道系统的部件材料和密封方法，应适应于呈弱酸的冷凝燃烧产物。

4.4.3 烟道系统应有收集、处理冷凝液的措施，可将冷凝液送回燃具，并经燃具冷凝排放管排放，应有防烟气和冷凝液逸散的措施。

4.4.4 室外走管的冷凝液排放管，应与排污水管连接。当可能冻结时应有保温措施；冷凝液排放管宜采用聚氯乙烯（PVC）等塑料管材，其管径不宜小于25mm。未经稀释或处理的冷凝液不得直接排入建筑物的非防腐金属下水道。

4.4.5风帽位置应符合本规程第4.7节的规定。

### 4.5 7 型（角顶）烟道

4.5.1 作为燃具组成部分的一级烟道和排烟断口，应按燃具制造厂提供的说明书安装；在屋顶空间与燃具排烟断口连接的二级烟道，应按烟道系统制造厂提供的说明书安装。

4.5.2 应采取无阻力措施，向排烟断口所在的屋顶空间供应足够的空气。

4.5.3 与排烟断口连接的二级烟道应采用非燃材料制造；二级烟道应垂直设置，当不可避免要改变方向（偏置）时，排烟断口上方的首段烟道改变方向之前，应垂直上升至少600mm；烟道的偏置量不得超过二级烟道总长的20%，且应穿过屋顶设置标准风帽。

4.5.4 应采取措施，收集和去除排烟断口上方形成的冷凝液。断口应位于屋顶空间内保温材料上方至少300mm。

4.5.5 在屋顶空间内排烟断口处应进行烟气逸出试验。

### 4.6 自然排气式烟道

4.6.1 必须安装防倒风排气罩和烟气倒流保护装置。

4.6.2 烟道所有管路的横截面积，不得小于器具排烟口处的横截面积。

4.6.3 烟道应有保温措施。

4.6.4 自然排气式烟道除了符合以上要求外还应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

4.6.5 风帽位置应符合本规程第4.7节的规定。

### 4.7 风帽位置

4.7.1 风帽距可燃材料、难燃材料的距离应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

4.7.2 给排气风帽安装时应符合下列规定：

1 风帽的位置应使燃烧产物能随时安全扩散，但不得进入过道、通道或跨过相邻建构筑物。

2 应按燃具制造厂提供的安装说明书安装风帽。

3 风帽不得安装在带有顶盖的过道内。

4 在人可能接触风帽或风帽可能受损坏时，风帽应设保护罩。保护罩距风帽不得小于50mm，并不得具有造成伤害的锐边，不得有让16mm直径球在施加5N力时进入的孔口。

5 当风帽在塑料污水管、雨水管、涂漆屋檐等不耐火部件的下方，且距离小于0.5m时，应安装长度不小于1m的合适保护罩。

6 风帽安装在地面、阳台、平屋顶的上面，且其高度小于2m时，应设置合适的保护罩。

4.7.3 建筑物壁装（水平）的密闭式燃具，其烟道风帽距上部窗口和下部地面的距离不得小于0.3m。

4.7.4 建筑物顶装（垂直）的密闭式燃具，其烟道风帽的位置应符合以下规定：

1 风帽孔口的基座应在屋顶上方不小于250mm处，当屋顶上有女儿墙、外墙、设备间、储水罐等构筑物时，风帽距构筑物不应小于1.5m。

2 当有困难时，风帽应升高，使其孔口基座高于构筑物的顶端。

3 风帽应设防护罩。

## 5 系统设计

### 5.1 采暖设计

5.1.1 采暖热水炉采暖系统的供回水温度可按以下原则确定：

1采用散热器采暖时，室内采暖热媒宜采用不超过80℃的热水，供回水温差宜为20K；

2 当采用低温地板辐射采暖时，供水温度不应大于60℃，供回水温差不宜大于10K且不宜小于5K，民用建筑供水温度宜采用35℃~45℃。当供回水温差大于10K时，宜采用带去耦罐的二级泵供暖系统或带换热器的二次换热系统。

5.1.2 采用散热器采暖时，采暖热水炉供暖系统可采用单管水平跨越式、双管水平并联式、双管放射式等形式，并应符合下列规定：

1 不应使用单管串联式（含三通阀调温方式），户内管道可以布置于本层地面下的垫层内或镶嵌在踢脚板内，也可以布置于本层顶板下。

2 双管放射式系统应在户内适当位置设置分集水器，每组散热器的供回水支管应埋于地板垫层内，并直接连接到分集水器。

3 散热器的选型、数量、组装、布置和安装应符合我国现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

5.1.3 采用地板辐射采暖系统时，采暖系统的下列技术指标和要求应按现行行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142等的规定确定：

1 地表面平均温度；

2 采暖的供水温度和供回水温差；

3 采暖的耗热量和有效散热量；

4 流速限值和环路阻力；

5 分水器、集水器、阀门、过滤器、放气阀、温控器设置；

6 系统工作压力限值；

7 加热管覆盖层和防水层、绝热层、防潮层的设置要求；

8 加热管的材质和壁厚选择；

9 其他相关规定。

5.1.4 采暖管道的管径应根据所需热量、水量和管道比摩阻等按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定计算确定。

5.1.5 采暖系统的管材、管件和敷设方式及热补偿措施等应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

5.1.6 供暖系统最低部位应设排水阀（地板采暖除外），密闭式采暖系统的最高部位和散热器上部应设排气阀；系统中至少应设置一个自动排气阀。

5.1.7 冷凝式采暖系统供回水管路宜采用带阻隔层的管材，在40℃时透氧率不应超过0.1g/（m3·d）。如采用镀锌管、铁管或铸铁散热器的采暖系统，应采用带板式换热器的二次换热系统。

5.1.8 带板式换热器的换热系统，二次换热侧为密闭式系统的应在系统上安装膨胀罐、循环水泵、安全阀、排气阀、压力表、温度表和补水装置。二次换热侧为开式系统的应在系统上安装高位水箱、自动补水装置、温度表和溢流管，溢流管应与下水系统连接且不能安装阀门。

### 5.2 给水设计

5.2.1 户内给水和热媒水系统的水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

5.2.2 户内给水系统的供水压力应保证燃气采暖热水炉的炉前压力大于设备的最低工作压力，并满足热水供应系统最不利配水点所需的工作压力。

5.2.3 热水管道可采用下列两种布置方式：

1 多管布置方式

可采用分水器配水布置方法，并应保证每个器具有单独的管道供应热水。户内管道暗设于建筑的面层内时不得有接口。

2 单管布置方式

可采用一根管道将各用水点串联起来，管道宜明设。

5.2.4 热水管道的管径计算，应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定确定。

5.2.5 热水管的管材、管件、敷设方式和补偿措施等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

5.2.6 应根据终端需求和安装条件选择储水罐容积和换热方式。

### 5.3 电气设计

5.3.1 采暖热水炉电源应采用220V～/50Hz，功率随产品而定，并应符合第6.5节的要求。

5.3.2 在采暖热水炉产品底部侧上方的墙上，应设置专用防水电源插座，Ⅰ类器具的电源插座应接地良好。

5.3.3 带有线遥控操作器时，需在建筑物内预埋电线，且穿套管保护。

## 5.4 燃气设计

5.4.1 城镇燃气的质量和特性应符合下列规定：

1 燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

2 燃气特性应符合下列规定：

1） 燃气类别和燃烧特性指标及其波动范围应符合现行国家标准《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611的规定。

2） 燃具前供气压力的波动范围应在0.75Pn~1.5Pn内（Pn为燃具额定压力），当海拔高度大于500m时，燃具额定压力Pn应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

5.4.2 燃气管道计算流量可按下式计算：

----------------------------（5.4.2）

式中 Qh——居民用户的燃气计算流量（m3/h）；

K——用气设备同时工作系数，宜按照表5.4.2选取；

N——同类设备台数；

Qn——同类设备单台额定流量（m3/h）。

表5.4.2 采暖热水炉同时工作系数K

| 燃具数目N | 同时工作系数K | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | K值可按实际情况确定，但不得小于本表的规定值 |
| 2 | 1.00 |  |
| 3 | 1.00 |  |
| 4 | 0.95 |  |
| 5 | 0.92 |  |
| 6 | 0.89 |  |
| 7 | 0.86 |  |
| 8 | 0.84 |  |
| 9 | 0.82 |  |
| 10 | 0.81 |  |
| 11 | 0.80 |  |
| 12 | 0.80 |  |
| 13 | 0.80 |  |
| 14 | 0.79 |  |
| 15 | 0.79 |  |
| 16 | 0.78 |  |
| 17 | 0.78 |  |
| 18 | 0.77 |  |
| 19 | 0.76 |  |
| 20 | 0.76 |  |
| ＞21 | 0.75 |  |

5.4.3 燃气管道的管径应根据管道的计算流量和允许阻力损失，通过水力计算确定。当采暖热水炉在额定功率使用或停用待机时，均应满足第5.4.1条第2款第2项的要求。

5.4.4 室内燃气系统的设置应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定。

5.4.5 燃气管道与炉体进气口应采用螺纹连接，不允许使用胶管连接；炉体进气口前应安装燃气专用阀。

## 6 设备安装

### 6.1 设置位置

6.1.1 建筑物的下列房间和部位可安装采暖热水炉：

1 厨房；

2 专用房间；

3 室外、外廊、未封闭的阳台（均应有防风、雨、雪的设施），并做好防冻措施。

6.1.2 建筑物的下列房间和部位不得安装采暖热水炉：

1 卧室、起居室和浴室等生活房间；

2 楼梯和安全出口附近（5m以外不受限制）；

3 易燃、易爆物品的堆放处；

4 电磁炉、微波炉等强电磁辐射电器放置处；

5 液化石油气和液化石油气混空气的采暖热水炉不得设置在地下室、半地下室。

6.1.3 设置采暖热水炉的房间和部位必须设隔断门与起居室、卧室等生活房间隔开。

6.1.4 设置采暖热水炉的房间和部位应设燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置或两种气体的复合型报警器。

6.1.5 建筑物的地下室、半地下室不宜安装采暖热水炉。当受条件限制，采暖热水炉设置在建筑物的地下室、半地下室时应符合下列规定：

1 地下室、半地下室应有手动和自动两种启动方式的防爆机械通风装置，并应设置防爆型燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置，并应和机械通风装置联锁。

2 地下室的防爆、泄压等安全措施应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定。

6.1.6 室外型采暖热水炉的设置应符合以下基本规定：

1 严禁安装在室内；

2 严禁安装在被围困的地方；

3 严禁安装在通路处；

4 严禁安装在有危险物、燃气管附近；

5 严禁安装在新风系统进气口、空调和换气扇的附近；

6 严禁安装在排气口前方1米内有影响排气障碍的位置；

7 应安装在空气流通的场所；

8应安装在说明书允许的最低温度以上的区域；

9 安装位置应充分考虑器具维修保养方便；

10 器具安装在气温为零度以下区域时水管应设置防冻加热器；

11 防水等级至少为IP55。

### 6.2 炉体安装

6.2.1 炉体安装应符合下列规定：

1 炉体应安装在耐火、并能承受炉体重量的墙壁或地面上，当地面和墙面为可燃或难燃材料时，应设防火隔热板。

2 炉体安装应牢固，并保持竖直，不得倾斜。

3 炉体安装在其他燃具上方时，炉体与其他燃具的水平净距不得小于30cm。

4 炉体周围应留有必要的操作和维修空间，并应满足产品说明书的规定。

6.2.2 炉体设置部位应便于给排气管道、采暖供回水管道和生活冷热水管道的连接。

### 6.3 燃气管道连接

6.3.1 燃气的类别和供气压力必须与采暖热水炉铭牌上的标示一致。

6.3.2 燃气管道与炉体必须用带螺纹接头的金属管道或燃气专用铝塑复合管连接，并应在炉前设置燃气专用阀。

6.3.3 燃气管道应满足采暖热水炉最大输入功率（负荷）的需要。

6.3.4 当供气压力大于5kPa时，应在燃气表前设置单独的调压器。

6.3.5 采暖热水炉供气管道应与主管道连接，主管道尺寸应大于采暖热水炉支管道尺寸；采暖热水炉和燃气表之间的连接管直径不应小于采暖热水炉上的进气管直径，或根据管道最大流量、长度和允许的压力损失确定。

6.3.6 使用人工煤气时，宜在燃气入口安装过滤器或过滤网。

6.3.7 燃气管道和阀门的气密性必须经过5kPa压力检测；检测时应关闭采暖热水炉燃气阀，严禁使用有可能损坏采暖热水炉燃气阀的超压检测。

### 6.4 水管道连接

6.4.1 连接采暖热水炉前应清洗采暖系统，排除采暖系统内的异物。

6.4.2 管道直径不应小于炉体的接管直径，主管道尺寸应大于采暖热水炉支管道尺寸。管道通过流量和阻力损失应符合设计要求。

6.4.3 炉体泄压口、溢水口等部位下方应有排水设施；排水过热时，应采取有效的降温措施；连接管上不得设置阀门。

6.4.4 供暖系统最低部位应设排水阀，最高部位和散热器上部应设排气阀；系统中至少应有一个自动排气阀。

6.4.5 开式采暖热水炉应有自动补水功能，水箱应设置于采暖系统的最高处，溢流管和膨胀管上严禁设置阀门。

6.4.6 生活水进水管和供暖系统回水管上应安装过滤器（网）或除污器。

6.4.7 炉体采暖水进出口、冷水进口应设阀门。

6.4.8 生活水供水压力超过0.6MPa时，应增设减压装置。

6.4.9 生活热水管表面宜采用保温材料缠绕保温，热水管的保温材料厚度不应小于20mm，且导热系数不应大于0.045W/(m·K)。

6.4.10 生活热水系统应选用节水型器具。

6.4.11 密闭式采暖水系统的注水压力不应小于0.1MPa。

6.4.12 冷凝水排放管与下水管连接，不得采用密封式连接，冷凝水不得接触地漏的非防腐金属材料。

6.4.13 采暖热水炉内部未安装循环水泵、膨胀水箱的器具，安装时应在供暖系统回水管上安装相关配件。未安装安全阀的器具，安装时应在供暖系统出水管上安装，且与设备之间不能安装隔断类阀门。

6.4.14 循环水管路系统应有降噪音措施，宜采用屏蔽泵。与采暖热水炉串联的循环泵或加压泵应与采暖热水炉水泵同步运行。

6.4.15 构成多台并联系统的单台器具采暖出水口和热水出水口应安装单向阀，器具水管和燃气管进口应安装截止阀。

6.4.16 多台并联系统循环水管路系统应安装循环水泵、膨胀水箱、压力表、温度计、安全阀和除污器。循环水管路系统最低点应设置排水管和排水阀。

### 6.5 电线连接

6.5.1 采暖热水炉应使用220V±（10%）～50Hz单相交流电源。供电电压超过AC242V时，宜安装稳压器。

6.5.2 采暖热水炉的所有连接管道均不得用作电器的地线。

6.5.3 防触电保护等级采用Ⅰ类的采暖热水炉应有可靠的电气接地，其接地措施应符合国家现行有关标准的规定，并应检查Ⅰ类器具的接地线是否可靠和有效。

6.5.4 电源线的截面积应满足采暖热水炉电气最大功率的需要，且截面应不小于3×0.75mm2，可按说明书规定的电源线规格尺寸进行检查。

6.5.5 连接电源线时必须注意电源线的极性，相线（L）——褐色线，零线（N）——蓝色线，地线（E ）——黄绿线；Ⅰ类器具必须采用单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接、地线接在上孔，应为“左零、右相和上地”的方式安装。

注：保护接地也可用图形符号“”标示。

6.5.6 室内温控器采用220V～电源时，控制回路应与电源系统隔离。温控器关闭状态下和工作状态下均不得影响采暖热水炉防冻功能的启动。

6.5.7 电气设备与燃气管道之的净距应符合现行国家标准《城镇燃气用户工程设计规范》GB XXXX。

### 6.6 外置温度控制装置安装

6.6.1采暖热水炉宜设置室内温度/时序控制器和室外温度传感器及气候补偿系统。

6.6.2 室内温度控制器安装场所应符合下列规定：

1 安装在需要重点采暖的室内温度稳定的区域。可安装在距离地面1.2m～1.5m的空气流通良好的墙壁上，或将温控器信号输出盒放在重点采暖温度区域内（指无线型）。

2 不应安装在门窗附近受冷风影响的地方和受散热器、太阳光等辐射热影响的地方，以及儿童可能触及的地方。

6.6.3 室外温度传感器应符合下列规定：

1 室外温度传感器应安装在能直接反应到天气变化的供热区域外墙面，高度宜为供暖房间高度的一半。

2 不应安装在排烟口和通风口附近以及太阳光直接照射到的地方。

### 6.7 给排气管连接

6.7.1 给排气管的连接和安装应符合第4章和国家相关标准的规定，并与及产品说明书的说明相一致；给排气管和附件应使用原厂的配件，同轴管、分体管（双头管）及其接头等应适用于设备的安装。

6.7.2 阻烟片的设置应符合下列规定：

1 阻烟片应根据给排气管的类型和最大长度，按说明书的规定设置。

2 阻烟片的规格、尺寸和设置位置应正确。

6.7.3 给排气管的吸气/排烟口可设置在墙壁、屋顶或烟道上，严禁将烟管插入非采暖热水炉专用的共用烟道中。

6.7.4 给排气管的长度或阻力系数不得大于说明书中规定的下列任一数值：

1 实际长度；

2 当量长度；

3 阻力系数。

6.7.5 同轴管水平安装在外墙时，不带冷凝水收集装置的非冷凝炉烟管应向下倾斜2~3°，带冷凝水收集装置的非冷凝炉排烟管应向上倾斜2~3°；冷凝炉排烟管应向上倾斜2~3°。给气口距外墙的距离不应少于100mm。

6.7.6 分体管安装时应符合下列规定：

1 1型和3型采暖热水炉为分体管时，应安装在边长为50cm的区域内。

2 5型采暖热水炉的给气口与对面建筑物外墙距离不能小于50cm。

6.7.7 采暖热水炉与给排气管连接时应保证良好的气密性，承插连接的搭接长度不应小于30mm。搭接的延长烟管每米及弯头处应使用支架固定；给排气管安装在吊顶内时应预留检修口。

6.7.8 自然通风的共用烟道和独立烟道与给排气管连接时应符合下列规定:

1 自然通风的共用烟道和独立烟道可适用于强制给排气型采暖热水炉。

2 烟道结构、尺寸可参照第4章和相关标准的规定确定。

3 烟道应有良好的气密性，不得出现漏烟；并应有良好的耐烟气和耐热性能；保温性好，不产生冷凝。

4 烟道的截面形状应为圆形、方形或长方形，且垂直走向应无狭窄缩口。

5 烟道与易燃材料应有适当的隔离或隔热措施。

6 采用共用烟道时，每层楼应只安装一台采暖热水炉，总装量不得超过6台。

7 在主烟道内，不得设置机械送风装置。

8 在稳定工况下，整个烟道内应处于负压状态。

9 烟道底部应有高度不小于0.5m、配有密封金属门的固态物和冷凝物收集室。

10 烟道风帽应符合下列规定：

- 风帽出口的有效面积应大于烟道截面积。

- 风帽出口应避开风压带（正压区）。

- 风帽出口应避免雨雪进入。

6.7.9 多台并联系统给排气管连接时应符合下列规定：

1 构成多台并联系统的单台器具排烟口应安装防倒流装置。

2 燃烧产物宜经汇总后高空排放烟气，汇总管应有冷凝水收集装置和水封式冷凝水排放管，排放管应通过开放式连接到污水系统，冷凝水排放管应具有防冻措施。

3 烟气汇总管应坡向冷凝水收集装置。

4 烟气汇总管的部件材料和密封方法，应能承受燃烧产物及烟气冷凝液的腐蚀。。

5多台并联系统宜通过给气汇总管供给单台器具燃烧用的空气。

6 未安装给气汇总管的多台并联系统的设备间应设置换气装置。

### 6.8 报警器和自动切断阀安装

6.8.1燃气和一氧化碳浓度检测报警器或两种气体的复合型探测器的安装应符合下列要求:

1 当检测比空气轻的燃气（人工煤气、天然气等）和烟气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m；安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具正上方；报警器与门窗洞口的距离应大于0.5m。

2 当检测比空气重的燃气（液化石油气、液化石油气混空气等）时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m；安装高度应距地面0.3m以内；报警器与门窗洞口的距离应大于0.5m。

3 燃气/一氧化碳复合探测器（含独立探测器）的技术指标应符合国家有关标准的规定。

6.8.2 燃气紧急自动切断阀的安装应符合下列规定：

1 自动切断阀应设在燃气表前（带自动切断功能的智能燃气表除外）；

2 自动切断阀前应设手动切断阀。

6.8.3 紧急自动切断阀应采用低压（≤24V）、脉冲关闭、现场人工开启型产品，其技术指标应符合国家有关标准的规定；有排风装置时，关闭紧急自动切断阀后，应开启自动排风装置。

### 6.9生活热水储水罐安装

6.9.1 承压式储水罐应安装安全阀且通过管路与下水管连接。

6.9.2 储水罐温度传感器应与控制系统可靠连接。

6.9.3 承压式储水罐水路系统宜安装膨胀水箱。

6.9.4 储水罐排污口应通过管路与下水管连接。

6.9.5 储水罐进水口应安装单向阀。

6.9.6 储水罐周围应留有必要的操作和维修空间，并应符合产品说明书的规定。

# 7 安装验收与调试

### 7.1安装验收

7.1.1安装处所的水电气与燃具的燃气类别、使用电源和适用水压必须一致。电源插座相位正确接地可靠。

7.1.2 系统水气接管直径不得小于采暖热水炉对应接口直径。

7.1.3 未经中和的冷凝水严禁直接排放至室外或非防腐的金属下水管。

7.1.4 冷凝水排放管与下水管可靠连接，应确保冷凝水顺畅排放，且无泄漏。

7.1.5 温度控制装置已正确安装。

7.1.6 冷凝水收集装置的水封槽应注水至自然流出。

7.1.7 安装的烟道形式、当量长度和冷凝炉给气管进气口的朝向符合采暖热水炉说明书规定，倾斜角度应符合本标准要求。

7.1.8 已清除采暖系统杂物，采暖循环水系统无渗漏。

7.1.9 燃气管道与炉体必须用带螺纹接头的金属管道或燃气专用铝塑复合管连接，不允许使用胶管连接，并应在炉前设置燃气专用阀。燃气管道和阀门在5kPa压力下，稳压15分钟，无压降。

7.1.10 给排气式采暖热水炉严禁用单管烟道代替同轴烟道（安装在设备间的多台并联系统除外）；

7.1.11 严禁拆动器具上的任何密封部件；

7.1.13 质量验收除了符合以上规定外，还应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12和现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB25034中第9.2.2条、第9.3节的规定。

## 7.2 调试

7.2.1 采暖热水炉应由有资质的人员负责调试。调试前应确认安装处所的水电气与燃具的燃气类别、使用电源和适用水压必须一致，采暖热水炉出厂设置的采暖类型与现场采暖系统安装形式一致。

7.2.2 系统的注水、排水和排空应符合以下规定：

1 生活热水系统注水：

1）打开热水龙头，向设备的生活热水系统注水，直至水从热水出口流出；

2）配有生活热水储水罐时，注水方法同上。

2 采暖系统注水：

1）打开炉体上的自动排气阀和采暖装置上的排气阀；

2）向系统中不断充水，直至将系统中的空气全部排出，且达到系统工作的额定压力；

3）关闭采暖装置上的手动排气阀，自动排气阀处于打开状态（注意螺帽不要松脱）；

4）注完水后应立即关闭注水阀。

5）带有自动排气程序的采暖热水炉，按产品说明书启动运行排气。

3 冷凝水收集装置水封槽注水：

1） 冷凝炉使用前必须将冷凝水收集装置水封槽注水至自然流出；

2） 注水方法：从冷凝炉顶部烟道内管加注或取下水封槽加注后再装回机器，应确保冷凝水排水管与下水管连接正常，确保不漏气；

4 采暖系统补水：在采暖热水炉运行过程中，当压力下降到器具采暖系统适用水压下限时，应利用注水/补水阀给系统补水。可按下列步骤操作：

1） 采暖炉处于待机状态；

2） 首先检查采暖系统是否有漏水处，应确认系统密闭、无渗漏；

3） 确认无渗漏后，注水使系统压力达到额定压力；

4） 补水结束后，必须将注水/补水阀旋紧关闭，安全阀泄水管必须用导管连接到地漏内，防止溢水后浸泡地板。

5 采暖系统排空：

1） 打开采暖系统的全部阀门，包括最高位置的放气阀；

2） 打开采暖系统最低排水阀，如情况紧急，可旋转安全阀泄水。

6 生活热水系统排空

1） 关闭采暖热水炉进水阀，打开排水阀（孔）；

2） 打开洗浴水龙头，且使水龙头低于采暖热水炉高度；

3） 采暖热水炉的水排净后，关闭采暖热水炉上的排水阀（孔）。

7.2.3 测供气压力应在0.75～1.5Pn范围内。

7.2.4 非全预混采暖热水炉燃烧调试应包括下列各项：

1 在额定供气压力下，启动采暖热水炉，采暖状态或热水状态都应正常点火。

2 测阀后最大压力。启动采暖热水炉，使其在最大负荷状态下运行，检测阀后压力应符合说明书要求。

3 测阀后最小压力。将采暖热水炉设为最小功率检测状态，其压力应符合说明书要求。

4 采暖状态和热水状态互相切换时，采暖热水炉应能正常运行。

5 调试期间应无爆燃、离焰、回火、黄火和啸叫等异常现象。

7.2.5 全预混采暖热水炉的燃烧调试应符合以下规定：

1 在额定供气压力下，启动采暖热水炉，采暖状态或热水状态都应正常点火。

2 点火状态二氧化碳或氧含量。启动采暖热水炉使其运行在点火状态，燃烧稳定后检测烟气中二氧化碳或氧含量应符合说明书要求。

3 最大负荷状态二氧化碳或氧含量。使其在最大负荷状态下运行，燃烧稳定后检测烟气中二氧化碳或氧含量是否符合说明书规定；若不符合，应调节燃气阀或电路等使其符合要求。

4 最小负荷状态二氧化碳或氧含量。将采暖热水炉设为最小功率检测状态，燃烧稳定后检测烟气中二氧化碳或氧含量应符合说明书要求。

5 采暖状态和热水状态互相切换时，采暖热水炉应能正常运行。

6 调试期间应无爆燃、离焰、回火、黄火和啸叫等异常现象。

7.2.6 采暖和生活热水温度调节应符合下列规定：

1 采用散热器供暖时，供水温度应小于80℃，采暖热水炉供回水温差△t宜为20K；采用低温热水地面辐射供暖时，供水温度应小于60℃，采暖热水炉供回水温差△t宜为10K。

2 生活热水出水温度应在35℃~60℃范围内。

3 检查室内温控器的功能是否可靠，宜将采暖水调至较高温度。

# 8 设备操作和保养

### 8.1 操 作

8.1.1 没有资质的人员严禁擅自拆卸、维修设备。

8.1.2 冬季关机，可按下列要求操作：

1 短时间关机。当短时间不用采暖热水炉时，在可能结冰的气候条件下，必须保持采暖热水炉通电和通气，水压应符合要求，采暖热水炉的防冻装置应可靠自动运行。

2 长时间关机。当长时间不用采暖热水炉时，可按下列方法操作：

1）关闭采暖热水炉的气源和切断电源。

2）冬季时必须将采暖热水炉和供暖管路内的水排干净。

8.1.3 应经常检查下列事项：

1 系统压力是否在正常工作范围，且压力稳定；

2 室内是否有燃气和烟气泄漏的异味；

3 烟管连接是否牢固，设备运行是否有异常声音；

4 接地保护是否可靠。

5 应定期检查采暖系统安全阀。

8.1.4 当室内有燃气和烟气泄漏的异味时，应立即关闭燃气阀门，打开门窗通风，严禁动用所有的电器和火源；应在室外或非事故现场通知专业维修人员，在未找到漏气点时不得运行采暖热水炉。

### 8.2 保 养

8.2.1 非采暖季采暖水系统应满水保养。

8.2.2 采暖热水炉的保养必须由专业人员进行。

8.2.3 采暖热水炉的包修期不得少于2年。

8.2.4 每年采暖期前应对采暖热水炉进行下列检查和保养：

1 控制装置和安全装置工作是否正常。

2 给排气管和进出口均无障碍。

3 水、燃气设备及其管路系统应定期保养，保持性能和密封良好。

4 点火电极和感焰探针应清洁无积碳，且位置正确。

5 采暖水系统处于冷态和热态时，水压均应保持在额定工作压力范围内，不符合时，应立即调整。

6 膨胀水箱的充气压力必须正确。

7 燃气流量和压力必须与设备要求的技术数据相符。

8 循环水泵工作正常。

9 应清理系统上安装的过滤网或除污阀。

8.2.5至少每2年应对采暖热水炉进行下列检查和保养：

1 应清理风机叶片上的积尘，清理测压管等，对风机进行保养。

2 燃烧器和热交换器必须保持清洁，应采用中硬度的刷子对主换热器进行清洁，缝隙间无堵塞，表面无积碳。

3 更换冷凝炉燃烧室密封垫圈。

4 清洗冷凝水收集装置后，冷凝水收集装置的水封槽应注水至自然流出。

5 检查生活热水储水罐阳极保护镁棒，至少每2年更换一次。

6 保养结束后，应检查点火性能及火焰状态。非全预混采暖热水炉检测阀后最大压力和最小压力；全预混采暖热水炉检测最大负荷状态和最小负荷状态烟气中二氧化碳或氧含量。

8.2.6 采暖热水炉在保养操作前，应先切断电源，关闭上游的燃气开关。打开采暖热水炉外壳应按说明书规定的操作步骤进行。

8.2.7 清洁采暖热水炉和燃烧器，应符合下列规定：

1 采暖热水炉炉体、燃烧器和热交换器不得用化学品清洁，可采用软刷或压缩空气清洁。

2 完成所有操作后，应进行检查并完成温控器、燃气阀和循环水泵的所有启动和运作步骤。

3 完成上述检查后，应确保没有燃气泄漏。

8.2.8 当需要对燃烧烟气进行分析时，可按下列规定执行：

1 利用采暖热水炉的两个检测口（一个用于烟气，另一个用于空气）进行检测。

2 使器具在最大负荷下运行10min～15min，待采暖热水炉达到稳定状态后取样测量。

3 利用烟气分析仪，测量采暖热水炉最大功率下烟气中CO2或O2含量；当CO2或O2含量不符合说明书规定时，应按说明书规定的方法调试，使烟气中的CO2或O2含量符合产品说明书的规定。

### 本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合......规定”。

### 引用标准名录

- 《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914

- 《燃气采暖热水炉》GB 25034

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《城镇燃气用户工程设计规范》GB XXXXX

- 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

- 《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033

- 《家用燃气燃烧器具安装和验收规程》CJJ 12

- 《城市热力网设计规范》CJJ 34

- 《家用燃气燃烧器具结构通则》CJ 131

- 《节能型生活用水器具》CJ 164

- 《冷凝式燃气暖浴两用炉》CJ/T 395

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

- 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ 142

中国工程建设标准化协会标准

燃气采暖热水炉应用技术规程

CECS 215:20XX

条文说明

# 修  订  说  明

《燃气采暖热水炉应用技术规程》CECS 215-20XX，经中国工程建设标准化协会20XX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规程是在《燃气采暖热水炉应用技术规程》CECS 215：2006的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国市政工程华北设计研究院，参加单位是：广东万和电器有限公司、广东万家乐燃气具有限公司、青岛法罗力锅炉热能产品设备有限公司、成都成发集团炬宝公司、天津市浦海新技术有限公司、默洛尼卫生洁具（中国）有限公司、长春塞维达环保供暖设备有限公司、广州迪森家用锅炉制造有限公司、意大利依玛股份有限公司北京代表处、欧洲八喜热能技术有限公司、上海帝高燃气电气有限公司、河北省冀州市春风供暖设备有限公司、西安高华电气实业有限公司、中国国家燃气用具质量监督检验中心，主要起草人员是：高勇、王启、钟家淞、仇明贵、庞晓辉、罗先华、牛军、任志、姜延明、楼英、李伟、王相雪、姜鸣、王占国、姜印、刘彤、赵自军、杨小丰、渠艳红。

本次修订的主要技术内容是：

- 增加了冷凝式燃气采暖热水炉相关的安装、调试和验收方法；

- 第4章增加了自然排气式烟道的基本规定。

- 第6章增加了室外机安装、多台并联系统、室外型和生活热水储水罐安装要求；

- 增加了安装验收的基本规定。

本规程修订过程中，编制组进行了深入细致的调查研究，总结了我国城镇燃气用户工程建设的实践经验，同时参考了英国标准《烟道的安装与维修规范》BS 5440-1、欧盟标准《按照燃烧产物排放方法进行燃气具分类的欧洲方案》PD CR1749等国外先进技术法规、技术标准，经过反复讨论修改，最后经有关部门会审定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《燃气采暖热水炉应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1 总  则	27

3 选  型	28

3.1 类型选择	28

3.2 基本性能	28

3.3 额定热负荷确定	29

3.4 技术文件和技术参数	30

4 烟道设计	31

4.1 一般规定	31

4.2 自然给排气式烟道	31

4.3 强制给排气式烟道	31

4.4 冷凝式烟道系统	31

4.5  7 型（角顶）烟道	32

4.6 自然排气式烟道	32

4.7风帽位置	32

5 系统设计	33

5.1 采暖设计	33

5.2 给水设计	33

5.3 电气设计	33

5.4 燃气设计	34

6  设备安装	35

6.1 设置位置	35

6.2 炉体安装	35

6.3 燃气管道连接	35

6.4 水管道连接	36

6.5 电线连接	37

6.6 外置温度控制装置安装装	38

6.7 给排气管连接	38

6.8 报警器和自动切断阀安装	39

6.9 生活热水储水罐安装	40

7 安装验收与调试	41

7.1 安装验收	41

7.2 调试	41

8 设备操作和保养	43

8.1 操 作	43

8.2 保 养	43

## 1 总  则

1.0.1 燃气分户供暖、供热水技术（简称燃气分户供热），在我国应用已有20多年，为保证燃气分户供热设计的质量和用户安全，制订本规程。

1.0.2 采暖热水炉的额定热输入不超过100kW（低热值），因为现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034正在修订，该标准的范围定位采暖热水炉的额定热输入不超过100kW，主要用于住宅建筑的分户供热。

## 3 选  型

### 3.1 类型选择

3.1.1 燃具铭牌上规定的燃气类别、使用电源和适用水压必须与安装处所供应的水电气一致。包括燃气小类别的一致性，如天然气中12T、13T等。燃气类别不一致将出现安全事故。个别进口产品的铭牌适用电压为AC230V或频率为60 Hz，而我国的电源为220V～/50Hz。

3.1.2 本条规定了采暖热水炉类型选择的基本要求。

1 额定热输入和额定热输出是采暖热水炉选型的基本技术参数，应按第3.3节规定的方法确定。

2 燃烧产物排放方式与安全有关，应严格按第3.1.2条的规定选择。

3 结构型式选择要考虑安装条件。快速式体积小，重量轻，一般壁挂式安装；容积式体积大，重量重，一般落地式安装。

3.1.3 本条规定了采暖热水炉按燃烧产物排放方式选择时，应遵循的原则。

1 密闭式采暖热水炉燃烧系统的给排气与室内隔绝，不影响室内卫生环境，故应优先选用。

2 半密闭式采暖热水炉燃烧系统给排气与室内不隔绝，为防止室内卫生环境污染，故进行了严格规定。

1）将半密闭式燃具设在密闭小室（平衡隔室）内，使燃烧系统给排气与人生活的环境隔开；该方法等同日本《燃气燃烧器具安装规程》—1995和英国《额定热输入不超过70kW（低热值）的燃具（第一、二、三族燃气）烟道和通风设备的安装和维修——第一部分：烟道的安装及维修规范》（简称“燃具烟道规范”）BS 5440-1:2008的规定。

2）设置室内燃烧产物达到危险量之前切断燃气的安全装置、烟道倒烟和燃具停用时的烟道封闭安全装置，以确保室内的环境卫生，避免一氧化碳中毒事故。该规定等同英国《燃具烟道规范》BS 5440-1：2008和欧洲《按照燃烧产物排放方法进行燃气用具分类的欧洲方案》PD CR1749-2001的规定。

### 3.2 基本性能

3.2.1 本条规定了采暖热水炉应具备的功能。

1 供应采暖热水和生活热水，且生活热水优先供给。

2 控制系统自动工作，出水温度稳定。

3 具有多种自动控制和自动切断功能。

1）低于最低水压、最低流量或有风机故障时，采暖热水炉自动不启动。

2）超温、火焰不正常（脱火、回火、CO超标）、烟道堵塞时的安全切断功能。

3）水温控制功能。

4 冬季停用时的自动防冻功能。

3.2.2 规定了采暖热水炉的供水温度限值。有关标准的供水温度和限值如下：

1 生活热水供水温度和计算温度，现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定：

1）洗脸盆、盥洗槽水嘴：30℃；

2）淋浴器、浴盆：40℃；

3）洗涤盆（池）：50℃；

4）最高日用水定额计算温度：60℃。

2 现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的最高热水温度：≤95℃。

3 现行国家标准《家用燃气快速热水器》GB 6932规定的最高热水温度：

1）生活热水温升：≤60K；

2）供暖热水最高出水温度：≤95℃。

4 现行国家标准《燃气容积式热水器》GB 18111规定的最高热水温度：

1）提供热水温度不超过71℃的热水器

温控器最高温度设置范围为68～71℃，停止燃烧或将燃气供应量减至最小时，水温升不得超过17K，即最高水温不得超过88℃。

2）提供热水温度超过71℃的热水器

温控器最高温度设置范围为79～82℃，停止燃烧或将燃气供应量减至最小时，水温升不得超过11K，即最高水温不得超过93℃。

5 现行协会标准《燃油、燃气热水机组生活热水供应设计规程》CECS 134 规定：

1） 生活热水水温：≤60℃；

2） 间接加热热媒水水温：≤90℃。

6 影响热水温度限值的主要因素：

1） 为防止热水结垢，生活热水温度一般控制在60℃以下，最高不宜超过80℃。

2） 为保证安全，采暖热水温度一般控制在80℃以下，最高不宜超过90℃。

### 3.3 额定热负荷确定

3.3.1本条规定采暖热水炉输入的热量应保证输出的热量满足采暖热水和生活热水的需要。

3.3.2 本条规定建筑采暖耗热量应按国家相关标准的规定计算。

3.3.3 民用建筑采暖耗热量采用估算依据：

1 现行行业标准《城市热力网设计规范》CJJ 34-2010规定（表1）

表 1   采暖热指标推荐值qh（W/m2）

| 建筑物类型 | 住 宅 | 居住区综 合 | 学校 办公 | 医院 托幼 | 旅 馆 | 商 店 | 食堂 餐厅 | 影剧院 展览馆 | 大礼堂 体育馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未采取节能措施 | 58～64 | 60～67 | 60～80 | 65～80 | 60～70 | 65～80 | 115～140 | 95～115 | 115～165 |
| 采取节能措施 | 40～45 | 45～55 | 50～70 | 55～70 | 50～60 | 55～70 | 100～130 | 80～105 | 100～150 |

注：1 表中数值适用于我国东北、华北、西北地区；

2 热指标中已包括约5%的管网热损失。

2 清华大学出版社，1996年7月，《民用供暖散热器》提供：

1） 全天连续供暖时，可取50W/m2。

2） 间歇供暖修正系数：1.2。

3） 户间传热修正系数：1.8。

4） 其他修正：建筑物顶层、中间层和底层，中部户和端头户以及南、北朝向等因素的影响。

3.3.4 本条规定采暖热水炉生活热水产水能力和设计小时耗热量（额定热输出）的计算方法。

1 快速式采暖热水炉应按卫生器具的给水额定流量（L/s）确定。

1）按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定确定，如：浴盆——0.20L/s，淋浴器——0.15L/s，洗涤盆——0.15L/s等。

2）按现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定确定，如：沐浴用节水淋浴器的水

流量不应大于0.12L/s（7.2L/min）； 节水型水嘴的水流量不应大于0.125L/s（7.5L/min）。

2 容积式采暖热水炉应按卫生器具的小时热水用水定额 （L/h）确定。

可按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定确定，如：浴盆——300L/h（一次用水150L），淋浴器——140～200L/h（一次用水70～100L），洗涤盆——180L/h。

3 耗热量计算公式

公式中的热水温度tr =50℃，冷水温度tl =20℃，冷热水温差△t=30K；上述参数主要依据现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034的规定：热水产率试验时，产热水能力温升取△t=30K。

3.3.5 本条规定确定生活热水耗热量（额定热输出）指标时应遵守的原则。

卫生器具的额定流量可按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和现行行业标准《节能型生活用水器具》CJ 164的规定采用。

3.3.6 本条规定采暖热水炉额定热负荷（热输入）的确定原则。

1 当生活热水用于住宅沐浴和洗涤等间歇使用的用途时，一般不影响采暖温度，故可按生活或采暖耗热量中的较大值采用。

2 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2015规定：节能产品生活热水热效率不应低于89%，采暖热效率不应低于89%；冷凝产品生活热水热效率不应低于96%，采暖热效率不应低于99%。

### 3.4 技术文件和技术参数

3.4.1 本条规定采暖热水炉应具备的技术文件

1 安装说明书：供技术人员选型、安装、调试、保养和维修时使用。

2 使用说明书：供用户操作和运行时使用。

3.4.2 本条规定采暖热水炉应具备的基本技术参数

采暖热水炉的基本技术参数应在安装说明书中表述，供技术人员使用。

## 4 烟道设计

### 4.1 一般规定

4.1.1 本条规定设置分散式采暖的住宅应设烟囱，为等同采用现行国家标准《住宅设计规范》GB50096-2011（2011版）第8.4.4条的规定。

4.1.2 烟道或烟囱是指建筑的水平烟道或竖直烟道，烟道与采暖热水炉不匹配时有不能正常燃烧或窜气等异常情况出现。

4.1.3 不同的安装方式，不同的烟道直径，其允许的安装长度是不一样的，应符合说明书的规定。

4.1.4 按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12标准执行。

4.1.7 不同企业的烟道不能通用，同时避免安装过程出错。

4.1.8 烟道表面有一定的温升，为减少对接触物的热损伤，用耐热保温材料填充。

4.1.11 平衡式隔室是将半密闭自然排气式燃具安装在一个小的密封环境内，从而达到密闭式燃具（《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的1型燃具等）效果的烟道布置和通风方法。现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013第4.7条款其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

4.1.12 规定了倒T型、U型和分离型共用封闭式烟道适用于《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的2型和4型燃具及其相关技术要求。现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013第4.6.20条款其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

### 4.2 自然给排气式烟道

4.2.1～4.2.2 规定了自然给排气式烟道适用于现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的Z型燃具及其相关技术要求。其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

### 4.3 强制给排气式烟道

4.3.1～4.3.2 规定了强制排烟的室内密闭式烟道适用于 GB 25034规定的1型（1Z除外）、2型（2Z除外）、3型（3Z除外）、5型（5Z除外）和6型（6Z除外）燃具及其相关技术要求。其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

### 4.4 冷凝式烟道系统

4.4.1～4.4.3 为了节约能源，提高燃具热效率，近年来，冷凝式燃具已开始在我国开发使用。为了解决排烟时产生的呈弱酸性的冷凝液，对排放系统的材料和布置作了规定。其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

### 4.5 7 型（角顶）烟道

4.5.1～4.5.5 规定了7 型（角顶）烟道适用于《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的7型燃具及其相关技术要求。其技术内容等同于英国《燃具烟道规范》BS 5440-1:2008的规定。

### 4.6 自然排气式烟道

4.6.1～4.6.4 规定了自然排气式烟道相关技术要求。

### 4.7风帽位置

4.7.1 规定烟道风帽排气出口与可燃材料、难燃材料装修的建筑物防火安全间距

4.7.3本条规定建筑物壁装（水平）的密闭式燃具的烟道风帽距上部窗口和下部地面的距离不得小于0.3m，主要目的是防止烟气扩散进入室内；与地面的距离不得小于0.3m，主要目的是防止地面积雪等杂物影响烟道的给排气功能；该指标等同现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

4.7.4 本条规定建筑物顶装（垂直）的密闭式燃具烟道风帽的位置。

## 5 系统设计

### 5.1 采暖设计

5.1.1本条规定了采暖热水炉供暖系统的供回水温度，此为不同类型的采暖系统常用的供回水温度。主要依据为《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736-2012规定：散热器供暖系统应采用热水作为热媒；散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计，且供水温度不宜大于85℃，供回水温差不宜小于20℃。热水辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃，不应大于60℃；供回水温差不宜大于10℃，且不宜小于5℃。《全国民用建筑工程设计技术措施——暖空调·动力暖通技术措施》（2009年版）规定：散热器采暖系统的居住类建筑，如住宅、集体宿舍、旅馆、幼儿园、医院等供水温度宜小于等于85℃；地面辐射采暖系统户内的供水温度不应高于60℃；供回水温差不宜大于10℃。

5.1.2 本条规定了采暖热水炉散热器采暖系统类型和管道布置方式。主要依据为《全国民用建筑工程设计技术措施暖——空调·动力暖通技术措施》（2009年版）。

5.1.3 本条规定了采暖热水炉地板辐射采暖系统设计时应控制的技术指标，并应按现行行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142和《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736-2012等的规定执行。

5.1.4 本条规定采暖系统管道的管径应通过水力计算确定。

5.1.6 为保证系统正常运行，规定了系统中排水阀和排气阀的设置原则。

5.1.7 阻氧管可减少氧气进入采暖系统，可有效预防全预混冷凝炉不锈钢热交换器的腐蚀。当用热末端系统采用镀锌管或铁管，水中氧含量高，同时采暖水中杂质含量高，板式换热器系统可以将冷凝炉采暖侧和用热末端系统隔离，主要还是为了保护全预混冷凝炉不锈钢热交换器。

5.1.8 板式换热器二次侧和器具的采暖系统是隔离的，二次侧需要监控压力、温度，同时需要有膨胀水箱调节水体积。

### 5.2 给水设计

5.2.1～5.2.5 规定了水质、水压、管道布置、管径计算、管材、管件、敷设方式和补偿措施等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

### 5.3 电气设计

5.3.2 考虑到采暖热水炉运转故障时有可能喷水，故要求设防水插座。考虑到用电安全，Ⅰ类器具的电源插座必须接地良好。

## 5.4 燃气设计

5.4.1 本条规定了城镇燃气的基本质量要求。

1 燃气热值、杂质含量等应符合相关产品标准的规定。

2 燃气加臭、燃气压力及其波动范围应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

3 燃气组分变化应保证其燃烧特性指标华白数W应符合现行国家标准《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611的规定。

5.4.2 本条规定了住宅内多台燃具同时使用时，燃气管道计算流量的计算公式。其技术内容等同于《全国民用建筑工程设计技术措施——暖空调·动力暖通技术措施》（2009年版）规定

5.4.3 管道允许的阻力损失可参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的相关规定确定。

5.4.5为防止燃气管路脱落，规定只能使用硬管螺纹连接；为出现意外情况下第一时间切断燃气供应和和采暖热水炉检修方便，应在炉前设置阀门。

### 6  设备安装

### 6.1 设置位置

6.1.1～6.1.2 采暖热水炉长时间连续使用可能会出现燃气和烟气泄漏，故不得在卧室和浴室内安装，现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028规定：居民用气设备严禁设置在卧室内。

6.1.3 设置采暖热水炉的房间和部位必须设隔断门与起居室、卧室等生活用房间隔开，其目的是阻挡采暖热水炉等燃气设备泄漏的燃气或烟气向生活用房间扩散，以避免发生燃气、烟气中毒事故。

主要根据为，现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028和现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定，任何燃具不得安装在卧室；并考虑到现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中对燃气管道进入客厅和浴室的限制，以及客厅和浴室的特殊情况，故严禁将燃气采暖热水炉装在客厅和浴室。

6.1.4 采暖热水炉属于连续运转并无人看管的自动化燃具。为了保证使用安全，防止燃气、烟气泄漏事故，故应设燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置。

1 人工煤气和烟气泄漏报警可采用一氧化碳探测器（在顶棚设置）。

2 天然气和烟气泄漏报警可采用甲烷和一氧化碳复合型探测器（在顶棚设置）。

3 液化石油气和烟气泄漏报警可采用丙烷探测器（在地面设置）和一氧化碳探测器（在顶棚设置）。

6.1.5 建筑物地下室、半地下室属于通风不良的场所，根据现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定，地下室的机械通风装置、报警器和自动切断阀均应防爆并相互连锁。

6.1.6室外机在安装过程中应充分考虑可能会影响其安全运行的安装环境、通风条件等，以及最基本的考虑防冻（环境温度可能出现0℃）以及基本的等级。

### 6.2 炉体安装

6.2.1采暖热水炉需安装在墙面和地面，考虑到装修时可能出现可燃或难燃材料，规定了防火要求。采暖热水炉体安装在其他燃具上方时，为防止热烟气烘烤，应安装在燃具的侧上方，其水平距离不得小于30cm。该规定等同于现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028对燃气表安装在灶具上方时的水平净距规定。

### 6.3 燃气管道连接

6.3.1 本条规定燃气管道与采暖热水炉连接前，必须检查燃气的类别和供气压力与采暖热水炉铭牌上的标示是否一致；当不一致时，必须由供应商整机更换采暖热水炉，或对不适用的零部件（喷嘴、火排等）进行更换并重新调节（燃气阀、电路等）。

6.3.2采暖热水炉属于连续运转并无人看管的自动化燃具，考虑其安全性，不允许采用胶管与燃气管道连接；为了采暖热水炉的开关控制和检修方便，应在炉前设置阀门。

6.3.3 采暖热水炉炉前压力应在0.75Pn～1.5Pn范围内（Pn——燃具额定压力），采暖热水炉燃气阀的阀后压力应符合规定的设定值。不符合时，应重新调节（燃气阀、电路等），以满足采暖热水炉最大输入功率和最大输出功率的需要。

6.3.4 额定热输入不大于100kW的采暖热水炉均要求供气压力小于5kPa。当供气压力大于5kPa时，应在燃气表前设置单独的调压器。

6.3.5 本条规定了采暖热水炉供气管道直径的确定原则，其目的是为了保证采暖热水炉的额定热输入。

6.3.6 人工煤气受净化条件限制，有时杂质含量较多，故应设过滤器或过滤网。

6.3.7 现行行业标准《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ 94规定：管道严密性试验时，低压管道试验压力不应小于5kPa，故规定燃气管道及阀门的气密性必须经过5kPa压力检测；在检测过程中，应关闭采暖热水炉燃气阀。但考虑到采暖热水炉燃气阀忘关或泄漏时，为保护采暖热水炉燃气阀中的调压器（调节器），故规定严禁使用有可能损坏采暖热水炉燃气阀的超压（5kPa以上）检测。

### 6.4 水管道连接

6.4.1 施工过程中，采暖系统容易存留异物，如果没有清除的情况下连接采暖热水炉，异物有可能堵塞换热器等零部件。

6.4.2 本条规定了生活水和采暖水管道口径的确定原则，其目的是保证管道通过流量和阻力损失符合要求。

6.4.3 为防止采暖热水炉排水可能造成财产损失，采暖热水炉应有可靠的排水设施，如系统中不得设置阀门，并考虑到高温热水的降温措施（保护塑料管道），如掺兑冷水后排放等。

6.4.4 为保证供暖系统正常运行，规定了系统中排水阀和排气阀的设置原则。

6.4.5为保证开式采暖炉采暖系统的全部充水和安全运行，其应能自动补水其水箱应设置于采暖系统的最高处，其连接管（膨胀管）上严禁设置阀门（《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定）。

6.4.6 本条规定生活水进水管和供暖系统回水管上应安装过滤器，以避免系统中的杂质进入采暖热水炉。

6.4.7 为了方便采暖热水炉系统的运行、操作和检修，故规定炉体采暖水的进出口、冷水的进口应设阀门。

6.4.8 本条对生活冷水供水压力作了规定。现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015中规定：卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.6MPa，卫生器具（水嘴、淋浴器等）的最低工作压力为0.05MPa。

另外，采暖热水炉产品技术说明书规定：采暖系统最大运行压力一般为0.3MPa。生活热水系统最大运行压力一般为1.0MPa，生活热水系统最小启动压力一般为0.02～0.03MPa。

6.4.9 现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定：热水输（配）管应保温，保温层的厚度经计算确定。生活热水管应采取保温材料缠绕措施，以减少管内热水的温降速度，达到节能的目的。

保温层厚度规定20mm，为一般热水管（t=60℃）的保温层厚度，从换热计算可知，可节约能源约6% 。其计算条件为：Q=24KW,K=50W/m2·℃,DN15,△t=45℃,钢管L=10m,△q=1484-128=1356W，每延米热损失为135.6W/m。

6.4.10 现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164对卫生器具的额定流量做了如下规定：

1 沐浴用节水淋浴器的水流量不应大于0.12L/s（7.2L/min）；

2 节水型水嘴的水流量不应大于0.125L/s（7.5L/min）。

6.4.11 本条对采暖水系统的注水压力做了规定，采暖水系统的有关技术参数介绍如下：

1 水质硬度（钙、镁化合物）

1） 250mg/L，为欧洲常用的24/28型采暖热水炉产品说明书规定。

2） 400mg/L，为《燃气采暖热水炉》GB 25034规定。

3） 450mg/L，为《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定。

2 注水压力。

1） 冷机注水压力：0.10～0.15MPa，为欧洲常用的24/28型采暖热水炉产品说明书规定。

2） 热机运转压力：0.10～0.15MPa，为欧洲常用的24/28型采暖热水炉产品说明书规定。

3 防冻措施

采暖设备进水（回水）温度下降到6℃时，采暖热水炉采暖模式启动；当进水温度达到35℃时，燃烧器熄灭，循环水泵继续运转6min。

注：上述规定为一般的防冻措施，对不同产品允许有所区别。

6.4.12 冷凝水排放管采用密封式与下水管连接，水封处的存水容易被抽空，造成废气顺着冷凝水排放管排至室内。

6.4.13 现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034允许外置循环水泵、膨胀水箱和安全阀，为安全使用，如器具内未配置相关部件在系统上应安装相关部件。

6.4.14 采暖热水炉的循环水管路系统运行时有一定的噪声影响，考虑到家居的舒适性和室内环境噪声要求，要求循环水管路系统应采取降噪措施，推荐使用屏蔽鹏，并规定了各泵应同步运行的规定。

6.1.15~6.4.15 规定了多台并联系统供回水的安装规定。

### 6.5 电线连接

6.5.1 电源电压波动会影响采暖热水炉安全使用，故做此规定。

6.5.2 为保证采暖热水炉使用安全，规定采暖热水炉的金属管道不得用作电器接地装置。

6.5.3 国内热水器等器具因无电气接地措施已出现过多起电人事故，故规定采暖热水炉应有可靠的电气接地，并按相关电气规范进行检查。

6.5.4 本条规定了采暖热水炉电源线的截面积确定原则，即不得小于3×0.75mm2（《燃气采暖热水炉》GB 25034规定），并按说明书规定的电源线规格尺寸进行检查。

6.5.5 本条规定了电源线连接时必须注意电源线的极性，否则可能会出现安全问题或不能正常启动。

该条采用欧洲产品说明书的规定，条文规定内容符合现行国家标准《电气设备用图形符号》GB/T5465.2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303和《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1的规定。

GB/T5465.2-1996规定：接地的符号用PE表示或用E标识。

GB50303-2002规定：单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接。接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。上述规定即“左零右火上地”。

GB 4706.1规定,可使用下列符号标示: ～交流电，直流电，保护接地。

在实践过程中发现，进口控制器如果不按这个要求接线，产品便无法正常使用。

6.5.6 本条规定温控器采用220V～电源时，其控制回路应与采暖热水炉主控制器的电源系统隔离，以免影响主控制器的运行；另外，在环境温控器关闭状态下和工作状态下均不得影响采暖热水炉防冻功能的启动，以保证采暖系统正常运行。

### 6.6外置温度控制装置安装装

6.6.1本条规定采暖热水炉宜设置具有室内定温、定时等功能的控制器以及室外气候补偿系统。

6.6.2 本条规定采暖热水炉室内温控器的安装位置和环境条件，以保证室内温控器正常运行。

6.6.3 本条规定采暖热水炉室外温度传感器的安装位置和环境条件，以保证气候补偿系统正常运行。

### 6.7 给排气管连接

6.7.1 本条规定采暖热水炉给排气管应符合燃具烟道设计和安装的规定；给排气管和附件应随采暖热水炉一起供货，并保证管件和接头与采暖热水炉等设备匹配。

6.7.2 为了保证采暖热水炉正常排烟，必须按照产品说明书的规定，在采暖热水炉集烟器出口位置安装随机装运的阻烟片（导流片）；采暖热水炉出厂时一般已安装了标准阻烟片，在排烟管与采暖热水炉连接前，应确认阻烟片的规格是否符合要求，以及安装位置是否正确；当排烟管达到一定长度（按说明书规定）时无需安装阻烟片。

6.7.3 本条规定密闭式采暖热水炉的给排气口可有设在外墙、屋顶或共用烟道内三种安装方式，即现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034规定的8种采暖热水炉安装形式。

6.7.4 本条规定，采暖热水炉给排气管长度的确定原则。给排气管应尽量短，以减少阻力；其实际长度、当量长度或阻力系数不得超过说明书的规定值，否则会影响给排气。

6.7.5 同轴管水平安装在外墙时，不带冷凝水收集装置的非冷凝炉烟管应向下倾斜2~3°以防止雨水进入；冷凝炉排烟管应向上倾斜2~3°，便于冷凝水收集。给气口距外墙的距离不应少于100mm，以防止给排气受阻。

6.7.6 本条等同于现行国家标准《燃气采暖热水炉》GB 25034的有关规定。当给气口对面有建筑物时，如距离较近影响空气吸入，则给气口不应安装在对面有建筑物的墙上。

6.7.7燃具和给排气管连接时应保证良好的气密性，以防止烟气泄露室内。接口处的搭接长度不小于30mm是保证气密性的良好措施，等同采用现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。每米延长管、每个弯头的搭接处应用支架固定，是行业内的普遍做法。为便于检修，当给排气管安于吊顶内时应设置检修口。

6.7.8 本条规定了利用烟气热浮力（抽力）进行自然排烟的共用烟道和独立烟道应具备的技术条件。

1 烟道适用范围为自然给排气和强制给排气的采暖热水炉，主烟道为负压。

2 烟道结构和尺寸应遵照自然排烟（负压）烟道设计。

3 为保证烟道抽力，烟道应保温，减少温降，保证排烟温度高于露点；当烟气温度低于露点而有冷凝液产生时会失去抽力且产生串烟、倒烟现象。

4 为减少阻力，烟道应垂直向上，并呈圆形或方形。

5 为防止火灾，烟道应远离易燃品。

6 当每层楼安装2台时，可能会相互串烟，影响燃烧效果；采暖热水炉的排烟温度较低，一般只有110～150℃；超过6层时，受烟气温降、阻力等因素影响，自然排烟可能无法进行，故多层住宅（6层，20m高）只允许设置6台。

7 为保证主烟道内呈负压状态，不得设置可能造成正压的机械鼓风装置。

8 当自然排烟的烟道抽力不足时，整个烟道会呈现正压状态。

9 烟道底部杂物收集室应带密封门，以防止漏入空气，增大排气量，影响烟道负压。

10 自然排烟道的出口位置和尺寸应符合规定，以保证正常排烟。

6.7.9 本条规定了多台并联系统给排气管安装时的要求，避免局部区域低空CO污染，多台并联系统燃烧产物宜经汇总后高空排放；烟气汇总管易积存冷凝水，汇总管应有冷凝水收集装置和水封式冷凝水排放管，排放管应通过开放式连接到污水系统；安装在设备间的多台并联系统可以不安装给气管，但设备间必须设置换气装置，以保证燃烧用的空气供给。

### 6.8 报警器和自动切断阀安装

6.8.1 本条规定了燃气和一氧化碳浓度检测报警器的安装要求。

1 检测比空气轻的人工煤气和烟气时，可将装有一氧化碳探测器的报警器设在房间顶棚下符合规定的位置；人工煤气和烟气共用一台报警器。

2 检测比空气轻的天然气和烟气时，应将装有甲烷和一氧化碳探测器的报警器设在房间顶棚下符合规定的位置；天然气和烟气共用一台复合型报警器。

3 检测比空气重的液化石油气（含液化石油气混空气等）和比空气轻的烟气时，应将装有丙烷探测器的报警器设在房间地面上符合规定的位置，将装有一氧化碳探测器的报警器设在房间顶棚下符合规定的位置；液化石油气和烟气应分别设置报警器。

4 报警器距燃具、阀门等泄漏点的水平距离，距顶棚和地面的垂直高度均根据我国、日本等国的实践经验确定。

5 燃气和一氧化碳复合探测器（含独立探测器）应符合现行国家标准《可燃气体探测器》GB 15322和现行行业标准《家用燃气泄漏报警器》CJ /T347等标准的规定。

6.8.3 本条规定了紧急自动切断阀的一般技术条件。

1 低压型（≤24V）：由报警器电源转换后提供电源，不需外部电源；平时不耗电，只有关闭时耗电，为双稳态阀。

2 脉冲关闭型：报警器给出脉冲信号时关闭。

3 人工开启型：由人工手动开启。当燃气或烟气泄漏时，通过报警器指令，并提供≤24V电源将紧急自动阀关闭。

4 对燃气用紧急自动切断阀尚待制订标准，故规定其技术指标应符合国家相关标准（企标等）的规定。

5 紧急自动切断阀关闭后，有排风装置时应自动开启排风装置，以防止中毒、火灾等事故。

10 自然排烟道的出口位置和尺寸应符合规定，以保证正常排烟。

### 6.9 生活热水储水罐安装

6.9.1~6.9.4 规定了生活热水储水罐最基本的安装技术条件。

# 7 安装验收与调试

## 7.1 安装验收

7.1.1 电源插座相位接的不正确，采暖热水炉点火放电过程结束就会熄火，应确认相位正确连接。

7.1.1 接管直径小于采暖热水炉接口直径时造成节流，影响产品的正常使用。

7.1.2 冷凝水的PH值小于7，具有腐蚀性，不能直接排放到室外或接触非防腐的金属下水管。

7.1.4 水封处应充满水，避免烟气从水封处排放到室内。

7.1.10 给排气式采暖热水炉如果只安装排烟管，燃烧用的空气就取自房间，北方冬天房间密封性能好，又没有换气措施，容易造成室内缺氧。

7.1.11 燃气采暖炉上的任何密封部件都不得拆动，否则将影响整机运行安全。

7.1.12 根据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028和现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定，任何燃具不得安装在卧室；并考虑到现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中对燃气管道进入客厅和浴室的限制，以及客厅和浴室的特殊情况，严禁将燃气采暖热水炉装在客厅和浴室。

7.1.13 等同采用现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

## 7.2 调试

7.2.1 调试前要根据现场安装的是散热器还是地暖，更改采暖热水炉控制器设置的状态。

7.2.2 本条规定了采暖热水炉系统注水、排水和排空的一般操作程序，也可按说明书规定的程序操作。

7.2.4 本条规定了非全预混采暖热水炉燃烧调试的项目和内容。

1 额定压力下点火应正常，最大负荷状态和最小负荷状态的阀后压力应与说明书一致。测试期间不应出现爆燃、离焰、回火、黄火和啸叫等异常现象。

2 采暖热水炉燃气阀阀后压力检测方法

阀后压力检测应能准确检测喷嘴前后的压力差△P（△P=P1-P2），可采用下列三种方法检测：

1）压力补偿管拆开时：U型压力计一头接阀后压力接头，另一头通大气（压力补偿管拆开时等于喷嘴处的空气箱通大气）。

2）压力补偿管不拆开时：U型压力计一头接阀后压力接头，另一头接压力补偿管（用三通引出）；压力补偿管不拆开时，等于一头通稳压器的背压——皮膜上部压力接口，另一头通喷嘴处的空气箱。

3）燃烧室密封板打开时：同压力补偿管拆开。

7.2.5本条规定了全预混采暖热水炉燃烧调试的项目和内容。

在额定供气压力下，采暖状态或热水状态都应正常点火。全预混冷凝炉为空气引射燃气，燃气为负压，通过测量不同负荷时烟气中二氧化碳含量或氧含量的方式判定器具是否符合产品设计要求。

7.2.6 采暖和生活用水温度调节，按说明书规定进行调节。

1 采暖系统的水温调节范围一般为(30～85)℃，且不宜低于30℃。散热器供暖时采暖系统供回水温差应小于20K，低温热水地面辐射供暖时，采暖热水炉供回水温差△t宜为10K，以保证良好的采暖效果。可通过调整循环水泵功率（转速）和系统阻力（增大管道截面等）来实现。

2 生活用水温度调节范围一般为下列值：

1）快速式：30～60℃；

2）容积式：30～80℃。

# 8 设备操作和保养

### 8.1 操 作

8.1.1 本条规定了采暖热水炉冬季使用时，为防止冻坏系统而必须遵循的操作原则。

1 短时间关机时，应保证通电和通燃气，保证系统降至规定温度时能可靠自动运行。

2 长时间关机时，应切断电源和气源，并将系统内的水放净。

8.1.2 本条规定了用户应经常对燃气、烟气、电气和水系统按说明书的规定进行检查。主要应检查燃气、烟气和水系统泄漏和电气接地。

8.1.3 采暖热水炉属于安全设备，故规定用户严禁擅自拆卸、维修设备。

8.1.4 本条规定了燃气、烟气泄漏后，事故现场必须遵守的工作程序。

### 8.2 保 养

8.2.1 非采暖季节，采暖系统满水的状态可以有效的降低金属管道和散热器的腐蚀。

8.2.3 采暖热水炉是较复杂、安全性强的燃气、电气、机械组合产品，包修期2年是行业内的普遍做法。

8.2.4 本条规定了采暖热水炉季节性检查的内容，一般在采暖期前检查。

1 燃气阀、流量计和温控器等控制装置和安全装置应工作正常。

2 水、燃气系统根据使用年限应定期更换，以保证其水密性和气密性。

3 为保证良好的燃烧和换热，燃烧器和热交换器应定期清洁。

4 点火电极和感焰探针存有积碳或安装位置不正确，会影响电极和探针的导电性能（离子电流），从而影响点火功能和控制功能。

5 采暖水系统冷态水压一般为0.10～0.15MPa，热态运转压力一般为0.15～0.25MPa，不符时应予以调整。

6 膨胀水箱的充气压力一般为0.07～0.12MPa。不同产品有不同的规定值，应按规定值充气。

8.2.5 本条规定了至少每2年应对采暖热水炉进行检查和保养的项目：

1 冷凝炉燃烧室密封垫圈在拆装过程容易损坏，清理燃烧室后应更换冷凝炉燃烧室密封垫圈

2 每2年更换热水储水罐阳极保护镁棒，行业内的普遍做法。

3 保养完成后，验证器具的性能，确保器具能够正常运行。

8.2.8 本条规定了采暖热水炉烟气分析的工作程序和要求，通过检测烟气中的CO2含量，以达到控制过剩空气系数和节约能源的目