CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

无增容电采暖智能控制系统应用技术规程

Technical specification for intelligent control system of non-capacity electric heating

征求意见稿

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

无增容电采暖智能控制系统应用技术规程

Technical specification for intelligent control system of non-capacity electric heating

CECS XXX：201X

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

乾坤智电（北京）科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014]028号《关于印发〈2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规程。

本规程是在总结我国无增容电采暖智能控制系统应用于建筑工程的设计、安装和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规程分为六章及五个附录。主要技术内容包括：总则，术语，材料和设备，设计，施工安装与调试，验收。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规程推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号，邮编：100048）负责解释。在使用过程中如需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

乾坤智电（北京）科技有限公司

参编单位：河北省建筑科学研究院

河北建研节能设备有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    录

1 总则	1

2 术语	1

3 基本规定	3

3.1 系统组成	3

3.2 机房要求	4

4 设备和材料	4

4.1 设备	4

4.2 材料	7

5 设计	7

5.1 一般规定	7

5.2 数据传输控制系统	9

6 施工安装与调试	10

6.1 一般规定	10

6.2 管线预埋与敷设	11

6.3 设备安装	11

6.4 数据传输控制系统的安装	12

6.5 无增容电采暖智能控制系统的检测与调试	13

7 验收	14

7.1 一般规定	14

7.2 隐蔽工程随工验收	16

7.3 分项工程验收	17

7.4 竣工验收	17

附录A  隐蔽工程随工验收记录	19

附录B  分项工程验收记录	21

附录C  系统检测验收记录	23

附录D  资料验收记录	25

附录E  竣工验收结论记录	27

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	30

Contents

1  General provisions……………………………………………………………（1）

2  Terms………………………………………………………………………………（1）

3  Basic requirement……………………………………………………………（3）

3.1  System composition…………………………………………………………（3）

3.2  Equipment room request……………………………………………………（4）

4  Equipment and material………………………………………………………（4）

4.1  Equipment……………………………………………………………………（4）

4.2  Material………………………………………………………………………（7）

5  Design………………………………………………………………………………（7）

5.1  General requirement………………………………………………………（7）

5.2  Control system of data transfer…………………………………………（9）

6  Construction installation and test……………………………………（10）

6.1  General requirement………………………………………………………（10）

6.2  Pipeline embedding and laying……………………………………………（11）

6.3  Equipment installation……………………………………………………（11）

6.4  Control system installation for data transfer………………………（12）

6.5  Detection and test for intelligent control system of non-capacity

electric heating……………………………………………………………（13）

7  Acceptance………………………………………………………………………（14）

7.1  General requirement………………………………………………………（14）

7.2  Acceptance with work of hidden project…………………………………（16）

7.3  Sub-project acceptance……………………………………………………（17）

7.4  Final acceptance……………………………………………………………（17）

Appendix A  Record for acceptance with work of hidden project（19）

Appendix B  Sub-project acceptance record……………………………（21)

Appendix C  Acceptance record of system test…………………………（23)

Appendix D  File acceptance record………………………………………（25)

Appendix E  Conclusion record of final acceptance…………………（27)

Explanation of wording in this code………………………………………（28)

List of quoted standards………………………………………………………（29)

Addition：Explanation of provisions………………………………………（30)

- 总则

- 为使无增容电采暖智能控制系统性能稳定、调配统一、安全可靠、经济合理，确保工程质量，制定本规程。

- 本规程适用于新建、扩建和改建的办公、学校、医院、商业、酒店等公共建筑以及各类住宅建筑等无增容电采暖智能控制系统的设计、施工安装与调试、验收。

- 无增容电采暖智能控制系统设计应纳入建筑工程设计中，与建筑工程同时施工并验收后投入使用。

- 无增容电采暖智能控制系统的设计、施工安装与调试、验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

  - 无增容电采暖智能控制系统  intelligent control system without the capacity of electric heating

- 在标准用电的情况下，无需额外电力增容，通过谷电蓄热，按照预设优先等级、顺序启停电采暖设备等软硬件实现的智能化控制系统。

  - 谷电蓄热  valley electric energy storage

- 把夜间谷期电能转化成易存储的热能。

  - 电采暖设备  electric heating equipment

- 以电为能源，将电能转化成热能，具有通过温度控制器实现供热控制的采暖散热设备。它们可以是各类碳纤维发热电缆、合金发热电缆、自限温发热电缆、电采暖散热器、电热膜和电锅炉等。

  - 电磁干扰  electromagnetic interference（EMI）

- 导致设备、传输信道和系统性能劣化的电磁骚扰。电磁干扰（EMI）分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合（干扰）到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合（干扰）到另一个电网络。

  - 信道  channel

- 信道是信号传输的媒介。无增容电采暖智能控制系统中，信道主要有专线（如RS485总线等）、无线网络（如GPRS等）、有线网络（如以太网等）。各设备之间的信道有上行信道和下行信道，上、下行信道可采用不同的传输方式。

  - 数据专线传输  transfer data by special line

- 以专用线路为载体，进行数据信息传输的方式，如：RS485总线等通用接口。

  - 主站  master station

- 具有选择一个、一组或全体从站，并发动与从站进行信息交换的设备。可以是手持单元、计算机或其它数据终端。

- 基本规定

  - 系统组成

    - 无增容电采暖智能控制系统由智能功率定量器、数字温控器和后台服务器系统三部分组成。

    - 智能功率定量器

      - 智能功率定量器实时检测用户电功率的变化，利用电采暖可中断负荷。

      - 智能功率定量器安装在变压器端必须设定最高电流保护值。

    - 数字温控器

      - 数字温控器实时与用户设定的参数进行比较，自动开启、关闭加热设备。

      - 在开启电采暖前，所有数字温控器应先向后台服务器报到，后台服务器根据变压器端智能功率定量器录得的容量条件，允许安全电流量的温控器按报到先后顺序启动电采暖。

    - 后台服务器系统

      - 后台服务器系统由系统软件和硬件设备组成。

      - 系统软件包括服务器运行软件、手机APP软件和计算机客户端软件等。

      - 硬件设备包括服务器、计算机、打印机等。

  - 机房要求

    - 无增容电采暖智能控制系统宜于安防控制室合并设置。

    - 地震基本烈度为7度及以上地区，机房设备的安装应采用抗震措施。

    - 设备的间距和通道应符合下列要求：

      - 机柜正面相对排列时，其净距离不应小于1.5m。

      - 背后开门的设备，背面离墙边净距离不应小于0.8m。

      - 机柜侧面距墙不应小于0.5m，机柜侧面里其它设备净距离不应小于0.8m，当需要维修测试时，则距墙不应小于1.2m。

      - 并排布置的设备总长度大于4m时，两侧均应设置通道。

      - 通道净宽不应小于1.2m。

    - 墙挂式设备中心距地高度宜为1.5m，侧面距墙应大于0.5m。

- 设备和材料

  - 设备

    - 智能功率定量器

      - 检测用户电功率的变化，根据功率变化，可实时分户、分室、分时启动电采暖设备，使得户内用电负荷始终限定在安全额定的范围内。

      - 根据需要进行编程设定，主要功能应符合下列规定：

- 根据电力负荷使用状态，对不同电采暖设备按照预设的优先级别进行自动通断控制。

- 根据入户功率变化，实时监测和切断控制。

- 根据用户自行设置，实现对电采暖设备的定时控制。

- 可对电采暖设备过程检测和控制。

      - 智能功率定量器宜采用通信接口RS485等。

      - 智能功率定量器应采用AC220V供电电源，并有电源接口。

      - 智能功率定量器宜内置GPRS模块或WIFI模块，可远程监测和控制建筑内的采暖设备

    - 网络式数字温控器

      - 通过网络式数字温控器内部或外部的传感器的检测温度，实时与设定参数进行比较，自动通断电采暖设备，保持室内恒温的目的。

      - 可多时段、多模式设置，实现时段和模式的自动或手动实时控制切换。

      - 可实时接收智能功率定量器的信号、网络控制信号，并执行接收到的命令。

      - 主要功能应符合下列规定：

- 标准显示：初次开机时显示日期、室温等参数。

- 设置功能：除模式外的参数设置应不影响模式的运行。当更改模式时，模式参数设置完成后生效。

- 防冻功能：不管开/关状态，当环境温度低于5℃，将自动启动取暖器加热至7℃。

      - 网络式数字温控器宜采用通信接口RS485等。

      - 网络式数字温控器采用AC220V供电电源，并有电源接口。

    - 主站服务系统

      - 硬件设备应符合下列规定：

- 服务器：用于数据采集、处理和转发。

- 计算机：提供数据接口，进行系统管理、维护和分析。

- 打印机：用于记录打印数据报表。

      - 系统软件应符合下列规定：

- 应具有数据采集、数据挖掘、智能分析、故障报警功能。

- 应具有良好的人机交互界面功能。

- 应具有以图形、数显、表格、声音等方式反映现场运行状况功能。

      - 服务器运行软件应实现服务器主机功能。

      - 手机APP软件应实现手机、平板电脑对电采暖设备的检测和调控。

      - 计算机客户端软件应实现采暖管理、集中与分户控制的实时切换。

    - 数据传输

- 无增容电采暖智能控制系统是通过RS485总线等为载体进行信息传输。

  - 材料

    - 数据传输的介质宜选用双绞线、光缆等。

    - 线缆敷设使用的导管管材应根据设计要求选择，线缆保护管宜采用金属导管、难燃型刚性塑料导管、封闭式金属线槽或难燃型塑料线槽等。其材质应具有阻燃，耐冲击性能，其氧指数不应低于27%的阻燃指标，并应有鉴定检验报告。

- 设计

  - 一般规定

    - 无增容电采暖智能控制系统的设计应符合国家及行业现行相关标准的规定，并与暖通和电气设计相适应。

    - 电采暖设备配电系统设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054、行业现行标准《住宅电气设计规范》JGJ 242和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

    - 无增容电采暖智能控制系统设计的主要设备，必须选择符合国家现行有关技术标准的产品。未经国家产品质量监督检测或认证的材料及设备，不得在工程中使用。

    - 无增容电采暖智能控制系统设计应与土建、暖通、弱电和强电等相关专业密切配合，合理布线。

    - 无增容电采暖智能控制系统主站软件应具备对用电采暖实时数据采集分析、记录、设置、调配、故障报警、监控和自检维护等功能。

    - 主站软件宜采用B/S（浏览器/服务器）结构模式，实现系统的远程管理和监控。

    - 主站宜由两路电源供电，并在末端自动切换，重要设备宜配置UPS电源装置。当市电停电时，UPS电源装置应保证主站正常工作不少于60min。

    - 防雷、接地及安全应符合下列规定：

- 防雷接地及安全设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。

- 无增容电采暖智能控制系统应采取等电位联结与接地保护措施，宜采用共用接地网。

- 控制系统电气和电子设备金属外壳、机柜、金属管、电缆金属屏蔽层、信息设备防静电接地，安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应与等电位接地网的接地端子连接。接地极当采用联合接地体时，接地电阻不应大于1Ω。当采用单独接地体时，接地电阻不应大于4Ω。

- 电源线路的防雷与接地应符合下列规定：

- 电源进出线路不宜采用架空线。

- 配电线路设备耐冲击过电压应符合GB50343有关规定。

- 配电线路浪涌保护器安装装置应符合规范的规定。

- 信号线路的防雷与接地应符合下列规定：

- 信号进出线缆，宜选用屏蔽电缆，并宜埋地敷设。

- 信号线路应根据线路特性参数，选择安装适配的信号线路浪涌保护器。

- 信号线路浪涌保护装置系统应符合国家现行规范要求。

    - 无增容电采暖智能控制系统应具备开放性、兼容性和安全可靠性等功能特征。

  - 数据传输控制系统

    - 传输方式根据需要可共享建筑物弱电系统的网络资源。

    - 数据传输主站与智能功率定量器之间采用GPRS等，智能功率定量器与网络式数字温控器之间，采RS485总线等连接。

    - 智能功率定量器宜设计在电采暖设备的配电箱内，网络式数字温控器设计在供暖区的内墙上与室内照明开关并列布置，温度传感器应设计在电采暖（发热）设备处。

    - 数据布线系统应与干扰源满足最小净距。

    - 数据传输设计应与土建、弱电、配电等相关专业密切配合，综合布线，合理布置路由和配置。

    - 数据传输控制系统应能够自动巡检线路断路和短路故障，并应在智能功率定量器或主站报警。

    - 当断电停电时，不间断电源应保证系统正常工作不少于60min。

- 施工安装与调试

  - 一般规定

    - 无增容电采暖智能控制系统工程施工与安装前应编制施工组织方案。方案中应包括施工前准备及现场清理、安全措施、预埋管线、电采暖（发热）设备安装、控制器安装、调试配合等内容。

    - 无增容电采暖智能控制系统施工前应符合下列条件：

- 施工图纸及其它技术文件齐全，并通过审查。

- 施工组织方案已经批准，现场具备正常施工条件，并进行了技术交底。

- 主要设备、材料等进场检验记录齐全，并符合本规程和设计要求。

    - 施工安装过程中，施工单位应配合土建及其它专业进行阶段性检查和隐蔽工程随工验收，保证工程顺利进行。

    - 进场施工的无增容电采暖智能控制系统的相关配件应符合国家现行产品的质量、技术性能等要求，并有检验报告、质量管理体系认证、产品合格证以及其它有关证书。

  - 管线预埋与敷设

    - 室内线路宜穿保护管暗敷设，开关盒、接线盒、端接头、管箍头等配件应符合所在安装场所的阻燃、防潮、绝缘、机械强度等要求。

    - 预埋管应在土建施工时穿好牵引线，管口应有保护措施，进出接线盒（箱子）的垂直管口穿入带线后应做好密封保护。

    - 施工应按下列顺序进行：

- 拉动牵引线——清扫管路——穿信号线及断信号线——信号线与牵引线的绑扎——管内穿信号线——挂标识牌——设备安装——信号线连接。

  - 设备安装

    - 智能型功率定量器的安装

- 根据设计要求及产品说明规定安装在配电箱的预留位置上。

    - 网络式数字温控器安装

- 网络式数字温控器安装在供暖区的内墙上，与室内照明开关并列布置，高度一致。

    - 温度传感器安装

- 温度传感器的温感探头设在预埋φ16PVC管内，管两端封堵后与地面内布筋固定。

    - 电采暖设备安装。

- 按暖通专业设计图纸要求安装。

    - 配电箱安装

- 按电气专业设计图纸要求安装。

  - 数据传输控制系统的安装

    - 设备安装应符合本规程第6.3节的相关要求。

    - 系统的接线应符合下列要求：

- 穿管线缆中间不应有接头，出口处应做密封防潮处理。

- 穿管线缆引出后接至接线盒（控制器）和箱体之间应采用金属或软管保护，并夹紧固定。

- 线缆施工中，采用专用的剥线，压线工具，不应有伤线、断线、虚接或松动现象。

- 每根线缆应配置标志牌。

- 带有屏蔽层缆线，屏蔽层应采用接线卡可靠接地。

- 光缆转电接口应采用专用接口与工具安装。

    - 完成所有设备安装接线后，应对照施工图检查施工安装质量，并做好记录。

    - 系统网络接入设备后应通信正常。

    - 主站宜安装在冲击、振动和电磁干扰小的室内环境。

    - 主站系统软件安装应符合设计要求。具有运行软件、手机APP软件及计算机客户端软件功能。

  - 无增容电采暖智能控制系统的检测与调试

    - 系统的检测应符合下列规定：

- 工程安装完成后，应进行控制系统的电气检测，包括对布线、设备、接地保护等检测。各项检测应有详细记录，并纳入工程竣工验收档案。

- 应对控制系统整体进行检测，确认系统工作是否正常，功能是否满足设计要求。

    - 控制系统检测后应进行系统调试，对电采暖采用发热电缆的系统，调试应在填充层混凝土养护期满后才开始通电调试。首先启动电采暖系统时，应将系统设定在5℃~10℃范围内运行一段时间，然后逐步升温达到舒适性温度。

    - 智能型功率定量器和网络式数字温控器的调试应符合该产品的技术要求。

    - 控制系统调试完成后，应进行一个采暖季的系统试运行。

- 验收

  - 一般规定

    - 无增容电采暖智能控制系统工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三部分进行。工程的验收应由建设和管理单位组织设计、监理、施工单位联合进行。

    - 无增容电采暖智能控制系统竣工后，施工单位应先自行组织检验评定，符合技术指标后，向建立单位提交竣工验收申请。

    - 建设单位收到竣工验收申请后，应由建设单位会同管理单位组织相关人员组成，进行竣工验收。

    - 竣工验收的内容包括分项工程验收，系统控制验收和资料验收三部分。

    - 分项工程验收应符合下列规定：

- 分项工程验收应根据设计文件、图纸、设计变更文件以及本规程进行。施工中作局部调整或变更的应由施工单位提交设计变更审核单。

- 控制系统设备安装验收应按一定比例进行抽样验收。

- 施工线缆质量验收应包括线缆型号、规格、标识、接线和布线等。

- 管线敷设质量验收应包括明敷管线、接线盒（箱）、线缆接头等，并做好记录。

- 隐蔽工程施工中应按本规程附录A逐项记录、分项工程验收时应复核检查结果。

- 应有完整的施工记录及系统安全检查记录，分项工程验收时应按本规程附录B填写验收记录。

    - 系统检测验收应符合下列规定：

- 系统检测验收应根据设计文件、设计变更文件以及本规程进行。对照设计文件、工程检验报告、检查系统的主要功能和技术指标，应符合系统设计文件、设计变更文件、工程合同和国家现行标准等相关要求。

- 系统主要功能和技术指标验收要求应符合表6.4.2的规定。

- 检查系统配置，包括设备数量、型号及安装部位，应符合设计文件和设计变更文件的要求。

- 外购设备和主材料应具有出场合格证明。

- 电源供电正常，市电停电后后备电源能保证系统在规定的时间内正常工作。

- 系统检测验收记录应按本规程附录C填写验收记录。

    - 资料验收应符合下列规定：

- 设计、施工、监理单位应提供全套完整准确的文件和资料，宜提供相应的电子版文件。

- 资料验收记录应按本规程附录D填写验收记录。

    - 验收结论应符合下列规定：

- 通过验收的系统，应按本规程附录E填写验收结论汇总表，并对验收中存在的主要问题提出建议与要求。

- 未通过验收的系统，应对其提出整改意见，由施工单位负责整改，整改合格后继续进行验收。

- 未通过验收的工程不得交付使用。施工单位应根据验收结论提出的整改意见落实整改再次提交验收，再次验收如不合格，继续整改，直至合格为止。

  - 隐蔽工程随工验收

    - 施工中应做好隐蔽工程的随工验收。

    - 管线敷设时，建设单位、监理应会同设计、施工单位对管线的敷设质量进行检验，并按本规程附录A填写验收记录。

  - 分项工程验收

    - 施工中应根据工程施工特点分期进行分项验收。

    - 分项工程应在施工现场组织自检、互检的基础上，施工单位组织验收，并按本规程附录B填写验收记录。

    - 分项工程验收调试合格后，应进行性能检测。

  - 竣工验收

    - 竣工验收应在分项工程验收合格后进行。竣工验收在分项工程验收、系统检测验收、资料验收后按本规程附录E填写验收结论汇总表。

    - 系统验收要求应符合表7.4.2的规定。

- 表7.4.2  竣工验收技术要求

| 序号 | 验收项目 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 | 大气压力 |  | 86kPa～106kpa |
|  |  | 环境温度 |  | -10℃～+50℃ |
|  |  | 相对湿度 |  | ≤85% |
| 2 | 线缆 | 信号线 |  | ≥0.75mm |
|  |  | 光缆 |  | ≥2芯 |
| 3 | 设备 | 智能功率定量器 | 安装允许误差 | ±5 |
|  |  |  | 抄读误差 | ±4s/天 |
|  |  | 网络式数字温控器 | 控制设定范围 | 5℃～32℃ |
|  |  |  | 精确度 | 0.1% |
|  |  | 温度传感器 | 测量范围 | -30℃～+70℃ |
|  |  |  | -30℃～+70℃范围内误差 | ±2℃ |
|  |  | 发热电缆 | 铺设间距误差 | ≤10mm |
|  |  | 配电箱 | 安装垂直度允许偏差 | 1.5‰ |
| 4 | 主站 | 软件功能 |  | 以图形、数显、表格、声音等方式反映现场状况 |
|  |  | 主站访问模式 |  | 使用管理员密码或用户密码 |
| 5 | 传输系统 | 断电恢复时间 | 允许断电持续时间 | 0ms～4ms |
|  |  | 备用电源 | 保证系统正常工作时间 | ≥60min |
|  |  | 防雷接地安全措施 | 采用联合接地体的接地电阻 | ≤1Ω |
|  |  |  | 采用单独接地体的接地电阻 | ≤4Ω |

- 附录A  隐蔽工程随工验收记录

A.0.1 隐蔽工程应由监理单位组织建设/总包单位、设计单位、分集成商等进行随工验收，并按表A记录。

表A_________________________________隐蔽工程随工验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设/总包单位 |  |  | 设计单位 |  | 分集成商 |  | 监理单位 |  |  |
| 隐蔽工程内容与检查 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装质量 | 安装位置 |  | 图号 |
|  | 管道排列、走向、弯曲处理、固定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道连接、管道搭铁、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管口安放护圈标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒及桥架加盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆对管道及线间绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆接头处理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/总包单位 |  | 设计单位 |  | 分集成商 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 验收人： 日期： 盖章： |  | 验收人： 日期： 盖章： |  | 验收人： 日期： 盖章： |  |  |  | 验收人： 日期： 盖章： |  |

注：

- 检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“√”，基本合格的打“△”，不合格的打“×”，并注明对应的安装位置、图号。

- 综合安装质量的检查结果，在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。

- 附录B  分项工程验收记录

B.0.1 分项工程应由监理单位组织建设/总包单位、设计单位、分集成商等进行验收，并按表B记录。

表B_________________________________分项工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 分集成商 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 要求 |  | 方法 |  | 检查结果 |  |  |  | 抽查百分数 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 |  | 不合格 |  |
|  | 前端设备 | 1.安装位置（方向） | 合理、有效 |  | 现场抽查观察 |  |  |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 2.安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 |  | 现场抽查观察 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.线缆连接 | 接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 |  | 复核、抽查或对照图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.通电 | 正常工作 |  | 现场通电检查 |  |  |  |  |  | 100% |
|  | 控制设备 | 5.机架、操作台 | 安装平稳、合理、便于维护 |  | 现场观察 |  |  |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 6.控制设备安装 | 操作方便、安全 |  | 现场观察 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.开关、按钮 | 灵活、方便、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.机架、设备接地 | 接地规范、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.接地电阻 | 符合本规程第4.1.8条相关规定 |  | 对照检验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.雷电防护措施 | 符合本规程第4.1.8条相关规定 |  | 对照检验报告，现场观察 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.机架电缆线绑扎及标识 | 整齐、有明显编号、标识并牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  |  |  | 抽查 |
|  |  | 12.电源引入线缆标识 | 引入线端标识清晰、牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  | 14.明敷管线 | 牢固美观、与室内装饰协调，抗干扰 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  | 抽查1~2处 |
|  |  | 15.接线盒、线缆接头 | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.隐蔽工程验收复核 | 有隐蔽工程随工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/总包单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 分集成商 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注：

- 如无隐蔽工程随工验收单，在本栏内简要说明。

- 综合检查结果，在验收结论栏内填写验收意见并扼要说明情况。

- 附录C  系统检测验收记录

C.0.1 系统检测验收记录应由监理单位组织分集成商项目负责人、技术负责人等进行验收，并按表C记录。

表C_________________________________系统检测验收记录表

| 工程名称 |  | 分集成商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 设备 | 1.智能功率定量器 | 安装允许误差 |  |  |  |  |
|  |  | 抄读误差 |  |  |  |  |
|  | 2.网络式数字温控器 |  |  |  |  |  |
|  | 3.温度传感器 |  |  |  |  |  |
|  | 4.电采暖（发热）设备 |  |  |  |  |  |
|  | 5.配电箱 |  |  |  |  |  |
| 主站 | 6.软件功能 |  |  |  |  |  |
|  | 7.主站访问模式 |  |  |  |  |  |
|  | 8.主站巡防功能 |  |  |  |  |  |
| 传输系统 | 9.通讯速率 |  |  |  |  |  |
|  | 10.断电恢复时间 | 允许断电持续时间 |  |  |  |  |
|  | 11.备用电源 | 保证系统正常工作时间 |  |  |  |  |
|  | 12.防雷接地安全措施 | 采用联合接地体的接地电阻 |  |  |  |  |
|  |  | 采用单独接地体的接地电阻 |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 分集成商 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

注：

- 在检查结果栏选符合实际情况的打“√”。

- 综合检查结果，在结论栏内填写验收意见并扼要说明情况。

- 附录D  资料验收记录

D.0.1资料验收应由监理单位组织建设/总包单位、设计单位、分集成商等进行验收，并按表D记录。

表D__________________________项目资料验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 审查内容 |  | 审查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完整性 |  |  |  | 准确性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 基本合格 |  | 不合格 | 合格 |  | 基本合格 | 不合格 |
| 1 |  | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 初步设计论证意见（含论证人员名单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 通过初步设计论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 正式设计文件和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统使用说明书（含操作说明及日常简单维护说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 售后服务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程初验报告（含隐蔽工程随工验收记录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 工程竣工核算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 工程检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 图纸绘制规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/总包单位 |  |  | 设计单位 |  |  | 分集成商 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 验收人： 日期： 盖章： |  |  | 验收人： 日期： 盖章： |  |  | 验收人： 日期： 盖章： |  |  | 验收人： 日期： 盖章： |  |  |

注：审查情况栏内分别根据完整、准确和规范要求，选择符合实际情况的打空格内打“√”。

- 附录E  竣工验收结论记录

E.0.1 表E中的竣工验收结论由监理单位填写。竣工验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位/总包单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定及总体质量水平做出评价。

表E_________________________________工程竣工验收结论记录

| 工程名称 |  |  |  | 分集成商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程随工验收结论 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 分项工程验收结论 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 系统检测验收结论 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 资料验收结论 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 竣工验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 建议与要求： |  |  |  |  |  |  |
| 建设/总包单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 分集成商 项目负责人： 年 月 日 | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |

- 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

《电采暖散热器》JG/T 236-2008

《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014

中国工程建设协会标准

无增容电采暖智能控制系统应用技术规程

CECS XXX：201X

条 文 说 明

目  次

- 总则…………………………………………………………（）

- 术语

- 基本规定

3.1系统组成

3.2机房要求

4   设备和材料

4.1设备

4.2材料

5   设计

5.1一般规定

5.2数据传输的控制系统

6   施工安装与调试

6.1  一般规定

6.2管线预埋与敷设

6.3设备安装

6.4数据传输的控制系统的安装

6.5无增容电采暖智能控制系统的检测与调试

7   验收

7.1一般规定

7.2隐蔽工程验收

7.3分顶工程验收

7.4竣工验收

- 总则

1.0.1  无增容电采暖智能控制系统经过多年的发展，技术日趋成熟，但至今尚没有相关的国家标准或规范。为了规范无增容电采暖智能控制系统工程的设计、施工、安装与调试和验收，保证无增容电采暖智能控制系统的技术性能，使用功能，并确保施工质量特制定本规程。

1.0.2  本条规定了无增容电采暖智能控制系统的适用范围，本规程也适用于畜牧养殖、农业种植、管道保温、道路融雪化冰等项目。

1.0.3  本条说明了该系统与建筑工程同步进行，综合考虑了建筑、水、暖、电等的使用功能，管线质量和设备安装等问题。

1.0.4  本条规定了无增容电采暖智能控制系统的工程设计、施工安装与调试和验收除应符合本规程外，必须遵守国家现行有关标准的规定。

- 术语

对本规程中出现的专业性术语加以界定，说明其定义且包含术语的英文表示。

2.0.2  谷电蓄热

通过覆盖层和建筑本体蓄热把夜间谷期电能转化成易存储的热能。

2.0.5  信道

引自《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009的3.11。

2.0.6  数据专线传输

引自《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009的3.1.1。

2.0.7  主站

引自《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009的3.10。

- 基本规定

  - 系统组成

    - 本条规定了无增容电采暖智能控制系统组成。

    - 智能功率定量器

      - 智能功率定量器解决了制约电采暖发展的电力增容难题，它能够智能检测用户电功率的变化，优先保证家电使用不受影响，利用电采暖可中断负荷的特点，分户，分室，分时启动电采暖设备，使得户内用电负荷始终保持在安全额定范围内。例如：当类似微波炉这样的大功率用电设备接入时，智能功率定量器能主动按照优先等级关停某一房间电采暖设备，待大功率设备使用结束后再根据需要启动某一电采暖回路。

      - 当变压器总电流临界时，则通过GPRS与云端服务器发送保护指令，服务器向层间定量器发送指令给温控器暂停户内电采暖负荷，以确保变压器不受过载冲击。

    - 数字温控器

      - 数字温控器采用微电脑控制技术，通过温控器内部或外部的高精度传感器检测温度。并实时与用户设定的参数进行比较，自动开启、关闭加热设备，以达到保持室内恒温的目的。可设置4个时段和9个模式，实现时段和模式的自动控制或手动控制自由切换。

      - 供暖期开始或谷电计价时段开始时，较大数量的电采暖同时启动造成很高的瞬间启动电流，对变压器造成过载压力。巧能量保护机制：所有数字温控器在开启电采暖前先向后台服务器报到，后台服务器根据变压器端智能功率定量器录得的容量条件，允许安全电流量的数字温控器按报到先后顺序启动电采暖，如电容量不够全部电采暖启动，则暂停排序靠后的数字温控器启动请求，直到启动功率稳定后，变压器负荷有富余量；始终确保有序启动，确保变压器总电流不超保护值。

    - 后台服务器

      - 系统软件除具有专业的数据采集、数据挖掘、智能分析、故障报警等功能外，还具有良好的人机交互界面，能以图形、数显、表格、声音等方式反映现场的运行状况。系统软件功能包括：

- 服务器运行软件：用以实现以上服务主机功能。

- 手机APP软件：方便用户使用手机，平板电脑等移动设备对电采暖设备监测，调控。

- 计算机客户端软件：用以实现对采暖项目的管理，并能够实现集中与分户控制的自由切换。

      - 服务器用于数据采集、处理和转发，为系统内、外部提供数据接口，进行系统管理、维护和分析工作。

  - 机房要求

    - 各类弱电系统合设机房，可节约机房面积，减少值班人员，方便管理，有利于系统集成。

    - 发生地震时，机房和设备不应遭到破坏。

- 3.2.3～3.2.4  为了满足运行管理人员操作、监视、维护等的需要，机房设备布置应保证足够的通道距离。

- 设备和材料

  - 设备

    - 第5条。

- WIFI是Wireless Fidelity的缩写，无线上网就是把有线网络信号转换成无线信号，使用无线路由器供支持其技术的相关电脑、手机、平板等接收。手机在有WIFI无线信号的时候不通过移动联通的网络上网，省掉了流量费。GPRS（General Packet Radio Service）是通用分组无线服务技术的简称，属于GSM移动电话用户的一种移动数据业务，不同以往连续频道传输的方式，GPRS是以封包（Packet）式来传输，使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，因此较为便宜。

- 4.1.2～4.1.4  无增容电采暖智能控制系统在设备性能的选择上应充分考虑系统的可靠性和稳定性。

  - 材料

- 4.2.1～4.2.2  无增容电采暖智能控制系统数据传输介质、选用线材和线缆敷设使用的导管管材应选择性能质量可靠、标准化、规范化的产品，并有出厂合格证。

- 设计

  - 一般规定

- 5.1.1  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的5.5.1第1～5项强条规定不得使用电采暖，是因为没有无增容技术条件下。

- 5.1.2  无增容电采暖智能控制系统应符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011第5.3条，《住宅电气设计规范》JGJ 242-2011第11.7~11.8条、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.3条的规定。

- 5.1.3  无增容电采暖智能控制系统的设备必须选择符合国家现行标准的产品。

- 5.1.4  无增容电采暖智能控制系统的设计与土建、暖通、弱电、强电等专业密切配合，合理布线。

- 5.1.5～5.1.6  无增容电采暖智能管制系统的主站软件应具备的功能。

- 5.1.7  按《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的14.9.6第3项规定，不间断电源应保证系统正常工作60min。

- 5.1.8  无增容电采暖管制系统防雷、接地及安全要求。

- 5.1.9  无增容电采暖智能控制系统功能要求。

  - 数据传输控制系统

- 5.2.1～5.2.2  传输方式可共享网络资源和设备之间数据传输，采用RS485总线形式。

- 5.2.3～5.2.4  设备和布线的安装要求。

- 5.2.5  数据传输设备应与土建、弱电、配电相关专业紧密配合。

- 5.2.6  数据传输网络断路、短路故障应做到发现报警。

- 5.2.7  无增容电采暖智能控制系统电源应满足的质量要求。

- 施工安装与调试

  - 一般规定

- 6.1.1～6.1.2  无增容电采暖智能控制系统工程施工前的各项工作，应按规定正确实施，保证工程质量。

- 6.1.3  无增容电采暖智能控制系统工程施工安装过程中的要求，应按规定正确实施，保证工程顺利进行。

- 6.1.4  无增容电采暖智能控制系统的相关配件的要求，必须符合规定的要求，便于工程质量监督部门监督，防止伪劣产品流入。

  - 管线预埋与敷设

- 6.2.1  无增容电采暖智能控制系统室内管线宜穿保护管暗敷设，所用配件应符合所在安装场所的要求。

- 6.2.2～6.2.3  管线预埋与敷设施工要求应按规定正确实话，保证工程质量。

  - 设备安装

- 6.3.1～6.3.5  无增容智能控制系工程中智能型功率定量器、网络式数字温控器、温度传感器、电采暖、配电箱等设备安装要求，应按规定正确实施，保证工程质量。

  - 数据传输控制系统安装

- 6.4.1  设备安装应符合6.3节的相关要求。

- 6.4.2  系统的接线应符合的相关要求，施工安装中必须符合本条的要求。

- 6.4.3～6.4.6  系统应符合安装的质量要求和设计要求。

  - 无增容电采暖智能控制系统检测与调试

- 6.5.1～6.5.4为保证安装的无增容电采暖智能控制系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，在系统投入运行前，要对该系统进行一系列的检测、调试以及试运行。检测前，要向施工单位或有关部门了解管线、设备及安装施工质量情况。检测调试工作应符合规定的要求。

- 验收

  - 一般规定

- 7.1.1  无增容电采暖智能控制系统工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三部分进行。

- 7.1.2～7.1.3  系统竣工后施工单位按要求提交竣工验收申请，由建设单位组织进行竣工验收。

- 7.1.4～7.1.8  竣工验收的三个部分的验收要求和竣工验收结论应符合的规定要求。

  - 隐蔽工程验收

- 7.2.1～7.2.2竣工验收时，隐蔽工程验收按本规程附录A复核隐蔽工程验收表的检查结果。

  - 分项工程验收

- 7.31～7.3.3  无增容电采暖智能控制系统按分项工程验收时，应先按本规程附录B填写施工工程验收记录表，经验收调试合格后，应进行性能检测。

  - 竣工验收

- 7.4.1  无增容电采暖智能控制系统竣工验收在分项工程验收、系统检测验收、资料验收后按本规程附录E填写验收结论汇总表，竣工验收要求应符合表7.4.2的规定。

- 7.4.2  考虑到无增容电采暖智能控制系统属于弱电范畴，表7.4.2中传输系统的断电恢复时间是参照《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004的3.12.5第4项规定。