CECSCECS×××∶2017

中国工程建设协会标准

建筑设备试运营管理规范

Standard for Commissioning Management of Construction Equipment

征求意见稿

中国工程建设协会标准

建筑设备试运营管理规范

Standard for Commissioning Management of Construction Equipment

CECS×××:2017

主编单位：

参编单位:

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2017年×月×日

×××出版社

2017北京

前　　言

根据中国工程建设标准化协会建标协字［2015］044号文“关于印发《2015年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”的要求，本规范由中国建筑第八工程局有限公司、江苏省扬建集团有限公司主编，中建八局第二建设有限公司等为参编单位共同编制而成。

本规范编制是在对国内近年来住宅建筑、公共建筑机电设备运营管理开展调查研究、总结实践经验，参考国内外相关标准，广泛征求了有关设计、施工、运营单位和专家的意见，经编制组成员共同讨论基础上，最后经有关部门共同审查定稿，编制完成的。

本规范的主要内容是:1.总则;2.术语;3.一般要求;4.设备管理;5.考核评价。

根据国家计委计标［1986］1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设建设、设计、施工、运营单位及工程技术人员采用。

本规范由中国工程建设标准化协会工程管理专业委员会归口管理，由中国建筑第八工程局有限公司负责具体解释。本规范在施行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送中国建筑第八工程局有限公司（上海市浦东新区世纪大道1568号，邮政编码200122）。

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

江苏扬建集团有限公司

参编单位：中建八局第二建设有限公司

陕西建工安装集团有限公司

中建七局安装工程有限公司

中建八局第一建设有限公司

扬州市环境保护有限公司

山西省工业设备安装公司

中建八局第三建设有限公司

上海中建东孚投资发展有限公司

北京首钢建设集团有限公司

中铁四局集团机电建设安装有限公司

主要起草人：李本勇、XXX、

中国工程建设标准化协会

2017年  月   日

目   次

目   次	1

1  总则	1

2  术语	2

3  一般要求	3

4  设备管理	6

4.1  通风空调设备	6

4.2  建筑给水排水设备	9

4.3  建筑采暖设备	11

4.4  消防设备	14

4.5  建筑电气设备	17

4.6  电梯	19

4.7  建筑智能化设备	21

5  考核评价	25

Contents—后面单独翻译

1GeneralProvision……………………………..…………………………………………………１

2Termsand……………………………………………….……..…………,……………２

# 1  总则

1.0.1  为提高建筑项目全寿命期运营质量，规范建筑设备试运营（以下简称试运营）管理，制定本规范。

【条文说明】作为全球第一建筑大国，我国建筑业正处于高速发展期，每年新增建筑面积超过20亿平方米，建筑用能已经达到全部能耗的45%。长期以来的“重建轻管”粗放式管理模式，造成建筑能耗居高不下，浪费极其严重，迫切需要采取措施提高建筑项目全寿命期运营质量。

建筑项目功能越来越复杂，现代建筑的功能主要依靠建筑设备来实现。随着节能环保成为国家发展的基本国策，绿色建筑、绿色施工已深入人心。然而，至今我国没有关于建筑设备运营阶段管理规范，建设者不承担运营责任，管理者被动去管理，给建筑使用造成安全、环境、能耗隐患，因此，迫切需要一部建筑设备运营阶段管理规范,规范建筑设备运营管理工作,提高建筑全寿命期运营水平。

1.0.2  本规范适用于住宅建筑、公共建筑机电设备系统试运营管理。试运营工作时间宜为建筑项目通过竣工验收至投入运营一年（采暖系统至少覆盖一个完整的采暖周期），建设单位可以根据建筑项目具体情况延长试运营时间，不宜超过2年。

【条文说明】建筑分为民用建筑和工业建筑,建筑设备系统是指建筑附属的水系统、风系统、电系统、控制系统，及电梯等特殊设备，不含生产性工艺设备，本规范适用范围为民用建筑（住宅建筑、公共建筑）机电设备系统运营管理。目前状况，民用建筑体量较大，公共建筑通常能耗较高。

试运营期建筑设备考核周期的确定，涉及不同系统、不同设备，不同建筑设备试运营考核的合理时间是不同的。为便于管理考核需要确定考核周期，以公约数一年为宜。针对有些建筑项目对完整采暖（供冷）期比较敏感，竣工时间又恰在夏季或冬季，不能形成一个完整供冷期或采暖期，或试运营中对建筑设备有较大调整，建设单位可以视情况延长试运营时间。考虑工程项目涉及人力、物力及使用方需求，不宜超过２年，如涉及问题太多，可按特殊工程处理。

1.0.3  本规范是建筑项目建立试运营管理组织、明确试运营内容和要求、考核和评价试运营管理水平的依据。

【条文说明】目前，建筑运营工作虽多，但缺少标准规范的系统要求。本条明确试运营工作的组织、内容和要求、考核和评价必须遵守本规范要求。

1.0.4  试运营管理工作应统筹考虑建筑项目建筑功能、运营成本、节约能源、保护环境之间关系协调，适应采用创新设备、技术，不断改进和提高试运营的管理水平，追求绿色运营,实现可持续发展。

【条文说明】试运营工作各项指标很多，不能顾彼失此。在满足使用功能时要注意节约成本，在保证建筑物自身环境时要防止对周边环境破坏。整个试运营工作要统筹考虑，符合因地因时要求。

1.0.5  试运营管理工作除应符合本规范外，尚应符合国家有关法律法规和标准规范的规定。

【条文说明】试运营管理工作涉及面广，包括建筑物内的小环境和建筑物外的大环境。既要保证建筑物使用空间的舒适、安全，同时，又要考虑能耗和环保。一个好的运营管理必须符合相关法律、法规和标准、规范的要求。

# 2  术语

2.0.1  建筑设备

安装在建筑物内为人们居住、生活、工作提供便利、舒适、安全的通风空调、给水排水、采暖、消防、电气、电梯、智能化等设备及关联系统。

2.0.2  绿色运营

企业适应社会经济可持续发展的要求,把节约资源、保护环境、有益于消费者身心健康的理念贯穿于经营管理的全过程和各个方面，以实现可持续发展，达到经济效益、社会效益和环境效益有机统一。

2.0.3 建筑设备试运营

在工程已按照设计文件建设完毕,并进行调试和试运行,各项指标符合设计文件和相关规范要求基础上,考核建筑投入使用状态下,机电设备工作情况,以检验建设项目技术指标和经济指标。

2.0.4工程交接

工程完成后，施工单位和建设单位按合同规定的内容及时限等所做的交接工作。

2.0.5 建筑智能化

以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架购、系统、应用，管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人民提供安全、高效、便利及可持续发展的功能环境。

2.0.6热力站  heat supply station

用来转换供热介质种类，改变供热介质参数、分配、控制及计量供给热用户热量的综合体。

2.0.7消防系统准工作状态：

消防设备的性能及使用条件符合相关技术要求，发生火灾时能手动（自动）转换为灭火、应急的工作状态。

2.0.8水质 water quality

给水和排水水体质量，包括水体的物理（如色度、浊度、臭味等）、化学（无机物和有机物的含量）和生物（细菌、微生物、浮游生物、底栖生物）的特性及其组成的状况。

2.0.9巡查 exterior inspection

对设备直观属性的检查。

2.0.10检测 test

依照相关标准，对各类机电设施进行功能性的检查。

# 3  一般要求

3.1试运营管理策划

3.1.1  试运营管理策划工作宜在建筑项目立项时进行，在建筑项目开工前形成试运营管理策划书。

【条文说明】计划先行，策划更要先行。试运营管理策划工作是针对建筑项目运营目标进行的,主要关注建筑项目运营管理目标、实现路径、资源配置、风险管控。该项工作宜先行，策划书要求在建筑项目开工前完成。

3.1.2  试运营管理策划书应有前瞻性，应依据工程立项书、工程环境评估报告、可行性研究文件及其他相关要求编制，内容包括目标、组织、方案、费用、评价等方面内容。

【条文说明】试运营管理策划书是试运营管理工作纲领性文件，编制工作要在前期建筑项目文件的基础上，结合国家政策、社会需求导向进行。试运营管理策划书宜由建设单位位负责编制，也可由建设单位委托咨询单位、运营单位编制。

3.1.3  试运营管理费用由设备维护费、设施更新费、设施运营费、养护费、清洁费、检测费构成，应列入建筑项目资金计划。

【条文说明】试运营管理工作将产生能耗、水耗、材耗、人力支出等，形成试运营成本，建筑设备绿色运营在节能、节水等方面的经济效益是有限的，目前尚难以将环境、生态收益纳入综合评价。为强调资金对实现建筑设备绿色试运营重要性，将试运营资金问题独立成条。

3.2 试运营管理

3.2.1  试运营管理工作应由建筑项目建设单位负责,委托试运营单位实施。应通过合约形式确定试运营实施单位，并明确实施单位工作范围、工作职责、工作标准、运营费用和考核指标。试运营单位与建筑设备使用者可采用合同能源管理模式。

【条文说明】试运营工作相关方包括建设单位、试运营单位、施工单位、设计单位、监理单位、运营单位，及外部政府部门等，本条明确建设单位是建筑项目试运营工作负责方，建设单位与试运营单位是合约关系，从有利节能降耗出发，提倡建筑设备试运营方与使用方采用合同能源管理模式。

3.2.2  试运营建筑项目应施工完毕，满足设计和有关施工规范、标准要求，并办理竣工验收手续和工程移交手续。

【条文说明】试运营工作与施工工作要有交接，接手的建筑项目应是合格产品，并且相关手续齐全，以明确双方责任。

3.2.3  试运营单位应具备相应的资质和技术能力，组建试运营管理机构、编制试运营管理方案、制定试运营管理制度、组织试运营实施、做好试运营记录和资料归档，编写《建筑设备运营管理手册》。

【条文说明】试运营单位应具有完善的组织机构和健全的规章制度，宜取得ISO14001体系认证，并有相应的业绩，具有组织实施项目试运营能力。

3.2.4  试运营单位应建立与试运营项目相适应的管理制度体系，试运营管理制度应包括人员组织、岗位责任制、操作规程、日常值班管理、巡检、维护、保养、缺陷处理、备品备件、人员培训、标识、运营记录、安全、节能环保、成本、绩效考核、运营分析、记录等内容，管理制度应与绩效、能耗挂钩。

【条文说明】制度是试运营单位工作质量保证，本条明确了对试运营单位管理制度体系要求。

3.2.5  试运营单位必须编制试运营方案，报建筑项目建设单位审批。试运营方案应包括下列内容：验收标准、组织形式、进度计划、资源配置、操作规程、记录和文件管理；考核评价、应急预案。

【条文说明】试运营方案要满足建设单位、实施单位和社会有关部门的要求，是项目试运营工作依据。试运营管理人员应熟悉设计要求，结合现场情况，将原设计与运营工作密切结合，制定试运营方案。

3.2.6  操作规程应全面、合理，培训落实，并上墙明示，操作人员必须严格遵守。

【条文说明】 实现试运营工作顺利进行，操作规程是基础。操作规程是试运营过程中上岗人员工作标准，必须覆盖建筑设备运行所有工序，必须做到上岗人员全部得到培训，做到“全员、全覆盖”。

3.2.7  试运营单位应积极协同相关单位，落实能源、交通、安全、消防、环保、职业卫生和医疗、抗震、防雷、特种设备登记和检测等工作管理手续，依法开展试运营工作。

【条文说明】建筑物是有生命的，试运营是建筑物走向社会的最后一环，在试运营过程中，要让建筑物适应社会相关要求，以便顺利运营下去。

3.2.8  试运营单位宜组建专职管理团队负责消防设备、电梯设备综合管理工作，联系外委维保工作，及过程资料的归档、保存。

【条文说明】根据目前国情，消防设备、电梯设备多由专业维保公司负责维护保养，试运营单位参照运营状态联系专业维保单位，签订维保合同，明确维保工作，同时做好设备日常维护管理工作。

3.2.9  试运营单位应配置必要的检测仪器、工机具，检测仪器精度等级应能满足建筑项目试运营相关性能参数检测要求。

【条文说明】现代建筑设备系统越来越复杂，需要借助仪器设备才能掌握设备运行状况。计量器具必须达需要的精度和处于有效期内。

3.2.10  试运营管理工作应积极应用互联网、远程监控、BIM、信息化、标准化等先进管理方法，提高试运营管理水平。

【条文说明】运用先进技术是提高管理水平的有效途径。本条提到的五项技术，既互相联系又相对独立，与试运营管理工作密切相关，目前已日趋成熟并得到积极推广。

3.2.11  建筑项目试运营工作结束，建设单位应主持试运营单位和运营单位双方交接工作，包括设备、材料、资料。

【条文说明】试运营工作和运营工作交接常常是在项目运营状态下进行的，建设单位应根据项目的具体情况协调试运营单位和运营单位双方工作，做到交接有条不紊、平稳进行。

3.2.12  建筑项目（试）运营合同应约定运营单位提前参与试运营工作，由试运营单位培训运营人员，并对培训结果进行检查，严禁不合格人员上岗给运营工作带来潜在风险。

【条文说明】试运营与运营是两个性质不同的阶段，但二者交接工作中间不便停顿，需要运营人员熟练接手，因此，需要运营人员提前得到培训和上岗适应。

3.2.13  试运营单位应建立应急小组，编制应急预案并进行针对性演练，对试运营过程突发事件进行管理。

【条文说明】试运营工作作为由设计、施工到运营阶段，建筑项目由静态向动态的转变，是暴露项目设计、制造、安装、调试问题阶段，问题的突发性增大了处置难度。成立应急机构、编制应急预案、配备应急资源、加强应急演练，才能提高处置应急事件能力。

3.3  人员组织

3.3.1  建设单位应建立与建筑项目相适应的试运营管理组织，配备技术、经济专业人员，覆行建筑项目试运营管理职能。

【条文说明】建设单位作为管理方、决策者，要求建设单位配备满足管理需要的管理人员。

3.3.2  建设单位应安排试运营单位人员参与项目检查、验收工作，做好试运营与施工等相关工作交接、协调工作，组织有关人员对试运营工作进行检查、验收，并作出评价。

【条文说明】本条包括两方面内容,一是要求建设单位为试运营单位开展工作提供便利条件,二是明确建设单位对试运营工作管理要求。

3.3.3  试运营单位应按项目法进行试运营管理,成立专职的试运营项目经理部，实行项目经理负责制，试运营项目经理负责试运营管理工作。

【条文说明】项目法对于建设项目管理具有责任明确、工作效率高、运行成本低优点，在我国已普遍推行，本条要求建筑设备试运营工作采用项目法管理。项目法有两个显著特点：一是组织机构一次性，二是“两制”。项目法要求项目经理部为一次性组织机构，按照试运营单位管理制度和项目特点，随项目开始而产生，随项目结束而解体。“两制”是指项目经理责任制和项目成本核算制。

3.3.4  建立试运营项目经理部应遵循的原则：

1  明确管理目标、授权范围；

2  建立责任制度和工作程序；

3  确定各岗位职责、权限、利益；

4  接受建设单位监督。

【条文说明】本条明确试运营单位组建项目经理部应遵循的原则。试运营单位与试运营项目经理部是单位内部的上下级关系，项目经理部的责任和权力范围依据单位委托和授权确定。项目经理部成功的关键是推行和实施项目经理责任制，具体明确项目经理及其管理人员在项目实施过程中的职责、权限、利益和奖罚。

3.3.5  试运营人员应经过专业培训，经考核合格后上岗，特殊岗位应持有相应管理部门核发的上岗证，人员数量和专业水平与项目规模、专业特点、复杂程度、外部环境相适应，满足项目试运营工作需要。

【条文说明】试运营阶段是建筑设备磨合期，不仅要处理试运营过程中出现的问题，还要优化工作状态，对操作人员和管理人员都有较高要求。试运营上岗人员要有类拟工作经验，能够胜任本岗位工作，针对有关电梯、消防、锅炉、电气、计量、化验等特殊工作岗位，上岗人员还需要持有有关管理部门核发的上岗资格证。

3.4  标准化和资料

3.4.1  试运营单位应建立试运营标准化管理模式，形成完善的建筑设备运营管理手册，手册内容应包括运营组织机构、工作流程、岗位职责、管理制度、运行操作规程、人员培训标准、记录参数和频次、记录用表。

【条文说明】试运营工作最后要形成《建筑设备运营管理手册》，保证后续的运营工作标准化、规范化。标准化、规范化有利于提高工作质量、工作效率，有利于管理工作信息化。在试运营工作中，调整设备工作参数、优化管理工作流程、完善相关管理制度，同时，要注意收集试运营中有关数据、表格、图纸、音像、文件等，进行整理、归纳、总结，最后形成《建筑设备运营管理手册》。手册编写工作非常重要，要及早计划，过程重视，审定严格。

3.4.2  试运营资料应纳入项目建设单位档案管理范围，按照有关档案管理标准和规定，对试运营工作实施记录管理，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，形成完整的试运营资料档案。

【条文说明】试运营文件资料管理是一项重要工作，本条明确试运营文件资料纳入建设单位工程档案管理范围，按照有关档案管理标准进行管理，可供追遡、查询。

3.4.3  试运营期间应将设备运行能耗记录、巡检记录、维护保养记录、检修记录、监测资料、调试资料等整理归档，水、电、气、燃料等能耗数据的记录频次应能反映建筑项目能耗水平。

【条文说明】节能降耗是考核试运营工作水平一项重要指标，要求设置测试点的位置和记录的时间能反映试运营过程能耗实际情况，同时，明确试运营过程几个关键工序技术资料必须归档。

3.4.4  试运营工作结束，建设单位应组织试运营单位与运营单位资料移交工作，内容包括运行设备清单、备品备件清单、设备技术文件、工程施工资料、试运营管理资料。

【条文说明】试运营工作结束到运营工作开始，前后不论是同一个运营单位，还是两个不同运营单位，工作性质是不同的，应该有个明确界限。建设单位应组织资料交接工作，见证相关资料清点移交，并办理交接手续，掌握运营工作资料状况。

# 4  设备管理

## 4.1  通风空调设备

4.1.1  通风空调设备试运营管理应包含冷热源设备、动力设备、输配管网及末端设备。

【条文说明】本条规定了通风空调设备试运营管理的范围。通风空调系统较为多样，但是可以基本总结为冷热源设备、动力设备、输配管网及末端设备。

4.1.2  通风空调系统应安装完毕，验收合格，运行正常，符合《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、及其他国家现行有关标准规范的相关要求。

【条文说明】本条规定了通风空调设备试运营管理应具备的条件，系统安装验收合格，可正常运行，是试运营管理的前提。

4.1.3  通风空调试运营人员应熟悉设计图纸，掌握冷热源、输配系统及末端主要设备的性能、参数、控制逻辑。

【条文说明】本条对通风空调试运营人员能力和与项目有关的知识提出了要求，包括熟悉系统设计工况、工作模式、设备参数，掌握系统调试后标定的阀门状态与相关控制系统的联动关系。

4.1.4  设备试运营现场应符合以下要求：

1  静设备应固定可靠，动设备转动应平稳无异常声响；

2  吊架、支座应无异常振动；

3  阀门开闭状态及开度，仪表、指示器状态，安全阀、自动排气阀状态符合设备运行要求；

4  设备、管路绝热层采取目测巡检及技术检测措施，无热桥（结露）现象；

5  设备自带自动控制及信息采集设备的工作状态正常；

6  设备管理制度、操作规程齐备；

7  安全监测、防护及接地系统完好。

【条文说明】本条规定了设备试运营过程中涉及人员、设备安全的条件，主要就设备状态、管理制度、操作规程方面提出要求。

4.1.5  水泵、风机试运营工作在管网检查合格后进行，应掌握设备技术条件，检查设备本体、驱动装置及配套启动控制装置的状态。

【条文说明】本条规定了需要掌握水泵、风机的技术条件，如检修周期、传动皮带规格、轴承润滑油类型、保养检修周期、控制柜运行电流的整定数值等与运行密切相关的参数。

4.1.6  冷热源设备在配套管网及末端设备试运行正常后进行，应保证设备达到设计工况。

【条文说明】本条规定了冷热源设备要达到设计工况，冷热源是空调系统的核心设备，工作性能直接关系到系统温湿度调节能力。

4.1.7  空调机组、新风机组、风机盘管、空气净化器等设备，应确保单体工作状态可靠，定期或根据压差报警信息清理过滤器，就地控制、远程自控动作符合设计要求。

【条文说明】本条规定了空调机组、新风机组、风机盘管、空气净化器单体设备要达到设计工况或者设备铭牌标识的工况，定期清理过滤器有助于保障空气质量，减少设备阻力。根据实际管理需求选择就地及远程切换。

4.1.8  系统试运营工况调试应在冷热源设备、空调机组、管网、末端达到设计工况后进行，根据负荷特点以及建筑物使用规律，形成满足使用功能、兼顾绿色节能的运营模式。

【条文说明】本条规定了试运营调试应依据设计工况与建筑实际需求进行匹配性调试，工程的实际状况难免存在设计需求与使用需求存在偏离，因此在试运营过程中进行进一步调试，行成能够有效利用系统设备，建筑物使用规律，形成满足使用功能、兼顾绿色节能的优化运营模式。

4.1.9  冷热源设备应符合以下要求：

1  统计系统中电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机，风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃油、燃煤和燃气锅炉设备标称的能效比，并且与现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值比较，计算能效比的提高和降低幅度；

2  冷热源设备试运营期间应根据负荷及管网特性进行匹配性调试，主要指标包括进出水温度、流量、压力，供/回水参数应符合设计及设备技术要求；

3  制冷机组的试运营在查验冷却系统试运行记录并确认合格后进行，符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243相关要求；

4  冷媒系统应查验安装调试资料，确保制冷剂的型号和充注量符合设计及设备技术文件的规定；

5  地源热泵系统试运营符合《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366相关要求；

6  空气源设备符合设计及厂家相关技术标准，多联机应符合《多联式空调（热泵）机组》GB\T 18837及《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174相关要求；

7  蓄能设备符合设计及设备厂家技术要求；

8  冷却塔却塔风机与冷却水系统循环试运营不少于2h，运营应无异常情况，冷却塔本体应稳固、无异常振动、无飘洒现象。

【条文说明】本条规定了冷热源设备的基本要求，在实际工作中设备通常附有技术手册、行业标准，作为管理标准本条只提出基本要求。

4.1.10  通风机组、空调机组、水泵类输配动力设备应符合以下要求：

1  应为国家标准的节能设备；

2  紧固连接部位无松动，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响；

3  过滤器、加湿器、挡水板、风阀、存水弯实体质量合格，有定期清理记录，定压及补水设备性能符合设计要求；

4  启动变频调速控制设备、电机运行功率应符合设备技术文件规定。

【条文说明】本条规定了通风机组、空调机组、水泵类输配动力设备有关设备质量、运行安全的要求，其中定压及补水系统直接影响到管路的运行质量，定压失效容易引起管路中气体增加。

4.1.11  风系统应符合下列要求：

1  试运营前应校核系统风机的单位风量耗功率，试运营调试后实测值应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189相关要求;

2  风系统应经过校核计算和现场调试达到风量平衡，风量平衡应与建筑实际使用功能相适应，平衡后阀门应标定开度;

3  定风量系统风管实测风量与设定目标值风量偏差应为-5%～+10%，季节工况切换时应进行重新测量；

4  试运营期间变风量系统风管风量经过手动平衡调试后由自控系统调节；

5  新风系统的总风量经调试后偏差为0～+10%;

6  试运营期间做好管路系统的清洗及维护，应符合卫生防疫部门相关规定及《空调通风系统清洗规范》GB 19210 中有关要求；

7  涉及医院空调系统应符合《医院空气净化管理规范》WST 368相关要求；

8  风系统气流组织合理，满足热环境设计参数，卫生间、餐厅、地下车库等区域空气和污染物不得串通到其他空间或室外活动场所；

9  室内空气质量监控系统应置主要功能区域，污染物浓度超标时报警，通风系统与主要功能区域二氧化碳浓度联动。

【条文说明】本条规定了风系统试运营应注意的要点，其中总风量以及新风量参照GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》中11.2.3的要求，对于既有建筑的参数也可参照原设计版本或委托方要求。风量对于全空气系统及空气-水系统是重要的参数，风量的总量及分配都直接影响到系统运行效果，此外风量的控制也是节能的重点。近年来由于大气质量变化及呼吸道疾病的多发，特别提出了对于管路清洗的要求，试运营单位应制定检查和清洗计划，并且按计划定期检查、清洗。

4.1.12  水系统应符合下列要求：

1  空调水系统试运营前重新校核管路阻力及平衡阀标定，运行中根据水力工况调整水力平衡；

2  空调水运行应校核空调冷热水系统循环水泵耗电输冷（热）比，调试后实测值应符合国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736相关要求。

3  空调水系统开式、闭式管路应根据地区特点结合系统运行工况制定检查、清洗计划及水处理技术措施，水质应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044相关要求；

4  开式系统应根据运行情况及地区气候特点定期清洗、加药，试运营期间应做好管路系统的维护。

【条文说明】本条规定了水系统试运营期间应注意的事项，根据工程实际情况，空调水系统管路运行前根据建筑实际负荷特点，重新校核管路阻力及平衡阀标定是满足实际使用需求的有效手段，检测并计算耗电输冷（热）比可用于绿色建筑的评价及运行参考。对于管理系统的清洗、加药有助于提高管道的耐腐蚀能力，延长系统使用寿命。

4.1.13  试运营中，可根据系统运行特点针对区域设置流量、能量计量装置。系统负荷相对稳定能耗异常变化时应及时处置。

【条文说明】试运营过程中根据实际使用需要可增加计量装置。针对冷、热负荷相对稳定的工况下，实际能耗偏离常规数值情况下，需要及时找到可能存在的“跑、冒、滴、漏”以及设备故障的问题。

4.1.14  压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的相关要求，安全阀、压力表应按期送检；

【条文说明】本条主要针对系统中特种设备管理提出了应符合国家有关管理要求，对于安全阀和压力表提出了定期送检以检查基本性能的要求。

4.1.15  试运营期间根据建筑负荷、环境情况、系统状态，可采用以下节能技术措施：

1  合理选择和优化通风与空调系统运营策略，尽最大可能降低系统运行能耗；

2  过渡工况条件下采取不开制冷设备采用全新风运行等技术措施降低空调系统能耗；

3  根据建筑使用特点、不同朝向进行分区控制，针对负荷工况调整冷热源机组启停、加载、减载、温差调控等参数，优化组合控制；

4  排风能量回收系统运行时，测试并记录机组排风与新风风量、温度及相对湿度，保持系统运行可靠；

5  根据建筑运营特点及当地用能政策，优化蓄能系统运行方案；

6  循环冷却水系统设置节水及水处理措施，可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免停泵时冷却水溢出，达到冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量比例不低于80%；

7  空调区域内的温度、相对湿度、新风量等设计参数符合设计及现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定，新风量可根据室内二氧化碳浓度由自控控制；

8  通风空调系统末端可设置集中控制与现场控制相结合的控制模式，试运营期间保持独立启停末端工作正常；

9 地下车库排风设备与一氧化碳浓度监测控制系统联动；

10  试运营期间设备升级、系统改造，采用能效比高的产品。

【条文说明】本条主要针对试运营期间节能运行提出建议。作为建筑能耗的主要专业，节能运行是为委托单位降低成本、提供更优质服务的关键。

4.1.16  试运营期间应记录、收集、分析、整理以下数据：

1  冷热源机组：供回水流量、供回水温度、冷媒压力、电压、电流；

2  输配动力设备：流量、压力、电压、电流；

3  风系统：总风量、各支管风量、风口风量、送回风温度、相对湿度；

4  水系统：总流量、各支\干管流量、压差、末端设备流量；

5  冷却塔系统：电压、电流、补水量；

6  末端设备：电压、电流、风速；

7  空调区域：温度、相对湿度、风速；

8  室外环境温度、相对湿度、露点温度。

【条文说明】本条主要针对试运营期间需要收集的基本数据提出了要求。

## 4.2  建筑给水排水设备

4.2.1  建筑给排水设备试运营应包含室内外给水排水、热水、直饮水等系统的设备及附属管路。

【条文说明】本条文规定了给排水系统试运营范围。建筑给排水试运营是系统性工程，根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》，应包括室内给水系统、热水系统、直饮水系统、室内排水系统、室外排水系统、设备及管路附件、支吊架等在内的整个系统。

4.2.2  给水排水系统动力设备、给水排水管网及附件、水处理设施施工完毕，符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268及其他国家现行有关标准规范的规定，系统运行正常。

【条文说明】只有合格并办理交验的工程项目才能进入试运营阶段。本条文从设计、施工角度界定了给排水设备试运营应具备的条件。试运营前给排水系统应全部按照设计范围和要求施工完毕并经单机、联动试运行，达到系统运行正常。

4.2.3  给水排水系统应进行完整性检查，从市政供水、排水管网接驳，到动力设备、输配管网、用水器具依次进行。市政供水、排水管网必须接驳可靠，符合原设计工况要求。

【条文说明】本条强调了试运营对系统完整性要求，并规定具体检查方法。建筑给排水系统对外接口，一个是市政供水管网，一个是污水、雨水排水管网，在试运营前均应检查接驳情况，尤其是供水管网水压、雨污水接口标高是否符合原设计要求。

4.2.4  系统运行过程中，巡检人员应对系统设备、管路及其支架、支座进行检查，无异常振动和声响，支架、支座牢固无损坏。

【条文说明】试运行过程中，应建立定期巡检制度，加强巡检。本条规定了日常巡检包括三部分，一是各系统设备的运行状态，二是给排水管路，包括管道和阀门、过滤器等附件的工作状态，三是设备、管路的支吊架、支座的情况，主要检查有无异常振动和声响，支吊架和支座有没有受到振动破坏，失效情况等。

4.2.5  水泵应能正常投入运行，备用水泵能自动切换，连续运行平稳、无异常振动，电压、电流、功率、变频工况波动不超出规定值，流量、扬程等性能满足系统要求，并符合设备技术文件的规定。

【条文说明】本条规定了试运营中对水泵运行状态和参数的监控要求。水泵是建筑给排水系统的主要设备，必须保证其正常启动和运行，应能在额定的电压、电流和启动方式下正常启动并投入运行。在运行过程中对其参数进行监测记录，满足设备技术文件和系统设计要求。备用水泵是在工作水泵出现故障情况下保证系统正常工作的必要条件，必须能够自动切换，立即投入工作。

4.2.6 用水点、排放点水质应符合相关卫生标准要求：

1  生活及生产给水、生活热水水质应符合现行国家标准《生活饮用水标准》GB 5749规定；

2  管道直饮水水质应符合国家行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94规定；

3  游泳池的池水应符合现行国家行业标准《游泳池水质标准》CJ244的规定；

4  公共浴池的池水水质应符合国家行业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325规定；

5  污水排放水质标准应符合国家行业标准《污水排放综合标准》GB 8978规定；

6  水质检测应取样送有资质的第三方检测机构执行。

【条文说明】本条规定了各种用水的水质检测标准。各类水均有相应的水质取样、检测及合格标准。为了保证水质检测的公平性和权威性，引入具备相应检测资质的第三方检测机构。

4.2.7  水箱、水池水量存储水量应符合设计要求，水箱、水池进、出水阀门启闭和液位、流量控制可靠，无渗漏和溢出。对水箱、水池等储水设施应定期清洗、消毒及水质监测，对水泵应定期维护、保养，对给水管网、阀部件、末端用水器具应定期检查、维护。

【条文说明】本条主要是对给水系统试运行的具体要求。水箱、水池的存储量、进出水阀门和液位、流量控制设备是系统正常运行的基本要求。水箱水池长时间使用，会有杂质、有害物质沉淀及微生物滋生，因此要定期清洗消毒，对水泵则应定期维护和保养，阀门、附件及末端用水器具容易损坏，应定期进行检查、维护和更换。

4.2.8  集中热水供应系统，在设计流量下，应在规定时间内达到设计值温度。住宅建筑打开水龙头后，15秒内得到45℃热水，医院、宾馆建筑打开水龙头后，10秒内得到45℃热水。

【条文说明】本条引用《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）4.2.4条，规定了集中热水供应系统取水点取得一定温度热水所需的时间，这一规定界定了取用热水的时间要求，同时也有利于系统的节能运行。

4.2.9  直饮水系统的电导、水量、水压、液位、温度等实时监测仪表及消毒设施应工作正常，净化处理系统、净水箱应防止受到污染。

【条文说明】直饮水是自来水或符合生活饮用水水质标准的水经深度净化后可直接饮用的水，直接关系到饮用者的身体健康，对流量、温度及水质要求很高，因此其监测和消毒系统必须保持正常工作，实时监测。同时，净化系统、净水储存系统和饮用点也极易受到污染，必须采取必要措施进行预防。

4.2.10  游泳池水采用臭氧消毒时，应采用负压方式投加在过滤器之后或之前的循环水管道上，游泳池进水和回水的pH值、游离性余氯、水温和浑浊度在线监测数据应符合设计及水质规定。

【条文说明】游泳池必须设有池水消毒工艺，包括臭氧消毒、氯消毒、紫外线消毒和其他消毒。本条引用《游泳池给水排水工程技术规范》（CJJ122-2008）6.2.2条，规定了游泳池水采用臭氧消毒时加注消毒剂的方式和位置，主要因为在实际运行中操作时容易出错。游泳池池水水质在线监测的项目较多，选取的这几个参数，主要是对健康和体感有密切关系的，其他指标也应符合《游泳池给水排水工程技术规范》（CJJ122-2008）的相关要求，同时应符合现行国家行业标准《游泳池水质标准》CJ244的规定。

4.2.11  中水及雨水利用系统管道严禁与生活饮用水给水管道接，不得装设取水水嘴，公共场所及绿化的中水、雨水取水口应设带锁装置，水量、水位、pH值、浊度等控制指标在线监测符合设计要求。

【条文说明】我国水资源短缺，作为非传统水源，中水及雨水作为节水措施用于景观、绿化、灌溉、冲洗、冷却塔补水、消防用水等，但不得用于生活饮用水、游泳池用水以及与身体有接触的景观娱乐用水，因此中水和雨水利用系统管道不能与生活饮用水管道连接；为防止误饮、误接、误用，也不能装设取水装置，公共场所的中水、雨水取水口设置带锁装置，由使用单位管理。

4.2.12  卫生器具、排水应符合以下要求：

1  卫生器具应选用节水型，符合《建筑节能验收规范》GB 50411、《节水型生活用水器具标准》CJ 164和《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229的相关要求；

2  卫生器具管道、管件及卫生器具接口不渗不漏，溢流口畅通，通水后排水畅通；密封和隔离系统工作正常，卫生间无异味；

3  感应式水龙头、感应式大小便器冲水阀工作正常，启闭延时符合设计要求；

4  雨水系统集水斗、立管应无阻塞，排水顺畅，虹吸排水系统正常，雨水、污水无合流现象；

5  污水处理设备运行正常，室外排水管网标高及坡度符合设计要求，排水、排污顺畅，无阻塞现象；检查井四周无渗漏，污水无外溢；强制排水系统工作正常。

【条文说明】本条规定了试运营中，对卫生器具和排水系统的要求。应满足环保、绿色、节能等要求。在使用中，卫生器具和排水设施容易出现故障，包括渗漏、溢流、密封和隔离失效、堵塞、冲洗阀门和水龙头无法工作等，给生产生活带来不便，因此在试运营过程中，应加强排水系统和卫生器具的检查和维护。

4.2.13  游泳池及公共浴池洗浴废水与生活粪便污水应分流排出；排水系统应定期清淤、疏通，管道泄压、排水应排放至规定地点，不得影响周围环境；污水处理设备、潜污泵、排水管网应定期检查、维护、保养；污水排放水质应定期监测。

【条文说明】从绿色、环保和节水角度考虑，生活废水应加以回收利用，因为生活废水与生活污水的处理设备和措施不同，根据《建筑给水、排水设计规范》（GB50015）规定，在符合条件情况下宜采取分流排出，不能将二者混流。本条其他规定均为对生活排水系统及设施的常规管理和监测。

4.2.14  试运营过程中应加强节水节能管理，对系统进行优化，做到：

1  利用市政管网余压优化给水分区和给水方式，设置降压装置，用水点供水压力不大于0.2MPa且不小于用水器具要求的最低工作压力，避免超压出流；

2  优化水泵配置，选用变频调速，减少管路阻力，降低水泵能耗；

3  合理设置和使用水表，按不同用途、付费、用户等优化用水计量装置；

4  更换设备、管道配件应选用节水型，减少用水量及加压能耗，避免长流水现象；

5  合理使用非传统水源，厕所冲洗、绿化、景观及其他适应中水水质标准的地方应使用中水。

【条文说明】本条从节能、节水角度，综合《根据民用建筑节水设计标准》（GB 50555）相关要求，对系统的节水措施进行优化和改进。事实上，在建筑给排水系统设计时，即应考虑按照节水设计标准进行设计，但在实际设计中，往往疏忽达不到设计标准，因此在试运营过程中，具备条件时，应从以上5个方面对系统进行优化，达到节水节能目的。

4.2.15  试运营过程中，应及时检测、记录，收集以下系统运行参数（详见附表二给水排水设备试运营检测频次表）：

1  市政管网供水压力、供水流量；

2  输配动力设备流量、压力、电压、电流、功率；

3  管道系统各区域供水流量、供水压力；

4  水箱、水池清洗、消毒；

5  生活饮用水、直饮水、非传统水源供水、污水排放水质。

【条文说明】本条规定了试运营过程中，给排水系统需要检测、记录的数据，这些数据用于分析试运营管理情况，是准确进行试运营管理评价的基础，并为交付试运营成果，正式运营提供数据支持。

## 4.3  建筑采暖设备

4.3.1　采暖设备试运营管理包含采暖锅炉、热力站、辅助设备及散热器、室内外采暖管网及配件。

【条文说明】本条文规定了采暖设备系统试运营范围。采暖设备试运营是系统性工程，根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242，一般包括采暖锅炉、热力站、辅助设备及散热器、室内外采暖管网及配件。

4.3.2　采暖系统安装完毕，确保采暖工程已按设计文件及相关标准完成所有安装、调试工作，交接试验手续齐全，工程验收符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及其他国家现行有关标准规范的规定，系统具备运营条件。

【条文说明】只有合格并办理交验的工程项目才能进入试运营阶段。本条文从设计、施工角度界定了采暖设备试运营应具备的条件。试运营前采暖系统应全部按照设计范围和要求施工完毕并经单机、联动试运行，达到系统运行正常。

4.3.3 试运营单位应对采暖系统的完整性进行检查，试运营工作应从市政热力的引入工况、换热站或锅炉房、输配水泵、供暖管网向散热器等末端依次进行；市政热力的引入介质温度、供热压差及流量应符合原设计的工况要求。

【条文说明】本条强调了试运营时对系统完整性检查要求，并规定具体检查内容。

4.3.4  试运营单位应按国家规定在试运营启动前，对采暖系统按规定进行检查、充水、监控并及时排查治理系统的漏损情况。

【条文说明】本条强调了启动前的准备和对系统严密性的检查情况。

4.3.5  在试运营过程中，定期监测市政热力引入的介质供/回温度、供热压差及流量；定期记录各计量单元的热流量；定期记录动力设备的能耗和介质供/回温度、流量、压力等技术参数；定期检查承压锅炉的压力表、安全阀和水位表等安全部件及其燃油、燃气等配套系统的运营工况；对采暖水质进行定期监测；对动力水泵、锅炉、换热器等进行定期维护保养；定期清洗、疏通过滤器，除污器；定期检查、维护采暖管网、阀部件、散热器。

【条文说明】本条强调了试运营过程中对系统检查要求，并规定了具体检查维护保养内容。

4.3.6  司炉工人需持有司炉工操作证，且符合操作炉型和类别要求。

【条文说明】本条对司炉工作出了具体要求，以确保锅炉运行的安全。

4.3.7  检查涉及特种设备范围的锅炉的技术资料和质量技术监督部门发给使用登记证。

【条文说明】本条强调了符合特种设备的锅炉在使用前应满足的要求。

4.3.8  市政热源的入口阀门试压应满足符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242有关规定，市政热源介质类型、温度、流量、压力符合设计要求。

【条文说明】本条着重对市政热源的入口阀门的试压作出了具体要求，对市政热源介质各类参数应符合设计要求作出了规定。

4.3.9  供暖锅炉试运营前应满足符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242有关规定。并符合下列要求：

1  合理选择和优化采暖系统运营策略，尽最大可能降低系统运营能耗；

2  对锅炉的能耗进行单独计量，并统计、分析、复核能耗水平；

3  用水设备宜采用循环水，减少直接排放；

4  锅炉本体、燃烧器和其他辅机，所有附件、阀门、给水、供油供气系统等检查并确认正常。

5  锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按照设计要求安装齐全和有效。

6  锅炉给水水质符合《工业锅炉水质标准》GB 1576有关规定。

【条文说明】本条对采暖锅炉试运营前为了节能环保运行作出了具体要求。

4.3.10  采暖锅炉试运行期间应满足以下要求：

1  严格按照《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001和相关锅炉安装使用说明书进行操作。

2  运营期间应保证锅炉正常运营水位和汽压稳定。

3  应及时进行冲洗水位表及定期进行排污，安全阀门排汽试验，安全阀排汽压力为工作压力的1.05~1.1倍，压力表冲洗存水管和各项安全保护装置校验应按要求进行。

【条文说明】本条对采暖锅炉试运营过程中为了经济安全运行的操作作出具体要求。

4.3.11  供暖锅炉试运营停暖，试运营单位应及时排除锅炉系统中的积水积液，根据试运营合同规定及时检修锅炉及附属设备的完好性确保下次运行的可动性。

【条文说明】本条强调了供暖锅炉试运营停暖后对系统维护保养的要求。

4.3.12  换热站设备试运营前应满足下列要求：

1  合理选择和优化采暖系统运营策略，尽最大可能降低系统运营能耗；

2  对换热站的能耗进行单独计量，并统计、分析、复核能耗水平；

3  确认管道和设备的水压试验及冲洗应已合格 ；

4  软化水系统经调试合格；

5  软化水水箱内水位正常；

6  补水泵、循环水泵能正常运营；

7  系统阀门状态及开度符合设计要求。

【条文说明】补水泵、循环水泵、阀门、水质、系统的清洁干净是换热站设备系统正常运行的基本要求，本条主要是对换热站设备安全、经济、节能环保、正常运行作出了具体要求。

4.3.13  换热站设备试运营期间应满足以下要求：

1  板式换热器两侧应同步升压直至工作压力；

2  试运营期间做好管路系统、附属设备的清洗及维护。

【条文说明】本条对换热站设备试运行期间的操作作出了具体要求，以确保运行设备的安全。

4.3.14  采暖区域试运营前应关闭全部泄水阀门，并确保自动排气装置正常工作。

【条文说明】本条对采暖区域试运营泄水阀门和排气阀门的操作作出了具体要求，以确保采暖区域经济安全正常运行。

4.3.15  采暖区域试运营期间应满足下列要求

1  试运营在设计参数下运营；试运营的时间应在达到试运营的参数条件下连续运营72h；试运营应缓慢升温，升温速度不得大于10℃/h,在低温试运营期间，应对管道、设备进行全面检查，支吊架的工作状况应作重点检查。在低温试运营正常后，方可缓慢升温至试运营温度下运营。

2  试运营期间定期巡检管道、设备的工作状态；

3  定期巡查管网的供、回水温度及压差，参照建筑热负荷的变化，采取变温度、变流量控制措施；

4  在试运营期间管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热紧，热拧紧时的运营压力应降低至0.3MPa以下；

5  通过调控供热末端流量装置实现对室内温度控制；

6  应确保分区、分户热计量装置正常运营。

7  试运营期间设备及配件的更换，应选用节能产品。

【条文说明】对试运营的时间作出了具体规定；试运行过程中，应建立定期巡检制度，加强巡检；对试运营需要检查、监测、维护的内容作了具体规定。

4.3.16  散热器、金属辐射板、低温热水地板辐射等供热末端设备，应确保单体工作状态可靠，设备完好率、设备可动率、设备运转率等运营指标符合设计要求。

【条文说明】本条主要是对采暖末端设备的具体要求，保证用户的安全、经济使用。

4.3.17  试运营期间系统中锅炉、压力容器应符合《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的相关要求，安全阀、压力表应按期送检。

【条文说明】安全阀、压力表是保证安全的重要设备和仪表，为了保证设备运行的安全性，本条强调了特种设备上的安全阀、压力表必须经有资质的单位进行校准，以确保特种设备运行的安全。

4.3.18  供暖设备的自动监控系统应工作正常，且运营记录完整。

【条文说明】对供暖设备的自动控制可靠性和运行记录作出规定，以保证运行安全，从而达到节能的要求。

4.3.19  统计系统中燃油、燃煤和燃气锅炉设备标称的能效比，并且与现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值比较，计算能效比的提高和降低幅度；

【条文说明】本条从节能角度，综合《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）相关要求，对系统的节能设计提出要求。因此在试运营过程中，通过对系统的节能的能效比与规范进行比较，及时发现问题，规范设计、施工、运行以达到节能目的。

4.3.20  比较集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比与符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，计算能效比的提高和降低幅度；

【条文说明】本条从节能角度，综合《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）相关要求，对系统的节能设备选型提出要求。因此在试运营过程中，通过对设备的节能的能效比与规范进行比较，及时发现问题，规范设备选型，以达到节能目的。

4.3.21  换热站、锅炉、采暖区域试运营停暖，试运营单位应根据市政供热部门的规定和试运营合同的要求及时排除系统中的积水积液，按照规定及时检修系统设备设备的完好性确保下次运行的可动性。

【条文说明】本条强调了换热站试运营停暖后对系统维护保养的要求。

4.3.22  试运营期间应作好记录、收集以下数据：

1  热源：流量、温度、压力、电压、电流；

2  输配动力设备：流量、压力、电压、电流；

3  水系统：进、回水和末端设备流量、温度、压力；

4  末端设备：表面温度；

5  采暖区域：温度。

6  室外温度：环境温度。

【条文说明】本条规定了试运营过程中，采暖设备需要检测、记录的数据，这些数据用于分析试运营管理情况，是准确进行试运营管理评价的基础，并为交付试运营成果，正式运营提供数据支持。

## 4.4  消防设备

4.4.1  消防设备试运营管理包含火灾自动报警系统、灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明及疏散指示等系统设备及其附属管、线路的试运行。

【条文说明】消防设备种类繁多，根据其用途可分为报警、灭火、防排烟、防火分隔、安全疏散、消防通讯等方面。其中灭火系统又分为消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等,条文中以灭火系统统称上述各类灭火系统。

4.4.2  消防设备安装完毕，消防专项验收合格，符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877、《消防应急照明及疏散指示系统》GB 17945、《建筑消防设施检测技术规程》GA 503等现行规范标准的要求。

【条文说明】消防设备系统众多,依据的标准、规范也比较多，各系统要依据本系统规范，有的还要涉及其他规范。本条仅列举了主要标准、规范名录，具体实施时应依据设计技术文件和主规范的要求确定相关标准、规范。

4.4.3  消防设备试运营管理目标应追求安全可靠，满足消防使用需求。

【条文说明】设置消防设备的目的是为了实现控制建筑火灾发生、预防火灾和减少火灾危害,保护人的生命和财产的安全。因此，消防设备试运营管理根本目标应是追求安全可靠，满足消防使用需求。

4.4.4  消防设备试运营项目人员应满足以下要求：

1  消防设备试运营管理负责人应具备机电专业中级及以上职称及具备消防专业知识；

2  消防设备操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能（含）以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设备；

3  人员数量应与项目规模、难度相适应；

【条文说明】本条对消防设备试运营项目人员应提出了资格和数量方面的要求，《消防法》和《建筑消防设施的维护管理》GB25201中对消防设备操作、值班人员的资格有相关的规定，因此，本条对消防设备操作、值班、巡查的人员资格要求也作了相应的规定。而消防设备试运营管理负责人由于侧重于管理方面，因此规定负责人具备机电专业中级及以上职称及相应的消防专业知识即可。

4.4.5  消防设备应实施标识化管理。消防设备的名称、控制区域（所控制设备）的名称、电源开关状态、管道阀门的开（闭）状态、管道所属系统及流向均应标识。消防设备的电气控制设备具有控制方式转换装置的，其现场控制方式、转换模式均应标识。

【条文说明】消防设备种类庞杂，每种消防设备的名称、控制区域（所控制设备）的名称、电源开关状态、管道阀门的开（闭）状态、管道所属系统及流向等都不能有误，否则将直接导致消防设备不能实现消防功能。一旦发生火灾，后果不堪设想。在实际工作中为了便于管理，防止操作错误。对消防设备的名称、控制区域（所控制设备）的名称、电源开关状态、控制方式、转换模式、管道阀门的开（闭）状态、管道所属系统及流向均应实施标识管理。

4.4.6  火灾自动报警系统应连续正常运行。火灾报警控制器无报警、故障、屏蔽信息；联动控制的消防设备的状态在联动控制器上显示正常；消防报警和联动控制功能正常。

【条文说明】火灾自动报警系统是火灾探测报警和消防联动控制系统的简称，与自动灭火系统、消防应急照明及疏散指示系统、防排烟系统及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。在这个完整的建筑消防系统中，火灾自动报警系统是大脑、是灵魂，处于核心地位，其他的消防分类设备只有通过火灾自动报警系统才能实现其消防功能。只要火灾自动报警系统发生故障，相应的消防分类设备就无法实现其消防功能，因此，确保火灾自动报警系统的连续正常运行显得尤其至关重要。

4.4.7  消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等灭火系统应处于准工作状态。防排烟系统、防火分隔设施、消防应急照明及疏散指示等消防系统应处于准工作状态。灭火器应在有效期内并处于完好状态。

【条文说明】消防系统的准工作状态是指其性能及使用条件符合相关技术要求，发生火灾时能手动（自动）转换为灭火、应急的工作状态。消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统灭火系统平时处于准工作状态，发生火灾时能手动（自动）转换为灭火工作状态。防排烟系统、防火分隔设施、消防应急照明及疏散指示等消防系统应处于准工作状态，发生火灾时能手动（自动）转换为启动防排烟风机、防火分隔、疏散诱导等应急工作状态。

4.4.8  高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施应水量充足。管道阀门应采取铅封、锁具等限位措施，处于正常工作状态。

【条文说明】高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施应水量充足是时为了保证一旦发生火灾有充足的消防用水，顺利实现灭火功能。而管道阀门采取铅封、锁具等限位措施是一种防呆措施，防止因误碰或误操作改变了原有的正常工作状态。其目的也是为了如果发生火灾能够顺利实现其灭火功能。

4.4.9  消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置。

【条文说明】消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置是各灭火系统处于准工作状态的必要条件，只有消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置相关消防系统才有可能处于准工作状态。

4.4.10  应采取信息化手段进行消防设备试运营管理。城市消防远程监控系统联网用户，应按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。

【条文说明】随着近年来科学技术发展，特别是电子、信息技术的快速发展，为消防技术的发展创造了有利的条件。新技术、新手段在消防方面的应用也日益广泛，采取信息化手段进行消防设备试运营管理已经成为了现实。在火灾自动报警系统的火灾报警控制器上可以显示火灾报警信息和相关消防设备的故障、屏蔽信息，在联动控制器能显示各个联动消防设备的状态信息，而图形显示装置更能直观地反映火灾报警和相关消防设备的故障、屏蔽等信息。此外，公安机关消防机构为了强化对社会各单位消防安全管理的宏观监管、重点监管和精准监管能力，已经建立了城市消防远程监控系统。试运行管理单位根据《城市消防远程监控系统》GB /T26875的技术要求，安装用户信息传输装置按照规定协议向城市监控中心发送火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理等信息。这从宏观方面实现了消防设备试运营信息化管理。

4.4.11  在严寒、寒冷地区的消防水灭火系统的消防设备应采取防冻保护措施。

【条文说明】水在灭火救援工作中具有高效、经济、获取方便、使用简单的特点，是灭火系统中应用最为广泛的灭火介质。但在严寒、寒冷地区使用水的消防设备时往往因为温度过低、水结冰膨胀造成消防设备的损坏，使消防设备不能实现其消防功能。因此，本条规定在严寒、寒冷地区消防水灭火系统的消防设备应采取防冻保护措施。

4.4.12  消防设备在试运营过程中不应擅自关停。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，须经消防设备试运营项目经理批准后方可关停。

【条文说明】若消防设备处于关停状态时消防设备会暂时失去消防功能。此时，一旦发生火灾则会造成人员伤亡和财产损失。因此，在试运营过程中不应擅自关停消防设备。因故障维修等原因确实需要暂时停用消防系统的，应按照规定履行相关手续。加强消防系统暂停期间的消防管理并采取确保消防安全的有效措施，确保建筑在该消防系统暂停期间消防安全，避免发生火灾。

4.4.13  项目经理应根据值班、巡查、维保、检测等环节的工作特点，组织实施消防设备试运营管理。

1  值班：消防控制室、具有消防配电功能的配电室、消防水泵房等重要设备用房，应安排符合从业资格条件的专业人员对消防设施实施值守、监控，负责消防设备操作控制，确保火灾情况下能够按照操作技术规程，及时、准确的操作消防设备。

消防控制室实行24小时值班制度，每班工作时间应不大于8小时，每班人员应不少于2人；

2  巡查：巡查的内容主要包括消防设施设置场所（防护区域）的环境状况、消防设施及其组件、材料等外观以及消防设施运营状态、消防水源状况及固定灭火设施灭火剂储存量等。

建筑消防设备巡查频次应满足下列要求：

1）公共娱乐场所营业时应每2小时巡查一次，每次巡查可仅对部分消防设备进行巡查，但全部建筑消防设备应保证每日至少巡查一次。

2）消防安全重点单位每日应巡查一次。

3）其他公共建筑每周至少巡查一次。

4）举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，可根据活动现场实际需要确定巡查频次。

3  维保：试运营单位根据消防设备试运营管理计划委托有资质的消防维保单位进行维护保养。维护保养对象包括全部系统消防设备、组件，并应符合《建筑消防设施的维护管理》GB25201的规定。

4  检测：消防设备试运营结束时试运营单位根据消防设备试运营管理计划委托有资质的消防检测单位进行检测。检测对象包括全部系统消防设备、组件，并应符合《建筑消防设施检测技术规程》GA 503的规定。

【条文说明】本条文针对值班、巡查、维保、检测等实施消防设备试运营管理４个重点环节，明确具体要求，是试运营管理重点工作，必须认真落实。

4.4.14  试运营期间电气元器件更换应满足设计标准，合理选用节能型电气设备，节能指标宜优于原设备标准。

【条文说明】消防设备试运营管理除了追求安全可靠，满足消防使用需求这一根本目标外，还要有节能、环保的理念。并将这一理念贯彻于我们的试运营管理工作中。因此，试运营期间如需更换电气元器件，应合理选用节能型电气设备，节能指标也要优于原有设备标准。

4.4.15  火灾自动报警系统、灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明及疏散指示系统等消防设备应按规定的频次进行检测，详见附录X《消防设备试运行管理检测频次表》。

【条文说明】真实、详细的记录对保证试运营质量，提高试运营水平是非常重要的。消防设备系统众多，工作状况关系到生命、财产安全，必须做好日常运行记录和定期第三方检测记录。

## 4.5  建筑电气设备

4.5.1　电气设备试运营管理包含变配电设备、布线系统及用电设备。

【条文说明】本条文规定了电气系统试运营范围。电气设备试运营是系统性工程，根据《建筑电气工程施工质量验收规范》，应包括电气装置、布线系统和用电设备电气部分等在内的整个系统。

4.5.2　电气系统施工完毕，符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303及其他国家现行有关标准规范的规定。

【条文说明】只有合格并办理交验的工程项目才能进入试运营阶段。本条文从设计、施工角度界定了电气设备试运营应具备的条件。试运营前电气系统应全部按照设计范围和要求施工完毕并经单机、联动试运行，达到系统运行正常。

4.5.3　建筑电气工程已按设计文件及相关标准完成所有安装、调试工作，交接试验手续齐全，系统运营正常。

【条文说明】本条强调了试运营对系统完整性要求，并规定具体检查方法。电气系统在试运营前均应检查是否符合原设计要求，系统运营状态是否正常。

4.5.4  运维期间电气元器件更换应满足设计标准，合理选用节能型电气设备，节能指标宜优于原设备标准。电机宜采用变频技术，电梯、扶梯采用群控，扶梯自动启停等节能措施。

【条文说明】本条从节能角度，综合《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229 相关要求，对系统的节能措施进行优化和改进。在试运营过程中，具备条件时从以上方面对系统进行优化，达到节能目的。

4.5.5  定期巡检送配电设备、线缆工作情况，定期清洁照明灯具，发现隐患及时处理。巡检结束后，应将检查情况进行记录。

1  对设备定期巡检，检查运营设备的有关参数指标、备用设备附件及现场设施状况等。

2　对电缆定期巡检，检查电缆、终端盒、绝缘胶、绝缘子、引线接头、外皮、支撑、接地及温度等。

【条文说明】试运行过程中，应建立定期巡检制度，加强巡检。日常巡检包括三部分，一是各系统设备的运行状态、参数指标，二是线缆等管路的工作状态。三是设备附件、建筑物和构筑物及其现场设施、现场和设备的卫生状况、有关防暑度夏及防寒防冻设施的完好情况。

4.5.6　电气设备应符合下列规定：

1　设备及其附属装置应运行正常；润滑、液压、冷却、电气（仪器）控制等附属装置均应按系统检验完毕。

2  能源、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等满足试运营工作的需求。

【条文说明】本条主要是对用电设备的具体要求，电气设备及其附属装置的功能性要求，现场条件、运行环境、安全性能均能达到电气系统试运行的要求。

4.5.7　配电室停送电应严格遵守停送电联系制度，做好停送电记录和标识牌。

【条文说明】本条主要是对配电室内安全用电的具体操作要求。配电设备的倒闸操作由值班员单独进行，其他在场人员只作监护，不得插手；严禁两人同时倒闸操作，以免发生操作错误。

4.5.8　高压设备工作必须严格执行高压设备安全操作规定。执行工作许可制度、工作票制度、工作监护制度、停送电倒闸制度、工作检查制度。

【条文说明】高压设备的安全操作规定，必须严格遵守。本条主要是对管理制度、要点方面提出要求。防止误操作事故发生，变电所的倒闸操作必须执行操作票制度。倒闸操作必须根据通知或得到供电局调度中心的调度命令才能进行。

4.5.9  配电室、控制室应保持地面及设备内外清洁无尘，配有电气系统图及管理制度，备有防水、防鼠、防盗、防火措施。通风设施完好，消防设备完善，各种标识准确清晰。

【条文说明】本条明确配电室内环境要求。

4.5.10　地下电缆沿线地面上不准堆放重物，严禁倾倒垃圾及有腐蚀性的液体。

【条文说明】堆放重物加重负载，引起电缆发热起火；垃圾及有腐蚀性的液体渗入地下腐蚀电缆引起短路。本条内容主要是必须严格遵守安全规定。

4.5.11　二次接线绝缘电阻测量满足规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303要求。设备的可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）连接完成，安全接地应符合《接地装置施工及验收规范》GB 50169相关要求。

【条文说明】本条主要是二次接线绝缘电阻和安全接地满足规范的具体要求。柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ。

要求电气设备的可接近裸露导体单独与保护导体相连接是确保电气设备安全运行的条件。

4.5.12  防雷引下线、接闪器的布置、规格、数量和连接方式应符合设计要求，并应与接地网可靠连接，符合《接地装置施工及验收规范》GB 50169及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303相关要求。

【条文说明】电气系统最重要的就是安全接地。本条主要是防雷引下线和接闪器满足规范的具体要求。

4.5.13　宜减少配电系统设备本身的能源消耗，应选择低能耗变压器、线路、低压电气设备。三相变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052节能评价值要求，其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求。

【条文说明】本条引用《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229 第10.4.1条，规定了所选择的低能耗变压器、线路、低压电气设备必须满足规范规定的能效限定值，还应达到目标能效限定值。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。

4.5.14　依据《建筑照明设计标准》GB 50034规定，选择合适的照度值，照度值应综合视觉效果、视觉满意度、照明系统的节能措施、经济能力确定。宜选用高效节能的光源、效率高和可调光的灯具，走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明宜采用分区、定时、感应、照度调节等节能控制措施。

【条文说明】选择合适的照度指标是照明设计合理节能的基础。《建筑照明设计标准》GB 50034中，对居住建筑、公共建筑、工业建筑及公共场所的照度指标分别作了详细的规定，同时规定可根据实际需要提高或者降低一级照度标准值。因此，应首先根据各房间或场合的使用功能需求来选择适合的照度指标，同时还应根据项目的实际定位进行调整。

选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件，不仅能在保证适当照明水平及照明质量时降低能耗，而且还减少了夏季空调冷负荷从而进一步达到节能的目的。

根据照明部位的自然环境条件，合理选择照明控制模式。当项目经济条件许可的情况下，为了灵活地控制和管理照明系统，宜设置智能照明控制系统以营造良好的室内光环境、并达到节电目的。

4.5.15　建筑能耗应实行分类、分项与分区域计量收费，有完整的记录、分析与管理。建筑物通风空调系统、照明系统、空调系统的冷热源、水泵风机输配系统及其他动力用能系统宜设置用能分项计量装置，且根据计量结果进行考核。

【条文说明】针对建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗宜采取分区、分项计量的方式，对照明除进行分项计量外，还宜进行分区或分层、分户的计量，这些计量数据可为将来运营管理时按表进行收费提供依据，同时，还可为专用软件进行能耗的监测、统计和分析提供基础数据。

4.5.16　宜用智能化手段进行电气设备远程试运营管理，提高服务质量和管理效率。

【条文说明】利用专用软件进行管理，以实现高效利用资源、管理灵活、应用方便、安全舒适等要求，最大化的提高效率、最大限度地减少能源消耗。同时，可减少管理人员配置。

4.5.17  试运营过程中，应及时检测、记录，收集以下系统运行参数：

1  设备接地，配电箱（柜）保护装置的动作实验；

2  变配电室环境，电气设备和线路的检查；

3  运行电压、电流及其指示仪表检查，电动执行机构的动作方向及指示检查，控制回路模拟动作试验；

4  供电电压及公共电网谐波电压、电流，三相电压不平衡度及三相照明配电干线负荷分配平衡度、照度值及照明功率密度值。

【条文说明】本条规定了试运营过程中，电气系统需要检测、记录的数据，这些数据用于分析试运营管理情况，是准确进行试运营管理评价的基础，并为正式运营管理提供数据支持。

## 4.6  电梯

4.6.1  电梯试运营管理包含住宅、公共建筑内的垂直电梯、扶梯、自动人行道及其附属设施等。

【条文说明】本条文规定了住宅、公共建筑内电梯设备试运营范围。电梯分为：垂直电梯、自动扶梯和自动人行道及其附属设施等，具体范围按照国家规定的特种设备目录及特种设备安全技术规范确定。

4.6.2  试运营的电梯应当由所在地的质量监督管理部门验收合格，明确维保单位，并取得使用登记证书，使用登记证书登记时间不得晚于电梯投入使用后30日，符合《电梯安装验收规范 》GB/T 10060要求，试运营期间应满足《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001的规定。

【条文说明】电梯属于特种设备，根据《特种设备安全法》相关规定和《电梯安装验收规范 》GB/T 10060相应条款要求，试运营单位应使用取得安全生产许可证并经检验合格的电梯。在电梯投入使用前或使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记书。电梯在其试运行期间应满足《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001的规定。

4.6.3  试运营单位应确保电梯设备处于安全正常运营状态，保障人身和财产安全。

【条文说明】伴随我国经济的快速发展和城镇化进程的不断深入，电梯的应用也日益广泛，根据测算，截至2016年底，我国的电梯总量在490万台左右，占世界总保有量的三分之一强。因电梯事故造成人员伤亡的事件也时有发生，据统计2016年全年，全国共发生电梯事故48起，死亡41人。因此，加强电梯使用安全、确保电梯设备处于安全正常运营状态这项工作显得尤为重要。

4.6.4  试运营电梯宜配备具有运营参数采集和网络远程传输功能的监测装置，建立电梯远程监测系统。

【条文说明】 为鼓励电梯使用、维护保养等单位采用先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范能力，试运营电梯宜配备具有运营参数采集和网络远程传输功能的监测装置，建立电梯远程监测系统，从而有利于加强电梯安全性能的监测。

4.6.5  试运营电梯宜配备视频监控设施，并保证正常运行。

【条文说明】视频监控设施可以直观监控电梯的日常运转情况，判断现场故障问题，减少人工工作量，降低劳动强度，提高工作效率。因此，本条规定试运营电梯宜配备视频监控设施，并保证其正常运行。

4.6.6  合理规定电梯运营时段，多台电梯并列运营时宜采取群控、自动扶梯、自动人行道宜采取自动启停等节能措施，节约能源。电梯用电量应能单独计取。

【条文说明】电梯运行成本中最大的是电梯用电支出，其耗电量集中体现在电梯曳引机上。通过合理规定电梯运营时段，多台电梯并列运营时采取群控、自动扶梯、自动人行道宜采取自动启停等措施，在满足使用要求的前提下最大限度减少电梯启动和运行的次数，降低电梯曳引机运行频率和强度，从而达到节能的目的。电梯用电量单独计取的目的为了采集其用电量数据并节能效果进行评价。

4.6.7  消防电梯应24小时处于正常运营状态。

【条文说明】为了防止试运行管理单位在试运行管理过程中对兼作客（货）梯的消防电梯采取的节能措施影响使其消防功能。本条文明确规定消防电梯应24小时处于正常运营状态。

4.6.8  试运营单位应监督、管理电梯维保单位，明确各自的工作范围，职责分明。

【条文说明】电梯属于特种设备，其维保工作应由有电梯维保资质的单位进行。试运营单位应在签订维保合同时明确各自的职责和工作范围，试运行单位的职责侧重于对电梯维保单位的维保工作进行监督和管理。

4.6.9  试运营单位应检查电梯的状况，验证电梯完好性，发现问题及时处理，并通知电梯维保单位处置。

【条文说明】规定了试运营单位进行电梯试运行时的工作内容。

4.6.10  试运营项目经理应配备足量的电梯维护人员、操作人员、巡检人员和能够胜任解救困在轿厢中乘客的工作人员。

【条文说明】规定了试运行项目部应配备的相关人员。

4.6.11  试运营项目人员应满足以下要求：

1  电梯维护人员应经过电梯维护专业培训，获得当地政府部门认可的特种作业人员操作证；

2  操作人员和巡检人员经过专业培训，经考核合格；

【条文说明】规定了试运营项目人员应满足以上资质要求

4.6.12  试运营管理人员应熟悉电梯性能参数，进出机房通道及位置，备品备件存放情况等。电梯改造时应满足设计标准，合理选用节能型设备，节能指标宜优于原设备标准，改造后须由所在地的质量监督管理部门重新验收。

【条文说明】规定了试运营管理人员的基本素质要求。

4.6.13  试运营单位应做好日常安全管理。

1  电梯维护人员在每天启运电梯前，首先应检查电梯设备是否完好，主要有平层准确、闭门灵活性、照明灯、按键、警铃等，并做一次运营试验。

2  保管电梯层门钥匙、机房钥匙和安全提示牌；

3  签字确认维护保养记录；

4  电梯检验、检测时，做好现场配合工作，协助落实安全防护措施；

5  在需要暂停使用的电梯出入口张贴停用告示，并采取避免电梯乘用的安全措施；

6  发现违反电梯乘用规范的行为，予以劝阻；

7  发现电梯存在故障或者其他影响电梯正常运营的情况时，做出停止使用的决定，并及时报告维保单位；

【条文说明】规定了试运行单位电梯管理人员日常管理应当履行的职责。

4.6.14  试运营单位应按要求定期巡检电梯运营情况,公共交通场所的电梯，可根据电梯运营的实际状况，适当增加维护保养频次和维护保养项目。

1  电梯使用标志（《安全检验合格》标志）、电梯使用安全注意事项、警示标志应完好。

2  层站显示、指令按钮；门厅层站召唤、层楼显示应正常。

3  轿厢内三方通话、应急照明应有效。

4  电梯运营及平层情况应正常、无异常的振动或噪声。

- 机房各运转部件、室内温度应正常、灭火器设置齐全有效。

【条文说明】根据《特种设备安全法》和《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001相关规定，电梯应定期检验和巡检。本条规定了试运营单位的管理内容，试运营时的具体实施仍应由专业人员完成。

4.6.15  试运营管理单位应当制定电梯故障应急处理方案并确保电梯紧急报警装置有效运营，即时响应乘客被困报警，做好安全指导工作，并在乘客被困报警后5分钟内采取措施实施救援。

【条文说明】电梯试运行过程中有时会出现故障等安全问题，本条规定了试运营单位应当具备应急事故处理的基本能力。

4.16.16  电梯出现故障、发生异常情况或者存在事故隐患的，试运营管理单位应当做好警戒工作，控制电梯操作区域，严禁无关人员进入，组织对电梯进行全面检查。电梯经排除故障、消除事故隐患后，方可继续使用。需停止电梯运营时间超过24小时以上的，试运营管理单位应当公告电梯停止运营的原因和修复所需时间。

【条文说明】本条规定了试运行电梯发生异常状况时，试运营单位应当采取的管理措施。

4.6.17  维护保养单位应当对其维护保养的电梯安全性能负责，并履行下列职责:

1  按照电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、维护保养计划，开展维护保养工作；

2  在电梯显著位置，标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码；

3  在电梯轿厢内或者出入口公布最近一次维护保养信息，信息应包括维护保养人员、维护保养时间和内容等；

4  维护保养现场作业人员应当具有相应资格，并落实现场安全防护措施，保证施工安全；

5  更换的电梯零部件应当具有产品质量合格证明，其中安全保护装置还应当具有型式试验证明；

6  确保应急救援电话24小时有效应答，接到乘客被困报警后，30分钟内赶到现场完成救援解困；

7  发现故障或者接到故障通知后，及时排除故障，对故障暂时难以排除的，应当将解决方案书面通知试运营管理单位，并告知试运营管理单位故障排除前不得使用；

8  每6个月对电梯进行1次自行检查，并向使用试运营管理单位出具自检报告；

9  建立维护保养和故障处置记录。

10  做好半月、季度、半年、年度等定期保养工作，并做好记录。

【条文说明】本条规定了电梯试运行时，维护保养单位的安全职责。

4.6.18  电梯用电量计量、闭门灵活性、照明灯、按键、警铃、通道畅通情况、机房环境等项目应按规定的频次进行检测，详见附录G.0.2《电梯试运行管理检测频次表》。

【条文说明】本条规定了电梯运行记录的项目和频次。

## 4.7  建筑智能化设备

4.7.1  建筑智能化设备试运营管理包含建筑设备监控系统、安全防范系统、信息网络系统及机房系统，应包括前端设备、传输设备、中心设备等的硬件、软件、传输线缆及供电线缆。

【条文说明】本条文规定了建筑智能化设备试运营范围。建筑智能化设备试运营是系统性工程，根据《智能建筑工程质量验收规范》，应包括前端设备、传输设备、中心设备等软件及硬件、传输线缆和供电线缆等在内的整个系统。

4.7.2  建筑智能化工程已按设计文件及相关标准完成所有安装、调试工作，交接试验手续齐全，系统运营正常。

【条文说明】本条强调了试运营对系统完整性要求，并规定具体检查方法。建筑智能化系统在试运营前均应检查,应符合原设计要求、系统运营状态正常。

4.7.3  建筑智能化工程应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《智能建筑工程施工规范》GB 50606、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339及国家其他现行有关标准、规范的规定。

【条文说明】只有合格并办理交验的工程项目才能进入试运营阶段。本条文从设计、施工角度界定了建筑智能化设备试运营应具备的条件。试运营前建筑智能化系统应全部按照设计范围和要求施工完毕并经单体、联动试运行，达到系统运行正常。

4.7.4  硬件设备安装位置、工艺、数量、功能参数及管线路由应与竣工图纸相符，软件设置合理，点位、功能逐一核对无误。

【条文说明】本条文强调了硬件设备及管线路由、软件功能的准确性，确保试运营、维护和保养工作正常进行。

4.7.5  运维期间设备更换应满足设计标准，合理选用性能指标先进的设备，宜选用原有品牌。系统软件应根据应用情况进行优化。

【条文说明】本条文强调了建筑智能化系统运维过程中产品更换的要求，合理选用性能指标先进的设备，宜选用原有品牌，确保系统兼容性。

4.7.6  试运营单位应定期对建筑智能化系统设备、线路、软件、工作环境进行巡视、检查、维护、保养，做好软件更新及巡查、维护、保养记录。应包括下列内容:

1  建筑设备监控系统:服务器设备、计算机设备、控制器及辅助控制箱内所有元器件、协议接口单元、稳压电源、现场传感器和执行器等设备及线缆;

2  安全防范系统:报警探测器、摄像机、读卡器、出门按钮、巡更点、电源、中心平台、服务器设备、计算机设备、显示设备、存储设备及线缆;

3  信息网络系统:交换机、路由器、防火墙、线缆;

4  机房系统:室内温度、相对湿度及空气含尘浓度、接地电阻及电源设备。

【条文说明】试运行过程中，应建立定期巡检制度，加强维护、保养工作。本条规定了日常巡检范围及应检查的四个方面，一是各系统设备的运行状态，二是线缆等线路的工作状态，三是平台软件的工作状态，四是各类建筑智能化设备的工作环境状态。

4.7.7  试运营单人员应满足下列要求：

- 根据工程规模、复杂程度配置相应的建筑智能化系统专业技术人员，应形成独立的业务管理团队；

- 2  建筑智能化系统试运营团队，应经过专业技术和保密工作培训；

3  安全防范系统应采取有效的安全措施和操作规程防止保密信息泄露；

4  试运营团队专业技术负责人应具备中级职称以上，从事智能化管理五年以上。

【条文说明】本条文强调了试运营工作关于保密工作特殊要求，管理团队不但要有专业水平，而且应经过保密工作培训，团队应采取有效措施防止保密信息泄露。

4.7.8  试运营前应全面检查建筑智能化设备工作状态，核对系统架构、功能确保符合设计要求；核实现场设备功能及安装工艺，做到接线紧固、标识清晰；巡检各系统设备、线缆工作情况；确保所用设备和线缆的电磁兼容性符合电磁兼容试验和测量技术系列标准的规定；设备的供电电压稳定。

【条文说明】本条文强调了建筑智能化设备试运营前对准备工作要求，包括系统功能符合设计要求，安装质量要求，工作状态要求，电磁兼容性要求，设备供电要求。

4.7.9  试运营工作按系统及功能应由末端设备单点检验至系统检验、系统联动检验依次开展。

【条文说明】本条文强调了建筑智能化设备试运营工作的总体顺序，按系统及功能划分，由末端设备单点检验至系统联动检验依次进行。

4.7.10  建筑设备监控系统试运行应符合符合《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334相关要求，应包括暖通空调监控系统、变配电监控系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗检测系统等。

1  暖通空调监控系统的监测参数、安全保护功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能正常，控制逻辑合理，能有效降低能耗；

2  变配电监控系统对高压配电柜、低压配电柜、干式变压器、应急电源及装置的监测内容符合运行要求，功能正常；

3  公共照明系统的监测功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能正常，控制逻辑合理；

4  给排水监控系统对给水设备、排水设备、生活热水、直饮水监控功能符合运行要求，雨水、中水等设备的启停功能正常；

5  电梯和自动扶梯监测系统的监测、故障报警功能正常。

【条文说明】本文强调了建筑设备监控系统的功能要求，试运营工作根据《建筑设备监控系统工程技术规范》对以上功能进行复核。

4.7.11  安全防范设备试运行包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统，应符合《安全防范工程技术规范》GB 50348及《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394相关要求。

【条文说明】本文强调了安全防范系统的功能要求。入侵报警系统应符合《安全防范工程技术规范》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394相关要求，系统误报、漏报、功能、防破坏等故障报警功能，记录显示、自检、手自动布撤防、系统报警响应时间、系统报警复核功能等符合设计要求；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性等正常。视频安防监控系统对需要进行监控的部位和区域进行有效的视频探测与监视，探测范围满足现场覆盖范围的要求；摄像机灵敏度与环境照度相适应，图像质量、数据的安全性、控制信号的准确性符合要求；控制功能；图像信息和声音信息的完整性；图像记录功能；正常工作照明条件下系统图像质量的性能指标；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性等符合《安全防范工程技术规范》GB 50348及《入侵报警系统工程设计规范》GB 50395相关要求。出入口控制系统的响应时间；计时、校时功能；报警功能；应急开启功能；软件及信息保存；与电子巡更、入侵报警、视频安防监控等系统联动功能；识别部分；控制管理部分；执行部分；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性符合《安全防范工程技术规范》GB 50348及《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396相关要求。电子巡更系统巡查程序、信息识读、巡查活动状态与出入口控制或入侵报警等系统联动功能符合《安全防范工程技术规范》GB 50348相关要求。试运营工作根据《建筑设备监控系统工程技术规范》、《安全防范工程技术规范》、《入侵报警系统工程设计规范》、《入侵报警系统工程设计规范》、《出入口控制系统工程设计规范》等规范对以上功能进行复核。

4.7.12  信息网络设备试运行包括计算机网络系统和网络安全系统，应符合下列要求：

1  计算机网络系统连通性；传输时延；丢包率；路由；容错功能；网络管理功能和无线局域网功能符合《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339相关要求；

2  网络安全系统结构安全；访问控制；安全审计；边界完整性检查；入侵防范；恶意代码防范和网络设备防护等安全保护能力符合《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339及《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239相关要求。

【条文说明】本文强调了信息网络系统的功能要求，试运营工作根据《建筑设备监控系统工程技术规范》、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》等规范对以上功能进行复核。

4.7.13  机房内温度、相对湿度、空气含尘浓度、噪声、电磁干扰、振动及静电等环境参数符合《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339及《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462相关要求。

【条文说明】本文强调了机房系统的指标要求，试运营工作根据《建筑设备监控系统工程技术规范》、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》等规范对以上指标进行复核。

4.7.14  试运营联动测试阶段，各系统应持续进行120h，并应对建筑智能化系统的各项功能进行复核，且性能应达到设计、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339要求。过程中出现系统故障时，应重新开始计时，直至连续运营满120h。

【条文说明】本文强调了建筑智能化试运营联动测试阶段的时间，各系统应持续进行120h，出现故障应重新计时，直至连续运行120h。

4.7.15  当试运营期间出现系统运营故障时，试运营团队应立即分析情况，将情况分级处理：紧急故障应采取紧急处理措施，应由试运营单位联系建设单位通知施工单位安排立即维修；一般故障由试运营单位联系建设单位通知施工单位安排相关人员在可接受的时间范围内进行处理。

【条文说明】本文强调了建筑智能化试运营期间故障的分类及处理方式。

4.7.16  试运营团队应系统运行状况，在满足目标基础使用功能的前提下进行参数优化；应现场实际情况对不同季节、不同工况的系统控制策略进行优化。

【条文说明】本条文强调了建筑智能化是运营团队应根据不同季节、不同工况对系统控制策略进行优化，确保建筑智能化各系统在可靠、节能的状态下运行。

# 5  考核评价

5.0.1  项目建设单位在项目试运营结束后应及时组织项目试运营考核评价工作，并形成项目试运营考核评价报告。项目建设单位可以聘请专家，或委托有关单位、专业机构实施项目考核评价工作，项目考核评价内容按照本规范附表要求。

【条文说明】规定了项目试运营考核责任主体单位是项目建设单位，并依据本规范规定及合同要求进行考核评价并形成书面考核报告。项目考核评价工作组织方式之前没有规定，本规范明确由建设单位决定，但考核内容必须按照本规范附表要求。

5.0.2  项目试运营考核评价应包括建筑功能、能耗、运营成本、环境保护、新技术应用等相关内容。

【条文说明】规定了项目试运营考核评价的范围。项目的考核评价内容存在矛盾的地方，如舒适性与成本等，关键要实现和谐统一，即建筑设备运营在实现工作、生活区域舒适安全时，能够与节能降耗、保护环境、技术先进、节约费用相适应，追求管理水平提高和采用先进技术。

5.0.3  试运营单位宜通过ISO14001环系认证，组建专职试运营项目部，机构健全，制度完善，配备满足项目运营需要的专业工程师、管理人员和维护人员。

【条文说明】试运营单位是项目试运营工作实施责任主体，自身能力是试运营工作顺利进行的保证。规定了对项目试运营单位的要求，包括环境管理体体系认证、组织机构建设、管理制度健全、及人员配备等方面。

5.0.4  项目试运营管理应做好下列工作：合同管理、组织机构设置、人员配备、制度建设、运营方案与操作规程编制、设备运行管理、节能降耗、成本管理、环境保护、服务、运营记录资料管理、编制《建筑设备运营管理手册》、做好现场和资料交接工作。

【条文说明】试运营项目经理部是试运营管理工作直接实施单位，工作内容最多，考核的内容也最具体。

5.0.5  系统设计先进，运行平稳；使用节能、节水设备，废气、废液、废渣、废水、噪声等处理设施应运营正常，排放达标，有第三方定期检测记录；安全设施齐全，水质符合要求；使用环境舒适度达到设计要求。

【条文说明】明确了建筑设备应达到的运行状态。设计先进、运行平稳是基础，同时要节能环保，达到使用要求。

5.0.6  用电设备、易燃易爆部位应有接地装置，人接触范围的金属管线、部件应有等电位装置；消防系统运营正常；压力表、安全阀等安全设施灵敏可靠。

【条文说明】建筑设备运营，安全是第一位的。本条规定了接地、等电位、消防系统、其它安全设施应达到的要求。

5.0.7  控制中心、安全防范系统、建筑设备监控管理系统、信息网络系统无长期故障停运情况。

【条文说明】弱电在项目运营管理中容易被忽略，本条规定了试运营项目控制中心、安全防范系统、建筑设备监控管理系统、信息网络系统等监控弱电方面基本要求。

5.0.8  项目试运营记录参数、频次科学，技术资料、管理资料翔实齐全，组卷合理。

【条文说明】真实及时记录项目试运营实际状态，是我们提高建筑项目运营管理水平的基础。要选用合格的计量器具，科学确定记录参数和频次，并做好资料管理工作。

5.0.9  试运营考核评价采取现场查看、资料检查、相关方走访相结合。通过对建筑物机房、控制室、使用区间的查看，对项目设计文件、施工资料、试运营资料查阅，以及走访用户等方法获取项目试运营情况，逐项填写考核表，经综合、对比、分析形成试运营综合评价报告。

【条文说明】项目试运营考核评价工作在试运营结束后进行，采用查看现场、查阅资料、走访相关方相结合方法，努力得到客观、公正的结论。

5.0.10  试运营管理项目考核表按一般管量项目、通风空调设备管理项目、给水排水设备管理项目、采暖设备管理项目、消防设备管理项目、电气设备管理项目、电梯管理项目、智能化设备管理项目划分为8个部分，各自形成考核表。每个部分考核表分值为100分，按顺序权重分别为15%、15%、15%、10%、10%、15%、10%、10%，分别评分后取加权平均值（存在缺项可以进行折算）。合计实得分高于85分评价结果为优秀，高于75分评价结果为良好，高于60分评价结果为合格，60分及以下评价结果为不合格。

【条文说明】8个部分权重是在征求一些有代表性项目管理人员意见基础上确定的。考虑到收集数据有限，权重分值做了少量调整，没有完全拉开差距。今后，可根据进一步积累的运营数据，调整、完善权重参数。

附表A  试运营一般管理项目考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 |  | 分值 | 管理要求 |  | 得分 |
| 1 | 试运营管理策划书 |  | 5 | 目标先进、机构齐全、方案科学、费用预算合理、考核标准明确，项目开工前完成 |  |  |
| 2 | 试运营管理合同 |  | 5 | 范围、职责、标准、费用、考核等内容齐全，项目建筑设备主体完工前签定 |  |  |
| 3 | 现场及资料移交 |  | 10 | 包括开工前接收的和结束时移交的两部分，做到齐全、及时 |  |  |
| 4 | 试运营单位能力 |  | 10 | 机构设置合理、人员资格称职、资质达标、制度健全、人员培训规范、有类似业绩 |  |  |
| 5 | 试运营方案 |  | 15 | 验收标准、组织形式、进度计划、资源配置、操作规程、节能环保、记录和文件管理、考核评价、应急预案等内容齐全，项目建筑设备主体完工前完成 |  |  |
| 6 | 建筑设备运营管理手册 |  | 15 | 管理目标、组织机构、工作流程、岗位职责、管理制度、运行操作规程、节能环保、人员培训标准、记录参数和频次、应急预案等内容齐全，指导性强，移交前完成 |  |  |
| 7 | 相关方评价 |  | 5 | 得到建设方、用户、政府相关部门、社会个人及相关单位认可 |  |  |
| 8 | 技术应用 |  | 5 | 管理工作中广泛应用互联网、远程监控、BIM、信息化、标准化技术，工器具配备管理符合要求 |  |  |
| 9 | 项目法管理 |  | 10 | 签定项目责任书，“两制”落实,运营成本控制 |  |  |
| 10 | 记录、档案管理 |  | 20 | 运行维护记录、能耗记录能够反映实际状况，资料管理规范 |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |

说明:试运营一般管理项目考核表

序号1  试运营管理工作策划书是试运营工作总体方案，确定试运营框架，是一项基础性文件。

- 内容齐全，项目开工前完成，5分；

- 内容基本齐全，项目开工初期完成，3-4分；

- 内容不全，完成时间滞后，0-2分。

- 序号2  项目建设单位与试运营单位之间采取合约管理，有利于明确工作范围、职责、标准、费用。

- （１）内容齐全，项目建筑设备主体完工前签定，5分；

- （２）内容基本齐全，项目建筑设备试运行初期签定，3-4分；

- （３）内容不全，签定时间滞后，0-2分。

- 序号3  资料移交包括试运营前接收的设计、施工资料，和试运营结束时移交给运营单位资料；现场移交包括运行的设备、材料及备品、备件，做到手续齐全、办理及时。

- 移交手续齐全、移交办理及时，９－１０分；

- 移交手续齐全、移交时间滞后，６－８分；

- 移交手续不全、移交时间滞后，０－５分。

- 序号4  试运营单位机构设置合理、人员资格称职、资质达标、制度健全、人员培训规范、有类似项目业绩。

- 管理资料规范、有ＩＳＯ１４００１体系认证、类似项目业绩２个以上，９－１０分；

- 管理资料规范、有类似项目业绩，６－８分；

- 管理资料欠规范、无类似项目业绩，０－５分。

- 序号5  试运营方案是项目试运营管理工作依据和指导性文件，内容主要包括验收标准、组织形式、进度计划、资源配置、操作规程、记录和文件管理、考核评价、应急预案等，应报项目建设方审批，在项目建筑设备主体完工前完成。

- 内容齐全、手续规范、按时完成，１３－１５分；

- 内容齐全、手续规范、完成滞后，１０－１２分；

- 有主要内容、手续规范、完成滞后，６－１０分；

- 内容不全、手续不规范、完成滞后，０－５分。

- 序号6  《建筑设备运营管理手册》是项目试运营管理工作重要成果，对项目正式运营质量影响很大，主要内容包括管理目标、组织机构、工作流程、岗位职责、管理制度、运行操作规程、人员培训标准、记录参数和频次、应急预案等，要求内容齐全，指导性强，项目移交运营前完成。

- 内容齐全、指导性强、按时完成，１３－１５分；

- 内容齐全、指导性较强、按时完成，１０－１２分；

- 主要内容全、有一定指导性、未按时提交，６－９分；

- 内容不全、指导性不够、未按时提交，０－５分。

- 序号7  项目试运营工作得到建设方、用户、政府相关部门、社会相关单位及个人认可。涉及单位或个人数量较多时，可先确定总数再随机抽取，抽取数量应能反映实际运营情况。

- 各方非常满意，５分；

- 各方满意，没有投诉，３－４分；

- 较满意、有投诉，０－２分。

- 序号8  试运营管理工作中广泛应用互联网、远程监控、BIM、信息化、标准化等先进技术。

- ５项技术广泛应用，工器具满足运营管理需要，量具管理规范，５分；

- ３项及以上技术广泛应用，工器具基本满足运营管理需要，３－４分；

- 技术广泛应用不足２项，工器具管理较差，０－２分。

- 序号9  项目试运营单位与项目试运营项目经理部于项目试运营实施前签定责任书，明确项目经理负责制和项目成本核算制，“两制”得到落实，运营成本纵横向对比情况。

- 按时签定责任书，“两制”内容明确，运营成本有优势，有实施材料，８－１０分；

- 责任书“两制”内容明确，签定时间滞后，运营成本控制较好，６－８分；

- 责任书“两制”内容不明确，签定时间滞后，运营成本有控制，０－５分。

序号10  运行维护记录包括巡检记录、维护保养记录、检修记录、监测资料、调试资料，能耗记录要求水、电、气、燃料等能耗数据的记录频次应能反映项目实际运营状况，资料填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等有明确规定，形成完整的试运营资料档案。

- 记录科学、资料齐全、组卷合理、检索方便、保存完备，１７－２０分；

- 有主要资料、能反映运营状况、检索方便、保存较好，１３－１６分；

- 缺主要资料、运营状况反映不足、检索不便、保存不善，０－１２分。

附表B.0.1  通风空调设备试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 |  | 得分 |
| 1 | 设备本体 |  | 10 | 设备固定可靠、转动部件运行平稳 |  |  |
| 2 | 管道本体 |  | 10 | 管道连接无泄漏、绝热层合格、保护壳完好 |  |  |
| 3 | 管道支、吊架 |  | 5 | 观感顺直、设置合理、无“热桥”现象 |  |  |
| 4 | 系统总风量偏差 |  | 10 | 新风系统风量与设计值偏差0-10%,通风及空调偏差-5-10% |  |  |
| 5 | 系统总水量偏差 |  | 10 | 总水量与设计值偏差±10% |  |  |
| 6 | 系统水质 |  | 10 | 水质达标 |  |  |
| 7 | 实测单位风量耗功率 |  | 5 | 单位风量耗功率达标 |  |  |
| 8 | 实测耗电输冷（热）比 |  | 5 | 耗电输冷（热）比达标 |  |  |
| 9 | 空调区域温度、相对湿度 |  | 15 | 温度、相对湿度达标 |  |  |
| 10 | 冷热源机组、输配设备、末端的流量、温度、冷媒压力、电流、电压 |  | 20 | 满足设计要求及设备技术要求 |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表B.0.1  通风空调设备试运营管理考核表说明

通风空调设备试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对通风空调设备试运营管理专有项目的考核标准。

1  通风空调系统中设备多是运行转动设备，本体固定状态、转动部件运行状态直接会影响系统的震动和噪声指标。

（1）有制度、有巡检记录，提供测试报告、现场检测合格 ，9-10分；

（2）有制度、有巡检记录，无明显震动，噪声检测合格，6-8分；

（3）有制度、有巡检记录，无检测技术手段仅凭人员主观判断，1-5分；

（4）无巡检记录、无制度，0分。

2  通风空调系统管道输送冷水、热水、冷凝水、冷却水、冷媒、空气等经过热湿处理的介质，新风换热设备存在排风与新风的换热，因此保证管道无泄漏，绝热层、保护壳完好，是保证系统运行高效、节能、安全、卫生的关键。

（1）有制度、有巡检记录，管道油漆层、绝热层完好 10分；

（2）有制度、有巡检记录，管道油漆层、绝热层有少量损坏，7-9分；

（3）有制度、有巡检记录，管道油漆层、绝热层破损、锈蚀，3-6分；

（4）制度覆盖不全、巡检记录不完整，管道实体破损较严重，0-3分。

3  通风空调系统管道支、吊架是很重要的，不仅承载管道及介质的负荷，管道因输送介质温度特性存在热胀冷缩现象、管道支架与管道接触面的防“热桥”控制都对管道支吊架提出更高要求。

（1）有制度、有巡检记录，支、吊架无明显损坏、无“热桥”，4- 5分；

（2）有制度、有巡检记录，支、吊架无明显损坏、“热桥”，1-3分；

（3）无巡检记录、无制度0分。

4  系统总风量偏差是反映系统运行的重要指标，根据设计要求或者《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求，新风系统风量与设计偏差0-10%,通风机空调偏差-5-10%，相比2002版标准有所提高，反映出系统总风量控制重要性。

（1）有制度、有自检记录、第三方检测符合要求 ，9-10分；

（2）有制度、有自检记录，符合记录频次， 5-8分；

（3）制度覆盖不全、记录不符合规范要求， 0-4分。

5  系统总水量偏差是反映系统运行的重要指标，水量的偏差直接影响到末端换热设备的工况，此外水量偏差也可以反映出系统管路泄漏情况、平衡状态，这一点在试运营期间需要重视。

（1）有制度、有自检记录、第三方检测合格，9-10分；

（2）有制度、有自检记录，符合记录频次  5-8分；

（3）制度覆盖不全、记录不符合规范， 0-4分。

6  系统水质分为补充水和循环水，考虑到试运营前设备已经进行交工试验和调试，不涉及第一次开机检测，但需要收集首次运行检测报告，必要时在系统交接时测试运行水质。

（1）有制度、有巡检记录、有检测报告、设备状态良好、压力值正常，10分；

（2）有制度、有巡检记录、设备状态良好、压力值正常，7-9分；

（3）有制度、有巡检记录、压力值正常，4-6分；

（4）制度覆盖不全、压力异常、记录不符合规范要求，0-3分。

7  实测单位风量耗功率，用于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.5关于风系统运行耗功率评价。

（1）有测试记录，测试方法及符合标准要求，且进行分析改进，4-5分；

（2）有测试记录，测试方法及符合标准要求，1-3分；

（3）无测试，0分。

8 实测耗电输冷（热）比，用于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.5关于风系统运行耗功率评价。

（1）有测试记录，测试方法及符合标准要求，且进行分析改进，4-5分；

（2）有测试记录，测试方法及符合标准要求，1-3分；

（3）无测试，0分。

9  空调区域温度、相对湿度是反映空调效果的关键指标，也是影响空调区域热、湿品质的关键。

（1）有测试记录，测试区域覆盖100%,测试方法及结果标准要求，且进行分析改进，15分；

（2）有测试记录，测试区域覆盖大于等于80%,测试方法及符合标准要求，10-14分；

（3）有测试记录，测试区域覆盖大于等于60%,测试方法及符合标准要求，6-9分；

（4）有测试记录，测试区域覆盖大于等于50%，1-5分；

（5）无测试，0分。

10  冷热源机组、输配设备运行状况，及末端流量和温度、冷媒压力、电流、电压，这些参数都是可以通过智能楼宇设备采集或者通过人员巡检取得，相比于末端温、湿度的测试，这些指标的变化更能全面反映系统运行的状态和效果，此外收集上述数据也有助于对于系统运行进行分析及必要的调整。

（1）有制度、原系统设计为自动采集的查记录、连续记录且有数据分析及改进，原设计为人工抄表的有定期巡检记录，且有数据分析及改进 ,20分；

（2）有制度、有记录且记录完整,15-19分；

（3）有制度、有记录且记录能满足运行分析偶有缺失,10-14分；

（4）有制度、虽有记录不全，但是记录异常信息并分析处理闭合，5-9分；

（5）有制度、记录不完整、无分析, 1-4分；

（6）制度覆盖不全、记录不符合规范要求， 0分。

附表C.0.1  建筑给排水设备试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 考核标准及管理要求 | 得分 |
| 1 | 能耗计量设施配备 |  | 10 | 电能计量装置按设计要求安装，满足单独和分部分项计量 |  |
| 2 | 用水量计量 |  | 10 | 应按用途、付费和管理单元分别设置计量装置，节水量达到定额要求 |  |
| 3 | 管网漏损检测 |  | 5 | 采取有效措施，减少管网漏损，出具漏损、整改报告 |  |
| 4 | 系统工作压力 |  | 10 | 压力不大于0.3MPa且不小于用水器具最小工作压力 |  |
| 5 | 节水设备/器具使用 |  | 10 | 提高节水设备/器具使用率 |  |
| 6 | 非传统水源（中水、雨水回用水）用水率 |  | 5 | 采取合理措施，提高非传统水源利用率 |  |
| 7 | 生活饮用水的水质 |  | 10 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 8 | 污水排放的水质 |  | 5 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 9 | 饮用净水的水质 |  | 5 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 10 | 游泳池水的水质 |  | 5 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 11 | 公共浴池水的水质 |  | 5 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 12 | 非传统水源（中水、雨水回用水）水质 |  | 10 | 采样点合理、水质合格 |  |
| 13 | 各类水箱/水池的定期清洗、消毒 |  | 10 | 定期对水箱水池进行清洗和消毒，符合要求 |  |
| 14 | 水泵的运行、能耗 |  | 10 | 运行平稳，能耗符合定额 |  |
| 评定 标准 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表C.0.1建筑给排水设备试运营考核表说明

给水排水设备试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对给水排水设备试运营管理专有项目的考核标准。

1  能量计量设施配备，为了考核试运营（运营）中设备的能耗情况，必须配备相应的能耗计量设施。本条参照《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)规定，电能计量装置按设计要求安装，满足单独和分部分项计量得10分，其他按照配置完整性和分户计量情况酌情按8、6、4分分档打分。

2  用水量计量，参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第6.2.4条、《民用建筑节水设计标准》（GB50555）中的节水用水定额要求，设置用水计量装置，按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量，且达到节水用水定额的上限值要求，得6分；同时按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，达到节水用水定额下限值的要求，得10分，其他情况根据计量装置设置和节水情况在0~6分、6~10分区间打分。

3  管网漏损情况，参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第6.2.2条，总评价分为5分，并按下列规则分别评分累计：1）选用密闭性能良好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性性能好的管材、管件，得1分；提供用水计量情况和管网漏损检测、整改报告，得4分。

4  系统工作压力，对于节水有重要影响。本项考核参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第6.2.3条，给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.3Mpa，得4分；不大于0.20.3Mpa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得10分。

5  节水设备/器具使用考核，参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第6.2.3条，用水效率等级达到三级，得5分，达到二级，得10分。

6  对非传统水源的使用考核，参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第6.2.10条、6.2.11条、6.2.12条规定，分值按原计分标准的2/3取整计取和考评。

7~12  各水源水质的检测，包括两个考评内容，即采样点和水质情况。采样点和水质分别符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962)、《饮用净水水质标准》（CJ94）、《游泳池水质标准》（CJ244）、《公共浴池水质标准》（CJT 325）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）对水质的要求，并检测合格，得5分，其他情况酌情打分。

13  二次供水设施是高层住宅小区必备的供水设施，然而，部分二次供水设施无人管理、维护不到位，尤其是水箱水池长时间使用，会有杂质、有害物质沉淀及微生物滋生。定期清洗消毒，每半年至少对供水设施清洗消毒一次，确保水质、水压符合国家规范和标准的，得10分，其他情况酌情打分。

14  水泵的运行、能耗考核，水泵运行平稳正常，能耗符合定额标准下限，得10分；其他运行状况和能耗，根据实际情况酌情打分。

附表D.0.1  建筑采暖设备试运营管理项目考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 |  | 得分 |
| 1 | 运营安全 |  | 15 | 锅炉、压力管道运行监检；内部巡检资料齐全，内容完善。 |  |  |
| 2 | 环保 |  | 15 | 采用循环水，减少或杜绝直接排放。 |  |  |
| 3 | 试运营管道系统 |  | 10 | 管道法兰螺栓，丝扣连接处泄露统计，可追溯，管道保温完善无破损，支吊架维护完好，无松动脱落现象 |  |  |
| 4 | 试运营记录 |  | 10 | 内容全面、书写规范，频次符合要求。 |  |  |
| 5 | 运营监控效果 |  | 10 | 监控系统应工作正常，信号反应及时，故障排除迅速。 |  |  |
| 6 | 换热站热效率 |  | 5 | 热交换站耗电输热比提高和降低幅度符合要求。 |  |  |
| 7 | 锅炉热效率 |  | 5 | 燃油、燃煤和燃气锅炉设备标称的能效比提高和降低幅度符合要求 |  |  |
| 8 | 锅炉主要设备、附属设备 |  | 5 | 设备完好率、设备可动率、设备运转率完好 |  |  |
| 9 | 换热站主要设备、附属设备 |  | 5 | 设备完好率、设备可动率、设备运转率完好 |  |  |
| 10 | 各系统温降值 |  | 5 | 分区域分系统统计，资料齐全 |  |  |
| 11 | 各系统压力、温度、流量 |  | 10 | 采暖区域压力、温度、流量在设计要求温度范围内 |  |  |
| 12 | 系统水质 |  | 5 | 系统水质控制在设计范围内 |  |  |
| 评定 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |

附表D.0.1   建筑采暖设备试运营管理项目考核表说明

试运营一般管理项目执行本标准附表A《试运营一般管理项目考核表》，本表提出了采暖设备试运营专业管理项目的考核标准。

1  采暖系统的运营安全是采暖运营关键。采暖设备的锅炉有可能涉及特种设备，保证特种设备的安全运行，

评分：本项满分15分 有锅炉准用备案手续5分，有安全阀效验报告3分、司炉工证件齐全2分，有运行管理制度3分、有巡检运行记录2分

2  环保情况，采用循环水，减少或杜绝直接排放，无扰民噪音

评分：本项满分15分，系统能够采用循环水，减少或杜绝直接排放，无扰民噪音，得15分，有制度6分，有过程记录3分，符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 6分；

3  试运营管道系统，管道法兰螺栓，丝扣连接处泄露统计，可追溯，管道保温完善无破损，支吊架维护完好，无松动

评分：本项满分10分，主要是检查现场管道情况，法兰、丝扣、焊缝无泄漏，保温完整、无破损，支吊架维护完善无松动  10分，有以上问题情况的每项每处扣0.5-1分

4  试运营记录，要能够反映运营的全面情况

评分：本项满分10分，使用记录表格齐全、内容信息全面、书写规范，频次符合要求 10分，存在以上问题的每处可酌情扣0.5-1分。

5  运营监控效果

评分：本项满分10分，制度完善、监控系统应工作正常，信号反应及时，故障排除迅速，维护记录完善 10分，制度完善 3分、监控系统应工作正常2分、故障排除迅速3分，维护记录完善2分。

6  换热站热效率、锅炉热效率。主要从节能环保方面考核，所配置的设备及运营应符合节能环保指标要求，符合TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》的规定。

评分：每项满分5分，热交换站耗电输热比提高和降低幅度符合要求，燃油、燃煤和燃气锅炉设备标称的能效比提高和降低幅度符合，效率符合设计要求2分，能效统计准确2分，记录信息齐全1分。

7  锅炉、换热站主要设备、附属设备

评分：每项满分5分  设备检修维护及时，运转正常、设备可动率、设备运转率完好，机修维护记录齐全，得5分，每发现1处存在问题，扣0.5-1分

8  温降值是指热水锅炉或水加热器出口水温与系统最不利配水点的水温差，一般为5-10摄氏度。

评分：本项满分5分 分区域分系统统计，资料齐全 得5分 区域统计不全的扣1分，数据统计记录不全的每项扣0.5分

9  各系统压力、温度、流量的记录，主要分析采暖系统是否满足设计要求。

评分：本项满分10分 采暖区域压力、温度、流量在设计要求温度范围内，主要检查现场情况与记录齐全，现场显示达不到设计要求的每系统扣1分

10  系统水质，系统水质分为补充水和循环水，需要收集首次运行检测报告，必要时在系统交接时测试运行水质。

评分：本项满分5分 有制度、有交接资料、有巡检记录、、有检测报告、设备状态良好、压力值正常 10分；有制度2得分、有巡检记录1分、有水质化验检测2分；

附表E.0.1  消防设备试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 | 得分 |
| 1 | 消防设备外观、标识 |  | 5 | 消防设备外观完好、标识齐全。 |  |
| 2 | 消防通道、安全出口 |  | 5 | 消防通道、安全出口畅通，满足疏散要求。 |  |
| 3 | 火灾报警控制器 |  | 10 | 火灾报警控制器无报警、故障、屏蔽信息；联动控制的消防设备的状态在联动控制器上显示正常。 |  |
| 4 | 火灾自动报警系统 |  | 10 | 消防报警和联动控制功能正常。 |  |
| 5 | 消防水源 |  | 5 | 消防水池、消防水箱等水源水位满足要求。 |  |
| 6 | 水泵结合器 |  | 5 | 接口完好、无渗漏、闷盖齐全，阀门常开。 |  |
| 7 | 室外消火栓系统 |  | 5 | 最不利处消火栓栓口水压满足要求。 |  |
| 8 | 室内消火栓系统 |  | 10 | 屋顶试验消火栓喷水试验合格，消火栓泵启动。 |  |
| 9 | 自动喷水灭火系统 |  | 10 | 末端放水试验功能正常，喷淋泵启动。 |  |
| 10 | 气体灭火系统 |  | 5 | 模拟试验功能正常，并在火灾报警器上显示模拟动作状态。 |  |
| 11 | 防排烟系统 |  | 5 | 防排烟风机能在消防控制室远程启动。 |  |
| 12 | 防火分隔系统 |  | 5 | 手动启动按钮检查防火卷帘上升、下降、停止功能。 |  |
| 13 | 消防应急照明、疏散指示系统 |  | 5 | 接收到联动控制器输出联动控制信号后，在规定的时间内转换至应急工作状态。 |  |
| 14 | 灭火器检查 |  | 5 | 在有效期内并处于完好状态，压力指示在合格区间内。 |  |
| 15 | 消防设备检测 |  | 10 | 消防设备须经有资质的检测单位检测合格。 |  |
| 评定 结论 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表E.0.1  消防设备试运营管理考核表说明

消防设备试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对消防设备试运营管理专有项目的考核标准。

1  消防设备外观保护和标识管理是消防试运营管理工作最直观的体现。消防设备外观完好、标识齐全得5分。消防设备外观基本完好、标识基本齐全得3分，消防设备外观不完好、标识不齐全得0分。

2  消防通道、安全出口畅通对于便于消防救援和确保火灾中人员的生命安全具有重要作用。因此，消防通道、安全出口畅通、满足疏散要求得5分。否则，得0分。

3  火灾报警控制器无报警、故障、屏蔽信息；联动控制的消防设备的状态在联动控制器上显示正常。全部符合上述要求得10分，基本符合上述要求得6分，不能达到上述要求得0分。

4  火灾自动报警系统消防报警和联动控制功能正常得10分，基本正常得6分，不正常得0分。

5  消防水池、消防水箱等水源水位满足要求得10分，基本满足要求得6分，不满足要求得0分。

6  水泵结合器接口完好、无渗漏、闷盖齐全、阀门常开。全部符合上述要求得10分，基本符合上述要求得6分，不能达到上述要求得0分。

7、8、9、10  本考核表中列出常见灭火系统（室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统）的管理要求，在实际工作中如有超出本考核表的灭火系统则由试运行管理人员根据实际情况制订相关的管理内容和管理要求。本考核表所列出灭火系统的灭火功能能够实现得该项对应分值的满分，若该项灭火功能不能实现则该项得分为0分。

11、12、13  防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明及疏散指示系统的功能能够实现得该项对应分值的满分，若该项功能不能实现则该项得分为0分。

14  灭火器应在有效期内并处于完好状态，压力指示在合格区间内。在检查时，所有灭火器全部符合要求得5分，个别灭火器不符合要求得3分，如多个灭火器不符合要求得0分。

15  根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201要求，建筑消防设施应由有资质的检测单位检测，每年至少检测一次。经检测后合格该项得10分，经检测不合格则该项得0分。

附表F.0.1  建筑电气设备试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 | 得分 |
| 1 | 设备的可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）连接 |  | 10 | 接地导体符合要求、连接可靠 |  |
| 2 | 变配电室环境 |  | 10 | 地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰。 |  |
| 3 | 送配电设备、线缆工作情况 |  | 10 | 参数指标符合要求、备用设备附件齐全及现场设施状况完善 |  |
| 4 | 控制回路模拟动作试验、电动执行机构的动作方向及指示检查 |  | 10 | 盘车或手动操作，转动或动作协调一致；动作方向及指示与工艺装置的设计要求保持一致 |  |
| 5 | 建筑能耗计量收费 |  | 10 | 实行分类、分项与分区域计费 |  |
| 6 | 供电电压 |  | 5 | 供电电压允许偏差范围值 |  |
| 7 | 公共电网谐波电压 |  | 5 | 总谐波畸变率及谐波含有率范围 |  |
| 8 | 谐波电流 |  | 5 | 谐波次数及谐波电流允许值 |  |
| 9 | 三相电压不平衡度 |  | 10 | 三相电压平衡，处于允许范围值内 |  |
| 10 | 三相照明配电干线负荷分配平衡度 |  | 5 | 各相负荷平均分配 |  |
| 11 | 照度值 |  | 10 | 平均照度值范围不得小于设计值的90% |  |
| 12 | 照明功率密度值 |  | 5 | 平均功率密度值符合要求 |  |
| 评定 结论 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目专业负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表F.0.1  建筑电气设备试运营管理考核表说明

电气设备试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对电气设备试运营管理专有项目的考核标准。

1  设备的可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）连接，本条参照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303规定，要求电气设备的可接近裸露导体单独与保护导体相连接是确保电气设备安全运行的基本条件。

- 1）接地导体全部符合要求、连接可靠，满足要求得10分；

- 2）接地导体部分符合要求、连接可靠，满足要求得7—10分；

- 3）接地导体部分符合要求、连接可靠，不满足要求得4—7分；

- 4）接地导体部分符合要求、连接不可靠，不满足要求得0—4分。

2  变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰。

- 1）变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰，所有项满足得10分；

- 2）变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰，较大部分项满足得8—10分；

- 3）变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰，大部分项满足得6—8分；

- 4）变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰，小部分项满足得4—6分；

- 5）变配电室环境，地面及设备内外清洁无尘，防水、防鼠、防盗、防火措施完善，标识准确清晰，不满足得0—4分；

3  送配电设备、线缆工作情况，总评价分为10分。

- 1）参数指标符合要求、备用设备附件齐全及现场设施状况完善，按照现场检查配置，所有项满足得10分；

- 2）参数指标符合要求、备用设备附件齐全及现场设施状况完善，按照现场检查配置，大部分项满足得7—10分；

- 3）参数指标符合要求、备用设备附件齐全及现场设施状况完善，按照现场检查配置，小部分项满足得4—7分；

- 4）参数指标符合要求、备用设备附件齐全及现场设施状况完善，按照现场检查配置，不满足得0—4分。

4  控制回路模拟动作试验、电动执行机构的动作方向及指示检查，参照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第3.3.6条规定。

- 1）动作方向及指示与工艺装置的设计要求保持一致，得5分；

- 2）当满足第一条，盘车或手动操作，转动或动作协调一致，得10分；

- 3）其他情况不得分。

5  建筑能耗计量收费，参照《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229 第10.5.1条要求。

- 1）设置建筑能耗计量装置，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗采取分区、分项计量的方式，得6分；

- 2）对照明除进行分项计量外，还进行分区或分层、分户的计量，实行分类、分项与分区域计费，得10分；

- 3）其他情况根据计量装置设置和节电情况在0~6分、6~10分区间打分。

6  供电电压，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.2.3条第1款，供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%；单相220V为+7%、-10%。

1）满分5分，三相、单相供电电压偏差每偏离标称系统电压的±1%扣减1分，扣完即止得出最后得分。

7  公共电网谐波电压，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.2.3条第2款，公共电网谐波电压限值为：380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDu）为5%，奇次（1~25次）谐波含有率为4%，偶次（2~24次）谐波含有率为2%。

- 满分5分，谐波含有率在允许范围内、电压总谐波畸变率每偏离1%扣减1分，扣完即止得出最后得分；

- 谐波含有率超出允许范围不得分。

8  谐波电流，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.2.3条第3款，谐波电流不应超过下表中规定的允许值。

表   谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  |  | 78 | 62 | 39 | 62 |  | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 |  | 28 |  | 13 | 24 |
| 0.38 | 10 | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 |  | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 |  | 6.5 |  | 12 |

- 满分5分，谐波电流值在允许范围内、每增加10%扣减1分，扣完即止得出最后得分；

- 谐波电流值超出允许范围不得分。

9  三相电压不平衡度，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.2.3条第4款，三相电压不平衡度允许值为2%，短时不得超过4%。

- 1）在0~1%之间，得10分；

- 2）在1~2%之间，得8分；

- 3）短时2%~4%得6分；

- 4）超过4%不得分。

10  三相照明配电干线负荷分配平衡度，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.3.3条，三相照明配电干线的最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

- 满分5分，相负荷为三相负荷平均值的±15%范围内时在3~5分区间打分，正负值越大得分越少；

- 超出±15%范围时，在0~3分区间打分，正负值越大得分越少。

11  照度值，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)第12.2.4条，照度值不得小于设计值的90%。

- 1）满分10分，照度值与设计值的差值每小于的设计值1%扣减1分，扣完即止得出最后得分。

12  照明功率密度值，参照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.10条，照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中设规定的目标值，总分值5分。

- 1）主要功能房间满足要求，得3分；

- 2）所有区域均满足要求，得5分。

附表G.0.1  电梯试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 |  | 得分 |
| 1 | 电梯试运营手续齐全 |  | 5 | 验收合格，维保单位明确 |  |  |
| 2 | 维保单位能力 |  | 5 | 维保资质符合规定，人员数量充足且上岗证齐全 |  |  |
| 3 | 配备监测装置 |  | 5 | 监控系统运行可靠，建立远程监测系统 |  |  |
| 4 | 节能措施 |  | 5 | 采取群控、自动启停措施 |  |  |
| 5 | 用电计量 |  | 10 | 电梯运营耗电量需单独安装电度表 |  |  |
| 6 | 日常检查 |  | 10 | 平层准确；闭门灵活性、照明灯、按键、警铃等无故障， |  |  |
| 7 | 定期（半月）巡检 |  | 20 | 电梯使用/警示标志应完好；层站显示、指令按钮；门厅层站召唤、层楼显示应正常；轿厢内三方通话、应急照明应有效；机房各运转部件、室内温度应正常、灭火器设置齐全有效； |  |  |
| 8 | 半年检查 |  | 10 | 维保公司出具自检合格报告 |  |  |
| 9 | 年度检查 |  | 20 | 所在地的质量监督管理部门出具的检测合格报告 |  |  |
| 10 | 应急处置预案 |  | 10 | 有应急预案，响应及时 |  |  |
| 评定 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表G.0.1  电梯试运营管理考核表说明

电梯试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对电梯试运营管理专有项目的考核标准。

1  电梯试运营时应验收合格并且明确电梯维保单位。符合上述要求得5分，不符合上述要求得0分。

2  电梯属于特种设备，其维保单位应具有维保资质且人员数量充足且上岗证齐全。符合其要求得5分，不符合则得0分。

3  电梯运行时应配备监测装置。其监测装置监控系统运行可靠得5分，基本可靠得3分，不可靠得0分。

4  节能措施采取群控、自动启停措施，是参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378 第5.2.11条的规定。本表中该项分值为5分，采取该项措施得5分，无此项措施得0分。

5  电梯运营耗电量应单独安装电度表计量是参照《绿色建筑评价标准》GB/T50378 第5.1.3条和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。本表中该项分值为5分，采取该项措施得5分，无此项措施得0分。

6  日常检查平层准确；闭门灵活性、照明灯、按键、警铃等无故障该项得10分。平层准确；闭门灵活性、照明灯、按键、警铃等基本无故障该项得6分。平层不准确；闭门灵活性、照明灯、按键、警铃等故障较多该项得0分。

7  定期（半月）巡检

电梯使用/警示标志应完好；层站显示、指令按钮；门厅层站召唤、层楼显示应正常；轿厢内三方通话、应急照明应有效；机房各运转部件、室内温度应正常、灭火器设置齐全有效；

符合上述要求得20分，基本符合上述要求得12分，不符合上述要求得0分。

8  根据《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001规定，电梯应由有资质的维保单位每半年检测一次。经检测后合格该项得10分，不检或经检测不合格则该项得0分。

9  根据《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG T7001规定，电梯应由有特种设备检验检测机构每年检测一次。经检测后合格该项得20分，不检或经检测不合格则该项得0分。

10  电梯试运营管理应有应急处置预案且响应及时，预案演练时相应及时得10分，基本及时得6分，不及时的0分。

附表Ｈ.0.1  建筑智能化设备试运营管理考核表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理内容 |  | 分值 | 管理要求 |  | 得分 |
| 1 | 暖通空调监控系统 |  | 10 | 监测参数、安全保护功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能 |  |  |
| 2 | 变配电监控系统 |  | 5 | 高压配电柜、低压配电柜、干式变压器、应急电源及装置的监测功能 |  |  |
| 3 | 公共照明系统 |  | 10 | 监测功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能 |  |  |
| 4 | 给排水监控系统 |  | 5 | 给水设备的监控功能、排水设备的监控功能、监测生活热水的温度、监控直饮水、雨水、中水等设备的启停功能 |  |  |
| 5 | 电梯和自动扶梯监测系统 |  | 5 | 监测功能、故障报警状态 |  |  |
| 6 | 入侵报警系统 |  | 10 | 误报、漏报、功能、防破坏及故障报警功能、记录显示功能、自检功能、手自动布撤防功能、系统报警响应时间、系统报警复核功能；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性 |  |  |
| 7 | 视频安防监控系统 |  | 10 | 需要进行监控的部位和区域进行有效的视频探测与监视；探测范围满足现场覆盖范围的要求，摄像机灵敏度与环境照度相适应；图像质量、数据的安全性、控制信号的准确性；控制功能；图像信息和声音信息的完整性；图像记录功能；正常工作照明条件下系统图像质量的性能指标；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性 |  |  |
| ８ | 出入口控制系统 |  | 10 | 响应时间；计时、校时功能；报警功能；应急开启功能；软件及信息保存；与电子巡更、入侵报警、视频安防监控等系统联动功能；识别部分；控制管理部分；执行部分；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性 |  |  |
| ９ | 电子巡更系统 |  | 5 | 巡查程序；信息识读；巡查活动状态；与出入口控制或入侵报警等系统联动功能 |  |  |
| 10 | 计算机网络系统 |  | 10 | 连通性；传输时延；丢包率；路由；容错功能；网络管理功能和无线局域网功能 |  |  |
| 11 | 网络安全系统 |  | 10 | 结构安全；访问控制；安全审计；边界完整性检查；入侵防范；恶意代码防范和网络设备防护等安全保护能力 |  |  |
| 12 | 机房系统 |  | 10 | 温度、相对湿度及空气含尘浓度、噪声、电磁干扰、振动及静电等环境参数 |  |  |
| 本项得分合计： 权重换算后得分： |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 建设单位 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |

【附表说明】附表Ｇ.0.1  建筑智能化设备试运营管理考核表说明

建筑智能化设备试运营一般管理项目执行附表A试运营一般管理项目考核表，本表是针对建筑智能化设备试运营管理专有项目的考核标准。

- 暖通空调监控系统中多是监测参数、安全保护功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和现场功能检测合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或现场功能检测合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和现场功能检测，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和现场功能检测1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 变配电监控系统中多是高压配电柜、低压配电柜、干式变压器、应急电源及装置的监测功能

评分：本项满分5分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和监测功能合格 5分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或监测功能合格4分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测功能，仅凭人员主观判断3分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测功能1-2分；

无巡检记录、无制度0分。

- 公共照明系统中多是监测功能、远程控制功能、自动启停功能及自动调节功能

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和现场功能检测合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或现场功能检测合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和现场功能检测，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和现场功能检测1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 给排水监控系统中多是给水设备的监控功能、排水设备的监控功能、监测生活热水的温度、监控直饮水、雨水、中水等设备的启停功能

评分：本项满分5分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和监测功能合格 5分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或监测功能合格4分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测功能，仅凭人员主观判断3分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测功能1-2分；

无巡检记录、无制度0分。

- 电梯和自动扶梯监测系统中多是监测功能、故障报警状态

评分：本项满分5分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和监测报警功能合格 5分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或监测报警功能合格 4分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测报警功能，仅凭人员主观判断3分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和监测报警功能1-2分；

无巡检记录、无制度0分。

- 入侵报警系统中多是误报、漏报、功能、防破坏及故障报警功能、记录显示功能、自检功能、手自动布撤防功能、系统报警响应时间、系统报警复核功能；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 视频安防监控系统中多是需要进行监控的部位和区域进行有效的视频探测与监视；探测范围满足现场覆盖范围的要求，摄像机灵敏度与环境照度相适应；图像质量、数据的安全性、控制信号的准确性；控制功能；图像信息和声音信息的完整性；图像记录功能；正常工作照明条件下系统图像质量的性能指标；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 出入口控制系统中多是响应时间；计时、校时功能；报警功能；应急开启功能；软件及信息保存；与电子巡更、入侵报警、视频安防监控等系统联动功能；识别部分；控制管理部分；执行部分；供电、防雷与接地；系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 电子巡更系统中多是巡查程序；信息识读；巡查活动状态；与出入口控制或入侵报警等系统联动功能

评分：本项满分5分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格 5分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 4分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断3分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-2分；

无巡检记录、无制度0分。

- 计算机网络系统中多是连通性；传输时延；丢包率；路由；容错功能；网络管理功能和无线局域网功能

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 网络安全系统中多是结构安全；访问控制；安全审计；边界完整性检查；入侵防范；恶意代码防范和网络设备防护等安全保护能力

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测系统功能合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测系统功能合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测系统功能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

- 机房系统中多是温度、相对湿度及空气含尘浓度、噪声、电磁干扰、振动及静电等环境参数

评分：本项满分10分

有制度、有巡检记录，提供数据报表和检测环境参数合格 10分；

有制度、有巡检记录，提供数据报表或检测环境参数合格 9分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测环境参数，仅凭人员主观判断6-8分；

有制度、有巡检记录，无数据报表和检测环境参数能1-5分；

无巡检记录、无制度0分。

附表B.0.2  通风空调设备试运营检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测频次 | 检测方法 | 检查单位 |
| 1 | 设备本体 |  | 每班次 | 检查\测 | 试运营单位 |
| 2 | 管道本体 |  | 1次/月 | 检查\测 | 试运营单位 |
| 3 | 管道支架 |  | 1次/月 | 检查\测 | 试运营单位 |
| 4 | 系统总风量偏差 |  | 1次/月 | 检测 | 试运营单位 |
| 5 | 系统总水量偏差 |  | 1次/月 | 检测 | 试运营单位 |
| 6 | 系统水质 |  | 1次/月 | 检测 | 第三方检测 |
| 7 | 实测单位风量耗功率 |  | 1次/季节工况变化 | 检测 | 试运营单位 |
| 8 | 实测耗电输冷（热）比 |  | 1次/季节工况变化 | 检测 | 试运营单位 |
| 9 | 空调区域温度、相对湿度 |  | 每班次 | 检测 | 试运营单位 |
| 10 | 冷热源机组、输配设备、末端的流量、温度、冷媒压力、电流、电压 |  | 每班次 | 检查\测 | 试运营单位 |

【附表说明】B.0.2  通风空调设备试运营检测频次表说明

1 设备本体运行状态检测按照班次交接查验的行业惯例，采用班次巡检检查的方法。巡检从技术角度可以确保接班人员了解设备运行状态以及需要关注的要点，从管理角度可以明确运行事件的责任判定。

2 管道本体按照月度进行检查，检查通过目测和检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检以及红外热成像巡检的方法。

3 管道支架按照月度进行检查，检查通过目测和检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检以及红外热成像巡检的方法。

4 系统总风量偏差按照月度进行检测，检测推荐采用风速仪进行，记录数据关键是要分析数据，根据数据分析结果进一步分析原因进行必要的调试，分析不仅要与设计比较还要与往期同类工况进行对比。

5 系统总水量偏差按照月度进行检测，检测推荐采用超声波流量计，记录

数据关键是要分析数据，根据数据分析结果进一步分析原因进行必要的检查、调试，分析不仅要与设计比较还要与往期同类工况进行对比。

6 系统水质采用检测的方法进行，考虑到试运营前设备已经进行交工试验和调试，所以第一次开机检测暂不涉及，正常运用检测频率参照《采暖空调系统水质标准》GB/T 29044-2012执行，1次/月，考虑到水质化验专业性较强，要求第三方进行检测。

7 实测单位风量耗功率，用于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.5关于风系统运行耗功率评价。要求季节工况切换的时候进行一次实测单位风量耗功率测试，在季节工况切换时测试能及时发现风系统能耗偏差，消除故障，此外需要注意仪器需要检定合格。

8 实测耗电输冷（热）比，用于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014中5.2.5关于风系统运行耗功率评价。要求季节工况切换的时候进行一次耗电输冷（热）比测试，在季节工况切换时测试能及时发现水系统能耗偏差，消除故障，此外需要注意仪器需要检定合格。

9 空调区域温度、相对湿度，按照班次查验的行业惯例每班次检测，在巡检过程根据测试数据对比温度、相对湿度数据与设计工况的偏差，同时能及时收集用户关于温、湿度的反馈信息。

10 冷热源机组、输配设备运行状况，末端的流量、温度，冷媒压力，电流，电压，按照班次查验的行业惯例每班次检测。

附表C.0.2  建筑给排水设备试运营检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检测内容 |  | 建议检测频次 | 检测方法 | 检测单位 | 备注 |
| 1 | 生活用水量计量 |  | 每月一次 | 读取各区域水表 | 试运营单位 |  |
| 2 | 管网漏损检测 |  | 每半年一次 每次漏损发生时统计 | 读取各区域水表 | 试运营单位 |  |
| 3 | 系统工作压力 |  | 每天一次 | 读取各区域压力表 | 试运营单位 |  |
| 4 | 非传统水源（中水、雨水回用水）用水量 |  | 每月一次 | 读取各区域水表 | 试运营单位 |  |
| 5 | 生活饮用水的水质 |  | 每月一次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 | 须符合当地卫生监督部门管理要求 |
| 6 | 污水排放的水质 |  | 每年一次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 | 须符合当地卫生监督部门管理要求 |
| 7 | 饮用净水的水质 |  | 每月一次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 | 须符合当地卫生监督部门管理要求 |
| 8 | 游泳池水的水质 |  | 每月一次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 | 须符合当地卫生监督部门管理要求 |
| 9 | 公共浴池水的水质 |  | 每月一次 CJ/T325 | 取样送专业检测 遵照当地卫生检疫部门具体要求 | 有资质的第三方单位 | 须符合当地卫生监督部门管理要求 |
| 10 | 非传统水源（中水、雨水回用水）水质 |  | 每月一次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 |  |
| 11 | 各类水箱/水池的定期清洗、消毒 |  | 每半年一次 | 遵照当地卫生检疫部门具体要求 | 试运营单位 |  |
| 12 | 水泵的运行能耗 |  | 每天一次 | 读取水泵设备的电流表 | 试运营单位 |  |

【附表说明】附表C.0.2  建筑给排水设备试运营检测频次表说明

1 生活用水量计量，是对试运营考核评价的基础数据，与考核评价表一般项第2项对照使用。根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定，检测频次建议每月1次。

2 管网漏损检测，由于供水的连续性，未发生明显漏损情况下半年检测1次，需要统计有效供水量、供水总量，计算管网漏水量、漏损率，编制漏损检测报告和整改报告。

3 系统工作压力，保持设计工况下的系统工作压力的是系统正常工作的前提，应每天读取并分析。

4 非传统水源用水量的计量，是对非传统水源利用率考核评价的前提，考虑到用水波动，宜每月计量1次。

5 生活饮用水的水质检测频次，在《生活饮用水卫生标准》（GB5749）中规定，城市集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合格率计算按照CJ/T 206执行，卫生监督的水质监测范围、项目、频率由当地市级以上卫生行政部门确定，按照CJ/T 206规定，管网末梢水水质检验频率应不少于每月1次。为统一考评，这里规定每月检测1次，或根据当地市级以上卫生行政部门规定进行检测。

6 污水排放的水质检测频次。《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962)未有明确规定，由于建筑物已基本实现生活污水和生活废水的分流排放，并经城市排水系统，最终进入污水处理厂进行处理后排放，因此其水质的检测仅作为掌握建筑物排水的总体概况，在试运行期内（1年）进行1次即可。

7 引用净水水质的检测频率，在《饮用净水水质标准》（CJ94）中，其检测方法引用《生活饮用水卫生标准》（GB5749）和《城市供水水质标准》（CJ/T 206），这里规定按每月1次频次检测。

8 游泳池水的水质检测频次，在《游泳池水质标准》（CJ244）中规定了水质的检测方法应按GB/T 5750标准执行，而GB/T 5750引用《城市供水水质标准》（CJ/T 206）检测方法，这里也统一规定按每月1次频次检测用水水质，即水源水质。但游泳池水水质变化较大，使用中的水质，也可根据当地市级以上卫生行政部门规定进行检测。

9 公共浴池水的水质检测频次，按《公共浴池水质标准》（CJT 325）规定，不同参数和指标取样检测频次是不同的，如游离性余氯、化合性余氯、臭氧、PH值、总溴、氧化还原电位、浑浊度和温度等指标每日至少2次，总碱度、钙硬度、溶解性总固体、氰尿酸、二甲基海因等每周至少1次，菌落总数、总大肠菌群、铜绿假单胞菌每月至少1次，嗜肺军团菌每半年1次。由于公共浴池对公众健康影响较大，一些指标的实时监测，属于公共浴池管理单位职责范围其取样检测的频次和方法，应符合当地市级以上卫生行政部门规定。

10 非传统水源（中水、雨水回用水）水质检测频次，按照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）相关规定，大部分属于实时监测数据，对于试运营单位来说并不适用。这里统一规定每月检测1次，并根据当地市级以上卫生行政部门规定实施。

11 各类水箱/水池的定期清洗、消毒频次，参考《湖北省城镇供水条例》，宜每半年进行1次为宜，或遵照当地卫生检疫部门具体要求实施。

12 水泵的运行能耗检测记录，属于运行日常检查内容，应每天1次进行检查记录。

附表D.0.2  建筑采暖设备试运行建议检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 试运行单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检测内容 |  | 建议检测频次 | 检测方法 | 检测单位 | 备注 |
| 1 | 热源出口温度、压力 |  | 每日1次 | 读取温度计、压力表数据 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 2 | 管网供水温度、压力 |  | 每日1次 | 读取温度计、压力表数据 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 3 | 管网回水温度、压力 |  | 每日1次 | 读取温度计、压力表数据 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 4 | 最不利点温度、压力 |  | 每日1次 | 读取温度计、压力表数据 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 5 | 采暖区域进口温度、压力 |  | 每日1次 | 读取温度计、压力表数据 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 6 | 室外环境温度 |  | 每日1次 | 读取温度计 | 试运营单位 | 记录最高最低值 |
| 7 | 输配动力设备流量、压力、电流、电压 |  | 每班次 | 读取流量计、压力表、电流表、电压表 | 试运营单位 |  |
| 8 | 系统水质 |  | 在开机 7d~10d 内第1次检测, 运行时每月检测1次 | 取样送专业检测 | 有资质的第三方单位 |  |
| 9 | 能耗统计 |  | 每周一次 | 分区域，按供热温度、供暖面积 | 试运营单位 |  |
| 10 | 热源流量统计 |  | 每周1次 | 读取流量计数据 | 试运营单位 |  |
| 11 | 管网供水流量统计 |  | 每周1次 | 读取流量计数据 | 试运营单位 |  |
| 12 | 管网回水流量统计 |  | 每周1次 | 读取流量计数据 | 试运营单位 |  |

附表D.0.2  建筑采暖设备试运营管理检测频次表说明

为了规范采暖试运营管理流程,便于试运营管理人员进行电梯的日常管理工作，使广大试运营管理人员在采暖试运营管理过程中有据可依、操作方便。本管理规范编写组制订了《采暖试运营管理检测频次表》，统一了采暖试运营管理的检测频次、检测方法和检测单位。该表是《采暖试运营管理项目考核表》的辅表。表中的内容与《采暖设备试运营管理项目考核表》表中的内容相对应，重点规定了相关管理内容检测频次、检测方法和检测单位。

热源出口温度、压力；热源出口温度、压力；管网回水温度、压力；最不利点温度、压力；采暖区域进口温度、压力；室外环境温度等数据监测可以通过装设的监测仪器数据记录，频次为每天一次，并记录最高值和最低值。

运转设备设备流量、压力、电流、电压，按照班次查验的行业惯例此处提出每班次检测以便及时发现问题。

系统水质在开机 7d~10d 内第1次检测,运行时每月检测1次，系统水质采用检测的方法进行，正常运用检测频率参照《采暖空调系统水质标准》GB/T 29044-2012执行，考虑到水质化验专业性较强，要求第三方进行检测。

实测能耗按照每周一次进行统计，主要发现每周能耗变化情况，为每月能耗统计作基础。

供回水流量统计每周一次，及时发现流量供应异常情况。

附表E.0.2  消防设备试运营检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运行单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测频次 | 检测方法 | 检查单位 |
| 1 | 消防设备外观、标识 |  | 次/日 | 目测 | 试运营单位 |
| 2 | 消防通道、安全出口 |  | 次/日 | 目测 | 试运营单位 |
| 3 | 火灾报警控制器 |  | 次/日 | 目测 | 试运营单位 |
| 4 | 火灾自动报警系统 |  | 次/季 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 5 | 消防水源 |  | 次/月 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 6 | 水泵结合器 |  | 次/季 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 7 | 室外消火栓系统 |  | 次/年 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 8 | 室内消火栓系统 |  | 次/季 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 9 | 自动喷水灭火系统 |  | 次/季 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 10 | 气体灭火系统 |  | 次/年 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 11 | 防排烟系统 |  | 次/月 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 12 | 防火分隔系统 |  | 次/季 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 13 | 消防应急照明、疏散指示系统 |  | 次/月 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 14 | 灭火器检查 |  | 次/月 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 15 | 消防设备检测 |  | 次/年 | 查检测报告 | 试运营单位 |

【附表说明】E.0.2  消防设备试运营检测频次表说明

在规定本表中与检测内容相对应的检测频次时，分别参照了《建筑消防设施的维护管理》GB 25201、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《防火卷帘、防火门、窗施工及验收规范》GB 50877等消防规范中相关内容检测频次的要求。

附表F.0.2  建筑电气设备试运营检测周期

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测频次 | 检测方法 | 检测单位 |
| 1 | 设备的可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）连接 |  | 1次/月 | 检查 | 试运营单位 |
| 2 | 动力成套配电（控制）柜、屏、台、箱、盘保护装置的动作试验 |  | 1次/月 | 测试 | 试运营单位 |
| 3 | 变配电室环境 |  | 1次/月 | 检查 | 试运营单位 |
| 4 | 电气设备和线路的检查 |  | 每班次 | 检查 | 试运营单位 |
| 5 | 控制回路模拟动作试验 |  | 设备检修时 | 测试 | 试运营单位 |
| 6 | 电动执行机构的动作方向及指示检查 |  | 1次/月 | 检查 | 试运营单位 |
| 7 | 运行电压、电流及其指示仪表检查 |  | 1次/月 | 测量 | 试运营单位 |
| 8 | 供电电压及公共电网谐波电压、电流 |  | 1次/半年 | 测量 | 试运营单位 |
| 9 | 三相电压不平衡度 |  | 1次/半年 | 测量 | 试运营单位 |
| 10 | 三相照明配电干线负荷分配平衡度 |  | 1次/半年 | 测量 | 试运营单位 |
| 11 | 照度值 |  | 1次/半年 | 测量 | 试运营单位 |
| 12 | 照明功率密度值 |  | 1次/半年 | 测量 | 试运营单位 |

附表F.0.2  建筑电气设备试运营检测周期表使用说明

1  设备的可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）连接，是试运营管理的基础工作。检查频次建议每月1次。

2  动力成套配电（控制）柜、屏、台、箱、盘保护装置的动作试验，是试运营管理的基础工作。检查频次建议每月1次。

3  变配电室环境，是试运营管理的基础工作。检查频次建议每月1次。

4  电气设备和线路的检查，保持设计工况下电气运营工作的连续性、安全性，应每班次检查。

5  控制回路模拟动作试验，在《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第3.3.6条中明确，是指电气线路的主回路开关出线处断开，电动机等电气设备不受电动作；但是控制回路是通电的，可以模拟合闸、分闸，也可以将各个联锁接点（包括电信号和非电信号）进行人工模拟动作以控制主回路开关的动作。试验在每台/次设备检修时进行。

6  电动执行机构的动作方向及指示检查 ，电气动力设备的转动或直线运动是为了给建筑设备提供符合需要的动力，动作方向是否正确是关键，否则建筑设备无法正常工作；不能逆向动作的设备，方向错了会造成损失。频次规定为每月1次。

7  运行电压、电流及其指示仪表检查，保持设计工况下的系统工作环境是系统正常工作的前提，这些仪表的指示或信号准确与否，关系到正确判断电气设备和其他建筑设备的运行状态，以及预期的功能和安全要求。频次规定为每月1次。

8  供电电压及公共电网谐波电压电流检测，主要针对建筑的低压配电电源质量情况，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中要求，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。频次规定为每半年1次。

9  三相电压不平衡度检测，主要针对建筑的低压配电电源质量情况，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中要求，使用三相电能质量分析仪在变压器的低压侧测量。频次规定为每半年1次。

10  三相照明配电干线负荷分配平衡度检测，电源各相负载不均衡会影响照明器具的发光效率和使用寿命，造成电能损耗和资源浪费。在所有照明灯具全部投入的情况下使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。频次规定为每半年1次。

11  照度值检测，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中要求，重点对公共建筑和建筑的公共部分的照明进行检查。频次规定为每半年1次。

12  照明功率密度值检测，参照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中要求，重点对公共建筑和建筑的公共部分的照明进行检查。频次规定为每半年1次。

附表G.0.2  电梯试运营检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运营单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测频次 | 检测方法 | 检查单位 |
| 1 | 电梯用电量计量 |  | 每月一次 | 读取各机房电表 | 试运营单位 |
| 2 | 闭门灵活性、照明灯、按键、警铃、通道畅通情况、机房环境等 |  | 每日一次 | 查日检记录表 | 试运营单位 |
| 3 | 电梯使用/警示标志应完好； |  | 半月检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 4 | 层站显示、指令按钮； |  | 半月检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 5 | 门厅层站召唤、层楼显示应正常； |  | 半月检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 6 | 轿厢内三方通话、应急照明应有效； |  | 半月季检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 7 | 机房各运转部件、室内温度应正常 |  | 半月检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 8 | 灭火器设置齐全有效 |  | 半月检 | 查维保记录 | 试运营单位 |
| 9 | 驱动主机安装；导轨安装；门系统安装；轿厢、对重安装；悬挂装置、随行电缆安装等 |  | 半年检 | 自检合格报告 | 试运营单位 |
| 10 | 驱动主机安装；导轨安装；门系统安装；轿厢、对重安装；悬挂装置、随行电缆安装等 |  | 年检 | 检验合格报告 | 所在地的质量监督管理部门 |

【附表说明】G.0.2  电梯试运营检测频次表说明

- 电梯用电量计量，是评价电梯运营时是否节能的基础性指标。试运营单位既要保证电梯运输能力，又要减少用电量，体现了管理水平的高低。结合常规电费计量，规定了每月抄表一次。

- 闭门灵活性、照明灯、按键、警铃、通道畅通情况、机房环境等检查，是电梯使用的最基本要求，试运营单位应每天检查，并进行记录。

3~10、根据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001的相关规定，电梯投入使用后必须进行半月、季、半年、年检。电梯维保单位应及时检查并做好记录，接受试运营单位管理。

附表H.0.2  建筑智能化设备试运营检测频次表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 试运行单位 |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检测内容 |  | 建议检测频次 | 检测方法 | 检测单位 |
| 1 | 暖通空调监控系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 2 | 变配电监控系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 3 | 公共照明系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 4 | 给排水监控系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 5 | 电梯和自动扶梯监测系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 6 | 入侵报警系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 7 | 视频安防监控系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 8 | 出入口控制系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 9 | 电子巡更系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 10 | 计算机网络系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 11 | 网络安全系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |
| 12 | 机房系统 |  | 1次/月 | 测试 | 试运行单位 |

【附表说明】H.0.2  建筑智能化设备试运营检测频次表说明

1、暖通空调监控系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表以及模拟工况查看执行机构动作情况的方法。

2、变配电监控系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检及查看系统数据报表的方法。

3、公共照明系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表以及模拟工况查看执行机构动作情况的方法。

4、给排水监控系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检及查看系统数据报表的方法。

5、电梯和自动扶梯监测系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检及查看系统数据报表的方法。

6、入侵报警系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表、检测系统各项功能指标和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表及检测系统各项功能指标的方法。

7、视频安防监控系统按照月度进行检查，检查通过查看图像及录像的情况和现场设备完好程度的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检及查看图像和录像的方法。

8、出入口控制系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表、检测系统各项功能指标和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表及检测系统各项功能指标的方法。

9、电子巡更系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表的方法。

10、计算机网络系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表的方法。

11、网络安全系统按照月度进行检查，检查通过查看系统生成数据报表和现场功能检测的方法进行，具体在工作中可采用人工巡检、查看系统数据报表的方法。

12、机房系统按照月度进行检查，检查通过测试机房系统各环境指标参数的方法进行，具体工作可采用人工巡检、测试的方法。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。