CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  空气源热泵

Green building materials assessment - air source heat pump packages

(征求意见稿)

（本稿完成日期：2018-01-20）

中国计划出版社

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  录

前 言	2

1.	范围	2

2.	规范性引用文件	2

3.	术语和定义	2

4.	评价要求	4

5.评价方法	7

绿色建材评价 空气源热泵

- 范围

本标准规定了空气源热泵的绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于由电驱动压缩机的蒸气压缩制冷循环空气源热泵的绿色建材评价，包括冷热风型空气源热泵机组和冷热水型空气源热泵机组。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T7725 房间空气调节器

GB/T 10870 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 18430.1 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB/T 18430.2 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 《危险废物贮存污染控制标准》

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T18836 风管送风式空调（热泵）机组

GB/T18837  多联式空调（热泵）机组

GB/T 19001 质量管理体系要求

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

### GB/T 21362 商业或工业用及类似用途的热泵热水机

### GB/T23137 家用和类似用途热泵热水器

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 25127.1 低环温空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 25127.2 低环温空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 空气源热泵  air-source heat pump

由电动机驱动的蒸气压缩制冷循环，以空气为低温热源，制取热风或热水的热泵。

- 3.3

- 冷热水型空气源热泵机组  water-to-water heat pump unit

使用侧换热设备为制冷剂-水热交换器、对外送出冷热水的空气源热泵。

- 3.4

- 冷热风型空气源热泵机组  water-to-air heat pump unit

使用侧换热设备为制冷剂-空气热交换器、对外送出冷热风的空气源热泵。

3.5

- 房间空气调节器  room air conditioner

一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置，还可包括加热、通风装置。它们可被组装在一个箱壳内或被制作成一起使用的组件。制冷量一般在7kW以下。

- 3.6

- 单元式空气调节机  unitary air conditioner

一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的空气调节器。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置，还可包括加热、加湿和通风装置。制冷量一般不小于7kW。

- 3.7

- 风管送风空调（热泵）机组  ducted air-conditioning（heat pump） unit

一种通过风管向密闭空间、房间或区域直接提供经过集中处理的空气（冷热风）的热泵装置。

- 3.8

- 空气源多联式热泵机组  air source multi-connected heat pump unit

由电动机驱动的蒸气压缩制冷循环，以空气为热源、制取热风的多联式热泵。

- 3.9

- 空气源热泵热水器（机）  air-source heat pump water heater

以环境空气为热源的热泵热水器（机）。

- 3.10

- 低环境温度空气源热泵机组  low ambient temperature air source heat pump unit

能在不低于-20℃的环境温度里制取热风或热水的空气源热泵。

- 3.11

- 全年性能系数（APF ）annual seasonal performance factor

- 在制冷季节及制热季节中，空调机进行制冷（热）运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比。

- 3.12

名义工况性能系数（COPh、COPc） coefficient of performance（COP）

在名义工况下，机组以相同单位表示的制热（冷）量与总输入电功率的比值。

- 3.13

综合部分负荷性能系数（IPLV）  integrated part load value

用一个单一数值表示的空气调节用热（冷）水机组的部分负荷效率指标。

- 评价要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家、地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7 空气源热泵的性能应满足对应的产品标准要求。

4.1.8  产品包装符合GB/T191、GB/T1019、GB/T31268标准要求。

4.1.9  生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

- 4.1.10 生产企业其他规定见表1。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交空气源热泵的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

空气源热泵绿色建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

空气源热泵绿色建材评价指标按照空气源热泵的分类划分为冷热风型空气源热泵机组绿色建材评价指标、冷热水型空气源热泵机组绿色建材评价指标。

表2 冷热风型空气源热泵机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  |  |  |  |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  | 证明材料 |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  |  |  |  |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  | 证明材料 |
|  | 单元式空气调节机 |  |  | 全年性能系数 （APF） |  | 7≤CC≤14（kW） | / | ≥2.70 |  | ≥3.20 | ≥3.60 | 第三方检测报告 GB/T17758 |
|  |  |  |  |  |  | CC>14（kW） | / | ≥2.50 |  | ≥2.80 | ≥3.00 |  |
|  | 风管送风式空调（热泵）机组 |  |  | 全年性能系数 （APF） |  |  | / | ≥2.20 |  | ≥2.60 | ≥2.90 | 第三方检测报告 GB/T18836 |
|  | 空气源多联式热泵机组 |  |  | CC≤14（kW） |  | 全年 性能 系数 （APF） | / | ≥3.70 |  | ≥4.35 | ≥4.90 | 第三方检测报告 GB/T18837 |
|  |  |  |  | 14<CC≤28（kW） |  |  |  | ≥3.60 |  | ≥4.10 | ≥4.60 |  |
|  |  |  |  | 28<CC≤50（kW） |  |  |  | ≥3.40 |  | ≥3.70 | ≥4.30 |  |
|  |  |  |  | 50<CC≤68（kW） |  |  |  | ≥3.20 |  | ≥3.60 | ≥4.00 |  |
|  |  |  |  | CC>68（kW） |  |  |  | ≥3.10 |  | ≥3.30 | ≥3.60 |  |
|  | 房间空调器 | 转速可控制型分体式 |  | CC≤4.5（kW） |  | 全年 性能 系数 （APF） | / | ≥3.60 |  | ≥4.00 | ≥4.50 | 第三方检测报告 GB/T7725 |
|  |  |  |  | 4.5<CC≤7.1（kW） |  |  | / | ≥3.40 |  | ≥3.50 | ≥4.00 |  |
|  |  |  |  | 7.1<CC≤14（kW） |  |  | / | ≥3.20 |  | ≥3.30 | ≥3.70 |  |
|  |  | 转速不可控制型 整体式 |  |  |  | 性能系数（COPc） | / | ≥3.00 |  | ≥3.10 | ≥3.30 |  |
|  |  | 转速不可控制型分体式 |  | CC≤4.5（kW） |  | 性能系数（COPc） | / | ≥3.30 |  | ≥3.40 | ≥3.60 |  |
|  |  |  |  | 4.5<CC≤7.1（kW） |  |  | / | ≥3.20 |  | ≥3.30 | ≥3.50 |  |
|  |  |  |  | 7.1<CC≤14（kW） |  |  | / | ≥3.10 |  | ≥3.20 | ≥3.40 |  |
| 环境属性 | 噪声 |  |  |  |  |  | dB | ≤100%名义值 |  |  |  | 第三方检测报告 对应标准 |
| 品质属性 | 名义工况制冷量 |  |  |  |  |  | W | ≥100%名义值 |  |  |  | 第三方检测报告 对应标准 |
|  | 名义工况制热量 |  |  |  |  |  | W | ≥100%名义值 |  |  |  |  |
|  | 服务承诺 |  | CC≥50kW |  | 整机保质期 |  | 年 | ≥2 | ≥3 |  | ≥4 | 企业承诺书 |
|  |  |  | CC≤50kw |  |  |  |  | ≥2 | ≥4 |  | ≥6 |  |
|  |  |  | 维护响应时间 |  |  |  | h | 24 |  |  |  | 企业承诺书 |

表3冷热水型空气源热泵机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  |  |  |  |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  | 证明材料 |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  |  |  |  |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  | 证明材料 |
|  | 低环温空气源热泵机组 |  | CC≤50kW | 名义工况性能系数 |  | COPh | / | ≥2.20 | ≥2.30 |  | ≥2.40 | 第三方检测报告GB/T25127.2 |
|  |  |  |  | 综合部分负荷性能系数 |  | IPLVh | / | ≥2.50 | ≥2.70 |  | ≥2.90 |  |
|  |  |  | CC>50 kW | 名义工况性能系数 |  | COPh | / | ≥2.30 | ≥2.40 |  | ≥2.50 | 第三方检测报告GB/T25127.1 |
|  |  |  |  | 综合部分负荷性能系数 |  | IPLVh | / | ≥2.50 | ≥2.60 |  | ≥2.70 |  |
|  | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | CC≤50KW | 名义工况 |  | COPc | / | ≥2.60 | ≥3.00 |  | ≥3.20 | 第三方检测报告 GB/T18430.2-2016 |
|  |  |  |  |  |  | IPLVc | / | ≥2.90 | ≥3.60 |  | ≥3.80 |  |
|  |  |  | CC>50 kW | 综合部分负荷性能系数 |  | COPc | / | ≥2.80 | ≥3.20 |  | ≥3.40 | 第三方检测报告GB/T18430.1 |
|  |  |  |  |  |  | IPLVc |  | ≥2.90 | ≥3.70 |  | ≥4.00 |  |
|  | 空气源 热泵热水器（机） |  | 名义制热量≥10kW | 普通型 |  | COPh | / | ≥3.80 | ≥4.40 |  | ≥4.60 | 第三方检测报告GB/T21362 |
|  |  |  |  | 低温型 |  |  | / | ≥3.20 | ≥3.70 |  | ≥3.90 |  |
|  |  |  | 名义制热量＜10kW | 普通型 |  | COPh | / | ≥3.80 | ≥4.40 |  | ≥4.60 | 第三方检测报告GB/T23137 |
|  |  |  |  | 低温型 |  |  | / | ≥3.10 | ≥3.60 |  | ≥3.80 |  |
| 环境属性 | 噪声 |  |  |  |  |  | dB[A] | ≤100%名义值 |  |  |  | 第三方检测报告 对应标准 |
| 品质属性 | 制冷量 |  |  |  |  |  | W | ≥100%名义值 |  |  |  | 第三方检测报告 对应标准 |
|  | 制热量 |  |  |  |  |  | W | ≥100%名义值 |  |  |  |  |
|  | 服务承诺 | CC≥50kW |  |  | 整机保修期 |  | 年 | ≥2 | ≥3 | ≥4 |  | 企业承诺书 |
|  |  | CC≤50kW |  |  |  |  |  | ≥2 | ≥4 | ≥6 |  | 企业承诺书 |
|  |  | 响应时间 |  |  |  |  | h | 24 |  |  |  | 企业承诺书 |

- 5.评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.6 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。