CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  太阳能光伏发电系统

Green building materials assessment - Solar photovoltaic power generation system

（草案）

中国计划出版社

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价  太阳能光伏发电系统

- 范围

本标准规定了太阳能光伏发电系统绿色建材评价的术语与定义、评价要求、评价方法。

本标准适用于新建、扩建或改建绿色建筑中应用的太阳能光伏发电系统的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1	工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2	工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB/T 2423       电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法

GB 4208         外壳防护等级（IP代码）（eqv IEC 60529:1989）

AQ/T 9006       企业安全生产标准化基本规范

GB/T 14549      电能质量  公用电网谐波

GB/T 15543      电能质量  三相电压不平衡

GB 16895.21     低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护

GB/T 18210       晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

GB/T 19001      质量管理体系 要求

GB/T 21714.4     雷电防护 第4部分：建筑物内的电气和电子系统

GB/T 23384      产品及零部件可回收利用标识

GB/T 28001      职业健康安全管理体系　要求

GB/T 29319      光伏发电系统接入配电网技术规定

NB/T 32004      光伏发电并网逆变器技术规范

NB/T 32006      光伏发电站电能质量检测技术规程

GB/T 33342      户用分布式光伏发电并网接口技术规范

NB/T 42073      光伏发电系统用电缆

GB 50217        电力电缆设计规范

GB 50797        光伏发电站设计规范

IEC 61215       地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定和定型

IEC 61724       光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

IEC 61730-1     光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求

IEC 61730-2     光伏（PV）组件安全鉴定 第2部分：试验要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

光伏发电系统 photovoltaic（PV）power generation system

利用太阳电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.7  生产企业排放的废水、废气、噪声应符合国家、地方法律法规和标准要求；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求。

- 4.1.8  生产光伏组件的企业，光伏组件应满足绿色建材评价标准-光伏组件要求。

- 4.1.9  太阳能光伏发电系统中所使用的组件接线盒、汇流箱、支架、电线电缆、并网箱应满足国家相关标准规定要求。

- 4.2 评价指标要求

太阳能光伏发电系统评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。太阳能光伏发电系统评价指标要求见表2。

- 表2　太阳能光伏发电系统评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 包装及包装材料 |  | - | 包装材质为纸盒者，推荐优先使用回收纸混合模式 |  |  | 包装纸材质应符合GB 4122标准 包装、运输和贮存“的要求 |
|  |  |  |  | 包装材质不得含有聚氯乙烯或其他含卤素塑料 |  |  |  |
|  | 主要原材料或部件要求 | 原材料利用率 | % | ≥85 |  |  | 提供证明材料 |
|  |  | 产品可再生利用率 | % | ≥85 |  |  | 提供证明材料 |
| 能源属性 | 光伏发电系统性能指数PR |  | - | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 按IEC 61724检测，并提供检测报告 |
| 环境属性 | 各部件（不含反射器）材料表面可见光镜面反射比 |  | - | ≤0.10 |  |  | 按HJ/T 363检测，并提供检测报告 |
| 品质属性 | 电能质量 |  | - | - |  |  | 按NB/T 32006检测，并提供检测报告 |
|  | 逆变器最大功率转换效率 |  | % | ≥96.0% | ≥97.0% | ≥98.5% | 按NB/T 32004检测，并提供检测报告 |

- 5 评价方法

5.1 生产企业应按4.1和4.2的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。