CECS           CECS XXX: 201X

中国工程建设协会标准

商用燃气燃烧器具应用技术规程

Technical specification for commercial gas-burning appliance

（征求意见稿）

2018.5.1

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

商用燃气燃烧器具应用技术规程

Technical specification for commercial kitchen gas-burning appliance

CECS XXX: 201X

主编单位： 中国市政工程华北设计研究总院有限公司

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期： 201X年XX月XX日

中国计划出版社

201X  北京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会《2016年第一批工程建设协会标准 制订、修订计划》（建标协字[2016]038号）的要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程的主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、系统设计；4、设备安装；5、连接与检验； 6、质量验收；7、运行、维护与安全。

本规程由中国工程建设标准化协会燃气专业委员会负责管理，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见或建议，请将意见或建议等有关资料径寄中国市政工程华北设计研究总院有限公司（天津市华苑产业区桂苑路16号，邮编：300384）。

主编单位：   中国市政工程华北设计研究总院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目  次

1 总  则	5

2 术  语	6

3 系统设计	7

3.1  燃 气	7

3.2  通 风	8

3.3  给 排 水	9

3.4  电 气	10

3.5  消 防	10

3.6  燃 具	10

4  设备安装	12

4.1  安装前检查	12

4.2  燃气管道安装	12

4.3  燃具安装	13

4.4  紧急切断阀安装	14

4.5  燃气的监控设施	14

4.6  通风系统安装	14

5  连接与检验	17

5.1  燃具连接	17

5.2  电气连接	17

5.3  水路连接和排放	18

5.4  检 验	18

6  质量验收	20

6.1  一般规定	20

6.2  验收	20

7  运行、维护与安全	20

7.1  运行	21

7.2  维护	21

7.3  安全注意事项	21

附录 A  室内燃气管道强度及严密性试验记录	22

附录 B  燃具气密性（试通气前）试验记录	23

附录 C  燃气泄漏报警装置试验记录	24

附录D  商用燃气燃烧器具及设施安装验收通知书格式	25

附录 E  商用燃气燃烧器具及设施安装验收记录	26

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	20

1 总  则

1.0.1  为规范商用燃气燃烧器具及相关设施的设计、安装、验收及运行维护，保证商用燃气燃烧器具使用安全，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于宾馆、酒店、餐馆、公共食堂等公共场所使用的烹饪、饮用热水等燃具及相关设施的安装和验收。

1.0.3  安装的商用燃气燃烧器具应符合《商用燃气燃烧器具》GB 35848国家标准的规定。

1.0.4  商用燃气燃烧器具的安装、维修企业应有设区的市人民政府燃气主管部门核发相应的《建筑业企业资质证书》；燃具的安装、维修人员应有资质证明。

1.0.5  燃具及相关设施的安装及质量验收除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术  语

2.0.1  商用燃气燃烧器具commercial gas-burning appliance

指宾馆、酒店、餐馆、公共食堂等公共场所使用，用于烹饪、饮用热水等用途的燃气燃烧器具（以下简称燃具）。

- 2.0.2  B型燃具 type B gas appliance

烟气完全通过燃具自有风机和烟道排向室外。

2.0.3  相关设施  related facilities

指宾馆、酒店、餐馆、公共食堂等公共场所燃气计量总表或调压装置之后的室内燃气管道设施和为保证燃具正常、安全使用而设置的室内通风、排烟、燃气泄漏和一氧化碳报警装置、电磁式紧急切断阀等配套设施。

2.0.4  设备 equipment

设备包括燃具及其安装系统中相关设施。

3  系统设计

### 3.1  燃 气

3.1.1  燃气系统的设置应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的有关规定。

3.1.2  燃气管道与燃具进气口应采用螺纹连接，燃具进气口前应安装手动燃气球阀和活接装置。

3.1.3  安装厨房设备灭火装置的燃具安装场所燃气联动阀应安装在室内燃气主管道上，燃气联动阀应符合现行国家标准《厨房设备灭火装置》GA 498的规定。

3.1.4  未安装厨房设备灭火装置的燃具安装场所应在室内燃气主管道上安装燃气泄漏和一氧化碳自动报警切断装置。

### 3.2  通 风

3.2.1  除厨房专间外的厨房区域加工制作区（间）的空气压力应维持负压，房间负压值宜为5Pa~10Pa。

3.2.2  热加工区（间）宜采用机械排风；当措施可靠时，也可采用出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施。自然通风，通风口面积不应小于地面面积的1/10且不得小于0.60m2。

3.2.3  机械排油烟系统和机械排蒸汽系统宜分别设置（HJ554），机械排油烟系统应设油烟净化装置，油烟净化装置应符合国家现行标准《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T 62的规定。排放的气体中油烟含量应符合国家现行标准GB18483（HJ554）的规定；机械排蒸汽系统应有防止结露或凝结水排放的设施。

3.2.4  机械送风系统应设置空气过滤装置。

3.2.5  不锈钢金属排烟管和送风管厚度不应小于表3.2.5-1的规定；镀锌钢板的镀锌层厚度不应小于80g/m2。

表3.2.5-1 不锈钢金属排烟管和送风管厚度（mm）

| 排烟管和送风管直径或长边尺寸b | 微压、低压和中压 | 高压 |
| --- | --- | --- |
| b≤450 | ＞0.5 | ＞0.75 |
| 450＜b≤1120 | ＞0.75 | ＞1.0 |
| 1120＜b≤2000 | ＞1.0 | ＞1.2 |
| 2000＜b≤4000 | ＞1.2 | 按设计要求 |

3.2.6  镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接，不得采用焊接连接。

3.2.7  金属圆形排烟管和送风管法兰及螺栓规格应符合表3.2.7-1的规定，金属矩形排烟管和送风管法兰及螺栓规格应符合表3.2.7-2的规定。微压、低压和中压系统排烟管和送风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm。矩形排烟管和送风管法兰的四角部位应设有螺孔。

表3.2.7-1金属圆形排烟管和送风管法兰及螺栓规格

| 排烟管和送风管直径D(mm) | 法兰材料规格（mm） |  | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |  |
| D≤140 | 20×4 | -- | M6 |
| 140＜D≤280 | 25×4 | -- |  |
| 280＜D≤630 | -- | 25×3 |  |
| 630＜D≤1250 | -- | 30×4 | M8 |
| 1250＜D≤2000 | -- | 40×4 |  |

表3.2.7-2金属矩形排烟管和送风管法兰及螺栓规格

| 排烟管和送风管长边尺寸b(mm) | 法兰扁钢规格（mm） | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- |
| b≤630 | 20×3 | M6 |
| 630＜b≤1500 | 30×4 | M8 |
| 1500＜b≤2500 | 40×4 |  |
| 2500＜b≤4000 | 50×5 | M10 |

3.2.8  排风量宜按下式计算：

Q=l×1×K                     (3.2.5)

式中：Q—排放量（m3/h）；

l—烟罩长度延长米（m）；

1—宽度取1米；

K—风速（m/h），集气罩K取2300，脱排油烟罩K取2500，阻燃式运水烟罩、UV烟罩、运水烟罩和明档烟罩K取3000。

3.2.9 补风量不宜小于排风量的70%，严寒和寒冷地区宜对机械补风采取加热措施。

3.2.10  机械送风系统进风口位置应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.1条的规定；排风口的位置应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.6.18条的规定。

3.2.11  事故通风应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。3.2.12  排烟管和送风管形状应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.6.1的规定。

3.2.13  排烟管和送风管的绝热与防腐应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

### 3.3  给 排 水

3.3.1  给水系统

1  与燃具连接的进水管宜采用金属管连接如金属波纹管、铜管、不锈钢管等；

2  给水系统应安装30目以上的过滤装置。

3.3.2  排水系统

1  排水横管不得布置在厨房的主副食操作、烹调、备餐的上方。当受条件限制不能避免时, 应采取防护措施。

2  厨房的排水应符合下列规定：

1)  含油污水排水应经除油处理后再排入污水管道；隔油设施不应设在厨房、饮食制作间及其他有卫生要求的空间内。当选用隔油池时，隔油池应符合国家现行标准《饮食业环境保护技术规范》HJ 554的规定。当选用隔油器时，隔油器的设计应符合国家现行标准《餐饮废水隔油器》CJ/T 295的规定。

2)  采用明沟排水时，排水沟与排水管道连接处应设置格栅或带网框地漏，明沟及明沟盖板应采用不锈钢材质并做防滑处理，不锈钢明沟内应设置活动残渣篮及隔气水封装置，且明沟内阴角应采用圆弧处理，避免垃圾积存。

3)   应采用金属排水管或耐热塑料排水管。其管径应比计算管径大一级，且干管管径不应小于100mm，支管管径不应小于75mm。

3.3.3  对于有可能结露的给水排水管道应采取防结露措施。

### 3.4  电 气

3.4.1  电气设计应符合国家现行标准《饮食建筑设计标准》JGJ 64的规定。

3.4.2  燃气应用设备的电气系统应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的规定。

### 3.5  消 防

3.5.1 商用厨房宜安装厨房设备灭火装置，厨房设备灭火装置的设置应符合现行国家标准《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233的规定。

3.5.2  消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

### 3.6  燃 具

3.6.1  按使用要求选择燃具种类和热负荷。

3.6.2  燃具应按使用功能分区设置。

3.6.3  燃具之间及燃具与对面墙之间的净距应满足操作和检修的规定。

3.6.4  燃具与可燃或难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。

4  设备安装

### 4.1  安装前检查

4.1.1  燃具

1  应确保燃具有国家级燃具检验部门出具的合格检验报告，产品应有铭牌，中餐燃气炒菜灶、大锅灶和蒸箱产品应有QS标识。且应随机附带合格证、安装使用说明书。

2  燃具的燃气类别、使用电源必须与安装处所的燃气类别、电源性质一致。

4.1.2  安装处所墙体和地面

1  燃具不应接触到易燃墙壁或地板的表面，与易燃墙壁应至少保留 150 mm的间距。如不可能保留此间距，燃具所在处附近的易燃墙壁表面溫度有可能大于65°C时，需用不燃材料作隔热。

2  燃具应安装在安全稳固的地方，不会轻易因意外而受损。地面应能承受燃具满载时重量的1.3倍。

3  地面应进行防滑处理。

### 4.2  燃气管道安装

4.2.1  一般规定

1  管材、管件和阀门质量应符合国家现行有关标准的规定，并应有出厂合格证；

2  管道的安装质量应符合国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的有关规定和设计文件的规定；

3  从事钢制管道焊接作业的人员应持有上岗资质。

4.2.2  管道敷设

1  安装在地下室、半地下室（液化石油气除外）或地上密闭房间内时的燃气管道应选用无缝钢管并采取焊接连接。

2  室内燃气管道与电气设备最小间距应符合下列规定：

1）  与明装绝缘电线（电缆）的水平净距不应小于250mm，交叉净距不应小于100mm；

2）  与配电盘（箱）水平净距不应小于300mm，且不得交叉；

3）  与电插座、电源开关的水平净距不应小于150mm，且不得交叉。

3  管道与墙面、地面和其他构筑物间距不应小于25mm。

4  管道穿越墙或楼板处应设金属套管，燃气管道与金属套管之间、套管与墙或楼板之间的间隙应用填充材料密封。

5  沿墙体敷设的管道与建筑物门、窗、进排气洞口等的净距宜大于200mm，且不得遮挡、穿越门窗（洞口）或影响门窗的开关。

6  支撑管道的金属管卡或金属托架应有足够的强度，固定牢固，表面应进行涂漆防锈处理，涂层颜色宜与管道颜色一致。

7  管道阀门和法兰安装不得紧贴墙面、楼板、管道支架和燃具；法兰盘两端面应平行，连接螺栓安装方向应一致，外露螺纹为1～3扣，并作防腐处理。

8  管道面层油漆应为黄色。管道上宜以红色标注气体流向的箭头和“燃气”字样。

9  商业用气设备燃气管接口与燃气管道连接处距地面净高宜大于200mm，低压管道的连接方式宜采用管螺纹连接，管螺纹应符合国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306.1～2和《55°非密封管螺纹》GB/T7307的规定。

### 4.3  燃具安装

4.3.1  一般规定

1  连接管路前应调整燃具使其达到适当的高度及水平；

2  燃具应采用低压燃气设备；

3  燃具宜安装在通风良好的专用房间内；燃具不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。

4.3.2燃具的安装应符合下列规定：

1   燃具之间的净距应满足设计文件、操作和检修的规定；

2   燃具前宜有宽度不小于1.5m的通道；

3   燃具与可燃的墙壁、地板和家具之间应按设计文件规定做耐火隔热层，当设计文件无规定时，其厚度不宜小于1.5mm，隔热层与可燃的墙壁、地板 和家具之间的间距宜大于50mm；

4  燃具与燃气主立管水平净距不应小于0.3m；

5  当燃气管道在燃具上方通过时，与燃具的垂直净距应大于1m，且应在集、排烟罩的上方。

当上述间距不能满足时，采取有效措施后可适当减小净距。

4.3.3  冷凝水排放管不应采用密封式连接方式与排水管连接，应易于观察水流，冷凝水不应接触地漏的非防腐金属材料。未经稀释或处理的冷凝液不应直接排入建筑物的非防腐金属排水管和地表。

4.3.4   装有溢水口、排水阀或排污阀的燃具，溢水口、排水阀或排污阀应通过管道与排水管应采用非密封连接，溢水管禁止安装阀门。

4.3.5   装有自动补水装置的燃具供水管应安装止回阀。

4.3.6  B型燃具排烟管应直接通到室外，B型燃具烟道安装应符合《燃气采暖热水炉应用技术规程》T/CECS 215-2017第4章的规定。

4.3.7  燃具用排气管应符合国家现行标准《燃烧器具用不锈钢排气管》CJ/T 198的规定；给排气管应符合《燃烧器具用给排气管》CJ/T 199的规定；

4.3.8  沸水器的安装应符合下列规定：

1  安装非给排气式沸水器的房间应按设计文件检查通风系统；

2  沸水器与侧墙的净距不应小于0.5m，沸水器顶部距屋顶的净距不应小于0.6m；

3  当安装2台或2台以上沸水器时，沸水器之间净距不宜小于0.5m；

4  排气口不应被遮挡。

4.3.9 蒸箱和蒸汽发生器的安装应符合下列规定：

1  蒸汽输送管应加装保温材料，保温材料及结构应符合国家现行标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272的规定；

2  蒸汽发生器至少有一个出口不应安装阀门；

3  在U型蒸汽管道最低端必须安装疏水阀、最高端必须安装0.08MPa的安全阀，安全阀应符合国家现行标准《安全阀 一般要求》GB/T 12241的规定。

4  并联安装的蒸汽发生器，蒸汽支管与蒸汽主管之间应安装止回阀。支管应安装与大气进气方向保持联通的止回阀。主蒸汽管道应安装压力表，蒸汽主管道每隔1.5m应安装固定支架。

5  蒸汽发生器和蒸箱进水口宜安装软水装置。

4.3.10  炸炉的安装应符合以下规定：

1  炸炉不应放在溢水可能导致危险的设备旁，装有特制防溅板时除外；

2  炸炉附近不宜有可见明火类燃具。

4.3.11  燃气洗碗机的安装应符合以下规定：

1  洗碗机主机入水口前应安装最大量程为0.6MPa的压力表，当供水压力低于0.14MPa时应安装增压泵；高于0.5 MPa时应安装减压阀。

2  不带粉碎装置的洗碗机，排水管应安装过滤网和可拆卸的排污口。

4.3.12  夹层煮锅的安装应符合4.3.9的规定。

4.3.13  安装在餐饮区域的燃具应符合以下规定：

1  燃烧用空气应取自室外，燃烧产物应排放到室外；

2  燃具应有可靠的隔热措施。

### 4.4  紧急切断阀安装

4.4.1  燃气紧急自动切断阀的设置应符合下列规定：

1  紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上；

2  紧急自动切断阀宜设在室外；

3  紧急自动切断阀前应设手动切断阀；

4  紧急自动切断阀宜采用自动关闭、现场人工开启型，当浓度达到设定值时，报警后关闭。

5  紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态。

### 4.5  燃气的监控设施

4.5.1  燃气泄漏和一氧化碳报警装置或两种气体的复合型探测器的设置应符合应符合国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及行业标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146-2011的有关规定。

### 4.6  通风系统安装

4.6.1  一般规定

1  燃具应与能确保安全操作的机械通风系统联锁。

2  非给排气式的B型燃具不应安装在只有机械排风系统的厨房中。

3  如果机械通风系统未能提供设备安全操作和人员安全所需的充足空气流量，应装有联锁装置可以切断气源或防止设备运行操作。如果联锁装置面板的维修口需要通过锁和钥匙才可进入时，钥匙不应放在餐饮操作人员可触及的地方。

4.6.2  集烟罩的安装应符合以下规定：

1  油烟集气罩罩口投影面积应大于燃具灶台面积，罩口前面下沿与地面的净距宜取1.9～2.0m；

2  集烟罩下部集水槽应严密不漏水，并应坡向排放口。罩内安装的过滤器应便于拆卸和清洗。

4.6.3  排烟管和送风管的安装应符合以下规定：

1  水平排烟管宜有坡向集油、放油或排凝结水处的坡度，且与楼板的间距不应小于100m。

2  当排烟管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；排烟管和防护套管之间应采用不燃材料封堵严密。

3  排烟管和送排烟管和送风管接口的配置应合理，不得缩小其有效截面。

4  排烟管和送风管水平安装时，水平度的允许偏差应为3‰，总偏差不应大于20mm；垂直安装时，垂直度的允许偏差应为2‰，总偏差不应大于20mm。

5  室外排烟管和送风管的拉索等固定件严禁与避雷针或避雷网连接。

6  排烟管的主、干管经150W低压照明灯漏光检查，每10m接缝漏光点不应大于2处且不应在下面，100m接缝不应大于16处。

7  排烟管和送风管管间的连接以及管与设备或调节装置的连接处不应有接管不到位、强扭连接等缺陷。

4.6.4  支吊架的安装应符合以下规定：

1  水平安装的金属排烟管和送风管，直径或边长小于等于400mm时，支、吊架间距不应大于4m；大于4m时，间距不应大于3m。垂直安装时，应设置至少2个固定点，支架间距不应大于3m。吊杆直径不应小于8mm，吊架角钢上下都应以螺母紧固且下部应用双螺母紧固。吊杆与排烟管和送风管之间距离不应大于30mm。防火阀处应安装单独支，吊架。

2  排烟管和送风管弯头、三通和阀门处应设置单独的支、吊架。

3  支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作，且不应设置在风口、检查门处，离风口和分支管的距离不宜小于200mm。

4  悬吊的水平主、干排烟管和送风管直线长度大于15m时，应设置防晃支架或防止摆动的固定点。

4.6.5  油烟净化装置的安装应符合以下规定：

1  放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、楼板间的距离不应小于0.45m。

2  油烟净化装置应置于油烟排风机之前。

3  用于清除可燃油脂沉积物的可清洁过滤器应安装在可触及的地方，但是不能被其他任何设备阻塞或阻碍。

4.6.6  风机的安装应符合以下规定：

1  通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施；

2  叶轮旋转应平稳，每次停转后不应停留在同一位置上；

3  风机的进出口不得承受外加的重量，相连接的排烟管和送风管、阀件应设置独立的支、吊架；

4  落地安装时，应按设计要求设置减震装置，并应采取防止设备水平位移的措施；

5  悬挂安装时，吊架及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求；

6  各风口及吸风罩的风量不应小于设计值且与设计风量的偏差不应大于15%。

4.6.7  排烟管和送风管部件的安装应符合以下规定：

1  防火阀、排烟阀或排烟口应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀。距墙面不应大于200mm。

2  送风口、吸风口的安装应排列整齐、牢固可靠，安装位置和标高允许偏差应为±10mm，水平度的允许偏差应为3‰，且不得大于20mm。

4.6.8  排烟管和送风管配件的安装应符合以下规定：

1  柔性短管的长度宜为150mm～250mm，接缝的缝制或粘结应牢固、可靠，不应有开裂；成型短管应平整，无扭曲等现象。柔性短管不应为异径连接管，矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接，铆钉间距宜为60mm～80mm。

2  法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，且不宜突出法兰外；垫片接口交叉长度不应小于30mm。

3  法兰的连接螺栓应均匀拧紧，螺母宜在同一侧。

5  连接与检验

### 5.1  燃具连接

5.1.1  燃具连接管

1  燃具连接管不得使用非金属软管，应采用金属硬管、金属波纹管或金属包覆软管。

2  热镀锌钢管（热浸镀锌）应符合国家现行标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定。

3  铜管应符合国家现行标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033的规定，铜管接头和焊接工艺应符合国家现行标准《铜管接头》GB/T 11618的规定。

4  薄壁不锈钢管应符合国家现行标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的规定。

5  不锈钢波纹管应符合国家现行标准《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》CJ/T 197的规定。

6  金属包覆管应符合国家现行标准《燃气用具连接用金属包覆软管》CJ/T490的规定。

7  金属波纹管和金属包覆软管两端均应采用螺纹连接，接头宜采用铜制材料。

5.1.2  手动燃气阀应符合国家现行标准《建筑用手动燃气阀门》CJ/T 180规定。

5.1.3  可移动燃具

1  移动式燃具应使用金属柔性管进行连接，并装有防拉脱的金属链条。

2  金属链条不应固定到供气管或任何未充分固定的位置。金属链条应固定到建筑结构和设备框架上。

### 5.2  电气连接

5.2.1  燃具的电气系统应符合下列规定：

1  电源频率为50 Hz，额定电压单相220V、三相380V的交流电源。供电电压超过额定电压的1.1倍时，宜安装电源适配器。

2  燃具所有连接管道均不应用作电器的地线。

3  防触电保护等级采用Ⅰ类的燃具应有可靠的电气接地，其接地措施应符合现行国家标准《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1的规定，并应检查Ⅰ类器具的接地线

4  电源线的截面积应满足燃具电气最大功率的需要，可按说明书规定的电源线规格尺寸进行检查。

5  连接电源线时必须注意电源线的极性，相线-褐色线，零线-蓝色线，地线-黄绿双色线；Ⅰ类器具必须采用单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接、地线接在上孔，应为“左零、右相和上地”的方式安装。

5.2.2  燃具边缘与电气设备最小间距应符合下列规定：

1  与明装绝缘电线（电缆）的水平净距不应小于300mm。

2  与暗装或管内绝缘电线的水平净距不应小于200mm。

3  与配电盘（箱）或电表的水平净距不应小于100mm。

4  与电源座、电源开关的水平净距不应小于300mm。

### 5.3  水路连接和排放

5.3.1  供水压力和水质应与燃具相适应。

5.3.2  新建厨房连接燃具前应先清洗供水管路。

5.3.3   如有需要，以下情况应提供符合生厂商安装说明的排放设施：

1  去除普通清洁期间冲洗时的水；

2  装有水的设备，例如，饮料机、蒸箱和汤锅。

### 5.4  检 验

5.4.1  管路安装

按国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009规定的方法对设备手动切断阀（含切断阀）上游的所有新的燃气安装管路应进行严密性和强度检验，并对管路进行扫除，检验记录填写在附录A中。

5.4.2  燃具连接

按国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009规定的方法对手动切断阀和燃具之间的所有管路应进行严密性检验，检验记录填写在附录B中。

5.4.3  燃具

1  应根据生产厂商说明对燃具进行检验。确保所有安全装置（如火焰监控装置、温控器、过热切断装置、风机、气流检验装置、电磁阀、蒸汽和水压力控制器）正常运行，检验记录填写在附录E中。

2  应根据生产商说明对所有检验或联锁燃气安全切断系统进行测试，检验记录填写在附录C中。

5.4.4  排烟管和送风管

按附录E规定对排烟管和送风管进行检验，并予以记录。

6  质量验收

### 6.1  一般规定

6.1.1  燃具及设施安装竣工后，用户应督促相关安装单位对燃具及设施的安装质量、用气场所的安全条件进行自检，自检合格后，再组织安装单位、供气企业、设计单位等共同进行验收。验收通知书的格式可参考附录D。

6.1.2  室内燃气管道或燃气泄漏报警装置系统已通过燃气工程竣工验收的不再重复验收。

6.1.3  未经验收或验收不合格的燃具及设施，供气企业不得供气。

### 6.2  验收

6.2.1  验收时商业用户应提交以下资料：

1  设计文件。

2  燃具合格证明。

3  燃具连接管合格证明。

4  燃气泄漏报警装置合格证明。

5  室内燃气管道管材、管件、阀门合格证明。

6  室内燃气管道焊接质量检测合格证明。

7  相关试验记录。

1） 室内燃气管道强度及严密性试验记录；

2） 燃气报警系统试验记录；

3） 燃具气密性（试通气前）试验记录。

8  安装单位资质和关键岗位人员上岗证：

1）  燃气管道安装单位资质证、焊工上岗证；

2）  燃气泄漏报警装置安装单位资质证；

3）  燃具安装单位资质证、安装人员上岗证。

6.2.2  参加验收的人员应按照附录E表格中的检验项目，对用气场所安全条件、燃具、室内燃气管道、检验的内容进行核查。

6.2.3  当参加验收的人员一致认为试通气前核查内容符合规定时，供气企业可以试行通气，由安装单位进行燃具燃烧状态下的气密性和燃烧工况试验，试验结果需经验收人员确认后填写在附录E中。

6.2.4  附录E表格由商业用户组织填写，当参加验收的各方一致认为应该核查项目全部合格时，该工程验收合格。燃气供应企业可正式向商业用户供气。

当验收各方意见不一致时，由商业用户组织验收各方进行协商提出整改意见，待整改完毕后重新组织验收。

7  运行、维护与安全

### 7.1  运行

7.1.1  机械排油烟系统的厨房，使用燃具前应先启动排烟风机和送风机。

7.1.2  应按制造商说明书规定的方法使用燃具。

### 7.2  维护

7.2.1  维护前应先切断电源，关闭炉前手动燃气阀。维护保养必须由专业人进行。

7.2.2  为确保安全和卫生操作，设备应根据生产商的说明进行维护和维修。

7.2.3  设备不应擅自改造，生产商另有规定除外。作业不应对设备的安全有不利影响。

7.2.4  每半年应进行下列维护保养：

1  控制装置和安全装置工作是否正常；

2  清洗油烟处理器

3  检查泄压阀、疏水阀、蒸箱排气装置、压力表和压力指示装置。

4  清洗进水过滤网和除污阀。

5  采用软刷或压缩空气清洁可见明火燃具的燃烧器和熄火保护探头。

7.2.5  冬季有结冰可能性时，长时间不使用应关闭进水阀排空燃具及管路中的水。

7.2.6  使用者应按月检查蒸汽压力开关性能，每年更换蒸汽压力开关。

7.2.7  应由专业人员每年至少检测一次燃气泄漏和一氧化碳报警装置功能。

### 7.3  安全注意事项

7.3.1   防火注意事项

1  设备及任何相关的烟囱系统应根据生厂商的说明远离可燃材料。

2  逃生路线不应被设备堵塞。

3  燃具安装场所严禁存放或使用易燃易爆气体、液体或物品。

7.3.2  可燃气体和一氧化碳报警装置

仅可安装适用于在商用餐饮环境运行的报警装置。应具有有声警报并与自动防故障并需要手动干预恢复气源的燃气自动切断系统相连。检测器应根据生厂商说明进行安装。

附录 A  室内燃气管道强度及严密性试验记录

表A.0.1 室内燃气管道强度及严密性试验记录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |
| 设计压力 |  |  | 介质 |  | □空气 □氮气 |
| 试验用压力表 | □弹簧表 □U型压力计 □其它： |  |  |  |  |
|  | 量程 |  | 精度等级 |  |  |
|  | 最小分度值 |  | 有效期至 |  | 年 月 日 |
| 强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 压力 |  | 试验结果 |  |
| 强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 压力 |  | 试验结果 |  |
| 试验过程中问题处理 |  |  |  |  |  |
| 试验人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录 B燃具气密性（试通气前）试验记录

表B燃具气密性（试通气前）试验记录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |
| 试验压力 |  |  | 试验介质 |  |  |
| 压力计种类 | □弹簧表 □数字式压力计 □U型压力计 |  |  |  |  |
| 试验记录 |  |  |  |  |  |
| 燃具名称及品牌 |  | 燃具编号 |  | 试验结果 |  |
| 试验过程中问题处理 |  |  |  |  |  |
| 试验人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录 C  燃气泄漏报警装置试验记录

表C 燃气泄漏报警装置试验记录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置品牌及型号 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |
| 报警装置编号 |  | 风机联动 | 紧急切断装置联动 |
| 调试结论 |  |  |  |
| 试验人员签字： 年 月 日 |  |  |  |

附录D商用燃气燃烧器具及设施安装验收通知书格式

商用燃气燃烧器具及设施安装验收通知书

：

我单位建设的商用燃气燃烧器具及设施已经过相关安装单位按照《商用燃气燃烧器具应用技术规程》自查，符合规定，具备验收条件。现定于       年       月       日       时进行共同验收，特通知你单位参加。

联系人：

联系电话：

用气单位

（盖章）

年   月   日

附录 E  商用燃气燃烧器具及设施安装验收记录

表E 商用燃气燃烧器具及设施安装验收记录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |
| 用气场所安全条件 | 房间通风或给排风是否符合规定，风机开启状况是否良好 |  |  |
|  | 房间的防爆泄压是否符合规定 |  |  |
|  | 燃气泄漏报警装置是否纳入燃气管理部门备案管理，安装是否符合设计文件规定 |  |  |
|  | 燃气泄漏报警装置是否与紧急切断保护装置和排风机联动；当供电间断时紧急切断保护装置是否处于关闭状态 |  |  |
|  | 采用液化石油气瓶组供气时，瓶组间是否符合标准规定 |  |  |
| 燃具 | 与所供气源是否一致 |  |  |
|  | 安全装置（如火焰监控装置、温控器、过热切断装置、风机、气流检验装置、电磁阀、蒸汽和水压力控制器）是否符合标准规定 |  |  |
|  | 燃具之间、燃具后部与墙面之间的净距是否便于灶前管道、燃具的维护和操作 |  |  |
|  | 燃气管道灶前主管、灶前支管上的阀门是否便于操作 |  |  |
|  | 燃具与家具、电气设备的间距是否符合规定 |  |  |
|  | 燃具连接管与电线的间距是否符合规定 |  |  |
| 室内燃气管道 | 管道敷设、管材、管件、阀门等是否符合实际文件规定 |  |  |
|  | 燃具安装在地下室、半地下室或地上密闭房间时，室外供气主管上是否安装紧急切断保护装置 |  |  |
|  | 管道与相邻建筑墙面、地面、电气设备的间距是否符合规定 |  |  |
|  | 管道连接外观质量是否符合设计文件规定 |  |  |
|  | 管道的支架、支撑和固定是否符合规定 |  |  |
|  | 管道油漆色标是否符合设计文件规定 |  |  |
| 排烟管和送风管 | 集烟罩的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 排烟管和送风管的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 支吊架的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 油烟净化装置的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 风机的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 排烟管和送风管部件的安装是否符合规定 |  |  |
|  | 排烟管和送风管配件的安装是否符合规定 |  |  |
| 检验 | 燃气泄漏报警装置和紧急切断保护装置的联动是否符合规定 |  |  |
|  | 燃气泄漏报警装置报警音量是否大于70dB |  |  |
|  | 试通气后燃具气密性是否符合规定 |  |  |
|  | 燃具燃烧工况（熄火回火离焰）是否符合规定 |  |  |
|  | 燃具烟气中CO是否符合规定 |  |  |
|  | 排烟管漏光是否符合规定 |  |  |
|  | 排烟管和送风管壁厚是否符合规定 |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 验收单位 | 燃具安装单位 |  | 代表签字： |
|  | 报警装置安装单位 |  | 代表签字： |
|  | 室内燃气管道安装单位 |  | 代表签字： |
|  | 设计单位 |  | 代表签字： |
|  | 商业用户 |  | 代表签字： |
|  | 供气企业 |  | 代表签字： |
|  | 管理部门 |  | 代表签字： |

注1：检查内容合格的在检查结果中打“”，不合格的打“X”，未检验的打“/”。

注2：验收意见栏内填写合格、不合格、需整改的内容。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的规定”或“应按......执行”。

引用标准名录

《建筑设计防火规范》GB 50016

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272

《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1

《铜管接头》（所有部分）GB/T 11618

《安全阀 一般要求》GB/T 12241

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771

《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033

《饮食业油烟排放标准》GB18483

《商用燃气燃烧器具》GB 35848

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94

《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146

《建筑用手动燃气阀门》CJ/T 180

《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》CJ/T 197-2010

《燃烧器具用不锈钢排气管》CJ/T 198

《燃烧器具用不锈钢给排气管》CJ/T 199

《餐饮废水隔油器》CJ/T 295

《燃气用具连接用金属包覆软管》CJ/T490

《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》HJ/T 62

《饮食业环境保护技术规范》HJ554

《饮食建筑设计标准》JGJ 64

《燃气采暖热水炉应用技术规程》T/CECS 215

《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233

《厨房设备灭火装置》GA 498-2102

中国工程建设标准化协会标准

商用燃气燃烧器具应用技术规程

CECS XXX:201X

条文说明

## 1 总  则

1.0.1  随着人民生活水平的不断提高，餐饮业日趋兴旺，宾馆、酒店、饭店林立。并逐渐向大型化发展，厨具的能源，也从60年代以燃煤为主，被现在的以燃气、电能等代替。与此同时厨具的不正确安装，错误操作造成的燃气泄漏、爆炸、爆燃和一氧化碳中毒时有发生，高温油锅及排烟罩、排烟管道内所堆积的油垢所引发的厨房火灾也日渐增多，为了规范商用厨具及相关设施的安装、使用，保证从业者和消费者的安全制定本规程。

1.0.2  规定了适用于本规程的场所，街边室外餐饮及家用厨房不适用于本规程。

1.0.4  建城[2007]250号文件规定：根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）的有关规定，现将燃气燃烧器具安装、维修企业资质管理有关事项通知如下：
　　（一）燃气燃烧器具安装、维修企业资质纳入建筑业企业资质管理。
　　（二）省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府燃气主管部门，负责本行政区域内燃气燃烧器具安装、维修企业资质的监督管理工作。
　　（三）设区的市人民政府燃气主管部门具体实施燃气燃烧器具安装、维修企业资质许可，并负责本行政区域内燃气燃烧器具安装、维修企业资质的监督管理工作。

该文件第五条和第六条规定：

（五）配备4名以上具有工程、经济、会计等初级以上（含初级）专业技术职称的人员，其中燃气或相关专业的人员不少于1名并具有助理工程师（含助理工程师）以上的专业技术职称。
　　（六）有4名以上持有燃气行业《职业技能岗位证书》的安装、维修作业人员。

1.0.5  本条规定了本规程与其它标准的关系。本规程是一本专用技术标准，规定了商用燃具及其相关设施的设计、安装、调试、验收、维护保养等方面技术要求。

商用燃具及其相关设施的设计、安装、调试、验收、维护保养等方面的技术要求与现行国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001、《饮食业环境保护技术规范》HJ 554和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009等标准息息相关。

## 3  系统设计

3.1  燃 气

3.1.2  胶管承插式连接抱箍固定存在胶管脱落，胶管老化及被老鼠咬断的风险，目前各地燃气公司规定采用螺纹连接的方式。为了便于检修和拆装规定应有活接装置，并且当有燃气使用安全风险时应及时切断，规定燃具进气口前应安装手动燃气球阀。国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第10.2.40条规定：室内燃气管道的下列部位应设置阀门：1燃气引入管；2调压器前和燃气表前；3燃气用具前；4测压计前；5放散管起点。

3.1.3  国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.3.11条规定：餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂，其烹饪操作间的排烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置，并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

厨房设备灭火装置适用于扑灭厨房内烹饪部位的高温油锅火及排烟罩、排烟管道油垢等引发的火灾，能自动启动，并设有手动启动功能，在启动的同时能发出声光报警。同时，能自动切断燃料供应，并将切断信号反馈到控制装置。火灾探测报警和灭火为一体。

3.1.4  国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.4.3条规定：建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。

国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第10.8.3条规定：在下列场所装有商用燃具时宜安装燃气紧急自动切断阀：

1  地下室、半地下室和地上密闭的用气房间。

2  一类高层民用建筑。

3  燃气用量大、人员密集、流动人口多的商业建筑。

4  重要的公共建筑。

宾馆、酒店、餐馆、公共食堂等公共场所符合10.8.3-3规定的燃气用量大、人员密集、流动人口多的商业建筑。

3.2通风

3.2.1  一般来说，厨房与饮食制作间特别是中餐厨房都会产生大量的油烟及其它味道，通风系统运行时，厨房与饮食制作间应维持负压，能有效地阻止油烟和味道进入相邻的餐厅。

3.2.2  热加工区（间）发热量大且散发大量油烟，设置机械排风设施的目的是有效的将热量、油烟、蒸汽等控制在炉灶等局部区域并直接排出室外，减少对室内环境造成污染。即使炉灶等设备不运行、人员仅进行烹饪设备的操作时，厨房各区域仍有一定的发热量和异味，需要全面通风排除；对于商用燃气厨房，经常连续运行的全面通风还提供了厨房内燃气设备和管道有泄漏时向室外排除泄漏燃气的排气通路。

厨房有大有小，产生油烟量小的厨房，不适合安装机械通风的厨房，也可以采用自然通风。自然通风口面积等同于国家现行标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

3.2.3  根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的规定，油烟排放浓度不得超过2.0mg/m3,净化设备的最低去除效率小型不宜低于60%，中型不宜低于75%，大型不宜低于85%。

3.2.5~3.2.7  等同于《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016的规定。

3.2.8国家现行标准《饮食行业环境保护技术规范》HJ554-2010第6.1.2规定：罩口面风速不应小于0.6m/s，

3.2.9  厨房采用机械排风时，房间内负压值不能过大，否则既有可能对厨房灶具的使用产生影响，也会因为来自周围房间的自然补风量不够而导致机械排风量不能达到设计要求。建议以厨房开门后的负压补风风速不超过1.0m/s作为判断基准，超过时应设置机械补风系统。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.5-2规定：宜为排风量的80%~90%。

在北方严寒和寒冷地区，一般冬季不开窗户，而常采用机械补风且补风量很大。为避免过低的送风温度导致室内温度过低，不满足人员劳动环境的卫生要求并有可能造成冬季厨房内水池及水管道出现冻结现象。

3.2.10  为了使送入室内的空气免受外界环境的不良影响而保持清洁，宜将进风口位置设置在室外空气较清洁的地点。

为了防止排风对进风的污染，进、排风口的相对位置，应避免短路的原则；进风口宜低于排风口3m以上，当进排风口在同一高度时，宜在不同方向设置，且水平距离一般不宜小于10m。

排风口宜设置在建筑物顶端并采用防雨风帽（一般是锥形风帽），目的是把这些有害物排入高空，以利于稀释。

3.2.11事故通风是保证安全生产和保障人民生命安全的一项必要的措施。对在生活中可能突然放散有害气体的建筑，在设计中均应设置事故排风系统。

3.3 给 排 水

3.3.1  给水系统

明装水管在使用过程中存在被碰撞或由于厨具的不可预见的位移，需要其有一定的强度，同时也是为了便于燃具拆装。

为了防止管路中的异物影响燃具的正常使用，故规定应安装过滤装置，30目为经验值。

3.3.2  由于排水管可能渗漏，和受厨房湿热空气影响，管外表面易结露滴水，造成食品污染。如不能避免，应在排水支管下方设防水隔离板或排水槽。

商用厨房含有食用油脂的污水排入下水道是，随着水温下降，污水挟带的油脂开始凝固，并附着在管壁上，逐渐缩小管道断面，最后完全堵塞管道。

3.4  电气

饮食建筑的加工间、烹饪间、洗碗间属于潮湿场所，为了保证用电安全应规定电气设备外壳等的防护等级。

3.6  燃 具

3.6.1  根据功能要求，使用者习惯，依据现场气水电等选择燃具的种类和负荷。

3.6.2   避免蒸汽凝结水对油炸类燃具的影响，同时为了便于排烟管道的安装，油炸类和蒸汽类燃具应分区设置。同时为了避免操作人员交叉，同种功能的燃具应集中设置。

## 4  设备安装

### 4.1  安装前检查

为了保障使用者的声明安全，应该选用符合标准要求的合格产品。使用处所的燃气类别或电源性质如与燃具不一致，轻则不能使用重则造成一氧化碳中毒等安全隐患。

4.2  燃气管道安装

本节的规定与国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的规定一致。

4.3  燃具安装

4.3.1  国家标准《商用燃气燃烧器具》GB 35848—2018规定的燃气最高使用压力为液化石油气压力值不超过5000Pa。现行国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006规定低压进户燃气压力应小于10000Pa。该标准第10.5.1条规定：商业用气设备宜采用低压燃气设备。综合两个标准要求，本规程规定为应采用低压燃气设备。

4.3.2冷凝水排放管采用密封式与排水管连接，水封处的存水容易被抽空，烟气顺着冷凝水排放管排至排水管内，烟气容易窜到室内。冷凝液呈弱酸性PH值在3~6之间，具有腐蚀性，为了避免腐蚀，未经中和处理的冷凝水不能接触金属材料，同时不能对环境造成污染故不能直接排放到地表。

4.3.5  机械式补水装置有被异物卡住的可能，电子式补水装置有出故障的风险。为了防止燃具内的水受热膨胀回流供水管路污染水源，规定供水管路应安装止回阀。

4.3.6  烟气完全通过燃具自有风机和烟道排向室外的燃具为B型燃具。排烟方式包含烟道式、强制排气式和强制给排气式。《燃气采暖热水炉应用技术规程》T/CECS 215-2017第4章对每一种形式有具体的规定。

4.3.8  给排气式沸水器的空气取自室外，烟气排到室外。其他排烟形式的沸水器燃烧所用空气取自室内，直排式的烟气直接排放到室内。安装直排式沸水器的房间应有送排风系统。安装烟道式和强制排气式沸水器的房间应有送风系统。

4.3.9  U型蒸汽管道最低端容易积存冷凝水必须安装疏水阀排水，国家标准《商用燃气燃烧器具》GB 35848—2018规定蒸汽压力不应大于80kPa，所以最高端应安装开启压力不大于0.08Mpa的安全阀。为了防止窜气，蒸汽支管与蒸汽主管之间应安装止回阀。支管应安装与大气进气方向保持联通的止回阀。

4.3.13  为了防止用餐区域的空气量不足，燃具燃烧的空气应取自室外。

### 4.4  紧急切断阀安装

本节要求于现行国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的规定一致。

4.6  通风系统安装

4.6.1  商用燃具耗气量大，燃烧所需要的空气量也大，为了保证安全使用和保障使用者的生命安全，燃具启动前应先启动机械通风系统，燃具关闭后才能关闭机械通风系统。当机械通风系统不能正常运转时燃具应不能启动。

只有机械排风系统的厨房，排风系统的抽力过大时有可能造成烟道式和强排式燃具的抽力不足或燃烧不正常。

4.6.2  国家现行标准《饮食行业环境保护技术规范》HJ554-2010第6.1.2规定：油烟集气罩罩口投影面积应大于灶台面积，罩口前面下沿与地面的净距宜取1.8~1.9m。《公共厨房建筑设计与构造》13J913-1规定罩口前面下沿与地面的净距宜取2.0~2.2m。

4.6.3  本条规定了排烟管和送风管的安装应符合的规定：

1  水平段应设不小于0.02的坡度，坡向集油、放油或排凝结水处。

2  防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构，穿越时不得破坏其相应性能。

3  接口处易缩小截面积造成节流，降低风量。

4  如拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网相连接，当雷电来临时，可能使通风管路系统成为带电体和导电体，危及整个厨房的安全使用。

5  排烟管漏风会降低油烟排放效果，如漏光点在下表面易造成漏油。

4.6.4本条规定了支吊架的安装应符合的规定，与国家现行标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定一致。

4.6.5  为了方便拆装和维修，规定了油烟净化设备与安装处所的相对位置。避免在风机叶轮表面凝结油脂，油烟净化装置应置于油烟排风机之前。

4.6.6  为了防止风机对人的意外伤害，风机传动装置的外露部位及孔口应采取保护性措施。工程现场对风机叶轮的安装质量和平衡性的检查，简单有效的方式就是转动叶轮，观察叶轮转动的情况，如不停留在同一位置，则说明相对平衡。

风机设有减震台座落地安装时，由于运行震动会造成位移，因此本条规定应采取防止设备水平位移的措施。悬挂安装的风机，在运行时会产生持续的振动，处理不当会由于金属疲劳而断裂。

4.6.7  防火阀与排烟阀是使用于建筑工程中的救生系统，直接涉及人民生命财产安全，其质量必须符合国家相关产品标准的规定。并且应正确安装。

4.6.8  柔性短管的主要作用是减震，常应用于风机的进出口处，为通风管系统中的连接管，有时也用于建筑物的沉降缝处，作为伸缩管使用。柔性短管过短不能起到减震作用，过长导致柔性短管变形巨大，当处于负压段时将影响过风面积。

5  连接与检验

### 5.1  燃具连接

5.1.1  胶管承插式连接抱箍固定存在胶管脱落，胶管老化及被老鼠咬断的风险，本条规定不允许使用。金属管材的材质规定与现行国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006的规定一致。

5.1.3  为防止可移动式燃具的燃气连接管被拉脱，应装有长度短于燃气连接管的防拉脱金属链条。

5.2  电气连接

5.2.1  本条规定了燃具的电气系统应符合的规定：

1  电源电压波动会影响燃具的安全使用，故做此规定。

2  为保证燃具使用安全，规定燃具的金属管道不应用作电器接地装置。

3  电源线连接时必须注意电源线的极性，否则可能会出现安全问题或不能正常启动。条文规定内容符合现行国家标准《电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》GB/T5465.2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1的规定。

GB/T 5465.2-2008规定：接地的符号用PE表示或用E标识。

GB 50303-2015规定：单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接。接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。上述规定即“左零右火上地”。

GB 4706.1规定,可使用下列符号标示: ～交流电，直流电，保护接地。

5.2.2  本条的规定与国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的规定一致。

5.3  水路连接和排放

5.3.1  为保证燃具正常使用，水压过低应安装增压泵、过高应安装减压阀。

5.3.2  连接前应清洗管路杂质，避免堵塞过滤网或影响燃具使用。

5.4  检 验

5.4.1~5.4.2国家现行标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009对低压管道系统严密性试验规定：严密性试验范围应为引入管至燃具前阀门之间的管道，通气前还应对燃具前阀门至燃具之间的管道进行检查。试验压力应为设计压力且不得低于5kPa。在试验压力下，居民用户稳压不少于15min，商业和工业企业用户应稳压不少于30min。

对强度试验的规定：商业用户及工业用户应为引入管阀门至燃具接入管阀门（含阀门）之间的管道；试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa，达到试验压力时，稳压不少于0.5h后，应用发泡剂检查所有接头，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。

5.4.3~5.4.4商用燃具和通风系统的正常运行，是保证商用厨房功能实现的基本条件，完成安装后应检验设备是否能够正常运转，合格后方可验收。

## 6  质量验收

6.1  一般规定

6.1.1本条根据《建设工程质量管理条例》第16条制定。规定了工程验收的组织单位及应到现场参加验收的相关单位，便于做到全面核查、客观评价。

6.1.3验收不合格的应进行整改，整改合格后方可通气。

6.2  验收

6.2.1本条规定了验收时，建设、施工单位应提供的全部技术文件和记录，这些文件是验收工作的重要依据。

6.2.2~6.2.4规定了应按照附录E的规定进行验收，尽管施工时已进行了全面检查并进行了调试，但验收时还应按附录E规定的内容对设备的各个组成部分进行检查，以及对设备进行功能验收，以保证设备的施工质量，确保在交付给使用单位后能处于正常工作状态。

附录E规定了商用厨房验收的内容、判定方法以及判定要求。验收主要包括施工质量验收和功能验收，并应符合设计要求。

## 7  运行维护与安全

7.1  运行

7.2  维护

7.2.1~7.2.3设备的使用寿命和安全与维护保养的方法和周期息息相关，应由专业人员按照企业说明书的规定进行维护保养。

7.2.4控制装置功能正常是设备正常使用的前提，安全装置功能正常是安全屏障。容易凝结油污，堵塞的部位应定期清洗。

7.2.6蒸汽压力开关不能正常启动泄压，后果不堪设想，压力开关又易被杂质堵塞，应加强检查。而且压力开关动作次数频繁，每年更换是行业内的普遍做法。

7.2.7报警器的探头易附着油污，长期使用灵敏度下降。本条规定与国家现行标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146的规定一致。