CECS             T/CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准 风电塔架检测鉴定与加固技术规程 Technical specification for test, appraisal and strengthening of wind power tower （征求意见稿）

# 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017 年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2017〕14号）的要求，由中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同编制而成。

本规程在编制过程中，编制组开展了多项专题研究，进行了广泛的调查分析，并通过大量的试验研究和试鉴定，总结了近年来的工程实践经验，与国内相关鉴定标准和现行标准规范进行了协调，并在全国范围内广泛征求了有关质检、设计、科研、教学等单位和专家、学者的意见，经多次讨论、修改和工程试点应用，最后经审查定稿。

本规程共分为12章和2个附录。主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、现场调查和检查、检测、计算分析与校核、部件的鉴定评级、结构系统鉴定评级、鉴定单元综合鉴定评级、加固、监测、检测、监测与鉴定报告等。

本规程由中国工程建设标准化协会结构焊接专业委员会（CECS/TS15）归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮政编码：100088，E-mail：）负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄至解释单位。

| 主编单位： | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 略 |
| 主要起草人： | 略 |
| 主要审查人： | 略 |

目    次

1	总    则	1

2	术语和符号	2

2.1	术    语	2

2.2	符    号	3

3	基本规定	4

3.1	一般规定	4

3.2	鉴定程序及其工作内容	5

3.3	鉴定评级标准	8

3.4	加固要求	13

4	现场调查和检查	14

4.1	一般规定	14

4.2	原始资料调查	14

4.3	使用荷载调查	14

4.4	使用条件与环境调查	14

4.5	现状检查	15

5	检 测	16

5.1	一般规定	16

5.2	检测程序及基本要求	17

5.3	检测项目和抽样方案	18

5.4	材料检测	19

5.5	地基与基础检测	20

5.6	塔体检测	21

5.7	连接检测	21

5.8	检测安全	22

6	校核与计算分析	25

6.1	一般规定	25

6.2	鉴定计算和校核	25

6.3	加固设计计算	26

7	部件的鉴定评级	28

7.1	一般规定	28

7.2	安全性鉴定	28

7.3	使用性鉴定评级	31

8	结构系统鉴定评级	34

8.1	一般规定	34

8.2	地基基础	34

8.3	塔体	35

9	鉴定单元综合鉴定评级	37

10	加固	38

10.1	一般规定	38

10.2	地基与基础加固	38

10.3	连接加固	39

10.4	塔体加固	40

11	监测	42

11.1	一般规定	42

11.2	监测程序及设备要求	43

11.3	基础监测	44

11.4	连接螺栓监测	46

11.5	塔体监测	47

11.6	在线监测预警	49

12	检测、监测与鉴定报告	51

12.1	检测报告	51

12.2	监测报告	51

12.3	鉴定报告	51

附录A 单个构件的划分	53

附录B 钢结构耐久性评估	54

本规程用词说明	58

引用标准名录	59

# 总    则

    - 为在风电塔架的检测、鉴定、监测、加固过程中贯彻执行国家的计算经济政策，做到安全适用、质量可靠、技术先进、经济合理、节能环保，制定本规程。

【条文说明】：

我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。风电行业的发展也带动了设计、施工、设备、运行、维护等各相关专业的增长，但风电在快速发展的同时，也出现了一些问题，特别是在风电塔架方面安全事故常有发生。风电塔架事故轻则导致停止运转，重则导致风电塔架完全损坏，单台风机造价较高，如果发生事故，损失极为严重。因此，为适应风电机塔架使用的发展和需要，解决其使用过程中出现的实际问题，给出合理可依据的鉴定方法和评定标准，在总结数十年来的工程经验和科研成果的基础上，制定了本标准。

需要说明的是，当风电塔架承重结构工程施工质量不符合要求需要进行检测鉴定时，本规程仅作为检测鉴定的依据，但不能代替工程施工质量验收规范标准。

    - 本规程适用于陆地风电塔架的地基基础、预埋锚固件和塔体的可靠性鉴定与加固，其他类风电塔架可参照执行。

【条文说明】：

本标准暂只针对陆上风电场的风电机组，海上风电等暂时未列入。

    - 地震区、特殊地基土等地区的风电塔架的可靠性鉴定与加固，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

【条文说明】：

各类不同抗震设防区域应关注抗震承载能力及其构造，遵循不同的抗震设防标准；不同的防灾要求区域如沿海地区要关注台风及暴雨的影响，北方地区要关注风沙及暴雪的影响等；特殊地基土地区要关注地基不均匀沉降对风电塔架造成的影响；处于某些腐蚀性、高温高湿等特殊环境的区域，应关注其对风电塔架的腐蚀损伤影响。

# 术语和符号

- 术    语

    - 风电塔架  wind power tower

包括地基基础和塔体。

    - 塔段  tower section

由筒节、法兰和其他零件组成一体的部件。

    - 塔体  tube section

基础以上、偏航回转支承以下所有塔段和附件组装成的总体。

    - 预埋锚固件 embedded anchor part

预埋在基础混凝土中连接基础与塔体的锚固体，包括基础环、螺栓锚固笼等。

    - 基础环 foundation section

埋入基础混凝土中塔体的支承部件。

    - 部件component

风电塔架的组成部分，可分为构件、连接等。

    - 构件  member

承受各种作用的单个构件，或是指系统的某一个组成部分。包括塔段、预埋锚固件、基础等。

    - 连接connect

采用螺栓、焊接等方式把构件结合在一起的组成部分。

    - 附属设施  attached facilities

主要指风电塔架的维护检修通道、爬梯等。

    - 可靠性鉴定  appraisal of reliability

对风电塔架的安全性和正常使用性所进行的调查、检测、分析、验算和评定等一系列活动。

    - 目标使用年限  target working life

鉴定或加固风电塔架所期望的使用年限。

    - 评定  assessment

根据检查、检测和分析验算结果，对风电塔架的安全性和正常使用性按照规定的标准和方法所进行的评价。

    - 评定项目  items of assessment

用于评定风电塔架及其组成部分可靠性的项目。

    - 鉴定单元 appraisal system

每一台风电塔架为一个鉴定单元。

    - 风电塔架加固  strengthening of wind power tower

采取增强、局部更换等措施，用以提高风电塔架可靠性，使其具有现行相关规范及业主要求的安全性和使用性。

- 符    号

    - 鉴定评级

au、bu、cu、du——部件或其检查项目的安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——结构系统的安全性等级；

as、bs、cs——部件或其检查项目的正常使用性等级；

As、Bs、Cs——结构系统的正常使用性等级；

a、b、c、d——部件的可靠性等级；

A、B、C、D——结构系统的可靠性等级；

一、二、三、四——鉴定单元的可靠性等级。

# 基本规定

- 一般规定

    - 风电塔架在下列情况下，应进行检测与可靠性鉴定：

- 存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时；

- 达到设计使用年限拟继续使用时；

- 遭受严重灾害或事故后，需要继续使用时；

- 检查有安全隐患时；

    - 风电塔架在下列情况下，宜进行检测与可靠性鉴定：

- 使用条件发生变化时；

- 监测数据出现异常时；

- 加固后继续使用时；

- 其他需要掌握风电塔架的可靠性水平时。

【条文说明】：

该条列出了对风电塔架有重大影响的情况，应对其进行可靠性鉴定：

1  存在严重的质量缺陷或者出现严重的腐蚀、损伤、变形时，会直接影响风电塔架承载能力，导致其发生掀翻、垮塌等事故，直接危及人民生命财产安全，此时必须进行可靠性鉴定消除安全隐患，确保使用安全，此条必须严格执行。

2  超过设计使用年限或目标使用年限拟继续使用时，设计使用年限或目标使用年限是风电塔架安全使用的最基本的保障，达到使用年限后，无论其可靠度还是耐久性均不符合原设计条件，超过该年限继续使用时，必须清楚风电塔架的实际承载能力状况，进行可靠性鉴定，避免产生坍塌事故，危及人民生命财产安全。

3  遭受严重灾害或事故后，需要继续使用时，遭受严重灾害如地震、风灾后，风电塔架可能发生严重破坏，不仅会造成内部材料损伤乃至结构损伤危及结构安全，必须进行可靠性鉴定以彻底消除隐患。此条必须严格执行。

4  检查怀疑有安全隐患时，必须清楚风电塔架的实际承载能力状况，进行可靠性鉴定，消除安全隐患，避免产生坍塌事故，危及人民生命财产安全。

    - 检测鉴定对象可以是整个风电塔架，也可以是地基基础或者塔体等部分。

【条文说明】：

在工程实践中，地基基础更容易出现异常，塔体也有出现异常的可能，业主可根据需要只针对地基基础或者塔体进行检测鉴定。

    - 检测现场取样应采取措施不影响结构的安全使用，取样后应及时修补检测所造成的结构或构件的损伤。

    - 鉴定或加固的目标使用年限，应根据风电塔架的使用历史、使用现状和今后的维修使用计划，由委托方和鉴定方共同确定。

【条文说明】：

鉴定的目标使用年限是在保证安全的基础上可满足使用要求的年限。目前风电机组的设计使用年限一般是20年，暂时还没有业主提出超出设计使用年限后，既有风电机组的延寿要求，但随着产业发展，经济指标细化，既有风电机组或者其承重结构的再利用必然会成为趋势。

    - 当需要评估风电塔架耐久年限时，对于混凝土结构部件，参照现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144及现行工程建设协会标准《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220相关内容进行评估；对于钢结构部件，按照附录B的规定对风电塔架的耐久性进行评估。

    - 风电塔架经检测鉴定不满足要求的应进行加固处理。加固的范围和内容应根据鉴定结论，按本规程的规定和使用要求进行加固设计。

    - 加固工作完成后，宜对加固的项目进行检测评估以验证加固效果，必要时宜进行相应的长期监测。

- 鉴定程序及其工作内容

    - 风电塔架的可靠性鉴定，应按下列框图规定的程序（图 3.2.1）进行。

明确鉴定目的、范围、内容

制定鉴定方案

调查与检测

可靠性分析与验算

可靠性评定

鉴定报告

补充调查与检测

图3.2.1 可靠性鉴定程序

【条文说明】：

本规程制定的鉴定程序是一种常规的鉴定的工作程序，是根据大量的风电塔架鉴定的实践经验，并参考其他相关标准制定的。执行时，可根据鉴定的具体要求进行安排。如遇到简单问题时，可适当简化；如遇到特殊问题时，可进行必要的补充和调整。

    - 风电塔架鉴定的目的、范围和内容，应根据委托方提出的鉴定原因和要求结合风电塔架的实际现状确定。

    - 鉴定方案应包括检测鉴定的目的、范围，鉴定的依据、调查与检测的工作内容、检测方案和主要检测方法、工作进度计划及需要委托方完成的准备工作、安全环保措施等。

【条文说明】：

风电塔架鉴定的实践表明，明确业主鉴定需求和现场实际问题情况，确定鉴定的目的是鉴定工作最重要的前提，是进行初步调查和制定鉴定方案的基础，有了符合实际、符合要求的鉴定方案，才能指导后面的工作。

    - 调查与检测宜根据实际需要选择下列工作内容：

1  查阅研究相关文件资料。

【条文说明】：

相关文件资料包括图纸资料、历史情况。

其中图纸资料包括工程地质勘察报告、施工图、竣工资料、检查观测记录、维修记录、历次加固和改造图纸和资料、事故处理报告等。

历史情况包括施工、维修、加固、使用条件改变以及受灾害等情况。

2  调查结构上的作用和环境中的不利因素，以及它们在目标使用年限内可能发生的变化。

3  外观缺陷检查。

4  现状检测。

【条文说明】：

现场检查与检测工作，是获得风电塔架现状必要的资料、可靠的数据的关键，也是进行下一步可靠性分析与验算的基础。具体到每一个鉴定的项目需要做哪些工作，还需要根据实际所遇到的问题进行必要的选择。

    - 可靠性分析与验算，应根据调查与检测结果，对风电塔架进行可靠性分析与验算。

【条文说明】：

可靠性分析与验算，包括结构分析、结构或构件可靠性校核分析、所存在问题的原因分析等。可靠性分析除了验算结构承载力以外，还应包括对存在问题的原因分析。

    - 在风电塔架可靠性鉴定中，发现检查或检测资料不足或不准确时，应及时进行补充调查与检测。

    - 风电塔架的可靠性鉴定评级，应划分为部件、结构系统、鉴定单元三个层次；其中结构系统和部件两个层次的鉴定评级，应包括安全性、正常使用性的等级评定，需要时可由此综合评定其可靠性等级；安全性分四个等级，正常使用性分三个等级，各层次的可靠性分四个等级，并应按表3.2.7风电塔架可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项目内容规定的评定项目分层次进行评定。当不要求评定可靠性等级时，可直接给出安全性、正常使用性等评定结果。

表 3.2.7  风电塔架可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项目内容

| 层次 | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 | 鉴定单元 |  | 结构系统 |  |  | 部件 |
| 可 靠 性 鉴 定 | 等级 | 一、二、三、 四 | 安全性评定 | 等级 | Au、Bu、Cu、Du | au、bu、cu、du |
|  | 风电塔架 |  |  | 地基基础 | 地基变形、斜坡稳定性 | － |
|  |  |  |  |  | 承载力 | － |
|  |  |  |  | 塔体 | 承载能力 | 承载能力、不适于继续承载的位移（或变形）或裂缝 |
|  |  |  |  |  | 构造和连接 | 构造和连接 |
|  |  |  | 正常使用性评定 | 等级 | As、Bs、Cs | as、bs、cs |
|  |  |  |  | 地基基础 | 影响上部结构正常使用的地基变形 | － |
|  |  |  |  | 塔体 | 使用状况 | 缺陷、裂缝、损伤、锈蚀 |
|  |  |  |  |  | 位移 | 位移（变形） |

注：1单个构件划分方法见本标准附录A 。

【条文说明】：

本标准规定的风电塔架可靠性鉴定评级体系，采用先分层次，分层分项进行检查，逐层逐步进行综合的评级模式。

1  被鉴定的风电塔架划分为部件、结构系统、鉴定单元三个层次，安全性鉴定分四个等级。然后根据每一层次各评定项目的评定结果确定其等级，评定项目具体的评级标准由本标准的各个章节分别给出。

2  各部分的评定项目，是各层次和各组成部分鉴定评级的依据，同时也是处理所存在隐患的直接依据。而结构系统的评级结果，是风电塔架进行科学管理和宏观决策的依据。

    - 风电塔架可靠性鉴定工作完成后，应提出鉴定报告，鉴定报告的编写应符合本标准第12章的要求。

- 鉴定评级标准

    - 部件和结构系统的安全性、正常使用性、可靠性的等级鉴定评级标准应按照以下条款进行：

1  风电塔架部件和结构系统的安全性鉴定评级的分级标准，应按表3.3.1-1的规定采用。

表3.3.1-1  部件和结构系统的安全性鉴定评级分级标准及处理要求

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件 | au | 符合国家现行标准规范的安全性要求，安全 | 不必采取措施 |
|  | bu | 略低于国家现行标准规范的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，不影响安全 | 可不必采取措施 |
|  | cu | 不符合国家现行标准规范的安全性要求，影响安全 | 应采取措施 |
|  | du | 严重不符合国家现行标准规范的安全性要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| 结构系统 | Au | 符合国家现行标准规范的安全性要求，不影响整体安全 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  | Bu | 略低于国家现行标准规范的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，尚不显著影响整体安全 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  | Cu | 不符合国家现行标准规范的安全性要求，影响整体安全 | 应采取措施，且极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  | Du | 严重不符合国家现行标准规范的安全性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

2  风电塔架结构的部件和结构系统的使用性鉴定评级的分级标准，应按表3.3.1-2的规定采用。

表3.3.1-2部件和结构系统的正常使用性鉴定评级分级标准及处理要求

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件 | as | 符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内能正常使用 | 不必采取措施 |
|  | bs | 略低于国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内尚不明显影响正常使用 | 可不采取措施 |
|  | cs | 不符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内明显影响正常使用 | 应采取措施 |
| 结构系统 | As | 符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内不影响整体正常使用 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  | Bs | 略低于国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内尚不明显影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  | Cs | 不符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内明显影响整体正常使用 | 应采取措施 |

3  风电塔架部件和结构系统的可靠性鉴定评级的分级标准，应按表3.3.1-3的规定采用。

表3.3.1-3  部件和结构系统的可靠性鉴定评级分级标准及处理要求

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件 | a | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，安全，在目标使用年限内能正常使用或尚不明显影响正常使用 | 不必采取措施 |
|  | b | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，不影响安全，在目标使用年限内能正常使用或尚不明显影响正常使用 | 可不采取措施 |
|  | c | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，或影响安全，或在目标使用年限明显影响正常使用 | 应采取措施 |
|  | d | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| 结构系统 | A | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，不影响整体安全，在目标使用年限内不影响或不明显影响整体正常使用 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  | B | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，尚不显著影响整体安全，在目标使用年限内不影响或尚不显著影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  | C | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，或影响整体安全，或在目标使用年限内影响整体正常使用 | 应采取措施，且极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  | D | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

    - 风电塔架鉴定单元的可靠性综合评级标准，应按表3.3.2的规定采用。

表3.3.2  可靠性综合鉴定评级标准及处理要求

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鉴定单元 | 一 | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，不影响整体安全，在目标使用年限内不影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  | 二 | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，尚不明显影响整体安全，在目标使用年限内不影响或尚不明显影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施，极个别不符合要求的次要构件必须立即采取措施 |
|  | 三 | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，影响整体安全，在目标使用年限内明显影响整体正常使用 | 应采取措施，极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  | 四 | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

【3.3.1～3.3.2条文说明】：

本标准规定了三个层次的鉴定评级标准，是在总结了以往的大量工程实践，借鉴了相关的标准，结合风电塔架目前所存在的实际问题及我国实际经济状况的基础上确定的。

本标准借鉴了现行风电塔架设计规范及施工标准的相关要求，同时依据风电塔架特点及实际情况提出了专门的规定。既有风电塔架在使用过程中的安全性鉴定，应当依据本标准的相关规定进行，而现行风电塔架设计规范、施工标准是以拟建新风电塔架为对象制定的，不可能系统地考虑到已有风电塔架所能遇到的各种问题。

- 加固要求

- 风电塔架的加固应综合考虑其技术经济性，避免对未加固部分结构构件等造成不利影响、避免不必要的拆除和更换、避免损伤原结构。

- 对于由不同影响因素引起的结构损伤，应在加固设计中提出相应的防治对策。

- 风电塔架加固宜考虑地基基础加固、塔体加固等。

- 风电塔架的加固设计应考虑现场条件对施工方法、加固效果的影响，加固部分应与原结构协同工作。

- 风电塔架的加固设计使用年限，应按下列原则确定：

1	加固后的使用年限，应由业主和设计单位共同确定，宜不低于剩余设计使用年限；

2	当局部加固时，应考虑整体结构剩余设计使用年限对加固后使用年限的影响。

- 地基基础加固后，应进行沉降观测或监测。

- 风电塔架加固工程的验收，除应满足本标准的规定外，尚应符合其它相关规范的要求。

- 风电塔架加固工程验收，应提供下列文件：

1	委托任务书及加固过程有关协议文件；

2	可靠性鉴定报告及有关文件；

3	结构施工图、加固设计及修改设计等有关文件；

4	加固所用材料的质量证明书和试验报告；

5	加固施工过程中的施工资料；

6	加固工程监理报告或第三方检测报告；

7	风电塔架加固工程的竣工验收报告；

8  其他相关文件资料。

【条文说明】：

风电塔架的加固工程施工项目，为了保证工程质量，业主单位会请监理单位来进行质量控制，但有些项目经常没有监理，因此对于有监理单位参与的项目的加固工程验收应提供监理报告，对于没有监理的项目应请第三方检测机构对加固工程项目进行工程质量检测，提供第三方检测报告。

# 现场调查和检查

- 一般规定

    - 风电塔架的鉴定，应对风电塔架的使用荷载、使用条件、使用环境和结构现状进行调查和检查；调查和检查的内容、范围和技术要求应满足鉴定的需要。

    - 调查和检查应能满足风电塔架鉴定及相关工作的需要。

- 原始资料调查

    - 原始资料调查包括：工程概况、设计文件、竣工资料及地质勘察报告、沉降观测记录、工程验收文件等。

【条文说明】：原始资料是鉴定工作的基础，并且应与现场实际情况进行核对。

    - 当原始资料不全时，应根据需要及现场条件，进行相应的调查、测绘、检测及地质勘察。

- 使用荷载调查

    - 使用荷载调查包括：永久荷载、可变荷载和偶然作用等，并应考虑在目标使用年限内可能发生的变化。

【条文说明】：荷载调查以查阅资料、规范、运行参数以及调查使用历史为主，必要时应对结构动力作用效应进行测试，并调查风机基础的荷载资料。

    - 各类荷载应按照原设计文件并结合现行规范取值，当实际情况与设计条件存在明显的差异时，应根据现场调查和检测情况，合理调整。

【条文说明】：例如地震区划发生改变，周围人工建构筑物或临近风场的影响，施工道路过于接近风机等，都要考虑其对风机的影响。

- 使用条件与环境调查

    - 使用条件与环境调查应包括维保、使用环境和使用历史情况。

    - 维保调查应包括维保项目和维保周期。

    - 使用环境调查应包括：气象环境、地质环境、工作环境和灾害环境，可按表4.4.3进行调查。

表4.4.3  使用环境调查

| 项次 | 环境类别 | 调查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气象环境 | 大气温度、大气湿度、降雨量、降雪量、霜冻期等 |
| 2 | 地质环境 | 地形、地貌、工程地质、地下水位深度、土壤冻结深度等 |
| 3 | 工作环境 | 潮湿环境、滨海环境、工业区大气环境、振动环境、周围风机影响等 |
| 4 | 灾害环境 | 地震、冰雪、台风、洪水；可能发生滑坡、泥石流等地质灾害地段等 |

    - 使用历史调查包括：风机的设计与施工、使用时间、维修与加固、改造以及受灾和事故情况等。

- 现状检查

- 风电塔架的现状检查应包括地基、基础检查和塔体检查，塔体检查可分为构件和连接两部分。

【条文说明】：塔架按材料可分为钢结构、混凝土结构以及混合结构三种，按类型，有格构式和圆筒式。

- 地基检查应包括下列项目：

- 调查场地类别、地基土质及地下水情况；

- 地基稳定性及地基不均匀沉降造成的上部结构明显的倾斜、变形、裂缝等缺陷；

- 地基土的腐蚀性，是否存在有害液体渗入以及腐蚀性物质对基础的影响、损坏程度等；

【条文说明】：当地基资料不全且可能对上部结构造成不利影响时，应根据国家现行有关标准的规定，对场地地基进行补充勘察或进行沉降观测。

- 基础检查宜包括下列项目：

1  查阅图纸资料，检查基础的类型和材料性能。

2  开挖检查基础的变位、开裂、腐蚀或损坏情况。

【条文说明】：一般情况下，当塔体未发现异常时，可不进行开挖检查，当对基础现状有怀疑时宜进行开挖检查基础。

- 混凝土构件应检查变形、裂缝、腐蚀、露筋以及保护层剥落等情况。

【条文说明】：混凝土构件容易出现耐久性缺陷，具体表现为表面锈胀开裂、钢筋外露以及保护层剥落等，同时在荷载、温度、沉降作用下，也有可能出现裂缝，所以对混凝土构件应重点检查此类缺陷。

- 钢构件应检查变形、开裂、涂层以及腐蚀等情况。

【条文说明】：钢构件一般采用薄壁结构，比较容易发生变形，在外力作用下，当超过极限承载力时，也会出现开裂，而且钢结构本身在空气中极易发生氧化，所以对涂层的现状以及钢构件的锈蚀情况，应重点检查。

- 连接应检查焊缝的表面开裂及螺栓松动等情况。

【条文说明】：风电塔架各部件的连接大多采用螺栓连接，基础埋于地下，且大多采用现浇混凝土，所以连接的检查主要包括塔架与基础的连接和塔架各分段之间的连接，各部件间的连接焊缝或者螺栓是检查的重点，主要应检查焊接质量、是否开裂，以及螺栓是否存在松动、变形、缺损等情况。

# 检    测

- 一般规定

5.1.1  风电塔架在下列情况下，应进行检测：

- 塔体、地基基础出现质量缺陷或存在质量隐患时；

- 风力发电机组飞车、起火、叶片折断、机头脱落、振动故障等严重事故时；

- 外部环境因素变化时，如台风、地震、洪水、爆破、滑坡等；

- 塔体、基础不满足设计要求时；

- 塔架达到设计使用年限拟继续使用时。

5.1.2  结构材料性能的检测，当图纸资料有明确说明时，可进行现场抽检验证；当图纸资料不全或有怀疑时，应按国家现行有关检测技术标准的规定，通过现场取样或现场测试进行检测。

【条文说明】：

抽样数量和检测方法主要是依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344 关于检测方法和抽样方案的相关要求，同时也考虑风电塔架检测属于高危作业，在满足安全的前提下对抽样部位可以根据实际情况进行适当调整，但取样部位应该具有代表性。

5.1.3  结构或构件尺寸的检测，当图纸资料齐全完整时，可进行现场抽检复核；当图纸资料不全或无图纸资料时，应对结构或构件进行现场检测。

5.1.4  结构构件的损伤，应在其外观全数检查的基础上，对其中损伤严重的构件进行详细检测。

【条文说明】：

损伤严重的构件可能已经失效，对结构的承载力会造成严重影响，因此需进一步确定严重损坏程度和损坏原因以及对结构局部或整体的影响程度。为后续的处理建议提供有效依据。

5.1.5  存在下列情况时，宜对塔架的结构动力特性进行现场检测：

1  塔架结构存在严重损伤、变形；

2  其他需要对塔架结构动力特性进行专项检测时。

【条文说明】：

结构的自振频变化不仅能反映结构损伤情况，而且还能反映结构整体性能的改变，通过结构自振频率的变化，可以分析结构的结构性能，评价结构工作状况。

用单自由度振动模型获取的振动模态参数（一阶）可用于塔架系统健康状态评估工作。采集塔架系统自由衰减振动的振动数据过程中，应多采集几组测试数据，规定不少于5次。

采集被测机组的振动数据同时，要收集相关的工况数据，需要收集的信息包括风速、风向、转速、功率数据。

5.1.6  检测中使用的计量器具、试验仪器仪表应在检定有效期内。

- 检测程序及基本要求

    - 风电塔架的检测，应按规定的检测程序（图 5.2.1）进行。

确定检测目的、范围、内容

制订检测方案

现场调查与检测

试验与分析

检测结果评价

检测报告

补充调查与检测

初步调查

图5.2.1  检测程序

【条文说明】：

本标准制定的检测程序是一种常规的检测的工作程序，是根据大量的风电塔架检测的实践经验，并参考其他相关标准制定的。执行时，可根据检测的具体要求进行安排。如遇到简单问题时，可适当简化；如遇到特殊问题时，可进行必要的补充和调整。

    - 检测的目的、范围和内容，应在接受检测委托时根据委托方提出的检测原因和要求，经协商后确定。

    - 初步调查宜应以确认委托方的检测要求和制定有针对性的检测方案为目的。初步调查可采取踏勘现场、搜集和分析资料以及询问有关人员等方法。

【条文说明】：

了解风电塔架的现状和收集有关资料，不仅有利于较好地制定检测方案，而且有助于确定检测的内容和重点。现场调查主要是了解被检测风电塔架的现状缺陷或使用期间的加固维修及用途和荷载等变更情况，同时应与委托方商定检测的目的、范围、内容和重点。

    - 检测方案应根据检测对象的特点和初步调查结果、检测目的和要求制订。内容应包括检测的依据、详细调查和检测的工作内容、检测方案和主要检测方法、工作进度计划及需由委托方完成的准备工作等。

    - 现场调查与检测宜根据实际需要选择下列工作内容：

1  核查相关文件资料；

2  风电塔架材料性能检测分析；

3  地基基础检查、检测；

4  塔体结构检查、检测；

5  塔架连接检查、检测；

【条文说明】：

现场检查与检测工作，是获得风电塔架现状必要的资料、可靠的数据的关键，也是进行下一步试验与分析的基础。具体到每一个检测的项目需要做哪些工作，还需要根据实际所遇到的问题进行必要的选择。

    - 试验与分析，应根据现场调查与检测结果对风电塔架进行试验与分析。

    - 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行补充调查与检测，补充调查与检测应有必要的说明。

    - 现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的塔架结构或构件局部的损伤。修补后的塔架结构构件，应满足承载力的要求。

【条文说明】：

在风电塔架检测中，当采用局部破损的方法检测时，在检测工作完成后应进行结构构件受损部位的修补工作，在修补中宜采用高于构件原设计强度等级的材料。

    - 风电塔架检测工作完成后，应提出检测报告。检测报告的编写应符合本标准第12章的规定。

- 检测项目和抽样方案

    - 风电塔架结构现场检测应依据委托方提出的检测目的合理确定检测项目。

    - 风电塔架结构现场检测可在下列项目中选取必要的项目进行检测：

1  查阅研究项目相关图纸设计资料，地质勘察报告，质量验收资料，沉降观测资料，运维巡检资料，机组运行故障记录。

2  调查结构上的作用荷载和环境中的不利因素，以及它们在目标使用年限内可能发生的变化

3  结构材料力学性能检测；

4  结构材料长期性能和耐久性能检测；

5  结构构件尺寸偏差与变形检测；

6  结构损伤缺陷的识别与检测；

7  结构动态特性测试。

【条文说明】：

检测工作除常规的钢结构与混凝土结构的结构检测、变形测量外，需要考虑风电机组运行的特点，如对塔体、基础刚度的设计需求。

    - 风电塔架结构检测的抽样方案，可参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定执行。当设计图纸中有明确规定时，应以设计要求为制定抽检方案的主要依据。

- 材料检测

5.4.1  风电塔架涉及结构安全和主要使用功能的下列材料，应进行检测：

1  钢结构塔体采用的塔筒钢板、法兰钢板、高强螺栓钢棒、焊接材料、防腐涂料；

2  混凝土结构塔体和风机基础采用的混凝土、钢筋、预应力索钢丝、预应力锚栓钢棒、锚垫板钢板、防水材料、防腐材料、二次灌浆料；

5.4.2  塔架结构混凝土材料的检测，应符合下列规定：

1  混凝土强度的检测宜采用取芯、超声、回弹或其他有效方法综合确定。

2  混凝土构件的老化可通过外观状况检查，混凝土中性化测试和钢筋锈蚀状况等检测确定。必要时进行劣化混凝土岩相及化学分析，混凝土表层渗透性测定等。

3  从混凝土构件中截取的钢筋力学性能和化学成分，应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定进行检测。

5.4.3  塔架结构钢构件材料的检测，应符合下列规定：

1  钢构件材料强度的检测，可采用表面硬度法或其他方法；

2  严重受锈蚀等影响钢材的力学性能的钢构件材料检测，宜采用取样的方法；

3 现场应核对钢塔体和钢构件的几何尺寸，对于锈蚀严重的钢塔体和钢构件，应按实际测量的几何尺寸进行承载力验算；

4  钢塔体和钢构件外表面防腐涂层应进行外观质量检查和涂层厚度检测。

- 地基与基础检测

5.5.1  地基与基础的检测，宜根据实际需要选择下列工作内容：

1  地基承载力检测

2  基础混凝土工程检测

3  基础钢筋工程检测

4  基础沉降检测

5.5.2  地基承载力的检测，应符合下列规定：

1  地基的岩土物理力学参数和地基承载力特征值，应根据设计及地勘报告等资料确定。

2  当上述资料不足时，可对场地地基进行补充勘察或进行现场荷载试验。

5.5.3  基础混凝土工程的检测，宜分为外观缺陷检测和内部缺陷检测，应符合下列规定：

1  混凝土外观缺陷检测，应包括表面破损位置和范围、破损深度，破损位置和范围可用钢尺或卷尺测量，破损深度可采用超声法进行检测；

2  混凝土内部缺陷的检测，应对怀疑内部存在缺陷的区域进行全数检测，可采用冲击回波法或电磁反射法进行检测，对于基础混凝土内部深层缺陷，宜进行钻芯验证，对于判断困难区域应进行剔凿验证。

【条文说明】：

1  混凝土构件内部缺陷一般都是独立事件，不具备批量检测的条件，宜对怀疑存在缺陷的构件或区域进行全数检测。当怀疑存在缺陷的区域范围较大时或受检条件限制不能进行全数检测时，可根据约定原则进行检测。

2  超声对测法检测混凝土内部缺陷时目前公认的成熟的检测方法，已有大量成功应用经验，当仅有一个检测面时，采用超声法检测存在困难，此时可采用冲击回波法和电磁波反射法（探地雷达）进行检测。非破损方法检测混凝土构件内部缺陷，基本上都是通过波（超声波、应力波和电磁波）的传播特性、透射、反射规律来间接得到内部缺陷的相关信息，受检混凝土性能、含水量及缺陷特性等因素影响检测的准确性，因此，对于判别困难的区域宜通过钻取混凝土芯样或剔凿进行验证。风机基础属于大体积混凝土结构，基础直径往往超过16米，用超声法检测基础中心处往往受到钢筋反射的影响无法测量，所以针对风机基础内部深层区域的检测建议使用钻孔的办法，利用取样和工业内窥镜进行深层区域的检测。

5.5.4  基础钢筋工程的检测，应符合下列规定：

1  应对钢筋位置、保护层厚度、直径、数量等项目进行检测；

2  钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量，可采用非破损的雷达法或电磁感应法进行检测，并宜凿开混凝土进行钢筋直径或保护层厚度的验证。

5.5.5  当地基与基础存在损伤缺陷或塔体存在下沉、倾斜变形等情况时，应对地基基础的沉降量和沉降稳定情况、塔体和基础之间相对位移情况进行检测。

- 塔体检测

5.6.1  塔体的检测，宜根据实际需要选择下列工作内容：

1  塔体混凝土构件：构件尺寸、混凝土强度、钢筋配置、保护层厚度、损伤缺陷等；

2  塔体钢构件：构件尺寸、钢材强度、防腐涂层厚度、损伤缺陷等。

3  塔体垂直度的检测；

4  塔体整体变形检测；

5  塔体附属设施检测

5.6.2  塔体混凝土构件、钢构件的检测，可参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344相关规定。

5.6.3  塔体垂直度的检测，应测定塔筒顶倾斜位移和倾斜方向，其测量方法可参照现行建工行业建设标准《建筑变形测量规范》JGJ 8相关规定。

【条文说明】：

相对于塔底，塔体的倾斜最大点一般位于塔顶，因此对于整体倾斜需测定风机塔体顶部相对于塔底部的倾斜量和方向，但也需测定塔体其他部位相对于塔体底部的倾斜量和方向，以检测塔体变形的不均匀程度。

5.6.4  塔体应对整体变形进行检测，有明显变形的构件需对其局部变形进行检测。

5.6.5  塔体附属设施应对其锚固情况、连接变形、表面涂装、锈蚀情况等进行检测。

- 连接检测

5.7.1  塔架连接的检测，应包括塔体与基础间的连接、塔段之间的连接。

5.7.2  塔体与基础间的连接检测，应符合下列规定：

1  基础环式基础与塔体的连接，应对基础环与基础混凝土缝隙、基础环下法兰周边混凝土损伤情况、基础环穿孔钢筋及基础环抗剪栓钉损伤情况、基础环与基础混凝土之间的防水损伤情况等进行检测。

2  预应力锚栓式基础与塔体的连接，应对锚栓预紧力、锚栓体系损伤情况、灌浆层损伤情况等进行检测。

3  混凝土塔架基础与塔体的连接，应对预应力索预紧力、锚固体系，锚固端周边混凝土损伤情况等进行检测。

【条文说明】：

根据以往工程经验，基础环式基础常出现的损伤主要包括：基础环与基础台柱混凝土缝隙加大、冒浆、基础环下法兰周边混凝土被压碎、基础环穿孔钢筋断裂、基础环抗剪栓钉断裂、基础环与基础台柱混凝土间防水破损等。

预应力锚栓式基础常出现的损伤主要包括：预应力锚栓松动、预紧力降低、灌浆层破损、锚栓断裂、锚栓锈蚀等。

混塔式基础常出现的损伤主要包括：预应力索预紧力降低、锚固体系损伤、锚固端周边混凝土被压碎等。

5.7.3  塔段之间连接的检测，应符合下列规定：

1  钢塔体塔段之间的连接，应对法兰连接高强螺栓预紧力、螺栓锈蚀情况等进行检测；

2  混凝土塔体塔段之间的连接，应对预应力索预紧力、座浆料损伤情况等进行检测；

3  钢塔体与混凝土塔体之间的连接，应对预应力索预紧力，锚固体系损伤情况等进行检测。

- 检测安全

5.8.1  风电塔架检测除应遵守本章安全规定外，尚应遵守国家相关法律法规和规范的规定。

【条文说明】:

本节所涉及的安全条款主要是针对风电塔架检测的特殊要求提出的。对于涉及的其他专业施工安全要求，应符合国家现行有关标准的规定，本节不再重复。包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《特种设备安全检察条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建设部建筑工程施工现场管理规定》、《安全生产许可证条列》、建设部《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《风电塔架技术规程》T/CECS 483、《起重机械安全规程》GB 6067、《施工现场临时用电安全技术规范》、《电力建设安全工作规程》DL5009.1－2002JGJ46等。

5.8.2  检测单位应根据检测工作需要，结合风电塔架的特点、环境及相关规范的要求，制定相应的安全专项方案、岗位责任制和安全技术措施。

5.8.3  所有参与塔体检测的检测人员应接受高处作业技术培训和安全教育；上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。

【条文说明】:

对参加风电塔架检测人员，进行安全教育，使其了解本工程检测特点，熟悉岗位的安全技术操作规程，并通过考核合格后上岗工作，所有登高作业人员都必须持证上岗，并定期进行培训及进行安全知识更新教育。

5.8.4  检测现场应配备专职安全员，专职安全员必须持证上岗，了解风电塔架结构特点、工况环境，熟悉风电塔架检测方案。

5.8.5  高处作业的检测人员应经过体检，合格后方可上岗。

【条文说明】:

从事风电塔架检测的人员一般应每年体检一次。风电塔架检测的人员，必须年满18岁，身体健康，不得使用患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在500度以上的人员，以及经医生检查认为不适合高处作业的人员。

5.8.6  风电塔架检测前，应由包括检测单位安全人员的有关部门对风电塔架本体现状及安全防护设施进行逐项检查验收，经验收确认符合作业安全要求后，方可作业。

【条文说明】:

风电塔架安全本体现状主要是指爬梯、平台、护栏等组成通行的通道的安全现状情况，对其锚固、锈蚀及缺损现象进行全面的检查验收。

5.8.7  塔架外侧检测用起重提升系统应进行验收。

【条文说明】:

吊篮等起重提升系统的设备，应做好日常维保和记录。悬挂机构的结构件应选用钢材或其他适合的金属结构材料制造，其结构应具有足够的强度和刚度。随机档案应包括生产许可证、合格证、监督检验报告。

5.8.8  检测人员应按规定正确佩戴和使用符合国家标准的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，安全带、安全防坠速差器或自锁器应挂设在单独设置的安全绳上，严禁安全绳与吊篮连接。

5.8.9  在大风、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气情况下，应停止风电塔架检测作业。

【条文说明】:

恶劣天气时不应进行风电塔架检测，停工前做好防护措施，操作台上人员撤离，应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护，全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。

雨天和雪天进行露天检测作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。水、泥、冰、霜、雪均应及时清除。当结冰、积雪严重而无法清除时，应停止检测作业。

    - 检测工具等物品应可靠固定，并不得高空抛掷。

【条文说明】:

风电塔架检测人员一般应配备工具袋，使用的小型工具，均应装入工具袋内，不应在钢管上或脚手架上随意放置工具。检测样品应包装好并予以固定。样品及工具等应使用绳索、吊篮等传送。不得高空抛掷。

    - 检测期间风电塔架周围应设立施工危险警戒区，100m以下的风电塔架距筒壁不宜少于10m；100m以上的风电塔架距筒壁不宜少于风电塔架高度的1/10。施工危险警戒区应设立明显标志并设专人监护。在危险区内的通道应搭设保护棚。

    - 风电塔架检测平台上下操作区域的周围应搭设安全网，防止人员及物品高处坠落。钢管竖井架人行出入口四周采用金属保护网防护。

【条文说明】:

风电塔架工程属高处作业，平台上下操作区域的周围均应搭设安全网，防止人员及物品高处坠落而导致事故的发生。钢管竖井架人行出入口四周采用金属保护网主要是利用金属的刚性大、变形小的特性，防止落物伤人。

    - 检测工作不宜在夜间进行。当需要夜间检测时，检测区域及工作平台、吊蓝、钢管竖井架、卷扬机房以及各运输通道等处，应设置充足的照明。

    - 风电塔架检测时，应先对原防雷装置按照现行国家标准《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431进行检测。当不符合要求时，应先进行整改至符合规范要求。

【条文说明】:

风机的塔架高度在100m左右及以上时，其存在受到侧击雷袭击的可能性；但塔架本体是由金属焊接而成，具有良好的疏导雷电流的能力，在塔架的法兰处，应设跨接导线，连接地点不少于3处，且导线能够瞬时承载150kA的雷电流的能力，在塔架下部连接至机组接地体。

    - 必要时工作平台和风电塔架底部均应配备灭火器。

# 校核与计算分析

- 一般规定

6.1.1  风电塔架结构计算应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并应按分项系数设计表达式进行计算。

6.1.2  风电塔架结构应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行计算校核，若不满足承载力要求，应进行加固设计。

6.1.3  结构上的作用应经过调查或检查核实，并应按本标准4.3节的规定取值。

6.1.4  作用效应的分项系数和组合系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定。

6.1.5  结构部件验算使用的计算模型，应符合其实际受力和构造要求。

6.1.6  结构部件受到温度、变形等作用，且对其承载有显著影响时，应计入由之产生的附加内力。

6.1.7  部件材料强度应根据结构的实际状态按下列原则确定：

1  当材料的种类和性能符合原设计要求时，可按原设计标准取值。

2  当材料的种类和性能不详或与原设计不符或材料性能已显著退化时，应根据实测数据按国家现行检测技术标准的规定取值。

6.1.8  风电塔架抗震计算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011或《构筑物抗震设计规范》GB 50191的相关规定计算。

6.1.9  风电塔架的加固设计应考虑构件和连接的疲劳性能，应按相应国家现行规范《钢结构设计标准》GB 50017和《混凝土结构设计规范》GB 50010进行验算。

【条文说明】：

风电塔架相较于其他建构筑物，有其鲜明的技术特点，在荷载取值、组合以及承载力验算等方面都有其独特的要求和规定，各厂家还有各自的产品标准和计算方法，应充分予以考虑。

- 鉴定计算和校核

6.2.1  塔架钢结构构件、焊缝、紧固件的计算和校核应符合现行国家规范《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

6.2.2  塔架混凝土塔体的计算和校核应符合现行国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

6.2.3  塔架地基及基础的计算和校核应符合现行国家规范《建筑地基基础设计规范》GB 50007和现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003的有关规定。

- 加固设计计算

6.3.1  塔架地基承载力计算可按下列公式进行验算：

（6.3.1-1）

（6.3.1-2）

式中：—相应于作用的标准组合时，地基基础加固后，上部结构传至基础顶面的竖向力值（kN）；

—基础自重和基础上的土重(kN)；

—基础底面积（m2）；

—相应作用的标准组合时，地基基础加固后，基础底面边缘

最大压力值（kPa）；

—相应作用的标准组合时，地基基础加固后，基础底面边缘

最小压力值（kPa）；

—相应作用的标准组合时，地基基础加固后，作用于基础底

面的力矩值（kNm）；

—基础底面的抵抗矩（m3）。

6.3.2  风电塔架地基基础加固后，地基承载力应满足下述要求：

（6.3.2-1）

式中：—修正后塔架地基承载力特征值。

6.3.3  风电塔架地基基础加固后，地基变形计算应符合现行国家规范《建筑地基基础设计规范》GB 50007、现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003或《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的有关规定。

6.3.4  风电塔架基础加固方案、设计方法应符合现行国家规范《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的有关规定。

6.3.5  风电塔架混凝土塔体加固方案、设计方法应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的有关规定。

6.3.6  风电塔架钢结构构件宜采用增大截面和粘贴钢板的加固方法并应按下列规定计算：

1  采用增大截面法加固时，其设计应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定进行且应满足以下条件：

1）原构件的缺陷和损伤已得到有效补强；

2）原构件钢材强度设计值已根据可靠性鉴定报告确定；

3）新旧截面采用焊接方法连接时，新老构件之间的可焊性应得到确认。

2  粘贴钢板加固法宜用于实腹式钢构件，其设计应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定进行，且应满足以下条件：

1）加固构件达到承载力极限状态前，其外贴钢板与原钢构件之间不应出现粘结剥离破坏。

2）胶体性能应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367中关于结构加固用胶粘剂的有关规定。

6.3.7  风电塔架钢结构构件连接件及焊缝，其加固设计计算应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017中关于钢结构连接计算的规定进行，且应满足以下条件：

1  焊缝连接的加固应首先考虑增加焊缝长度，其次考虑增加焊脚尺寸或二者同时增加。

2  原有螺栓存在松动、残损或连接强度不足，而需要更换或新增时，应首先考虑采用相同直径的摩擦型高强度螺栓。

# 7  部件的鉴定评级

- 一般规定

    - 风电塔架部件的鉴定评级，分为安全性鉴定评级和使用性鉴定评级。

    - 部件可靠性的评定等级，应根据其安全性等级和使用性等级评定结果，按下列原则确定：

1  当部件的使用性等级为as级或bs级时，应按安全性等级确定。

2  当部件的使用性等级为cs级、安全性等级不低于bu级时，宜评为c级。

- 安全性鉴定

    - 部件安全性的鉴定评级，应根据部件的材料类型和不同位置，分别进行评级。

    - 当部件同时符合下列条件时，可不参与鉴定或直接根据其实际完好程度定为 au级或 bu级：

1  该部件未受结构性改变、修复、修理或使用条件改变的影响；

2  该部件未遭明显的损坏；

3  该部件工作正常，且不怀疑其可靠性不足；

4  在下一目标使用年限内，该部件所承受的作用和所处的环境，与过去相比不会发生显著变化。

I  混凝土部件

    - 混凝土结构部件的安全性鉴定，应按承载能力、构造与连接、不适于承载的位移（或变形）和裂缝（或其他损伤）等四个检查项目，分别评定每一受检部件的等级，并取其中最低一级作为该部件安全性等级。

    - 当混凝土结构部件的安全性按承载能力评定时，应按表 7.2.4 的规定，分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低一级作为该部件承载能力的安全性等级。

表 7.2.4  混凝土结构部件承载能力等级的评定

| 承载力安全性等级 | a u级 | b u级 | c u级 | d u级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R /S | ≥1.00 | ≥0.95 | ≥0.90 | ＜0.90 |

注：1 表中R和S分别为结构部件的抗力和作用效应，应按本规程有关设计要求要求确定；

2 结构倾覆、滑移、疲劳、冲切等的验算，应符合国家现行有关规范的规定。

    - 当混凝土结构部件的安全性按构造评定时，应按表7.2.5 的规定，分别评定三个检查项目的等级，然后取其中较低一级作为该部件构造的安全性等级。

表 7.2.5  混凝土结构部件构造等级的评定

| 检查项目 | a u级或b u级 | c u级或d u级 |
| --- | --- | --- |
| 结构构造 | 结构、部件的构造合理，符合或基本符合现行设计规范要求 | 结构、部件的构造不当，或有明显缺陷，不符合现行设计规范要求 |
| 连接（或节点）构造 | 连接方式正确，构造符合国家现行设计规范要求，无缺陷，或仅有局部的表面缺陷，工作无异常 | 连接方式不当，构造有明显缺陷，已导致焊缝或螺栓等发生变形、滑移、局部拉脱、剪坏或裂缝 |
| 受力预埋件 | 构造合理，受力可靠，无变形、滑移、松动或其它损坏 | 构造有明显缺陷，已导致预埋件发生变形、滑移、松动或其它损坏 |

    - 混凝土部件的构造和连接项目包括构造、预埋件、连接节点的焊缝或螺栓等，应根据对部件安全使用的影响按下列规定评定等级：

1  当结构构件的构造满足国家现行规范要求时评为au级；基本满足国家现行规范要求时评为bu级；当结构构件的构造不满足国家现行规范要求时，根据其不符合的程度评为cu级或du级。

2  当预埋件的锚板和锚筋的构造合理、受力可靠，经检查无变形或位移等异常情况时，可评为au级或bu级；当预埋件的构造有缺陷，锚板有变形或锚板、锚筋与混凝土之间有滑移、拔脱现象时，可根据其严重程度评为cu级或du级。

3  当连接节点的焊缝或螺栓连接方式正确，构造符合国家现行规范规定和使用要求时，或仅有局部表面缺陷，工作无异常时，可视具体情况评为au级或bu级；当节点焊缝或螺栓连接方式不当，有局部拉脱、剪断、破损或滑移时，可根据其严重程度评为cu级或du级。

4  应取1、2、3款中较低等级作为构造和连接项目的评定等级。

    - 当混凝土结构部件的安全性按不适于承载的位移或变形评定时，应遵守下列规定：

1  对塔筒顶部的侧移，当其实测值＞H/300或＞400mm时，应评定为cu级或 du级；

2  该侧移应在其承载能力验算中考虑此附加应力的影响；

3  若该侧移尚在持续发展，应直接定为du级。

    - 当混凝土结构部件出现表 7.2.8所列的受力裂缝时，应视为不适于承载的裂缝，并应根据其实  际严重程度定为 cu级或 du级。

表 7.2.8  混凝土部件不适于承载的裂缝宽度的评定（mm）

| 部件混凝土类别 | cu级或 du级 |
| --- | --- |
| 普通混凝土 | >0.40 |
| 预应力混凝土 | >0.10 |

    - 当混凝土结构部件出现下列情况之一的非受力裂缝时，也应视为不适于承载的裂缝，并应根据其实际严重程度定为 cu级或 du级：

1  因主筋锈蚀（或腐蚀），导致混凝土产生沿主筋方向开裂、保护层脱落或掉角。

2  因温度、收缩等作用产生的裂缝，其宽度＞0.60mm，且分析表明已显著影响结构的受力。

    - 当混凝土结构部件有较大范围损伤时，应根据其实际严重程度直接定为cu级或du级。

II  钢结构部件

    - 钢结构部件的安全性鉴定，应按承载能力、部件及与连接构造和不适于承载的位移（或变形）等三个检查项目，分别评定每一受检部件等级；钢结构部件节点、连接的安全性鉴定，应按承载能力和构造两个检查项目，分别评定每一节点、连接等级；

    - 当钢结构部件的安全性按承载能力评定时，应按表 7.2.12的规定，分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低一级作为该部件承载能力的安全性等级。

表7.2.12  钢结构部件承载能力等级的评定

| 承载力安全性等级 | a u级 | b u级 | c u级 | d u级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R /S | ≥1.00 | ≥0.95 | ≥0.90 | ＜0.90 |

注：1 R和S分别为结构部件的抗力和作用效应，应按本规程有关设计要求确定；

2 结构位移、倾覆、滑移、疲劳、脆断的验算，应符合国家现行有关规范的规定；

3 承载力验算包括部件本身及其连接；

4 节点、连接域的验算应包括其板件和连接的验算。

    - 构件连接的安全性等级，应根据承载能力验算结果按表7.2.12确定。

    - 构件及其连接存在明显的缺陷损伤，可直接评为cu级或du级。

    - 当部件出现脆性断裂、疲劳开裂或局部失稳变形迹象时，应直接定为d u级。

    - 当钢结构部件的安全性按构造与连接评定时，应按表7.2.16 的规定评级。

表7.2.16  钢结构部件构造与连接等级的评定

| 检查项目 | a u级b u级 | c u级 d u级 |
| --- | --- | --- |
| 构造 | 部件组成形式、长细比、宽厚比（或高厚比）等符合或基本符合国家现行设计规范要求；无缺陷，或仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 部件组成形式、长细比、宽厚比或高厚比等不符合国家现行设计规范要求；存在明显缺陷，已影响或显著影响正常工作 |
| 连接（或节点）构造 | 节点、连接方式正确，符合或基本符合国家现行设计规范要求；无缺陷或仅有局部的表面缺陷，如焊缝表面质量稍差、焊缝尺寸稍有不足、连接板位置稍有偏差等；但工作无异常 | 节点、连接方式不当，构造有明显缺陷；如焊接部位有裂纹；部分螺栓或铆钉有松动、变形、断裂、脱落；或节点板、连接板、铸件有裂纹或显著变形；已影响或显著影响正常工作 |

    - 当钢结构部件的安全性按不适于承载的侧移或变形评定时，应符合下列规定：

1  对塔筒顶部的侧移，当其实测值＞H/300或＞400mm时，应评定为cu级或 du级。

2  对偏差超限或其他使用原因引起的筒柱的弯曲，当弯曲矢高实测值大于筒身的自由长度的1/660时，应在承载能力的验算中考虑其所引起的附加弯矩的影响。

3  若该位移尚在持续发展，应直接定为du级。

    - 当钢结构部件的安全性按不适于承载的锈蚀评定时，除应按剩余的完好截面验算其承载能力外，尚应按表7.2.18 的规定评级。

表7.2.18  钢结构部件不适于承载的锈蚀的评定等级评定标准

| 锈蚀评定等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| cu | 在结构的主要受力部位，部件截面平均锈蚀深度△t 大于 0.1t，但不大于0.15t |
| du | 在结构的主要受力部位，部件截面平均锈蚀深度△t 大于 0.15t |

注：1 表中t为锈蚀部位部件原截面的壁厚，或钢板的板厚；

2 按剩余完好截面验算部件承载能力时，应考虑锈蚀产生的受力偏心效应。

- 使用性鉴定评级

    - 单个部件使用性的鉴定评级，应根据其不同位置和材料种类，分别评定等级。

    - 使用性鉴定，应以现场的调查、检测结果为基本依据。

    - 对被鉴定的结构部件进行计算和验算结果评定，应遵守下列规定：

1  验算结果应按现行标准、规范规定的限值进行评级。若验算合格，可根据其实际完好程度评为as级或bs级；若验算不合格，应定为cs级；

2  若验算结果与观察不符，应进一步检查设计和施工方面可能存在的差错。

    - 当同时符合下列条件时，部件的使用性等级，可根据实际工作情况直接评为as级或bs级：

1  经详细检查未发现部件有明显的变形、缺陷、损伤、腐蚀，也没有累积损伤问题；

2  经过长时间的使用，部件状态仍然良好或基本良好，能够满足下一目标使用年限内的正常使用要求；

3  在下一目标使用年限内，部件上的作用和环境条件与过去相比不会发生显著变化。

    - 当需评估混凝土部件、钢结构部件的耐久性及其剩余耐久年限时，应参照现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、现行工程建设协会标准《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220及本标准附录B的相关内容进行。

Ⅰ 混凝土结构部件

    - 混凝土结构部件的使用性鉴定，应按位移（变形）、裂缝、缺陷和损伤等四个检查项目，分别评定每一受检部件的等级，并取其中最低一级作为该部件使用性等级。

注：混凝土结构部件碳化深度的测定结果，主要用于鉴定分析，不参与评级。但若部件主筋已处于碳化区内，则应在鉴定报告中指出，并应结合其他项目的检测结果提出处理的建议。

    - 当混凝土部件的使用性按其变形检测结果评定时，宜按下列规定评级：

1  若检测值小于计算值及现行设计规范限值时，可评为as级；

2  若检测值大于或等于计算值，但不大于现行设计规范限值时，可评为 bs 级；

3  若检测值大于现行设计规范限值时，应评为cs级。

注：在一般结构的鉴定中，对检测值小于现行设计规范限值的情况，允许不经计算，直接根据其完好程度评为 as级或 bs级。

    - 当混凝土筒身的使用性需要按其顶部侧移检测结果评定时， 可按下列原则评级：

表7.3.9  混凝土筒身侧移评定标准

| 项目 | AS | BS | CS |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧移 | ≤H/1000 | ≤H/850 | ＞H/850 |

注:表中侧移指静止状态下的侧移。

    - 当混凝土结构部件的使用性按其裂缝宽度检测结果评定时，应遵守下列规定：

1  当有计算值时：

1）若检测值小于计算值及现行设计规范限值时，可评为 as级；

2）若检测值大于或等于计算值，但不大于现行设计规范限值时，可评为 bs级；

3）若检测值大于现行设计规范限值时，应评为cs级；

2  若无计算值时，应按表7.3.9–1 或表7.3.9–2 的规定评级；

3  对沿主筋方向出现的锈迹或细裂缝，应直接评为cs级；

4  若一部件同时出现两种或以上的裂缝，应分别评级，并取其中最低一级作为该部件的裂缝等级。

表7.3.9-1  钢筋混凝土部件裂缝宽度（mm）等级的评定

| 检查项目 | a s级 | b s级 | c s级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土受力主筋处的裂缝宽度 | ≤0.15 | ≤0.20 | >0.20 |

表7.3.9-2  混凝土部件的缺陷和损伤等级的评定

| 检查项目 | a s级 | b s级 | c s级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 | 无明显缺陷 | 局部有缺陷，但缺陷深度小于钢筋保护层厚度 | 有较大范围的缺陷，或局部的严重缺陷，且缺陷深度大于钢筋保护层厚度 |
| 钢筋锈蚀损伤 | 无锈蚀现象 | 探测表明有可能锈蚀 | 已出现沿主筋方向的锈蚀裂缝，或明显的锈迹 |
| 混凝土腐蚀损伤 | 无腐蚀损伤 | 表面有轻度腐蚀损伤 | 有明显腐蚀损伤 |

II  钢结构部件

    - 钢结构部件的使用性鉴定，应按侧移变形、缺陷（含偏差）和锈蚀等三个检查项目，分别评定每一受检部件等级，并以其中最低一级作为该构件的使用性等级。

    - 当钢筒体的使用性按其顶部侧移检测结果评定时，可按表7.3.11进行评级：

表7.3.11 钢筒身侧移评定标准

| 检查项目 | AS | BS | CS |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧移 | ≤H/1000 | ＞H/1000且≤H/850 | ＞H/850 |

注:表中侧移指静止状态下的侧移值。

    - 当钢结构部件的使用性按其锈蚀或缺陷（含偏差）和损伤的检测结果评定时，应按表7.3.12 的规定评级。

表7.3.12 钢结构部件锈蚀、缺陷（含偏差）和损伤等级的评定

| 检查项目 | a s级 | b s级 | c s级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷或损伤 | 无明显缺陷或损伤 | 局部有表面缺陷或损伤 | 有较大范围的缺陷或损伤，且已影响正常使用 |
| 锈蚀 | 无明显锈蚀 | 局部有轻微锈蚀 | 有较大范围的锈蚀 |

# 8  结构系统鉴定评级

- 一般规定

    - 风电塔架结构系统的鉴定评级，应对地基基础和塔体两个结构系统的安全性等级和使用性等级分别进行评定。

    - 结构系统的可靠性等级，应根据其安全性等级和使用性等级评定结果，按下列原则确定：

1 当结构系统的使用性等级为As级或Bs级时，应按安全性等级确定。

2 当结构系统的使用性等级为Cs级、安全性等级不低于Bu级时，宜评为C级。

- 地基基础

    - 地基基础的安全性等级评定应遵循下列原则：

1  根据地基变形观测资料和风电塔架现状进行评定。需要时，可按地基基础的承载能力进行评定。

2  建在斜坡场地环境下的风电塔架，应检测评定边坡场地的稳定性及其对风机安全性的影响。

3  建在回填土、特殊土等场地上的风电塔架，应根据特殊土力学性能、特点按相应规范、标准进行评定。

4  对软弱地基上的风电塔架，应评价附加变形或桩基侧移对风机安全使用的影响。

5  当风机附近新建施工、开挖、堆填载荷，地下工程侧穿、下穿、场地地下水、土压力等与设计工况有较大改变时，应考虑其改变产生的不利影响。

    - 当地基基础的安全性按地基变形观测资料和风机现状的检测结果评定时，应按表8.2.2规定评定等级：

表8.2.2  按地基变形项目评定地基基础的安全性等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| Au | 地基变形小于现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的允许值，沉降速率小于0.01mm/d，无沉降裂缝、变形或位移，风机设备运行正常 |
| Bu | 地基变形不大于现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的允许值，沉降速率不大于0.05mm/d，半年内的沉降量小于5mm，有轻微沉降裂缝出现，但无进一步发展趋势，沉降对风机正常运行基本没有影响 |
| Cu | 地基变形大于现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的允许值，沉降速率大于0.05mm/d，沉降裂缝有进一步发展趋势，沉降已影响到风机正常运行，但尚有调整余地 |
| Du | 地基变形大于现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的允许值，沉降速率大于0.05mm/d，沉降裂缝发展显著，沉降已导致风机不能正常运行 |

    - 当地基基础的安全性按承载能力项目评定时，应按表8.2.3规定评定等级：

表8.2.3  按承载能力项目评定地基基础的安全性等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| Au | 地基基础的承载能力满足现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的要求，塔筒完好无损 |
| Bu | 地基基础的承载能力略低于现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的要求，塔筒局部有与地基基础相关的轻微损伤 |
| Cu | 地基基础的承载能力不满足现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的要求，塔筒有与地基基础相关的开裂损伤 |
| Du | 地基基础的承载能力不满足现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003规定的要求，塔筒有与地基基础相关的严重开裂损伤 |

    - 地基基础的安全性等级，应根据本标准第8.2.2条和8.2.3条的评定结果按最低等级确定。

    - 地基基础的使用性等级宜按表8.2.5的规定评定：

表8.2.5  按塔体使用状况评定地基基础的使用性等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| As | 塔体的使用状况良好，或所出现的问题与地基基础无关 |
| Bs | 塔体的使用状况基本正常，结构或连接因地基基础变形有个别损伤 |
| Cs | 塔体的使用状况不完全正常，结构或连接因地基变形有局部或大面积损伤 |

- 塔    体

    - 塔体的安全性等级应按结构整体性和承载功能两个项目评定，并取其中较低的评定等级作为塔体的安全性等级，必要时应考虑过大水平位移或明显振动对该结构系统或其中部分结构安全性的影响。

    - 塔体整体性等级应按表8.3.2评定，并取各评定项目中的较低等级作为塔体整体性的评定等级。

表8.3.2  塔体整体性评定等级

| 评定等级 | Au或Bu | Cu或Du |
| --- | --- | --- |
| 结构布置 和构造 | 结构布置合理，体系完整；传力路径明确或基本明确；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合或基本符合国家现行标准规范的规定，满足安全要求或不影响安全 | 结构布置不合理，体系不完整；传力路径不明确或不当；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等不符合或严重不符合国家现行标准规范的规定，存在窜动，影响安全或严重影响安全 |

注：对表中的各项目评定时，可根据其实际完好程度评为A级或B级、根据其实际严重程度评为C级或D级。

    - 塔体承载功能的评定等级，当有条件采用较精确的方法评定时，应在详细调查的基础上，根据结构体系的类型及空间作用，按照国家现行标准规范的规定确定合理的计算模型，通过结构作用效应分析和结构抗力分析，并结合该体系以往的承载状况和工程经验确定。结构抗力分析时还应考虑结构及构件的变形、损伤和材料劣化对结构承载能力的影响。

    - 塔体的承载功能评级按部件的最低等级确定。

    - 塔体的使用性等级应按塔体的使用状况评定,取构件使用性的最低等级作为塔体的使用性等级。

# 9  鉴定单元综合鉴定评级

    - 风电塔架的可靠性鉴定，应按本标准3.2.7条划分的层次，以其安全性和使用性的鉴定结果逐层进行。

    - 风电塔架的安全性等级应按地基基础和塔体的安全性等级中较低等级确定。

    - 风电塔架的使用性等级应根据地基基础、塔体的使用性等级中较低的等级确定。

    - 风电塔架的可靠性等级应根据结构系统的安全性和正常使用性的评定结果，按下列规定确定：

1  当安全性等级低于Bu级时，应按安全性等级确定。

2  除上款情形外，可按安全性等级和使用性等级中较低的一个等级确定。

# 10  加    固

- 一般规定

    - 风电塔架经鉴定需要加固时，应根据鉴定报告的结论、处理意见，按照相关标准规范进行加固设计及施工。加固的范围可包括地基、基础、连接和塔体。

    - 加固后的整体结构安全等级应根据下一个使用期的具体要求，由业主和设计方共同商定。

【条文说明】：

业主和设计方应根据风机地基基础在下一个试用期的实际情况和需求，确定整体结构的安全等级。

    - 加固设计应结合实际施工方法，采取有效措施，保证新增部件与原结构连接可靠，形成整体共同工作。

【条文说明】：

加固后的结构达到预期设计目的的关键是新旧结构共同工作，有良好的整体性。

    - 应避免对未加固的部件造成不利的影响。

    - 对加固施工过程中可能出现倾斜、失稳或倒塌的情况，应进行负荷状态下的验算。

【条文说明】：

加固施工中容易对原结构产生扰动，必须防止施工过程中的承载能力不足和变形过大的情况出现。

    - 工程施工中的安全措施、劳动保护、防火要求等，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定。

- 地基与基础加固

    - 确定地基基础加固施工方案时，应分析评价施工工艺和方法对既有结构附加变形的影响。

【条文说明】：

风机地基基础进行加固时，应分析评价施工扰动对既有结构附加变形的影响。风机地基基础在长期使用下，变形已处于稳定状态，加固时，必然改变已有受力状态，产生内力重分配。首先分析既有风机地基基础的受力体系，然后根据加固措施重新分析加固后的受力体系。可采用计算机进行过程模拟，对于有地区经验的，可按地区经验评价。

    - 对既有结构地基基础加固采取的施工方法，应保证新、旧基础可靠连接，回填土压实系数应达到设计要求。

【条文说明】：

新建基础与既有基础连接的变形协调，各种地基基础加固方法的地基变形协调，应在设计要求的条件下通过严格的施工质量控制实现。回填施工应达到设计要求的密实度，保证地基基础工作条件。

    - 注浆加固适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。

【条文说明】：

注浆加固亦称灌浆法，是指利用液压、气压或电化学原理，通过注浆管把浆液注入地层中，浆液以填充、渗透和挤密等方式，将土颗粒或岩石裂隙中的水分和空气排除后占据其位置，经一定时间后，浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体，形成一个结构新、强度大、防水性能高和化学稳定性良好的“结石体”。

    - 注浆加固设计前，宜进行室内浆液配比试验和现场注浆试验，确定设计参数和检验施工方法及设备；有地区经验时，可按地区经验确定设计参数。

【条文说明】：

注浆加固的效果与注浆材料、地基土性质、地下水性质关系密切，应通过现场试验确定加固效果、施工参数、注浆材料配比、外加剂等，有经验的地区应结合工程经验进行设计。注浆加固设计依加固目的，应满足土的强度、渗透性、抗剪强度等要求，加固后的地基满足均匀性要求。

    - 基础补强注浆加固适用于因不均匀沉降、冻胀或其他原因引起的基础裂损的加固。

【条文说明】：

基础补强注浆加固法的特点是：施工方便，可以加强基础的刚度与整体性。但是，注浆的压力一定要控制，压力不足，会造成基础裂缝不能充满，压力过高，会造成基础裂缝加大。实际施工时应进行试验性补强注浆，结合原基础材料强度和粘结强度，确定注浆施工参数。

    - 基础补强注浆加固施工，应符合现行建工行业建设标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的相关规定。

    - 加大截面法可采用混凝土套或钢筋混凝土套扩大基础底面积，设计时，应采取有效措施，保证新、旧基础的连接牢固和变形协调。

【条文说明】：

加大截面法的特点是：经济，加强基础刚度与整体性，减少基底压力，减少基础不均匀沉降。

    - 加大截面法的设计和施工，应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和现行建工行业建设标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的相关规定。

- 连接加固

    - 塔架钢结构连接的加固方法，应根据结构需要加固的原因、目的、受力状态、构造及施工条件确定。

    - 加固连接所用材料应与结构钢材和原有连接材料的性质匹配，其技术指标和强度设计值应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定。

    - 焊缝连接的加固，可依次采用增加焊缝长度、有效厚度或两者同时增加的方法实现，按现行国家标准《钢结构加固设计标准》相关规定进行设计。

    - 预应力连接的加固，按现行国家标准《钢结构加固设计标准》相关规定进行设计。在输入预应力的锚固节点处，被加固构件的截面宜适当加强，且应按实际受力状态对该节点域及其连接进行设计验算。

    - 高强度螺栓的承载力设计值按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定计算确定。

【条文说明】：

高强度螺栓连接是钢结构中常用的连接方式，设计方法可按照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017。考虑到塔架中使用的高强度螺栓直径较大，也可参考国内外风机相关规范。

    - 负荷下连接的加固，尤其是采用螺栓加固而需要拆除原有连接和扩大、增加螺栓孔时，必须采取合理的施工工艺和安全措施，并作核算，以保证结构（包括连接）在加固负荷下具有足够的承载力。

    - 当负荷下进行结构加固需要拆除结构原有受力螺栓或增加扩大螺栓孔时，除应设计计算结构原有和加固连接件的承载能力外，还必须校核板件的净截面面积的强度。

    - 摩擦型高强度螺栓连接的板件连接接触面处理应按设计要求和现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017及《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205的相关规定进行。当不能满足要求时应征得设计单位同意，进行摩擦面的抗滑移系数试验，以便确定是否需要修改加固连接的设计。

    - 锚栓笼式基础的加固，可选用环向预应力加固法、加大基础台柱截面直径等方法。

- 塔体加固

    - 钢塔体的截面加固应根据原构件的截面特性、受力性质和初始几何变形状况等条件，综合考虑选择适当的加固截面形式。其截面强度、稳定性按现行协会标准《钢结构加固技术规范》CECS 77相应公式计算确定。

【条文说明】：

《钢结构加固技术规范》CECS 77中5.3.2、5.3.4、5.3.6提供了截面强度、稳定性计算公式，可参考使用。

    - 加大截面加固钢结构构件时应保证加固件与被加固件能够可靠地共同工作、断面的不变形和板件的稳定性，并且要便于施工。加固件的切断位置应尽可能减小应力集中并保证未被加固处截面在设计荷载作用下处于弹性工作阶段。

    - 在负荷下进行钢塔体加固时，其加固工艺应保证被加固件的截面因焊接加热，附加钻、扩孔洞等所引起的削弱影响尽可能的小，应制定详细的加固施工工艺过程和要求的技术条件，并按隐蔽工程进行施工验收。

    - 在负荷下进行钢塔体构件的加固，且采用焊接加固件加大截面法加固结构构件时，应注意施焊顺序。当采用螺栓连接加固加大截面时，应尽可能减少加固过程中截面的过大削弱。

【条文说明】：

焊接时，对于截面有对称的成对焊缝时，应平行施焊；有多条焊缝时，应交错顺序施焊；对于两面有加固件的截面应先施焊受拉侧的加固件，然后施焊受压侧的加固件；对一端为嵌固的受压构件，应从嵌固端向另一端施焊，若其为受拉构件则应从另一端向嵌固端施焊。当采用螺栓连接加固加大截面时，加固与被加固板件相互压紧后应从加固件端向中间逐次做孔和安装拧紧螺栓，以便尽可能减少加固过程中截面的过大削弱。

    - 混凝土塔筒可采用加大截面、体外预应力、粘贴钢板、预应力碳纤维复合板等方法进行加固，其适用范围、设计方法可参考现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367，施工应根据混凝土塔筒的特点，保证新旧混凝土结合成整体协同工作，并注意施工的方便性。

【条文说明】：

混凝土塔筒目前应用较少，加固经验欠缺，本条规定混凝土塔筒的一般加固方法，具体实施应由专业人员依据相关规范制定可行的方案。

    - 混凝土塔筒中出现的裂缝应进行修补，根据裂缝的不同特点选择修补材料。

【条文说明】：

混凝土构件容易出现裂缝，本条要求对混凝土塔筒出现的裂缝进行修补。如果因承载力不足导致的裂缝，则应首先进行塔筒加固再进行裂缝修补。

# 11  监    测

- 一般规定

    - 风电塔架在下列情况下，宜进行长期监测工作：

1  存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时；

2  达到设计使用年限拟继续使用时；

3  遭受严重灾害或事故后，需要继续使用时；

4  风电场所处的地质条件特殊时（如沉降区）；

5  检查有安全隐患时；

6  修复加固工作完成后。

【条文说明】：

该条列出了对风电塔架有重大影响的情况，应对其进行在线监测：

1．存在严重的质量缺陷或者出现严重的腐蚀、损伤、变形时，会直接影响风电塔架承载能力，导致其发生掀翻、垮塌等事故，直接危及人民生命财产安全，此时应监测塔架的运行状态。

2．超过设计使用年限或目标使用年限拟继续使用时，设计使用年限或目标使用年限是风电塔架安全使用的最基本的保障，达到使用年限后如继续使用，应实施在线监测措施，避免产生坍塌事故，危及人民生命财产安全。

3．遭受严重灾害或事故后（如地震、风灾），需要继续使用时，风电塔架可能发生严重破坏，不仅会造成内部材料损伤乃至结构损伤危及结构安全，应对其进行在线监测。

4．当风电场场址所在地的地址条件特殊时（如沉降区），应采取在线监测措施，确保机组安全运行。

5． 检查怀疑有安全隐患时，应采取在线监测措施，避免产生坍塌事故，危及人民生命财产安全。

6．基础塔架出现质量问题修复加固后，应采取在线监测措施。

    - 风电塔架的对象可以是整个风电塔架，也可以是地基基础或者塔体等部分；监测项目可包括基础监测、连接螺栓监测、塔体监测；技术手段包括基础沉降位移监测、变形监测、应变监测、振动检测等。

【条文说明】：

其中位移监测可用于监测基础的沉降，变形监测可用于监测塔架的竖向变形与水平变形，应变监测可用于监测塔架承受的载荷情况，振动监测可用于监测塔架的振动。

    - 风电塔架在线监测实施方案、计划，应根据风电塔架的使用历史、使用现状和今后的维修使用计划，由委托方和实施方共同确定。

【条文说明】：

监测宜与观测、检测及风电场的控制相结合，根据项目现场情况建立局部或整体的监测系统。监测前应根据监测要求与设计文件明确监测目的，结合基础类型、结构以及项目现场、周边环境条件等因素制定监测方案。根据被监测对象的工程设计及控制的要求设定监测预警值。

- 监测程序及设备要求

    - 监测工作程序可按图11.2.1的流程实施

图11.2.1  监测流程图

    - 风电塔架在线监测设备应符合下列规定

1  在线监测设备应具有完整的传感、调试、采集、通信、存储、数据处理及控制、预警及状态评估功能；

2  在线监测设备应按规定的方法或流程进行参数设置和调试，对监测对象潜在的干扰信号进行来源检查并采取有效的补偿措施，在测量幅值和频率范围内测量允差不超过1%；

3  在线监测设备的选择应符合监测项目与方法及系统功能的要求，并具有稳定性、耐久性、兼容性和可扩展性；

4  在线监测设备获取信号的信噪比应符合实际工程分析需求；

5  在线监测设备在使用以前应进行校准，并保证不受以下环境因素影响：

——温度变化；

——磁场；

——声场；

——电源波动；

——传感器电缆长度；

——传感器方向。

6  风电塔架监测期间应定期对监测设备进行巡视检查和维护，当监测数据异常时，应及时对监测对象与监测系统进行核查。

    - 风电塔架在线监测传感器应符合下列规定

1  传感器的选型应根据监测对象、监测方法的要求；

2  传感器应符合监测系统对灵敏度、通频带、动态范围、线性度、稳定性、供电方式及寿命等的要求，并且传感器在测量幅值和频率范围内，有校准灵敏度的测量允差不超过5%。

3  应特别注意，保证正确安装传感器，使其不会降低测量准确度。

    - 风电在线监测设备工作环境应符合下列规定

1  信号电缆、监测设备与无线信号传输通道的距离宜符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的相关规定；

2  信号接收设备附近不应有强烈信号干扰源。

    - 风电塔架监测点应符合下列规定

1  监测点应反映监测对象的实际状态及变化趋势，且宜布置在监测数值的最大位置；

2  监测点的位置、数量应根据结构外形、设计要求、安装过程及结构分析结果确定；

3  监测点应便于传感器的安装、维护和更换；

4  监测点应不妨碍运维人员工作；

5  在符合上述要求的基础上，宜缩短信号的传输距离。

    - 风电塔架非连续及连续在线监测

1  非连续监测：通过人工巡检实现的监测项目（如基础沉降监测），对于没有明显异常的机组监测频率设定可配合机组检修周期（可设定为月度/次），对于已经出现异常的机组可适当提高监测频率（如10天/次）。

2  连续监测：通过在线设备实现在线监测的项目（如塔架振动等），监测可连续进行。

- 基础监测

    - 基础沉降是指地基在上部荷载引起的附加应力作用下产生竖向压缩并最终导致基础下沉的现象，过大的沉降尤其是不均匀沉降，会导致风机塔筒倾斜甚至是倒塌，影响机组安全运行，因此需要对基础沉降进行监测。

    - 基础沉降监测应按下列执行

1  对风机基础沉降监测采用二等水准测量，具体要求参照现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897，当基础平均沉降量或不均匀沉降量达到或超过预警值（沉降速率0.05mm/d，半年内的沉降量5mm）时，应立即触发基础沉降报警。

2  每台塔架基础均匀布置4个沉降观测点，观测基准点设在基础沉降影响范围之外。

3  在首次检测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正，必要时经计量单位予以鉴定。每次施测前要检查校正望远镜轴线与水平线在竖直平面内的夹角。

【条文说明】：

基础沉降的评价指标包括平均沉降量和不均匀沉降量两种。平均沉降量是指基础上各个沉降观测点处沉降量的平均值，主要用于判断和评价风机基础的整体沉降情况；不均匀沉降量是指基础环上法兰或上锚板顶面的最大高差，主要用于判断和评价风机基础的倾斜情况；塔筒倾斜是指由于基础不均匀沉降、基础结构破坏、基础环或锚栓被拔出等因素而导致的塔筒顶法兰中心位置与塔筒底法兰中心位置严重偏离的现象。

累积沉降量预警值的设置见11.6节。

    - 风机受到的载荷都会通过塔筒传到基础上，因此可以通过监测基础的应力-应变来监测风机的载荷情况。基础应力-应变监测应按下列执行：

1  在布置应力-应变监测项目时，应对所采用的混凝土进行热学、力学及徐变等性能试验。设计采用的仪器设备和电缆，其性能和质量应满足监测项目的需要；

2  埋传感器前，应编制施工的进度计划和操作细则，包括仪器检验、电缆联接、绝缘保护等方面的规定；

3  应变计传感器布置应满足下列要求：

1）应根据基础结构特点、应力状况合理地布置测点，使测得信号能反映结构应力分布及最大应力的大小和方向；

2）测点的应变计数和监测方向应根据应力状态而定。空间应力状态宜布置7～9向的应变计，平面应力状态宜布置4～5向应变计，主应力方向明确的部位可布置单向或两向应变计；

3）每一应变计组附近应布置相应的无应力计。

【条文说明】：

无应力计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内，测量结构物内部混凝土自身体积变化的应变量，并可同步测量埋设点的温度。

- 连接螺栓监测

    - 当风机受到的载荷过大时，塔筒-基础、塔筒-塔筒的连接螺栓因受力过大发生断裂、螺纹损坏、地脚螺栓被拔出等失效形式，容易造成塔筒倾斜、倒塔等事故，因此需要对连接螺栓进行受力监测。

    - 连接螺栓宜采用垫片式压力传感器对其进行受力监测，采用无线信号采集设备进行数据采集，数据采集系统如图11.4.2所示。

图11.4.2  数据采集系统

    - 垫片式压力传感器的安装在吊装过程中进行，其安装应符合下列规定

1  传感器的量程需根据安装部位螺栓预紧力大小合理选择；

2  现场安装前需提前准备加长螺栓；

3  施加预紧之前需对传感器进行零点测试；

4  安装过程中监控打力矩情况，尽可能在相同预紧力水平下进行测试；

5  受监测在螺栓预紧过程中垫片式压力传感器应不发生转动；

6  传感器的静态初始值应在无风天气进行测定。

    - 基础-塔筒连接监测应按下列执行

1  基础与塔筒的连接螺栓在塔筒外部，应对传感器和线缆做好保护措施；

2  塔筒一周宜布设4个方位的传感器，分别位于主受力风向和垂直于主受力风向，用于监测连接螺栓受力的极值和平均值，如图11.4.4所示。

图11.4.4  基础-塔筒连接测点示意图

    - 塔筒-塔筒连接监测应按下列执行

1  塔筒与塔筒的连接螺栓在塔筒内部，垂直高度较高，安装过程需做好安全防护工作；

2  塔筒一周宜布设4个方位的传感器，与基础—塔筒连接监测的机理相同，如图11.4.5所示。

图11.4.5  塔筒-塔筒连接测点示意图

- 塔体监测

    - 应变监测应按下列执行

1  宜采用振弦式表面应变计对塔筒的竖向应变进行监测；

2  考虑到风机塔筒360°方向受力的特点，沿塔筒轴线方向在底段塔筒内壁设2个监测断面，从主风向起绕塔筒中轴线每隔45°布置一个观测点，每个断面8个观测点，如图11.5.1所示；

图11.5.1  塔筒应变计布设示意图

3  应变计在断面的安装应符合下列规定：

1）安装前应逐个确认应变计的有效性，确保能正常工作；

2）安装位置偏离监测断面不应大于30mm，安装角度差不应大于2°；

3）安装应牢固，长期监测时，宜采用焊接或者螺栓固定；

4）安装稳定后，应进行调试并测定静态初始值。

    - 振动监测应按下列执行：

1  塔体振动监测应包括振动激励监测和振动响应监测，监测参数宜为加速度；

2  振动监测的方法采用绝对测量法，宜采用惯性式传感器，以空间不动点为参考坐标，塔体在振动载荷下产生的加速度，应测定一定时间段内的时间历程；

3  振动监测系统采用固定安装系统，传感器、数据采集装置采用固定安装方式，数据采集可连续或者周期性采集；

4  传感器安装应满足下列要求：

1）应安装在塔体振动敏感处；

2）安装固定应采用刚性机械紧固方式，安装表面应洁净。

5  振动监测前，宜进行结构动力特性测试，振动测点宜布置在需识别的塔体振型关键点上，且宜覆盖结构整体；

6  振动监测数据采集应符合下列规定：

1）应根据监测目的选择相应的采样频率；

2）应对测得信号进行滤波；

3）应选择合适的窗函数对数据进行处理。

- 在线监测预警

    - 预警是风电塔架被监测参数达到规定限值或发生明显变化。当预警出现时，通常允许继续运行，但应注意观察振动趋势，同时调查原因并采取措施，但是可以判定对机组安全产生影响时，应建议停止运行，同时调查原因并采取措施。

    - 基础沉降报警值设置

基础平均沉降量报警限值为100mm，不均匀沉降量报警限值取决于基础允许变形，根据现行风电标准《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003基础允许变形可根据表11.6.2进行计算。

表11.6.2  风电塔架基础允许变形计算表

| 轮毂高度H （m） | 沉降允许值（mm） |  | 倾斜率允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高压缩性粘性土 | 低、中压缩性粘性土，砂土 |  |
| H≤60 | 300 | 100 | 0.006 |
| 60＜H≤80 | 200 |  | 0.005 |
| 80＜H≤100 | 150 |  | 0.004 |
| H＞100 | 100 |  | 0.003 |
| 注：倾斜率指基础倾斜方向实际受压区域两边缘的沉降差与其距离的比值，按下式计算： 式中 、——基础倾斜方向实际受压区域两边缘的最终沉降值； ——基础倾斜方向实际受压区域的宽度。 |  |  |  |

被监测对象不同，不均匀沉降量限值是不同的，根据表11.6.2和主流机型的机组一般配置信息，给出几款风电塔架不均匀沉降的报警限值：750kW机组为12.8mm；1.5MW机组为16.8mm；2.5MW机组为17.2mm。

    - 风电塔架振动报警限值设置

陆上风电塔架振动报警限值可参照现行国标《风力发电机组及其组件机械振动测量与评估》设置，详见表11.6.3-1、表11.6.3-2。

表 11.6.3-1  陆上带齿轮箱风力发电机组区域边界值统计表

| 部件 | 加速度评估 （m/s2） |  |  | 速度评估 （mm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 区域边界B/C | 区域边界 C/D | 频率范围 | 区域边界 B/C | 区域边界 C/D |
| 机舱和塔架 | 0.1 Hz～10 Hz | 0.3 | 0.5 | 0.1 Hz～ 10 Hz | 60.0 | 100.0 |
| 主轴承（滚动轴承） | 0.1 Hz～10 Hz | 0.3 | 0.5 | 10 Hz～1000 Hz | 2.0 | 3.2 |
| 齿轮箱 | 0.1 Hz～10 Hz | 0.3 | 0.5 | 10 Hz～1000 Hz | 3.5 | 5.6 |
|  | 10 Hz～2000 Hz | 7.5 | 12.0 |  |  |  |
| 发电机 | 10 Hz～5000 Hz | 10.0 | 16.0 | 10 Hz～1000 Hz | 6.0 | 10.0 |

注：区域边界A、B、C、D定义见7.3，其中区域边界A，由于没有足够的现场数据，因此没有在表3中出现。

表 11.6.3-2  陆上不带齿轮箱风力发电机组区域边界值统计表

| 部件 | 加速度评估 （m/s2） |  |  | 速度评估 （mm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 区域边界B/C | 区域边界C/D | 频率范围 | 区域边界 B/C | 区域边界C/D |
| 机舱和塔架 | 0.1 Hz～10 Hz | 0.3 | 0.5 | 0.1 Hz～10 Hz | 60.0 | 100.0 |
| 主轴承（滚动轴承） | 0.1 Hz～500 Hz | 0.3 | 0.5 | 10 Hz～1000 Hz | 2.0 | 3.2 |
| 发电机 | 10 Hz～5000 Hz | 10.0 | 16.0 | 10 Hz～1000 Hz | 6.0 | 10.0 |

    - 其他监测科目报警值设置

风电塔架螺栓连接及基础应力监测的报警值须设备制造商根据风电塔架设计确认并负责，保证该风电机组安全运行。

# 2  检测、监测与鉴定报告

- 检测报告

- 检测报告宜包括下列内容：

1  委托单位名称；

2  工程概况，包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等；

3   检测目的、范围、方案、检测项目、检测仪器、检测方法、检测数量及依据的标准；

4  抽样方案（适用时）；

5  检测结论、检测日期；

6  检测人员、审核人和批准人签名。

- 检测报告宜做出所检测项目是否符合设计文件要求或相应验收规范规定的评定。

- 监测报告

- 监测报告宜包括下列内容：

1  委托单位名称；

2  工程概况，包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等；

3  监测过程整体评述；

4  监测目的、范围、方案、监测项目、监测仪器、监测方法、监测点位数量、布置以及监测所依据的标准；

5  监测频率、预（报）警值；

6  监测数据分析；

7  监测日期、分析结果、监测工作结论与建议；

8  监测人员、审核人和批准人签名；

9  附录（数据）。

- 鉴定报告

- 风电塔架可靠性鉴定报告宜包括下列内容：

1  委托单位名称；

2  工程概况；

3  鉴定的目的、内容、范围及依据；

4  检测鉴定方案及实施情况；

5  调查、检测、计算分析的结果；

6  评定等级或评定结果；

7  结论与建议；

8  附件。

注：对于专项鉴定，鉴定报告应包括有关专项问题或特定要求的检测评定内容。

- 鉴定报告编写应符合下列要求：

1  鉴定报告中应建议目标使用年限，指出被鉴定风电塔架在目前现状中存在的问题及产生的原因。

2  鉴定报告中应明确总体鉴定结果，指明被鉴定风电塔架的最终评定等级或评定结果。

3  鉴定报告中应明确处理对象，对各鉴定单元的安全性评为cu级和du级构件的数量、所处位置作出详细说明，并提出处理措施；若在构件或结构系统正常使用性评定中有cs级构件，也应按上述要求作出详细说明，并根据实际情况提出措施建议；对风电塔架可靠性评为三级和四级的，对原因进行详细说明，并提出处理措施。

- 鉴定报告中应根据检测鉴定结果，给出允许使用、观察监测使用、停止使用、加固后使用的明确的结论。

# 附录A  单个构件的划分

A.0.1  风电塔架单个构件的划分，应符合下列规定：

1  基础

1）独立基础：一个基础为一个构件；

2）柱下条形基础：一个柱间的一轴线为一构件；

3）单桩：一根为一构件；

4）群桩：一个承台及其所含的基桩为一构件；

5）筏形基础和箱形基础：一个计算单元为一构件。

2  基础预埋锚固件

1）基础环：按计算单元的划分确定；

2）锚栓笼：按计算单元的划分确定；

3  塔段：按计算单元的划分确定。

A.0.2  本附录所划分的单个构件，应包括构件本身及其连接、节点。

# 附录B  钢结构耐久性评估

B.1  一般规定

B.1.1  本附录适用于户外大气条件下风电塔架普通钢结构的耐久性评估。

【条文说明】：

既有钢结构耐久性评估可参考的标准较少，目前有现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的附录D及现行国家标准《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB51008中5.6节相关内容，并且为不受化学介质侵蚀的环境条件下使用。

目前钢结构耐久性的理论研究已经取得了部分成果，但距离成熟的实际工程应用尚有差距，在今后的修订工作中还应融入相关研究成果。

综合考虑陆上风电塔架位于野外露天环境、设计使用年限为20年，使用环境比海上风电要好，大气扩散条件较好，也不易形成类似于工业大气的腐蚀性环境。

B.1.2  钢结构部件的耐久性评估，应在安全性鉴定合格的基础上进行。若安全性鉴定不合格，应待采取加固措施后进行评估。

B.1.3  钢结构部件的耐久性评估，应根据其使用环境和使用条件，对下列项目进行调查、检测和计算：

1  涂装防护层的质量状况；

2  锈蚀或腐蚀损伤状况。

【条文说明】：

涂装防护层主要是指防腐涂镀层。

在评估风电塔架普通钢结构的耐久性时，应对涂装防护层的质量状况和钢部件的锈蚀或腐蚀损伤状况进行详细的调查与检测，以取得耐久性评估所必需的现场信息。

B.1.4  钢结构部件的耐久性评估，应包括耐久性等级评定和剩余耐久年限评估。

B.2  耐久性等级评定

B.2.1  钢结构部件耐久性等级的评定，应以涂装防护层质量和锈蚀损伤两项目所评的等级为依据，按其中较低一级确定。

B.2.2  当对钢结构部件涂装防护层的质量等级评定时，应按表B.2.2的规定，分别评定构件本身和连接的每一子项目等级，并取其中最低一级作为部件涂装防护层质量等级。

表B.2.2  钢结构部件涂装防护层质量等级评定

| 子项目 | ad级 | bd级 | cd级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂膜 外观质量 | 涂膜无皱皮、流挂、针眼、气泡、空鼓、脱层；无变色、粉化、霉变、起泡、开裂、脱落；钢结构部件无生锈 | 涂膜有变色、失光；起微泡面积小于50%；局部有粉化、开裂和脱落；钢结构部件出现锈斑 | 涂膜严重变色、失光，起微泡面积超过50%并有大泡；出现大面积粉化、开裂和脱落；涂层大面积失效；钢结构部件已锈蚀 |
| 涂膜附着力 | 涂层完整 | 涂层完整程度不低于70% | 涂层完整程度低于70% |
| 涂膜厚度 | 厚度符合设计或国家现行规范要求 | 厚度小于设计要求，但小于设计厚度的测点数不大于10%，且测点处实测厚度不小于设计厚度的90% | 达不到bd级的要求 |

B.2.3  当评定钢结构部件锈蚀损伤时，应按表B.2.3的规定分别评定构件本身和连接的等级，并取其中较低一级作为部件锈蚀损伤等级。

表B.2.3  钢结构部件锈蚀损伤等级评定

| 等级 | ad | bd | cd |
| --- | --- | --- | --- |
| 评定 标准 | 涂装防护层完好，钢材表面无锈蚀 | 涂装防护层有剥落或鼓起，但面积不超过15%；裸露钢材表面呈麻面状锈蚀，平均锈蚀深度未超过0.1t，可不考虑对构件承载力的影响 | 钢材大面积锈蚀，个别部位有层蚀、坑蚀现象，平均锈蚀深度超过0.1t，对构件承载力有影响 |

注：表中t为板件厚度。

B.3  钢部件剩余耐久年限的评估

B.3.1  当风电塔架钢结构部件的耐久性等级评为ad级，且今后使用环境不发生变化，并保持涂装防护层定期维护制度不变时，其剩余耐久年限的评估宜按表B.3.1进行。

表B.3.1  耐久性等级评为ad级的钢结构部件剩余耐久年限

| 环境类别 服役时间t1 | 无、微腐蚀 | 轻腐蚀 | 中腐蚀 | 强腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～5年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 11 | ≤8 |
| 5～10年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 11 | 8 |
| 10～15年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 |
| 15～20年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 |

【条文说明】：

环境类别的划分参照现行《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJT 251、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046相关条款，陆上风电塔架所处强腐蚀环境的可能性很小，作为一种极端情况考虑。由计算结果可知，通常只在环境腐蚀性达到中腐蚀以上，才需要考虑钢结构部件的剩余耐久年限。

无、微腐蚀的锈蚀速度为＜0.025mm/a，轻腐蚀的锈蚀速度为0.025～0.050mm/a，中腐蚀的锈蚀速度为0.050～0.200mm/a，强腐蚀的锈蚀速度为0.200～5.000mm/a；计算时轻腐蚀的锈蚀速度取0.050mm/a，中腐蚀的锈蚀速度取0.150mm/a，强腐蚀的锈蚀速度取0.200mm/a。耐久性等级评为ad级的钢结构部件，已损失的厚度为0mm；耐久性等级评为bd级的钢结构部件，假定已损失的厚度为0.05t，t为初始壁厚，计算时取塔筒壁厚的较小值。损失的壁厚达到0.10t时，假定耐久性达到极限。

综合考虑陆上风电塔架的使用环境、设计使用年限为20年、一般的防锈措施设计、涂装保护层定期维护等情况，钢材种类为工程建设协会标准《风电塔架技术规程》中的钢材，不考虑使用耐候钢的情况。

B.3.2  当风电塔架钢结构部件的耐久性等级评为bd级，且今后使用环境不发生变化，其剩余耐久年限的评估宜按表B.3.2进行。

表B.3.2  耐久性等级评为bd级的钢结构部件剩余耐久年限

| 环境类别 服役时间t1 | 无、微腐蚀 | 轻腐蚀 | 中腐蚀 | 强腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～5年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 6 | ≤4 |
| 5～10年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 6 | 4 |
| 10～15年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 6 | 4 |
| 15～20年以内 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 | 20-t1 |

【条文说明】：

同前条。

B.3.3  当风电塔架钢结构部件的耐久性等级评为cd级，不对其进行剩余耐久年限的评估，直接按如下要求进行处理：

1  若为部件涂装防护层质量等级评为cd级，分析涂层现状较差的原因，重新进行防腐涂装；

2  若为部件锈蚀损伤等级评为cd级，按实测板件厚度验算塔架承载能力，根据验算结果考虑处理方案（加固、防腐涂装等）。

【条文说明】：

根据B.1.2条，第2款应已完成。

B.3.4  当需对大气条件下，处于相对均匀腐蚀的使用环境中，对采用腐蚀牺牲层设计的钢结构部件，评估其剩余耐久年限时，可按下列公式进行估算：

Y＝αtv                          （B.3.4）

式中  Y——部件的剩余耐久年限（a）；

α——与腐蚀速度有关的修正系数，年腐蚀量为0.01mm～0.05mm时取1.0，小于0.01mm时取1.2，大于0.05mm时取0.8；

t ——剩余腐蚀牺牲层厚度（mm），按设计允许的腐蚀牺牲层厚度减去已经腐蚀厚度计算；

v——以前的年腐蚀速度（mm/a）。

【条文说明】：

防腐蚀维护不易实施的钢结构及其部位，其结构设计应留有适当的腐蚀裕量。以上公式仅能对均匀锈蚀状况根据其统计规律提出近似的计算方法，对非均匀锈蚀尚不适用。本条的适用条件是：使用环境基本保持不变、均匀锈蚀、计算部位没有重新修缮或处理过。

B.3.5  在钢部件剩余耐久年限评估基础上，评定其整体结构的剩余耐久年限时，宜符合下列规定：

1  一般应以主要部件中所评的最低剩余耐久年限作为该结构的剩余耐久年限；

2  当一般部件的平均剩余耐久年限低于按主要部件评定的剩余耐久年限时，取该平均年限为结构的剩余耐久年限。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《钢结构设计标准》GB 50017

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205

《建筑抗震设计防分类标准》GB 50223

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008

《风力发电场设计规范》GB 51096

《风力发电机组 塔架》GB/T 19072

《风力发电机组验收规范》GB/T 20319

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《风力发电场设计技术规范》DL/T 5383

《风电机组地基基础设计规定》（试行）FD003

《风电塔架技术规程》T/CECS 483