中国工程建设标准化协会   发布

ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  空调机组

Green building materials assessment- Air conditioning units

（征求意见稿）

20190109

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

目  次

前   言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

5	评价方法	4

附录 A  （规范性附录） 传热系数与热桥系数	5

前   言

本标准是按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字【2017】014号）的要求制定。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 空调机组

- 范围

本标准规定了空调机组的绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于以功能段为组合单元，能够完成空气输送、混合、加热、冷却、除湿、加湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能的机组的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14294 组合式空调机组

GB/T 14296 空气冷却器与空气加热器

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.6

传热系数 coefficient of heat transfer

在稳态条件和物体两侧的冷热流体之间单位温差作用下，单位面积通过的热流量，单位是W/㎡·K。

3.7

热桥系数 coefficient of thermal bridge

热桥——绝热构造中，存在温差的内外表面间具有低热阻值的通路，又称冷桥。最小温差与平均空气-空气温差的比值即为热桥系数。

- 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 空调机组的基本性能应符合GB/T 14294等相应的现行国家、行业标准要求。

4.1.2  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

4.1.3  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.5  生产企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家、地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.7  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

4.1.8  产品包装符合GB/T191、GB/T1019、GB/T31268标准要求。

4.1.9  生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

4.1.10 生产企业其他规定见表1。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交空调机组的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

空调机组绿色建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

表2 空调机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 绿色设计 |  | / | 绿色环保设计理念 |  |  |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 离心通风机效率 |  | % | ≥额定工况点效率的95% | ≥额定工况点效率的97% | ≥额定工况点效率的99% |
|  | 轴流通风机效率 |  | % | ≥额定工况点效率的97% | ≥额定工况点效率的98% | ≥额定工况点效率的99% |
| 环境属性 | 噪声 |  | dB（A） | ≤额定值 | ≤额定值-1 | ≤额定值-3 |
| 品质属性 | 风量 |  | m3/h | ≥95%名义值 |  |  |
|  | 输入功率 |  | W | ≤110名义值 |  |  |
|  | 机外静压 |  | Pa | ≥90%名义值 |  |  |
|  | 名义工况供冷量 |  | W | ≥95%名义值 |  |  |
|  | 名义工况供热量 |  | W | ≥95%名义值 |  |  |
|  | 换热器空气阻力 | 单排阻力* | Pa | ≤40 | ≤30 | ≤25 |
|  | 传热系数 | U | W/(m2•K) | U≥1.4 | 0.5＜U＜1.4 | U≤0.5 |
|  | 热桥系数 | Kb | / | 0.75＜Kb≤1 | 0.6＜Kb≤0.75 | Kb≤0.6 |
|  | 服务承诺 | 整机保质期 | 年 | ≥2 | ≥4 | ≥6 |
|  |  | 维护响应时间 | h | 24 |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 万元产值水耗、万元产值能耗以及售后服务由企业提供证明材料，产品绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，通风机效率应按GB 19761的规定进行，噪声、风量、输入功率、机外静压、名义工况供冷量、名义工况供热量应按GB/T 14294的规定进行，换热器空气阻力应按GB/T 14296的规定进行，传热系数、热桥系数应按附录A的规定进行，整机质保期有企业提供承诺书，维护相应时间由企业提供自我声明。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附录 A 
（规范性附录）
传热系数与热桥系数

A.1 箱体热性能

A.1.1 传热

传热系数，应该在稳定状态温差是20K时确定。用来计算U值的面积为箱体的外表面积（不包含基础框架和顶部突出物，举例来说，如防风雨机组的组成部分）。

U=PelA×Δtair……………………………………… （A.1）

式中：

U——传热系数，单位为(W×m-2×K-1)；

Pel——加热器和循环风机的输入电功率；

A——外表面积；

△tair——空气-空气温差，△tair=ti-ta；

ti——内部空气平均温度；

ta——外部空气平均温度。

A.1.2 热桥

测试工况下，内外温度的平均温差稳定在20K，并形成了外表面任意点与内表面平均温度的最小温差。最小温差与平均空气-空气温差的比值即为热桥系数。

热桥系数kb公式如下：

k=ΔtminΔtair ……………………………………（A.2）

式中：

△tmin——最小温差，△tmin=ti-tsmax；

△tair——空气-空气温差，△tair= ti-ta；

ti——内部空气平均温度；

ta——外部空气平均温度；

tsmax——外表面的最高温度。

A.2 试验

A.2.1 说明

空气处理机组传热分类的要义是箱体测试可再现设计和结构质量，它可象征性的代表被测试的产品范围。

A.2.2 试验装置

箱体采用制造厂家一般生产过程中的设计类型和组装方法制作。不同的设计不应该包含在一个箱体内。如果超过一种结构类型或组装方法，则每次测试采用的结构都应该由制造厂家明确注明。

组件的制作方法，包括用于固定的转矩，应该遵循产品范围内的一般制作流程和标准。

箱体应该在长度方向上等分成三个测试段。

箱体内应该安装16个温度测试装置，每个角、每个划分段的角上各选一个点，距离侧板100mm。测试装置应该能够阻止热辐射的影响，精度小于0.1K。

外部空气温度的测点距离箱体四个垂直表面中心1m的地方。

所有尺寸以mm表示

图A.1 测试装置分区取样及安装

A.2.3 试验流程

采用稳压电源给电加热和风机供电，保持电压稳定直到内外平均温差测试达到稳定状态。在30min的周期内，平均内部/外部温度的测试装置产生标准偏差不超过1.0K。

测试过程中，内部测试点的温度差不应超过2.0K，而且，内部三个分区平均温度测试值的差不超过0.5K。测试点外部温度差不超过0.5K。

当内外部温差至少是20K时，加热器和风机的输入功率被用来计算传热系数U。

热桥系数kb应该在稳态测试工况下测取，通过在每个分区内8个点的内部平均温度，和外部温度的最大值，计算每个区最不利的kb值。3个分区内的最小值将用来作为定义温度分类的kb的值，表面温度测试仪器的直径在7mm到9mm之间。

注：红外摄像可用来帮助找到最大外部温度的位置。