ICS 13.020.10

Z 04

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  冷凝式燃气热水炉

Green building materials assessment -condensing gas fired boiler

（征求意见稿）

20190527

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1.范围	1

2.规范性引用文件	1

3.术语和定义	1

4.评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	4

5.评价方法	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按照《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字[2017]034号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 冷凝式燃气热水炉

- 范围

本标准规定了冷凝式燃气热水炉绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于额定热输入不大于70kW的冷凝式家用燃气快速热水器、额定热输入不大于100kW的冷凝式燃气暖浴两用炉的绿色建材评价。额定热输入大于100kW的冷凝式燃气暖浴两用炉、尾部增设烟气冷凝热回收装置的燃气锅炉可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

GB 6932 家用燃气快速热水器

GB 16914 燃气燃烧器具安全技术条件

GB 17905 家用燃气燃烧器具安全管理规则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 20665 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB 25034 燃气采暖热水炉

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 29550 民用建筑燃气安全技术条件

GB/T 30597 燃气燃烧器和燃烧器具安全和控制装置通用要求

CJ/T 336 冷凝式家用燃气快速热水器

CJ/T 395 冷凝式燃气暖浴两用炉

CJ/T 469 燃气热水器及采暖炉用热交换器

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

- 3.5

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 3.6

冷凝式家用燃气快速热水器  condensing domestic gas instantaneous water heaters

在规定的基准条件下，燃气燃烧烟气中的水分被冷凝，且冷凝过程中的热量被有效利用的热水器。

- 3.7

冷凝式燃气暖浴两用炉  condensing gas-fired heating and hot water combi-boilers

燃烧烟气中水蒸汽被部分冷凝，其冷凝过程中释放的潜热被有效利用的采暖、热水两用型或单采暖型的器具。

- 3.8

燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置  flue gas condensing type heat exchanger units for gas-fired boilers

使燃气锅炉烟气中大部分水蒸气冷凝，同时回收利用烟气的显热和潜热的换热设备，简称烟气冷凝热能回收装置。

- 3.9

额定热负荷  rated heat input

规定的基准气条件下热负荷。该值是产品铭牌的标称值，单位为kW。

- 3.10

实测折算热负荷  converted actual heat input

试验条件下，使用试验气时的热负荷折算到基准状态下的数值。

- 3.11

额定产水能力  rated production capacity of hot water

产品铭牌的标称值，由制造商给出的产热水能力。

- 3.12

热效率  thermal efficiency

η

有效利用热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比，以燃气低位发热量为基准计算。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1冷凝式燃气热水炉应具备完整的第三方检测报告，其基本性能应符合GB 6932、GB 25034、CJ/T 336、CJ/T 395等现行相关标准的规定。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.6 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.7 冷凝式燃气热水炉的安全性应符合GB 29550、GB 16914、GB 17905、GB/T 30597等现行相关标准的规定，其产品使用说明书中应有安全使用的相关内容。

- 4.1.8 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定。

4.1.9 生产企业还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交冷凝式燃气热水炉环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

冷凝式燃气热水炉评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。冷凝式家用燃气快速热水器的评价指标要求见表2，冷凝式燃气暖浴两用炉的评价指标要求见表3。

- 表2 冷凝式家用燃气快速热水器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | — |  | — | — | — | — |
| 能源属性 | 热负荷准确度 |  | — | 实测折算热负荷与额定热负荷偏差不应大于10%。 |  |  |
| 环境属性 | 燃烧噪声 |  | dB | ≤62 | ≤59 | ≤56 |
|  | 熄火噪声 |  | dB | ≤82 | ≤79 | ≤76 |
|  | 氮氧化物含量NOx(α=1) |  | % | 0.006 | 0.004 | 0.002 |
| 品质属性 | 热效率 | η1 | % | 98 | 102 | 106 |
|  |  | η2 |  | 94 | 98 | 102 |
|  | 产水率 |  | — | 不小于额定产水能力的95% |  |  |
|  | 热交换器耐烟气腐蚀性 |  | — | 经耐高温、低温烟气腐蚀性试验后，热交换器应无穿孔、裂纹等其他有害现象，且水路系统应符合密封性相关要求 |  |  |
|  | 保修期 |  | 年 | 2 | 4 | 6 |
|  | 报修响应时间 |  | h | ≤24 |  |  |
|  | 定期强制保养 |  | — | 保修期内提供每年度免费保养服务 |  |  |
| 备注：η1为冷凝式家用燃气快速热水器额定热负荷和部分热负荷（50%的额定热负荷）下两个热效率中的较大值，η2为较小值。 |  |  |  |  |  |  |

- 表3 冷凝式燃气暖浴两用炉评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | — |  | — | — | — |  | — |  |
| 能源属性 | 热负荷准确度 |  | — | 实测折算热负荷与额定热负荷偏差不应大于10%。 |  |  |  |  |
| 环境属性 | 燃烧噪声 |  | dB | ≤60 | ≤55 |  | ≤50 |  |
|  | 熄火噪声 |  | dB | ≤80 | ≤75 |  | ≤70 |  |
|  | 氮氧化物含量NO |  | mg/kW·h | 60 | 40 |  | 20 |  |
| 品质属性 | 热效率（热水） | η1 | % | 96 | 100 |  | 104 |  |
|  |  | η2 |  | 92 | 96 |  | 100 |  |
|  | 热效率（采暖） | η1 | % | 99 | 103 |  | 107 |  |
|  |  | η2 |  | 95 | 99 |  | 103 |  |
|  | 产水率 |  | — | 不小于额定产水能力的95% |  |  |  |  |
|  | 热交换器耐烟气腐蚀性 |  | — | 经耐高温、低温烟气腐蚀性试验后，热交换器应无穿孔、裂纹等其他有害现象，且水路系统应符合密封性相关要求 |  |  |  |  |
|  | 保修期 |  | 年 | 2 |  | 4 |  | 6 |
|  | 报修响应时间 |  | h | ≤24 |  |  |  |  |
|  | 定期强制保养 |  | — | 保修期内提供每年度免费保养服务 |  |  |  |  |
| 备注：η1为冷凝式燃气暖浴两用炉额定热负荷和部分热负荷（热水状态为50%的额定热负荷，采暖状态为30%的额定热负荷）下两个热效率中的较大值，η2为较小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 冷凝式家用燃气快速热水器的能源属性、环境属性、产水率应按GB 6932的规定进行；冷凝式燃气暖浴两用炉的能源属性、环境属性、产水率应按GB 25034的规定进行；热效率应按GB 20665的规定进行；热交换器耐烟气腐蚀性应按CJ/T 469的规定进行；保修期应由企业提供三包凭证等证明材料；报修响应时间、定期强制保养应由企业提供承诺书。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________