ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—XXXX

绿色建材评价标准 冷热联供设备

Assessment standard for green building materials

combined cooling and heating equipment

（征求意见稿）

20190528

XXXX -- XX -- XX发布

XXXX -- XX -- XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	4

4.1 基本要求	4

4.2 评价指标要求	4

5 评价方法	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》（建标协字〔2017〕014号的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 冷热联供设备

- 范围

本标准规定了冷热联供设备绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组、蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组、烟气型溴化锂吸收式冷（温）水机组、第一类溴化锂吸收式热泵机组、第一类吸收式换热器的绿色建材评价，对建筑物室内系统不做规定要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18362 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组

GB/T 18431 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB 29540 溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级

GB/T 34620 第一类溴化锂吸收式热泵机组

GBZ 1--2010 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1--2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2--2007 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

加热源输入热量 heat consumption of heat source

将加热源消耗量换算成热量的值，单位：kW。

- 制冷性能系数  coefficient of performance for cooling; COPc

制冷量除以加热源输入热量与消耗电功率之和所得的比值。

制热性能系数  coefficient of performance for heating; COPh

制热量除以加热源输入热量与消耗电功率之和所得的比值。

第一类溴化锂吸收式热泵机组 category Ⅰ lithium bromide absorption heat pump unit

以水为制冷剂，溴化锂溶液为吸收剂，将发生器或高压发生器加热源的热量和蒸发器吸收的低温热源中的热量，转移到吸收器和冷凝器制取热水的设备。

第一类吸收式换热器 category Ⅰ absorption heat exchanger

可实现热量自小热容流率的热源向大热容流率的热汇进行传递，且热源侧出口温度低于热汇侧进口温度的吸收式换热器。

热容流率 heat capacity flow rate

质量流量与定压比热的乘积。

换热效能 heat exchange effectiveness

吸收式换热器的换热效能，为两侧流体中热容流率小的一侧的流体的进出口温差与两侧流体进口温差的比值。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1 冷热联供设备基本性能应符合GB/T 18362、GB/T 18431、GB/T 34620等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  生产企业应提供冷热联供设备产品的使用说明书及维保手册。

4.1.7 冷热联供设备中用到的材料、设备及循环介质应具有稳定的性能，在全寿命期内不对环境产生不利影响。

4.1.8 产品包装应符合GB/T 191、GB/T 18455、GB/T 31268、GB/T 13384及HJ/T 209中相应类别包装的技术要求。

4.1.9 生产企业应建立并运行节能、节水、节材的管理体系，最大限度实现能源、水资源和废弃物的有效利用。

- 4.1.10 生产企业其他规定还应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交冷热联供设备的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

冷热联供设备评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组评价指标要求见表2，蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组的评价指标要求见表3，烟气型溴化锂吸收式冷水机组的评价指标要求见表4，第一类溴化锂吸收式热泵机组的评价指标要求见表5，第一类吸收式换热器的评价指标要求见表6。

- 表2 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 机组设计使用寿命 | 年 | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  | 寿命周期内 制冷量年平均衰减率 | -- | ≤1.5% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 能源属性 | 能源管理 | -- | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境属性 | 机组氮氧化物（NOx） 排放量 | mg/Nm³ | ≤150 | ≤80 | ≤30 |
|  | 机组整机漏率（气密性） | Pa· m3/s | ≤2.03×10--6 |  |  |
| 品质属性 | 制冷量 | % | ≥机组 明示值95% | ≥机组 明示值97% | ≥机组 明示值100% |
|  | 供热量 | % | ≥机组 明示值95% | ≥机组 明示值97% | ≥机组 明示值100% |
|  | 制冷性能系数 | -- | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.40 |
|  | 水侧压力损失 | -- | ≤明示值 110% | ≤明示值 105% | ≤明示值 100% |
|  | 整机保修期限 | 月 | ≥12 | ≥18 | ≥24 |

- 表3 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 机组设计使用寿命 |  | 年 | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  | 寿命周期内 制冷量年平均衰减率 |  | -- | ≤1.5% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 能源属性 | 能源管理 |  | -- | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境属性 | 机组整机漏率（气密性） |  | Pa· m3/s | ≤2.03×10--6 |  |  |
| 品质属性 | 制冷量 |  | % | ≥机组 明示值95% | ≥机组 明示值97% | ≥机组 明示值100% |
|  | 单位 冷量 蒸汽 耗量 | 饱和蒸汽0.4MPa | kg/(kW·h) | ≥1.40 | ≥1.19 | ≥1.12 |
|  |  | 饱和蒸汽0.6MPa |  | ≥1.31 | ≥1.11 | ≥1.05 |
|  |  | 饱和蒸汽0.8MPa |  | ≥1.28 | ≥1.09 | ≥1.02 |
|  | 制冷性能系数 |  | -- | ≥机组 明示值95% | ≥机组 明示值97% | ≥机组 明示值100% |
|  | 水侧压力损失 |  | -- | ≤明示值 110% | ≤明示值 105% | ≤明示值 100% |
|  | 整机保修期限 |  | 月 | ≥12 | ≥18 | ≥24 |

- 表4 烟气型溴化锂吸收式冷(温)水机组评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 机组设计使用寿命 | 年 | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  | 寿命周期内 制冷量年平均衰减率 | -- | ≤1.5% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 能源属性 | 能源管理 | -- | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境属性 | 机组整机漏率（气密性） | Pa· m3/s | ≤2.03×10--6 |  |  |
| 品质属性 | 制冷量 | % | ≥明示值95% | ≥明示值97% | ≥明示值100% |
|  | 供热量 | % | ≥明示值95% | ≥明示值97% | ≥明示值100% |
|  | 制冷性能系数 | -- | ≥1.12 | ≥1.32 | ≥1.45 |
|  | 水侧压力损失 | -- | ≤明示值110% | ≤明示值105% | ≤明示值100% |
|  | 整机保修期限 | 月 | ≥12 | ≥18 | ≥24 |

- 表5 第一类溴化锂吸收式热泵机组评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 机组设计使用寿命 | 年 | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  | 寿命周期内 制热量年平均衰减率 | -- | ≤1.5% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 能源属性 | 能源管理 | -- | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境属性 | 机组氮氧化物（NOx） 排放量（直燃型） | -- | ≤150 mg/m³ | ≤80 mg/m³ | ≤30mg/m³ |
|  | 机组整机漏率（气密性） | Pa· m3/s | ≤2.03×10--6 |  |  |
| 品质属性 | 供热量 | % | ≥明示值95% | ≥明示值97% | ≥明示值100% |
|  | 制热性能系数 | -- | ≥明示值95% | ≥明示值97% | ≥明示值100% |
|  | 水侧压力损失 | -- | ≤明示值110% | ≤明示值105% | ≤明示值100% |
|  | 整机保修期限 | 月 | ≥12 | ≥18 | ≥24 |

- 表6 第一类吸收式换热器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源 属性 | 机组设计使用寿命 | 年 | ≥15 | ≥20 | ≥25 |
|  | 寿命周期内 制热量年平均衰减率 | -- | ≤1.5% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 能源 属性 | 能源管理 | -- | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境属性 | 机组整机漏率（气密性） | Pa· m3/s | ≤2.03×10--6 |  |  |
| 品质属性 | 换热效能 | -- | ≥机组 明示值95% | ≥机组 明示值97% | ≥机组 明示值100% |
|  | 水侧压力损失 | -- | ≤明示值 110% | ≤明示值 105% | ≤明示值 100% |
|  | 整机保修期限 | 月 | ≥12 | ≥18 | ≥24 |

- 评价方法

- 5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

- 5.2 机组设计使用寿命、寿命周期内制冷量年平均衰减率由企业提供证明材料，能源管理由企业按照GB/T 23331的规定提供证明材料，整机保修期限由企业提供承诺书，机组氮氧化物（NOx）排放量、机组整机漏率（气密性）、制冷量、供热量、制冷性能系数、水侧压力损失应按GB/T 18362的规定进行，单位冷量蒸汽耗量应按GB/T 18431的规定进行，换热效能按附录A的规定进行。

- 5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附录A

（规范性附录）

第一类吸收式换热器换热效能计算

第一类吸收式换热器换热效能计算：

第一类吸收式换热器额定工况下热源侧进口温度为110℃，热汇侧进口温度为45℃，流量比为8。换热效能应按照式(1)进行计算：

(1)

式中：

——第一类吸收式换热器换热效能；

t1,in——热容流率小的一侧流体进口温度，℃；

tl,o——热容流率小的一侧流体出口温度，℃；

t2,in——热容流率大的一侧流体进口温度，℃。