中国工程建设标准化协会   发布

ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  冷水机组

Green building materials assessment- Water chiller

（征求意见稿）

20190109

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

目  次

前   言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

5	评价方法	4

前   言

本标准是按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字【2017】014号）的要求制定。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 冷水机组

- 范围

本标准规定了冷水机组的绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于使用侧单独制取冷水或其他冷冻介质的机组，适用的范围包括水冷冷水机组、蒸发冷却冷水机组，不包括水（地）源热泵及使用侧为热水的热泵机组的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 12323 蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 18430.1 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的 冷水（热泵）机组

GB/T 18430.2 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 19576 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577 冷水机组能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.6

冷水机组  chiller

由制冷机和自动控制装置等组成、用来制取冷水（冷冻水）或其它冷冻介质的制冷机组（本标准特指风冷冷水机组、水冷冷水机组、蒸发冷却冷水机组）。

3.7

性能系数（COP） coefficient of performance（COP）

机组以相同单位表示的制冷量与总输入电功率的比值。

3.8

综合部分负荷性能系数IPLV  integrated part load value（IPLV）

用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。

3.9

制冷能效比  energy efficiency ratio

在规定的制冷能力试验条件下，空调机组制冷量与制冷消耗功率之比。

- 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 冷水机组的基本性能应符合GB/T 17758和GB/T 18430等相应的现行国家、行业标准要求。

4.1.2  生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

4.1.3  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.5  生产企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家、地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.7  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

4.1.8  产品包装符合GB/T191、GB/T1019、GB/T31268标准要求。

4.1.9  生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

4.1.10 生产企业其他规定见表1。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交冷水机组的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

冷水机组绿色建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

表2 冷水机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  |  |  |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  |  |  |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 水冷式单元式空气调节机 | 不接风管 |  | 制冷能效比 | EER | / | ≥3.40 | ≥3.60 | ≥3.80 |
|  |  | 接风管 |  | 制冷能效比 | EER | / | ≥3.10 | ≥3.30 | ≥3.50 |
|  | 风冷式或蒸发冷却式冷水机组 | CC≤50kW |  | 性能系数 | COP | / | ≥3.00 | ≥3.20 | ≥3.40 |
|  |  | CC>50kW |  |  |  |  | ≥3.20 | ≥3.40 | ≥3.60 |
|  |  | CC≤50kW |  | 综合部分负荷性能系数 | IPLV | / | ≥3.60 | ≥3.80 | ≥4.00 |
|  |  | CC>50kW |  |  |  |  | ≥3.70 | ≥4.00 | ≥4.20 |
| 环境属性 | 噪声 |  |  |  |  | dB（A） | ≤100%名义值 |  |  |
| 品质属性 | 名义工况制冷量 |  |  |  |  | W | ≥95%名义值 |  |  |
|  | 名义工况输入功率 |  |  |  |  | W | ≤110%名义值 |  |  |
|  | 服务承诺 |  | CC≥50kW | 整机保质期 |  | 年 | ≥2 | ≥3 | ≥4 |
|  |  |  | CC≤50kW |  |  |  | ≥2 | ≥4 | ≥6 |
|  |  |  | 维护响应时间 |  |  | h | 24 |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 万元产值水耗、万元产值能耗以及售后服务由企业提供证明材料，制冷能效比应按GB/T 17758

和GB 19576的规定进行，性能系数应按JB/T 12323和GB 19577的规定进行，综合部分负荷性能系数应按JB/T 12323和GB 19577的规定进行，噪声、名义工况制冷量、名义工况输入功率应按GB/T 17758、JB/T 12323和 GB/T 18430的规定进行，整机质保期有企业提供承诺书，维护相应时间由企业提供自我声明。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。