ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—XXXX

绿色建材评价标准 冷却塔

Assessment standard for green building materials

cooling tower

（征求意见稿）

20190528

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	4

4.1 基本要求	4

4.2 评价指标要求	4

5 评价方法	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》（建标协字〔2017〕014号的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 冷却塔

- 范围

本标准规定了冷却塔绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于单塔冷却水量小于1000m3/h的机械通风冷却塔，包括开式冷却塔、闭式冷却塔以及热源塔热泵系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 7190.1 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10870 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24025 环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 50392 机械通风冷却塔工艺设计规范

GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

JB/T 11530 制冷用闭式冷却塔

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

开式冷却塔 mechanical draft opened cooling tower

采用风机强制通风且冷却水与空气直接接触换热，将冷却水热量传给大气的设备或装置。

- 闭式冷却塔 closed circuit cooling tower

循环冷却水不与空气直接接触，而通过间壁式换热器先将热量传给喷淋水，通过喷淋水的蒸发及与空气的热传递，最终将废热传递给大气的冷却装置。也称密闭式冷却塔。

耗电比 consumptive electric power ratio

开式冷却塔风机电动机的输入有功功率（kW）与标准冷却水流量(m3/h)的比值（kW/(m3/h)）。

能耗比 power consumption ratio

闭式冷却塔风机电动机、喷淋水泵电动机实际消耗的电功率和循环冷却水克服管程流动阻力所消耗的理论功率之和与标准冷却水流量的比值（kW/(m3/h)）。

热源塔热泵系统  heat-source-tower heat pump system

以室外空气为冷热源，由热源塔热湿交换系统、热源塔热泵机组、建筑物内系统组成的可为建筑物供冷、供热的系统。

冷却能力 cooling capacity

实测冷却水温差换算成标准设计工况的水温差与标准工况下设计冷却水温差之比（%）。

飘水率 drifting ratio

单位时间内从冷却塔出风口飘出的水量与进塔水量的比值（%）。

飘液率 solution drifting ratio

热源塔冬季运行时，单位时间内从出风筒飘出的防冻溶液量（kg/h）与防冻溶液循环流量（kg/h）之比。

制热传热温差 temperature difference of heat transfer under heating

在标准规定测试工况条件下，空气干球温度与热源塔载冷剂出口温度的差值。

吸热能力heat absorption capacity

热源塔热泵系统在标准工况下从空气中吸取的热量（kW）。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1 冷却塔基本性能应符合GB/T 7190.1、JB/T 11530等相应的现行国家、行业标准要求。

- 4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

- 4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.7  生产企业应提供冷却塔的使用说明书及维保手册。

4.1.8 产品包装应符合GB/T 191、、GB/T 13384及GB/T 18455中相应类别包装的技术要求。

4.1.9 生产企业应建立并运行节能、节水、节材的管理体系，最大限度实现能源、水资源和废弃物的有效利用。

4.1.10 生产企业其他规定应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交冷却塔的环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

冷却塔绿色建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

开式冷却塔评价指标见表2，闭式冷却塔评价指标见表3，热源塔热泵系统评价指标见表4。

- 表2 开式冷却塔评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源 属性 | 产品绿色设计 | - | 绿色声明 |  |  |  |
|  | 玻璃纤维 增强塑料氧指数 | % | ≥28 |  | ≥32 |  |
|  | 填料氧指数 | % | ≥32 |  | ≥36 |  |
| 能源 属性 | 能源管理 | - | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |  |
| 环境 属性 | 机组噪声 | dB(A) | 达到表5中Ⅳ级噪声指标要求 | 达到表5中Ⅲ级噪声指标要求 | 达到表5中Ⅱ级噪声指标要求 |  |
| 品质 属性 | 冷却能力 | % | ≥95 |  |  |  |
|  | 耗电比 | kW/(m3/h) | ≤0.035 | ≤0.032 | ≤0.028 |  |
|  | 飘水率 | % | ≤0.010 | ≤0.008 |  | ≤0.006 |
|  | 风机变频 | - | / |  | 是 |  |

- 表3 闭式冷却塔评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源 属性 | 产品绿色设计 | - | 绿色声明 |  |  |
|  | 玻璃纤维 增强塑料氧指数 | % | ≥28 |  | ≥32 |
| 能源 属性 | 能源管理 | - | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境 属性 | 机组噪声 | dB(A) | ≤表6中II级噪声指标要求 | ≤表6中相应II级噪声指标减去2dB(A) | ≤表6中相应II级噪声指标减去4dB(A) |
| 品质属性 | 冷却能力 | % | ≥95 |  |  |
|  | 能耗比 | kW/(m3/h) | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.11 |
|  | 飘水率 | % | ≤0.010 |  | ≤0.05 |
|  | 风机变频 | - | / |  | 是 |

- 表4 热源塔热泵系统评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源 属性 | 产品绿色设计 |  |  | - | 绿色声明 |  |  |
|  | 防冻液回收率 |  |  | % | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
| 能源 属性 | 能源管理 |  |  | - | 生产企业具有完善的能源管理制度 |  |  |
| 环境 属性 | 热源塔 噪声 |  | 开式 | dB(A) | 达到表5中Ⅳ级噪声指标要求 | 达到表5中Ⅲ级噪声指标要求 | 达到表5中Ⅱ级噪声指标要求 |
|  |  |  | 闭式 |  | 达到表6中II级噪声指标要求 | ≤表6中相应II级噪声指标减去2dB(A) | ≤表6中相应II级噪声指标减去4dB(A) |
| 品质属性 | 热源塔 | 冷却能力 |  | % | ≥95 |  |  |
|  |  | 制热耗电比 |  | kW/(m3/h) | ≤0.077 | ≤0.071 | ≤0.062 |
|  |  | 制热能耗比 |  |  | ≤0.32 | ≤0.25 | ≤0.18 |
|  |  | 制热传热温差 |  | ℃ | ≤6℃ | ≤5℃ | ≤4℃ |
|  |  | 风机变频 |  | - | / |  | 是 |
|  |  | 溶液浓缩方法 |  | - | / | 不宜采用电加热或电加热时需有节能措施 |  |
|  | 热泵系统 | 名义 工况 COP | CC≤528kW | - | 3.10 | 3.30 |  |
|  |  |  | 528kW≤CC≤1163kW | - | 3.20 | 3.40 |  |
|  |  |  | CC≥1163kW | - | 3.30 | 3.50 |  |
|  | 绿色设计完善度 | 一体化自控设计 |  | - | 至少 采用 1项 | 至少 采用 2项 | 至少 采用 3项 |
|  |  | 全年负荷计算分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统优化设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行数据自动记录 |  |  |  |  |  |

- 表5 开式冷却塔/热源塔标准测点的噪声指标

| 名义冷却水流量/m3/h | 噪声指标/dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 8 | 50.0 | 53.0 | 58.0 | 63.0 |
| 15 | 51.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 |
| 30 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 |
| 50 | 53.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 |
| 75 | 54.0 | 57.0 | 62.0 | 67.0 |
| 100 | 55.0 | 58.0 | 63.0 | 68.0 |
| 150 | 56.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 |
| 200 | 57.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 300 | 58.0 | 61.0 | 66.0 | 71.0 |
| 400 | 59.0 | 62.0 | 67.0 | 72.0 |
| 500 | 60.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| 600 | 61.0 | 64.0 | 69.0 | 73.5 |
| 700 | 62.0 | 65.0 | 69.5 | 74.0 |
| 800 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 74.5 |
| 900 | 64.0 | 67.0 | 70.5 | 75.0 |
| 1000 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 75.5 |
| 注：介于两流量间时，噪声指标按线性插值法确定。 |  |  |  |  |

- 表6 闭式冷却塔/热源塔标准测点的噪声指标

| 名义冷却水流量/m3/h | 噪声指标/dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 8 | 59.0 | 64.0 |
| 15 | 61.0 | 66.0 |
| 30 | 63.5 | 68.5 |
| 50 | 65.0 | 70.0 |
| 75 | 65.5 | 70.5 |
| 100 | 66.0 | 71.0 |
| 150 | 66.5 | 71.5 |
| 200 | 67.0 | 72.0 |
| 300 | 68.0 | 73.0 |
| 400 | 69.0 | 74.0 |
| 500 | 70.0 | 75.0 |
| 注：介于两流量间时，噪声指标按线性插值法确定。 |  |  |

- 评价方法

- 5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

- 5.2 绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，能源管理由企业按照GB/T 23331的规定提供证明材料，风机变频和能耗比由企业提供证明材料，氧指数应按GB/T 8924的规定进行，开式冷却塔的机组噪声、冷却能力、耗电比、飘水率应按GB/T 7190.1的规定进行，闭式冷却塔的机组噪声、冷却能力、飘水率应按JB/T 11530的规定进行，名义工况COP应按GB/T 10870的规定进行，防冻液回收率、制热传热温差、溶液浓缩方法、一体化自控设计、全年负荷计算分析、系统优化设计、运行数据自动记录由企业提供证明材料。

- 5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。