中国工程建设标准化协会   发布

ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  风机盘管机组

Green building materials assessment-Fan coil unit

（征求意见稿）

20190525

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

目  次

前   言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	3

5	评价方法	6

附录 A  （规范性附录） FCEER和FCCOP 计算	7

前   言

本标准是按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字【2017】014号）的要求制定。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 风机盘管机组

- 范围

本标准规定了新风净化系统绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于使用外供冷水、热水对房间进行供冷、供暖或分别供冷和供暖，对房间循环送风，送风量不大于3400m³/h，出口静压不大于120Pa的风机盘管机组的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 14296 空气冷却器与空气加热器

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 19232 风机盘管机组

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24025  环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

JG/T 21 空气冷却器与空气加热器性能试验方法

JB/T 11524 干式风机盘管机组

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建材 green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

3.4

环境产品声明 environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.5

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

3.6

风机盘管机组  fan coil unit

用于空气处理的设备，基本配置包括风机、盘管、电机、凝结水盘等，根据使用要求的不同可附加配置控制器、排水隔气装置、空气过滤和净化装置、进出风风管、进出风分布器等配件。

3.7

单供暖风机盘管机组  heating only fan coil unit

仅用于供暖的风机盘管机组。

3.8

干式风机盘管机组  dry fan coil unit

在干工况条件下运行，仅对空气进行显热处理的风机盘管机组。

3.9

低静压机组  low-static pressure unit

在额定或名义风量时，出口静压为0 Pa或12 Pa的风机盘管机组。

注：带风口和过滤器的机组，出口静压为0 Pa；不带风口和过滤器的机组，出口静压为12 Pa。

3.11

高静压机组  high-static pressure unit

在额定或名义风量时，出口静压不小于30 Pa的风机盘管机组。

3.12

机组供冷能效系数  fan coil cooling energy efficiency ratio（FCEER）

风机盘管机组额定供冷量与相应试验工况下机组实测电功率与水侧实测水阻折算电功率之和的比值。

3.13

机组供暖能效系数  fan coil heating coefficient of performance（FCCOP）

风机盘管机组额定供热量与相应试验工况下机组实测电功率与水侧实测水阻折算电功率之和的比值。

3.14

冷风比  ratio of cooling capacity to air volume

风机盘管机组额定供冷量与相应试验工况下机组实测风量的比值，单位为W/(m3/h)。

- 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 风机盘管机组基本性能应符合GB/T 19232和JB/T 11524等相应的现行国家、行业标准要求。

4.1.2 生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.3 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.4 生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。

4.1.5 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6 生产企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.7 产品包装应符合GB/T 1019和GB/T 18455标准要求。

4.1.8 生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

4.1.9 生产企业其他规定应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025提交新风净化系统环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

风机盘管机组绿色建材评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。通用风机盘管机组绿色建材评价指标应符合表2的要求；干式风机盘管机组绿色建材评价指标应符合表3的要求；单供暖风机盘管机组绿色建材评价指标应符合表4的要求。

表2 通用风机盘管机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  |  |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  |  |  | / | 绿色声明 |  |  |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  |  |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 机组供冷能效系数FCEER |  | 低静压机组 | 0或12Pa | W/W | ≥50 | ≥65 | ≥75 |
|  |  |  | 高静压机组 | 30Pa |  | ≥45 | ≥60 | ≥70 |
|  |  |  |  | 50Pa |  | ≥39 | ≥55 | ≥60 |
|  |  |  |  | 120Pa |  | ≥20 | ≥28 | ≥33 |
|  | 机组供暖能效系数FCCOP | 两管制机组 | 低静压机组 | 0或12Pa | W/W | ≥75a ≥50b | ≥95 a ≥60b | ≥115 a ≥75b |
|  |  |  | 高静压机组 | 30Pa |  | ≥67 a ≥45b | ≥90 a ≥50b | ≥100 a ≥65b |
|  |  |  |  | 50Pa |  | ≥59 a ≥40b | ≥70 a ≥45b | ≥85 a ≥55b |
|  |  |  |  | 120Pa |  | ≥30 a ≥20b | ≥45 a ≥30b | ≥50 a ≥35b |
|  |  | 四管制机组 | 低静压机组 | 0或12Pa | W/W | ≥36a ≥24b | ≥50 a ≥30b | ≥55 a ≥36b |
|  |  |  | 高静压机组 | 30Pa |  | ≥33 a ≥21b | ≥40 a ≥26b | ≥47 a ≥31b |
|  |  |  |  | 50Pa |  | ≥28 a ≥19b | ≥35 a ≥22b | ≥41 a ≥27b |
|  |  |  |  | 120Pa |  | ≥14 a ≥9b | ≥20 a ≥12b | ≥23 a ≥15b |
|  | 冷风比 |  |  |  | W /（m³/h） | ≥5.3 | ≥5.8 | ≥6.3 |
| 环境属性 | 噪声 |  |  |  | dB(A) | ≤额定值 | ≤额定值-1 | ≤额定值-2 |
| 品质属性 | 风量 |  |  |  | m³/h | ≥95%额定值 |  |  |
|  | 出口静压 |  |  |  | Pa | 额定值 |  |  |
|  | 输入功率 |  |  |  | W | ≤110%额定值 |  |  |
|  | 额定工况供冷量 |  |  |  | W | ≥95%额定值 |  |  |
|  | 额定工况供热量 |  |  |  | W | ≥95%额定值 |  |  |
|  | 服务承诺 |  | 整机质保期 |  | 年 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
|  |  |  | 售后服务 |  | / | 完善的售后服务体系、 详细科学的维护保养清单、 标准化维护保养制度和流程 |  |  |
|  |  |  | 绿色安装 |  | / | 绿色安装自我声明 |  |  |

表3 干式风机盘管机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  |  | / | 绿色声明 |  |  |  |  |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |
|  | 机组供冷能效系数FCEER | 低静压机组 | 0或12Pa | W/W | ≥20 | ≥26 |  | ≥32 |  |
|  |  | 高静压机组 | 30Pa |  | ≥18 | ≥23 |  | ≥28 |  |
|  |  |  | 50Pa |  | ≥16 | ≥20 |  | ≥24 |  |
|  |  |  | 120Pa |  | ≥8 | ≥12 |  | ≥14 |  |
|  | 机组供暖能效系数FCCOP | 低静压机组 | 0或12Pa | W/W | ≥63a ≥38b | ≥85 a ≥50b |  | ≥96 a ≥60b |  |
|  |  | 高静压机组 | 30Pa |  | ≥56 a ≥34b | ≥65 a ≥40b |  | ≥81 a ≥50b |  |
|  |  |  | 50Pa |  | ≥49 a ≥30b | ≥60 a ≥37b |  | ≥70 a ≥44b |  |
|  |  |  | 120Pa |  | ≥24 a ≥15b | ≥35 a ≥21b |  | ≥40 a ≥26b |  |
| 环境属性 | 噪声 |  |  | dB(A) | ≤额定值 | ≤额定值-1 |  | ≤额定值-2 |  |
| 品质属性 | 风量 |  |  | m³/h | ≥95%额定值 |  |  |  |  |
|  | 出口静压 |  |  | Pa | 额定值 |  |  |  |  |
|  | 输入功率 |  |  | W | ≤110%额定值 |  |  |  |  |
|  | 额定工况供冷量 |  |  | W | ≥95%额定值 |  |  |  |  |
|  | 额定工况供热量 |  |  | W | ≥95%额定值 |  |  |  |  |
|  | 服务承诺 | 整机质保期 |  | 年 | ≥2 | ≥3 |  |  | ≥5 |
|  |  | 售后服务 |  | / | 完善的售后服务体系、 详细科学的维护保养清单、 标准化维护保养制度和流程 |  |  |  |  |
|  |  | 绿色安装 |  | / | 绿色安装自我声明 |  |  |  |  |

表4 单供暖风机盘管机组绿色建材评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 |  | 二星级 |  | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |  |  |
| 能源属性 | 万元产值能耗 |  | 吨标 煤/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |
|  | 机组供暖能效系数FCCOP |  | W/W | ≥76a ≥50b | ≥95 a ≥60b |  | ≥114 a ≥75b |  |
| 环境属性 | 噪声 |  | dB(A) | ≤额定值 | ≤额定值-1 |  | ≤额定值-2 |  |
| 品质属性 | 风量 |  | m³/h | ≥95%额定值 |  |  |  |  |
|  | 出口静压 |  | Pa | 额定值 |  |  |  |  |
|  | 输入功率 |  | W | ≤110%额定值 |  |  |  |  |
|  | 额定工况供热量 |  | W | ≥95%额定值 |  |  |  |  |
|  | 服务承诺 | 整机质保期 | 年 | ≥2 | ≥3 |  |  | ≥5 |
|  |  | 售后服务 | / | 完善的售后服务体系、 详细科学的维护保养清单、 标准化维护保养制度和流程 |  |  |  |  |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色安装自我声明 |  |  |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

5.2 万元产值水耗、万元产值能耗以及售后服务由企业提供证明材料，产品绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，机组供冷能效系数FCEER和机组供暖能效系数FCCOP应按本标准附录A的规定进行，风量、出口静压、输入功率、噪声、供冷量和供热量应按GB/T 19232的规定进行，整机质保期有企业提供承诺书，绿色安装由企业提供自我声明。

5.3 采用符合性评价，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附录 A 
（规范性附录）
FCEER和FCCOP计算

A.1 FCEER计算

在GB/T 19232规定的试验工况下，按GB/T 19232附录B给定的试验方法和试验装置，测得输入功率、水阻、水流量和供冷量后，按式（1）计算得到机组FCEER：

(1)

其中，

式中：

——供冷量，W；

——供冷模式下的输入功率，W；

——水阻力折算的输入功率，W；

——供冷模式下的水阻力，Pa；

——供冷模式下的水流量，m3/s；

——水泵能效限值，取为0.75。

A.2 FCCOP计算

在GB/T 19232规定的试验工况下，按GB/T 19232附录B给定的试验方法，测得输入功率、水阻、水流量和供热量后，按式（2）计算得到FCCOP值：

(2)

其中，

式中：

——供热量，W；

——供暖模式下的输入功率，W；

——水阻力折算的输入功率，W；

——供暖模式下的水阻力，Pa；

——供暖模式下的水流量，m3/s；

——水泵能效限值，取为0.75。