T/CECS XXX—201X

（征求意见稿）

目    次

前    言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  分类和标记	5

5  材料	5

6  要求	6

7  试验方法	7

8  检验规则	9

9  标志、包装、运输和贮存	10

Contents

Foreword………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1  Scope………………………………………………………………………………………………………4

2  Normative references………………………………………………………………………………………4

3  Terms and definitions……………………………………………………………………………………4

4  Specification and labeling………………………………………………………………………………5

5  Materials……………………………………………………………………………………………………5

6  Requirements…………………………………………………………………………………………………6

7  Test Method…………………………………………………………………………………………………7

8  Inspection rules…………………………………………………………………………………………8

9  Marking, packing, transportation and storage…………………………………………………10

## 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由东南大学、四川拜赛特高新科技有限公司提出。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本标准起草单位：东南大学、四川拜赛特高新科技有限公司、中国人民解放军陆军勤务学院、重庆交通大学、国家红外及工业电热产品质量监督检验中心、全国建筑物电气装置标准化技术委员会、江苏绿材谷新材料科技发展有限公司、中国建筑材料工业规划研究院、中国人民解放军空军设计院。

本标准主要起草人：吴智深等

本标准为首次发布。

玄武岩-碳纤维复合地暖一体板

## 1  范围

本标准规定了玄武岩-碳纤维复合地暖一体板的术语和定义、规格和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于玄武岩-碳纤维复合地暖一体板。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 19686 | 建筑用岩棉绝热制品 |
| --- | --- |
| GB/T 5480 | 矿物棉及其制品试验方法 |
| GB/T 25975 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 |
| GB/T 10295 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法 |
| GB/T 5480 | 矿物棉及其制品试验方法 |
| GB/T13480 | 建筑用绝热制品压缩性能的测定 |
| GB 8624 | 建筑材料燃烧性能分级方法 |
| GB/T30805 | 建筑用绝热制品部分浸入法测定短期吸水量 |
| GB/T30806 | 建筑用绝热制品在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法 |
| GB/T20247-2006 | 声学混响室吸声测量 |
| GB/T 25975 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 |

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求

GB4706.8 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB4706.82家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求

GB/T 7287 红外辐射加热器试验方法

GB 8808 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB 31459-2015 家用和类似用途地暖设备用温度控制系统的安全要求

GB/T 3956 电缆的导体

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 玄武岩保温板 Basalt thermal insulation plate

玄武岩保温板是以玄武岩为主要原料，经高温熔化、纤维化处理、产品后加工等一系列工艺过程而制得的一种无机纤维板。

### 3.2 碳纤维导线 Carbon fiber wire

利用碳纤维作为核心发热体的导线。

### 3.3 玄武岩-碳纤维复合地暖一体板 Basalt-carbon fiber composite floor-heating integrated panel

由地暖反射膜作为辐射热反射材料，玄武岩保温板作为保温储热材料，碳纤维导线作为发热体，通过封装材料将三者封装为整体的模块化地暖板。

### 3.4 功率密度 power density

电热单元有效发热表面上单位面积的功率。

### 3.5 正常工作 normal operation

电热单元与电源连接时，其按正常使用条件进行工作的状态。

### 3.6 稳定工作状态 condition of adequate heated

电热单元在正常工作条件下通电升温达到热平衡的工作状态。

### 3.7 工作温度 working temperature

电热单元以额定工作电压工作并且达到温度工作状态后，其表面平均温度。

### 3.8 升温时间 temperature rise time

电热单元在正常工作条件下工作，其表面温度从室温上升至稳定工作温度90%时所需要的时间。

### 3.9 电-热辐射转换效率 electric-to-radiant power transfer efficiency

电热单元稳定工作状态下输出总辐射功率占输入电功率的百分比。

## 4  分类和标记

### 4.1 分类

按垂直于表面的抗压强度水平分为高强型和普通型。

### 4.2 标记

产品标记有产品名称、标准号和产品技术特征三部分组成。

产品技术特征包括：

a）尺寸，长度×宽度×厚度，长度、宽度和厚度的单位均为mm；

b）适用电压范围，V；

c）功率密度，W/m2；

d）其他标记，放在尺寸后面的括号内，如标称导热系数、制造商标记等。

示例1：

长度、宽度和厚度分别为1200 mm、600mm、50mm，使用电压220 V，功率密度 200 W/m2，导热系数为0.04 W/(m.K) 的玄武岩-碳纤维复合地暖一体板标记为：

CECS -XXX-201X-1200×600×50-220V-200 W/m2 （0.04 W/(m.K)）

## 5  材料

### 5.1 玄武岩保温板

玄武岩保温板应满足GB/T 19686-2015建筑用绝热岩棉制品中地板用岩棉制品相关要求。

### 5.2 碳纤维电热线

#### 5.2.1 碳纤维电热线技术指标

a）发热启动电压：1.5V（DC）；

b）工作电压范围：12V-220V；

c）柔性电热线电阻值范围：5~8Ω/m；9~20Ω/ m；23~25Ω/ m；47~150Ω/ m；

d）包覆材料耐热温度90℃；

e）电热线直径：φ1.5-φ5.0mm；

#### 5.2.2 碳纤维电热线机械强度

碳纤维发热体在工作电流50mA通电回路工作状态下，50000次凹折（30次/分）通电碳纤维及包覆材料无破损。正向压力9.8 N/cm2无破损。

### 5.3 封装材料

封装材料为不透水材料，同时应保证玄武岩-碳纤维复合地暖一体板电热辐射转换效率≥50%。

## 6  要求

### 6.1 外观

外观质量要求：表面平整，不应该有妨碍使用的翘曲、污痕、破损及刮伤现象。

### 6.2 尺寸偏差

板的尺寸及允许偏差应符合表1的规定。

表1 尺寸及允许偏差

| 长度 | 长度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | +10 -3 | 600 | +5 -3 | 45 | ±2 |

### 6.3 力学性能

#### 6.3.1 压缩强度

应符合表2要求。

表 2 压缩强度要求

| 类型 | 压缩强度 kPa |
| --- | --- |
| 高强型 | ≥80 |
| 普通型 | ≥60 |

#### 6.3.2 压缩变形

应不大于其厚度方向10%变形。

### 6.4 工作温度下的泄漏电流级电气强度

#### 6.4.1 工作温度下的泄漏电流

电热单元在正常工作条件下的泄漏电流不应大于0.02mA。

#### 6.4.2 工作温度下的电气强度

电热单元在正常工作条件下对其施加频率50Hz、5000V的交流试验电压，历时1min，不应出现击穿和闪络现象。

### 6.5 耐潮湿

#### 6.5.1 防水等级

电热单元的防水等级应至少为IPX7。

#### 6.5.2 潮湿状态下的泄漏电流

电热单元在潮湿状态下的泄漏电流不应大于0.02mA。

#### 6.5.3 潮湿状态下的电气强度

电热单元在潮湿状态下对其施加频率50Hz、4000V的交流试验电压，历时1min，不应出现击穿和闪络现象。

### 6.6 绝缘电阻

电热单元的冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻均不应小于500MΩ。

### 6.7 电源引线和连接

#### 6.7.1 电源引线的标称横截面积

电热单元电源引线的标称横截面积应符合GB4706.1中表11的规定。

#### 6.7.2 抗拉性能

电热单元引线应能经受不小于100N的拉力，试验后，电热线和引线接头不应断裂。性能仍然满足6.4~6.6要求。

### 6.8 电-热辐射转换效率

电-热辐射转换效率不应小于98%。

### 6.9 工作温度

电热单元在正常工作条件下工作直至建立稳定工作状态时，其表面的温度不应超过60℃。

### 6.10 温度不均匀度

电热单元在正常工作条件下工作直至建立稳定工作状态时，其表面的最高温度与最低温度之差不应大于7℃。

### 6.11 法向全发射率

电热单元的法向全发射率εn 应不小于0.83。

### 6.12 相对辐射能谱波长范围

电热单元的有效红外辐射波长范围应覆盖其标称波长范围。

### 6.13 耐低温性能

电热单元在温度为-40℃的条件下储存96h后，不应出现脆化、破损、变形、分层等现象，并应能正常工作。

### 6.14 耐热、耐燃

电热单元发热元件和内部布线的绝缘应有足够的耐热性和耐燃性。

### 6.15 工作寿命

电热单元工作寿命不应小于30 000h。

## 7  试验方法

### 7.1 外观

在光照明亮的条件下，距试样1.0m处目测检查。

### 7.2 尺寸偏差

采用精度1 mm的量具测量，分别沿长度和宽度方向任意取3处测量，取算术平均值。

### 7.3 力学性能

具体测试方法按附录A的规定进行。

### 7.4 工作温度下的电气强度

#### 7.4.1 工作温度下的泄漏电流

电热单元在正常工作条件下工作，调整供电电压，使输入功率为额定功率1.15倍，当电热单元达到温度工作状态后进行试验。

用精度不低于0.5级的毫安表测量引线间泄露电流，连续多位置测量引线与覆盖电热单元表面电气绝缘用聚酯薄膜间的泄露电流，取测得的最大值为试验结果。

#### 7.4.2 工作温度下的电气强度

7.4.1试验后稳定工作1h，在引线间，以及引线与电热单元表面电气绝缘用聚酯薄膜间连续多位置分别施加频率50Hz、5000V的交流试验电压，历时1min，观察电热单元表面变化情况。

试验开始时，首先设定动作电流（动作电流按GB/T7287中公式（4）的规定计算），施加的电压不超过规定值的一半，然后迅速升高到规定值。

### 7.5 耐潮湿

#### 7.5.1 防水等级试验

按GB4208规定的方法进行，其中浸水时间为72h，溶液为1%的氯化钠水溶液。

#### 7.5.2 潮湿状态下的泄漏电流试验

电热单元在经6.5.1的试验后，室温环境下放置24h，在不通电的状态下进行6.4.1试验，交流试验电压为4000V。

#### 7.5.3 潮湿状态下的电气强度试验

经7.5.2试验后，在电热单元引线与覆盖在其表面的电气绝缘用聚酯薄膜直接连续多位置分别施加频率50Hz、4000V的交流试验电压，历时1min，观察电热单元表面变化情况。

### 7.6 绝缘电阻

#### 7.6.1 冷态绝缘电阻试验

用精度不低于1.0级500V的兆欧表连续多位置测量电热单元引线与覆盖在其表面的电气绝缘用聚酯薄膜，取各次测得的最小值为试验结果。

#### 7.6.2 热态绝缘电阻试验

电热单元在温度工作以后立即断电，重复6.6.1试验。

### 7.7 电源引线和连接

#### 7.7.1 电源引线的标称横截面积

按GB/T 3956规定的方法测量引线电阻，查表取得标称横截面积。

#### 7.7.2 抗拉性能

将电热线固定在拉力机上，在其引出线上缓慢施加100N的拉力，持续3min，松开1min后重复一次。

### 7.8 电-热辐射转换效率

按GB/T 7287 中第17章规定的方法进行。

### 7.9工作温度

#### 7.9.1 测温点

产品测温点的分布见图1。

#### 7.9.2 测温

产品在额定工作电压下工作，使其升温达到稳定工作状态后，按GB/T 7287-2008第8章的规定的方法依次测量图1所示的9个测试点的温度值，记录9个测试点的温度值，取测得的9个测试点温度的算术平均值为产品的工作温度。

### 7.10 温度不均匀度

产品经过6.10的试验后，取9个温度值中的最大值和最小值，计算其差值。

### 7.11 法向全发射率

按照GB/T 7287-2008的18.2条进行测试。

### 7.12 相对辐射能谱波长范围

按照GB/T 7287-2008的第20条进行测试。

### 7.13 耐低温试验

将低温试验箱的温度设置为-40℃，温度波动度为±0.5℃。将电热单元试件放置在低温试验箱中，存储96h后取出，在室温环境下恢复1h，试验结束后，再进行外观、功率偏差、工作温度及电气强度的试验。

### 7.14 耐热、耐燃试验

按GB 4706.82-2008中第30章规定的方法进行。

### 7.15 工作寿命试验

按GB/T 7287 中第22章规定的方法进行。

加速老化试验按产品使用说明书规定的实际安装条件进行。

试验时间为360h。

试验结束后，如果样品的外表面符合6.1~6.3的要求，泄漏电流不大于3.5mA、电气强度不低于标准值，实际功率比额定功率偏差不超过±10%，电-热辐射转换效率不低于初始值90%，则判定该样品的寿命不低于30 000h。

## 8  检验规则

### 8.1  检验分类

分为出厂检验和型式检验。

#### 8.1.1 出厂检验

每批产品进行外观、尺寸偏差、力学性能、配电和供暖的检验。其中以同一规格、稳定连续生产的100块为一批，不足100块时，按一批计。

#### 8.1.2 型式检验

在下列情况之一时，应按本标准中第6章所有要求进行型式检验。

a) 新产品或者老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b) 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产每年不少于一次时；

d) 停产一年以上恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

### 8.2 抽样和判定规则

#### 8.2.1 抽样

按照下列规则进行抽样：

a) 外观和尺寸偏差检验采用一次抽样，每批取样数量不少于5个。

b) 力学性能检验采用二次抽样，每批取样数量不少于5个。

c) 配电性能检验采用二次抽样，每批取样数量不少于5个。

d) 供暖性能检验采用二次抽样，每批取样数量不少于5个。

#### 8.2.2 判定规则

按照下列规则进行判定：

a) 采用一次抽样时，所抽样本全部符合要求或仅有一个不符合要求时则判该批为合格；

b) 采用二次抽样时，在第一次所抽样本中全部符合要求则判定该批为合格；如有2个或2个以上不符合要求则判该批不合格；当有1个试样不符合要求时则进行第二次抽样，当两次抽样不符合要求的样本总数为1时则判该批合格，否则判定该批不合格。

## 9  标志、包装、运输和贮存

### 9.1 标志

产品包装上应清楚标明下列内容：

a) 制造企业名称、地址；

b) 产品名称、标记、商标；

c) 生产日期、批号及保质期；

d) 贮存和运输注意事项。

### 9.2 包装

产品应用结实、柔软、防潮的包装材料包装。每一包装中应放入同一规格的产品，包装之间应防止相互撞击和摩擦。包装中应附产品检验合格证。

### 9.3 运输

运输车辆以及堆放处必须有防雨、防潮设施。装卸车时不可损伤包装，应避免撞击、油污、日光直射和雨淋、浸水。

### 9.4 贮存

贮存在通风、干燥、防火、防水、防雨的库房内，远离热源、火源，避免腐蚀性介质的侵蚀，并按规格分类垫实摆放，不应与其它物品混杂，避免重压。

附录  A

（规范性附录）

玄武岩-碳纤维复合地暖一体板力学性能测试方法

### A.1  范围

本试验方法规定了测试玄武岩-碳纤维复合地暖一体板的压缩性能的试验原理、试验设备、试件制备、试验条件、试验步骤、计算和结果处理。

本试验方法适用于测定玄武岩-碳纤维复合地暖一体板的压缩强度、压缩弹性模量和压缩变形量。

### A.2  试验原理

在垂直于方形试样表面的方向上以恒定的速率施加压缩荷载，计算最大压缩应力。

当最大压缩应力对应的变形小于10%时，以此作为压缩强度，并给出压缩变形。如10%变形前没有发生破坏，计算10%变形时的压缩应力，并在报告中给出10%变形时的压缩应力。

### A.3  试验设备

#### A.3.1 试验机

合适的荷载和位移量程，带有两个刚性的，光滑的方形或圆形平行压板，至少有一个面的长度（或直径）与测试试验的长度（或对角线）相等。

#### A.3.2 荷载测量装置

安装在仪器压板上的荷载传感器，用来测量试样对压板的作用力。传感器应满足在测量操作过程中索产生的自身变形与被测试试样的变形相比可忽略不计或其所产生的变形可计算。连续测量荷载精度不超过±1%。

#### A.3.3 位移测量装置

安装在压缩试验机上，能够连续地测量可移动压板的位移，测量精度不超过±1%。

#### A.3.4 记录装置

能够同时记录荷载F和位移X，给出F-X曲线。

注：曲线能给出产品性能的其他信息并可能用于测定压缩弹性模量。

### A.4  试件制备

#### A.4.1 试样尺寸

试样厚度应为制品原始厚度。试样宽度不小于厚度。

试样应为正方形，试样的尺寸范围应符合相关产品标准规定，尺寸如下：

——200mm×200mm，或

——300mm×300mm。

测定试样尺寸，精确到0.5%。

#### A.4.2 试样制备

试样的压缩面应平行且平整。

试样内嵌碳纤维电热线应与制品排布方式一致，采用电气绝缘用聚酯薄膜封装。

#### A.4.3 试样数量

至少5个试样。

### A.5  试验条件

试验应在（23±5）℃下进行。

### A.6  试验步骤

将试样放在压缩试验机的两块压板中央。预加载（250±10）Pa的压力。

以不大于2mm/min的恒定速度压缩试样，d为试样厚度，单位为mm。

连续压缩试样至试样屈服得到压缩强度值，或压缩至10%变形时得到10%变形时的压缩应力。

绘制荷载-位移曲线。

### A.7  计算

#### A.7.1 荷载-位移曲线

荷载-应变曲线由数据采集系统采集的数据得到。

#### A.7.2 压缩强度

按式（A.1）计算压缩强度。

………………………………（A.1）

式中：

σm——压缩强度，单位为千帕（kPa）；

Fm——最大荷载，单位为牛顿（N）；

A0——试样初始受压面积，单位为平方毫米（mm2）。

#### A.7.3 压缩变形

测量从Fp=（250±10）Pa对应的变形零点开始至用来计算变形的整个位移。

按式（A.2）压缩变形，用百分比表示。

……………………………（A.2）

式中：

εm——压缩变形量，无量纲。拉伸弹性模量，单位为兆帕（MPa）；

Xm——与最大压缩载荷对应的位移，单位为毫米（mm）；

d0——试样初始厚度，单位为毫米（mm）。

#### A.7.4 压缩弹性模量

弹性模量按式（A.3）和式（A.4）计算

……………………………（A.3）

其中，

……………………………（A.4）

式中：

Fe——在常规弹性区（荷载-位移曲线明显的直线部分）末端处荷载，单位为牛顿（N）；

Xe——Fe处位移，单位为毫米（mm）。

### A.8  结果处理

试验结果应保证不少于5个有效数据，并取有效数据的算数平均值。

附录  B

（资料性附录）

#### 玄武岩-碳纤维复合地暖一体板工程应用案例

玄武岩-碳纤维模块式地暖主要以在高寒地区营房的应用研究和产品推广形式为主，在高寒地区的营房哨所、福利院、幼儿园、学校教室的地面等多种场所安装分布设玄武岩-碳纤维模块式地暖系统，确保起居方便和舒适的生活条件，不发生冻伤事故，经济效益和社会效益显著。目前玄武岩-碳纤维复合地暖一体板已在西藏亚东营房采暖中得到应用，建设规模1835 m2，包括办公楼，公寓楼，宿舍楼，车库楼等地暖房共95间。采用的玄武岩-碳纤维模复合地暖一体板经国家红外及工业电热产品质量监督检验中心，检测达到地暖房采暖标准，同时绿色环保，安装方便，取暖效果良好，运行安全可靠。

# Text boxes

中国工程建设标准化协会标准

玄武岩-碳纤维复合地暖一体板

Basalt-carbon fiber composite floor-heating integrated panel

201X-XX-XX发布                                       201X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会

，4

发 布