CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

稀土高铁铝合金电力电缆工程技术规程

Technical specification for the engineering of aluminium alloy with RE & high-iron power cables

征求意见稿

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

稀土高铁铝合金电力电缆工程技术规程

Technical code for the engineering of aluminium alloy with RE & high-iron power cables

CECS XXX：201X

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

安徽中青欣意铝合金电缆有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2015]099号《关于印发〈2015年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规程。

本规程是在总结我国近年来稀土高铁铝合金电力电缆应用于建筑工程的设计、安装和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规程分为六章及四个附录。主要技术内容包括：总则、术语、材料及附件、工程设计、施工安装、验收。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规程推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程应用分会管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号，邮编：100048）负责解释。在使用过程中如需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

安徽中青欣意铝合金电缆有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1 总则	1

2 术语	2

3 材料及附件	3

3.1 一般规定	3

3.2 技术要求	4

3.3 附件	7

4 工程设计	9

4.1 一般规定	9

4.2 电缆芯数的选择	9

4.3 电缆绝缘类型的选择	11

4.4 电缆护层类型的选择	11

4.5 电缆导体截面的选择	13

4.6 阻燃电缆的选择	14

5 施工安装	16

5.1 一般规定	16

5.2 直埋电缆敷设	18

5.3 电缆导管内的敷设	19

5.4 电缆构筑物中的敷设	20

5.5 桥梁上电缆敷设	20

5.6 水下电缆敷设	21

5.7 电缆架空敷设	23

5.8 电缆附件的安装	27

5.9 电缆线路防火阻燃措施	28

6 验收	30

6.1 现场到货验收	30

6.2 工程验收	30

6.3 文件验收	31

附录A  稀土高铁铝合金电缆近似外径	33

附录B  稀土高铁铝合金电缆的电压损失	40

附录C  35kV及以下常用稀土高铁铝合金电缆允许100%持续载流量	47

附录D  敷设条件不同时允许持续载流量的校正系数	58

本规程用词说明	63

引用标准名录	64

条文说明	65

Contents

1  General provisions……………………………………………………………（1）

2  Terms……………………………………………………………………………….（2）

3  materials and accessories …………………………………………………（3）

3.1  General requirements …………………………………………………（3）

3.2  Technical requirement………………………………………………………（4）

3.3  Accessory…………………………………………………………………….（7）

4  Engineering design………………………………………………………….（9）

4.1  General requirement………………………………………………………（9）

4.2  Choice of cable cores number……………………………………………（9）

4.3  Choice of cable insulation type…………………………………………（11）

4.4  Choice of cable cover type………………………………………………（11）

4.5  Choice of cable conductor section………………………………………（13）

4.6  Choice of flame retardant cable………………………………………（14）

5  Construction and installation…………………………………………（16）

5.1  General requirement………………………………………………………（16）

5.2  Direct-buried cable laying………………………………………………（18）

5.3  Laying in cable pipe………………………………………………………（19）

5.4  Laying in cable structures………………………………………………（20）

5.5  Cable laying on the bridge………………………………………………（20）

5.6  Laying of underwater cables………………………………………………（21）

5.7  Laying of cable overhead…………………………………………………（23）

5.8  Installation of cable accessory…………………………………………（27）

5.9  Fire retardant measures for cable lines………………………………（28）

6  Acceptance………………………………………………………………………（30）

6.1  On-site arrival acceptance………………………………………………（30）

6.2  Engineering acceptance……………………………………………………（30）

6.3  Document acceptance………………………………………………………（31）

Appendix A  Aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron power cable out diameter………………………………………………………（33）

Appendix B  Aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron power cable line voltage loss………………………………………………（40)

Appendix C  Aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron power cable  allows continuous load flow……………………………（47)

Appendix D  Aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron power cable correction coefficient ……………………………………（58)

Explanation of wording in this code………………………………………（63)

List of quoted standards………………………………………………………（64)

Addition：Explanation of provisions………………………………………（65)

- 总则

- 为保证35kV及以下稀土高铁铝合金电力电缆在工程设计、施工安装及验收过程中做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保，确保工程质量，制定本规程。

- 本规程适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑供配电线路及其电力工程用电力电缆的工程设计、施工安装及验收。

- 工程选用的稀土高铁铝合金电力电缆及附件，应通过国家认可的第三方质量检测机构的检测与认证。

- 稀土高铁铝合金电力电缆及附件的工程设计、施工安装、验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

  - 稀土高铁铝合金  aluminium alloys with Rare-Earth & high-Iron

以铁、稀土等为主要合金元素的铝合金。

  - 稀土高铁铝合金电力电缆   aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron power cables with extruded plastics insulation

以稀土高铁铝合金材料为导体，挤包成型的塑料为绝缘和护套的电力电缆。

  - 阻燃稀土高铁铝合金电力电缆   aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron inflaming retarding  power cables with extruded plastics insulation

具有阻止或延缓火焰蔓延能力的稀土高铁铝合金电力电缆。通常指能通过《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666规定试验合格的稀土高铁铝金电力电缆。

  - 铠装稀土高铁铝合金电力电缆  aluminium alloy with Rare-Earth & high-Iron metal shielded  power cables with extruded plastics insulation

具有金属带或金属丝组成包覆层的稀土高铁铝合金电力电缆。通常用来保护电缆不受外界的机械力作用。

  - 金属联锁铠装  metal interlock-armoured

在绝缘线芯或包有内衬层缆芯上螺旋绕包单根金属带，该金属带截面具有弧形部分和远离弧形部分向弧形部分凸出的伸出部分，该伸出部分与相邻节距的金属带弧形部分形成的扣合联锁结构的铠装层。

注：本部分金属联锁铠装层材料为铝合金带。

- 材料及附件

  - 一般规定

    - 稀土高铁铝合金电缆型号及名称应按表3.1.1的规定。

表3.1.1  稀土高铁铝合金电缆型号及名称

| 型号 | 名 称 |
| --- | --- |
| V（XG）LHV | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHY | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHV22 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHV23 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHV32 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHV33 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHVS | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装电力电缆 |
| V（XG）LHVS2 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| V（XG）LHVS3 | 稀土高铁铝合金芯聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHV | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHY | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHV22 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHV23 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHV32 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHV33 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHS | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装电力电缆 |
| YJ（XG）LHVS2 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJ（XG）LHYS3 | 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| 注：1 稀土高铁铝合金芯（导体）代号为（XG）LH。 2 稀土高铁铝合金带联锁铠装代号为S。 3 无卤低烟阻燃稀土高铁铝合金电缆产品的表示方法，应符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的规定。 4 光伏用电力电缆在原稀土高铁铝合金型号前加PV。 |  |

    - 稀土高铁铝合金电缆表示应符合下列示例规定。

  - 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压0.6/1kV，3+1芯，标称截面积150mm2，中心线截面积95mm2表示为：

YJ（XG）LHV22-0.6/1  3×150+1×95

  - 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压为8.7/10kV，3芯，标称截面积240mm2,表示为：

YJ（XG）LHVS2-8.7/10  3×240

  - 稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压为26/35kV，3芯，标称截面积300mm2,表示为：

YJ（XG）LHV22-26/35  3×300

  - 光伏用稀土高铁铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆，额定电压0.6/1kV，3+1芯，标称截面积150mm2，中心线截面积70mm2表示为：

PV-YJ（XG）LHY23-0.6/1  3×150+1×70

  - 技术要求

    - 稀土高铁铝合金电缆正常工作条件应符合下列规定：

- 额定电压：U0/U(Um)为：1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）；6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）；35kV（Um=40.5kV）。

- 正常运行时导体最高温度：聚氯乙烯绝缘70℃，交联聚乙烯绝缘90℃。

- 短路（最长持续5s）时导体最高温度：聚氯乙烯绝缘300mm2及以下160℃，300mm2以上140℃；交联聚乙烯绝缘250℃。

- 具有聚氯乙烯护套的稀土高铁铝合金电缆，安装时的环境温度不宜低于0℃，敷设的温度更不能低于-5℃，在低于0℃下敷设应对稀土高铁铝合金电缆进行预加热；具有-40℃耐寒特性的稀土高铁铝合金电缆安装敷设的温度不能低于-25℃，在安装前须在温度不低于13℃的环境温度下存放至少24h，储存和运行温度不能低于-40℃。

- 稀土高铁铝合金电缆安装时的最小弯曲半径见表3.2.1。

表3.2.1  稀土高铁铝合金电缆安装时的最小弯曲半径

| 电缆类型 | 弯曲半径 |
| --- | --- |
| 非铠装稀土高铁铝合金电缆 | 7倍电缆外径 |
| 铝合金带连锁铠装稀土高铁铝合金电缆 | 7倍电缆外径 |
| 钢带铠装稀土高铁铝合金电缆 | 12倍电缆外径 |
| 钢丝铠装稀土高铁铝合金电缆 | 12倍电缆外径 |

    - 稀土高铁铝合金电缆导体应符合下列规定：

- 导体材料应选用稀土高铁铝合金材料，其材料成分应符合《电工用稀土高铁铝合金杆》GB/T 29920-2013表2或《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T 31840-2015附录A表A.2的规定。

- 导体的性能应符合《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T 31840-2015第5章的规定。

- 导体截面积不应小于10mm2，通根导体20℃时的最大电阻值不应超过表3.2.2规定的对应值。

表3.2.2  单芯和多芯稀土高铁铝合金电缆导体截面积的最大电阻值

| 标称截面积（mm2） | 20℃时导体最大电阻值（Ω/km） |
| --- | --- |
| 10 | 3.08 |
| 16 | 1.91 |
| 25 | 1.20 |
| 35 | 0.868 |
| 50 | 0.641 |
| 70 | 0.443 |
| 95 | 0.320 |
| 120 | 0.253 |
| 150 | 0.206 |
| 185 | 0.164 |
| 240 | 0.125 |
| 300 | 0.100 |
| 400 | 0.0778 |
| 500 | 0.0605 |
| 630 | 0.0469 |

    - 稀土高铁铝合金电缆绝缘应符合下列规定：

- 材料应符合现行国家标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T 31840-2015第6.1节的规定。

- 厚度应符合现行国家标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T 31840-2015第6.2节规定。

    - 多芯稀土高铁铝合金电缆的缆芯、内衬层和填充物及3芯稀土高铁铝合金电缆的缆芯、内衬层和填充物应符合下列规定：

  - 多芯电缆的缆芯、内衬层和填充物应符合现行国家标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840-2015第7章的规定；

  - 3芯电缆的缆芯、内衬层和填充物应符合现行国家标准额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T 31840.2-2015及《额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 31840.3-2015第8章的规定。

    - 单芯或多芯稀土高铁铝合金电缆的金属层应符合《额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840.1-2015第8章、《额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T 31840.2-2015及《额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 31840.3-2015第9章的规定。

    - 稀土高铁铝合金电缆的外护套应符合《额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840.1-2015第12章、《额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T 31840.2-2015及《额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 31840.3-2015第13章的规定。

    - 稀土高铁铝合金电缆的阻燃、无卤和低烟性能应符合《额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840.1-2015第17.14节和表17、《额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T 31840.2-2015第18.14节和表18、《额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 31840.3-2015第18.14节和表14的规定。

  - 附件

    - 稀土高铁铝合金电力电缆的连接金具及电缆导体压接后的电气机械性能应符合现行国家标准《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T 14315、《额定电压35kV（Um=40.5kV）及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》GB/T 9327的规定。

    - 电缆线芯的连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯匹配，间隙不应过大；截面宜为线芯截面的1.2倍～1.5倍。采取压接时，压接钳和模具应符合规格要求。

    - 稀土高铁铝合金电缆连接金具应符合下列要求：

  - 电缆与设备之间的连接应采用铜铝过渡接线端子、针形过渡端子或铜铝过渡板等。

  - 电缆分支可采用T接箱、绝缘穿刺线夹、分支端子或预支分支电缆等连接金具。

  - 电缆之间的连接可采用压接型铝连接管，稀土高铁铝合金电缆与铜芯电缆之间的连接可采用压接型铜铝过渡连接管。

  - 电缆导体与用电装置连接时铝端子和铜铝过渡接线端子性能指标应符合《电力电缆导体用压接型、铝接线端子和连接管》GB/T 14315。

  - 所有的端子和连接管内壁应涂有保护性油膏。

    - 附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘具有相容性。两种材料的硬度、膨胀系数、抗张强度和断裂伸长率等物理性能指标应接近。

- 工程设计

  - 一般规定

    - 除有关规范规定应选用铜导体的情况外，其它宜选用稀土高铁铝合金导体。

    - 交流供电回路由多根稀土高铁铝合金电力电缆并联使用时，其长度、型号、规格、金属层材质和敷设方式均应相同。

    - 稀土高铁铝合金电缆穿保护管时，长度在30m及以下，直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍；一个弯曲时内径不小于电缆外径的2倍；二个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍，稀土高铁铝合金电缆近似值见附录A。

    - 稀土高铁铝合金电缆最大工作电流作用下连接回路的电压损失。宜符合本规范附录B的规定。

    - 35kV及以下常用稀土高铁铝合金电力电缆允许100%持续载流量应符合附录C的要求，当在空气中敷设时，环境温度为40℃；当直埋土壤敷设时，环境温度为25℃、土壤热阻系数为1.2（K·m/w）。当敷设环境温度、土壤热阻系数与附录C的要求不同时，应按附录D中给出的校正系数进行校正。

  - 电缆芯数的选择

    - 电力电缆芯数选择如下：1芯、2芯、3芯、4芯、5芯等。

    - 1kV及以下电源中性点直接接地时，单相回路电缆芯数的选择应符合下列规定：

- 保护线与配电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：

- 保护线与中性线合用同一导体时，应选用2芯。

- 保护线与中性线各自独立时，宜选用3芯；当采用独立于相线和中性线以外的稀土高铁铝合金电缆作保护线时，当同一回路的该两部分电缆敷设在同一路径的管、沟中可采用2芯与保护线导体组成。

- 配电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用2芯。

    - 1kV及以下电源中性点直接接地时，三相回路电缆芯数的选择应符合下列规定：

- 保护线与配电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：

- 保护线与中性线合用同一导体时，宜选用4芯。

- 保护线与中性线各自独立时，宜选用5芯；当采用独立于相线和中性线以外的稀土高铁铝合金电缆作保护线时，当同一回路的该两部分电缆敷设在同一路径的管、沟中可采用4芯与保护线导体组成。

- 配电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用4芯。

    - 3kV～35kV三相供电回路的稀土高铁铝合金电缆芯数的选择应符合下列规定：

- 工作电流较大的回路或稀土高铁铝合金电缆敷设于水下时，每回路可选用3根单芯稀土高铁铝合金电缆。

- 除上述情况外，应选用3芯稀土高铁铝合金电缆，3芯稀土高铁铝合金电缆可选用普通绕包型，也可选用3根单芯稀土高铁铝合金电缆绞合构成型。

    - 1kV及以下直流供电回路，宜选用2芯稀土高铁铝合金电缆，也可选用单芯稀土高铁铝合

  - 电缆绝缘类型的选择

    - 稀土高铁铝合金电缆绝缘类型选择除本规范第3.2.3条的规定外，宜选用聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘类型，

    - 放射线作用场所，应按绝缘类型的要求，选用交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐射线辐照强度的稀土高铁铝合金电缆。

    - 60℃以上高温场所，应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求，选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型稀土高铁铝合金电缆；

    - 对于-15℃以下低温环境，应按低温条件和绝缘类型要求，选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝缘稀土高铁铝合金电缆。低温环境不宜选用聚氯乙烯绝缘稀土高铁铝合金电缆。

    - 在有低毒阻燃性防火要求的场所，可选用不含卤素交联聚乙烯绝缘类型。

    - 明确需要与环境保护相协调时，不应选用聚氯乙烯绝缘类型。

    - 对6kV～35kV电力电缆绝缘类型应选用内、外半导电与绝缘三层共挤工艺特征的型式。

  - 电缆护层类型的选择

    - 稀土高铁铝合金电缆护层的选择，应符合下列规定：

- 交流系统单芯稀土高铁铝合金电缆，当需要增强稀土高铁铝合金电缆抗外力时，应选用联锁铝合金带铠装层或其它非磁性金属铠装层。

- 在潮湿、含化学腐蚀或水浸泡的场所用，应选用其金属层、加强层、铠装上有聚乙烯外保护类型。

- -15℃以下低温场所，宜选用聚乙烯挤塑外护层或其它耐寒塑料层。

- 在有低毒阻燃性防火要求的场所，可选用不含卤素的塑料外护层。

- 明确需要与环境保护相协调时，不应选用聚氯乙烯外护层。

    - 直埋敷设时，稀土高铁铝合金电缆护层选择应符合下列规定：

- 在承受较大压力或有损伤危险场所，应具有加强层或钢带铠装。

- 在流砂层、回填土地带等可能出现位移土壤中，应具有钢丝铠装。

- 地下水位较高的场所，应选用聚乙烯外护层。

- 除上述情况外，可选用不带铠装的外护层。

    - 空气中固定敷设时，稀土高铁铝合金电缆外护层选择应符合下列规定：

- 小截面稀土高铁铝合金电缆在支架上敷设时，宜具有金属带铠装或铝合金带连锁铠装。

- 在地下客运、商业设施等安全性要求高且鼠害严重的场所，塑料绝缘电缆应具有铝合金带连锁铠装、金属包带或钢带铠装。

- 在高落差的受力场所，应具有钢丝铠装。

- 敷设在桥架等支撑较密集的场所，可不带铠装。

    - 除本规范第4.3.1条第3、4、5款的规定以及60℃高温场所应选用聚乙烯外护层外，其它宜选用聚氯乙烯外护层。

    - 放射线作用场所的电缆，应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺 化聚乙烯等外护层。

    - 保护管中敷设的稀土高铁铝合金电缆，应具有挤塑外护层。

    - 水下敷设电缆护层的选择，应符合下列规定：

- 在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆，可选用铝合金带连锁铠装或钢带铠装。

- 江河、湖海中电缆，选用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范要求时，可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层。

  - 电缆导体截面的选择

    - 稀土高铁铝合金电缆导体截面选择应符合下列规定：

- 稀土高铁铝合金电缆在不同敷设条件时，持续允许载流量的校正系数和按100%持续工作电流确定稀土高铁铝合金电缆导体允许最小面，且应符合本规范附录C的规定。

- 稀土高铁铝合金电缆直埋敷设在土壤中，当土壤热阻系数与给出热阻系数不一致时应按附录D给出的系数进行校正。

- 稀土高铁铝合金电缆持续允许载流量，当敷设环境温度与给出的温度不同时应按附录D给出的系数进行校正。

- 最大工作电流作用下连接回路的电压损失，不应超过该回路的允许值。

- 稀土高铁铝合金电缆导体相线不宜小于10mm2。

- 最大工作电流作用下和持续工作连接回路的稀土高铁铝合金电缆导体工作温度，应符合本规范第3.2.1条第2款的规定。

- 最大短路电流和短路最低持续5s工作连接回路的稀土高铁铝合金电缆导体温度，应符合本规范第3.2.1条第3款的规定。

    - 1kV及以下电源中性点直接接地时，TN-C系统的电缆中性导体或保护接地中性导体截面应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第3.6.9条规定。

    - 1kV及以下电源中性点直接接地时，配置中性导体、保护接地中性导体或保护导体系统的电缆导体截面选择，应符合下列规定：

- 中性导体、保护接地中性导体截面，应符合本规程第4.3.2条的规定。配电干线采用单芯电缆作保护接地中性导体时，导体截面不应小于16mm2。配电干线采用多芯电缆时，其中性导体和保护导体合一的导体截面不应小于10mm2。

- 保护导体截面应满足回路保护电气可靠工作的要求，并应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018表3.6.10-1的规定。

- 电缆外的保护导体或不与电缆相导体共处于同一外护物内的保护导体，当有和无机械损伤防护时，其截面积不应小于16mm2。

  - 阻燃电缆的选择

    - 有卤阻燃稀土高铁铝合金电线电缆按阻燃特性分为ZA、ZB、ZC三个级别，其成束阻燃性能应符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的相关规定。

    - 有卤阻燃稀土高铁铝合金电线电缆的护套/绝缘可选用含卤阻燃材料，如阻燃聚氯乙烯、阻燃氯丁橡胶等，使其性能应符合相关产品中护套/绝缘的要求；并可选用合适的辅助材料作填充、包带或阻燃增强层，使稀土高铁铝合金电线电缆达到相应的阻燃级别。

    - 无卤低烟阻燃稀土高铁铝合金电线电缆按阻燃特性分为四个级别：

- 单根阻燃Z，其阻燃性能应符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的相关规定。

- 成束阻燃ZA、ZB、ZC其成束阻燃性能应符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的相关规定。

    - 无卤低烟阻燃稀土高铁铝合金电线电缆的护套/绝缘可选用无卤低烟阻燃材料，并可选用合适的辅助材料作填充、包带或阻燃增强层，使稀土高铁铝合金电线电缆达到相应的阻燃级别。

    - 在一般情况下，护套可采用热塑性无卤低烟阻燃护套WH1。在要求耐油的场合，可采用热固性无卤低烟阻燃护套WH2。

    - 耐火稀土高铁铝合金电线电缆必须在导体/电缆芯上设置耐火层。常用耐火层用耐火云母带绕包而成，其厚度、层数及绕包迭盖率由制造厂设计确定。耐火云母带的性能可参照《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的相关规定。如该耐火层在导体和绝缘层之间，则允许绝缘层厚度可以减薄，但减薄后的厚度不应小于原标准厚度的80%。允许在耐火层上设置增强层。制成品的耐火性能即线路完整性应符合《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的相关规定。

- 施工安装

  - 一般规定

    - 电力电缆及其附件的运输与贮存保管

- 稀土高铁铝合金电缆及其附件的运输、贮存和保管应符合产品标准的规定，不应平方运输，平方贮存，卸货中严禁将电缆盘直接从车上推下；滚动电缆时，必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向，避免电缆受到损伤；

- 稀土高铁铝合金电缆及其相关材料应按下列要求贮存：

- 电缆应集中分类存放，标明电缆的型号、规格、电压等级及长度；存放的地基应坚实，当条件受限制时应采取加垫层等保护措施。

- 电缆在保管期间，应保证电缆盘及包装完好，标志齐全，电缆头密封严实，发现有破损现象，应及时处理。

    - 稀土高铁铝合金电缆敷设前应按下列要求进行检查：

- 电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

- 电缆沟道、排管、桥（支）架及直埋电缆沟尺寸、弯曲半径应符合设计要求。电缆桥（支）架采用钢制材料，应采取热镀锌防腐层。

- 电缆外观应完好无损，敷设前应按设计和实际路径计算每一根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少接头。中间接头位置应避开交叉路口、建筑物出入口、与其它管线交叉处或通道狭窄处。

- 在带电区域内敷设时，应有可靠的安全措施。

- 采用机械敷设时，牵引机的导向机构应调试完好。

    - 稀土高铁铝合金电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。

    - 电缆敷设前24h内的平均温度及敷设现场最低温度不宜低于0℃，当条件受限制时，应对电缆进行预加热，具有耐寒特性的稀土高铁铝合金电缆在安装前须在温度不低于13℃的环境温度下存放至少24小时。

    - 稀土高铁铝合金电缆各支持点的间距应符合本规范第5.5.5条的规定。

    - 稀土高铁铝合金电缆的最小弯曲半径应符合本规范第3.2.1条第5款的规定。

    - 稀土高铁铝合金电缆拖放时，应使牵引力作用在缆芯上，而不能作用在护套或铠装上。电缆最大允许拉力计算式：Tm=S×σ，式中：S为电缆导体截面总和（mm2），σ为导体允许抗拉强度（N/mm2），稀土高铁铝合金缆芯为53。

    - 稀土高铁铝合金电缆接头的位置应符合下列规定：

- 并列敷设时，电缆的接头位置宜相互错开。

- 明敷设时，电缆的接头应用托板固定。

- 直埋敷设时，电缆的接头应有防止损伤的保护结构或外加保护盒。

    - 稀土高铁铝合金电缆敷设时，应排列整齐加以固定，不宜交叉，应及时装设标志牌。

    - 稀土高铁铝合金电缆标志牌装设应符合下列规定：

- 厂房及变电站内应在电缆终端头、接地处装设标志牌。

- 室外电缆线路应在电缆终端及接头、电缆管的两端、入孔及工作井处、电缆隧道内转弯处、支持处和支线段每隔50m～100m处装设标志牌。

- 标志牌上应注明线路编号，当无编号时，应注明电线缆的型号、规格及起讫地点。并联使用的电缆应有顺序号。

- 标志牌规格宜统一，应能防腐，挂装牢固。

    - 稀土高铁铝合金电缆的固定，应符合下列规定：

- 垂直敷设或超过45°敷设的电缆在每个支架上应加以固定。

- 在梯架、槽盒或托盘内水平敷设的电缆在首末两端处、转弯处、电缆接头的两端处及对电缆间距有要求时，每隔5m～10m处应加以固定。

- 单芯电缆的固定应符合设计规定。

- 交流系统的单芯电缆或分线后的每相电缆不得单穿钢管内，固定器具和支架不应构成闭合磁路。

    - 稀土高铁铝合金电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、配电箱（柜）及穿导管时，出入口处导管管口等部位应采取防火及应密封措施。

    - 金属电缆桥（支）架、导管应可靠接地（PE）或接零（PE～）。

    - 多根电缆并行敷设时，应符合下列规定：

- 各电缆应等长度，敷设方式应一致，并应采用相同截面的导体。

- 具有金属套的电缆，金属材质和截面也应相同。

- 电缆接头的压紧应保持一致，确保过电流均衡。

  - 直埋电缆敷设

    - 直埋电缆敷设深度应符合下列规定：

- 电缆表面距地面埋深不应小于0.7m；穿越农田或在车行道下敷设时埋深不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋，但应采取保护措施。

- 电缆应埋设于冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。

    - 电缆之间，电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距，应符合设计要求。当设计无要求时，应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第6.2.4条的规定。

    - 高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。

    - 直埋电缆的上、下部应铺不小于100mm厚的软土或细沙，井加盖保护，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或砂子中不应有石块或其它硬质杂物。

    - 直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

    - 直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格，并分层夯实。

  - 电缆导管内的敷设

    - 在下列可能受到机械损伤处，电缆应有一定的机械强度的保护导管或加装保护罩。

- 电缆进入建筑物，穿过楼板及墙壁处。

- 从电缆沟引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的部分。

- 可能有载重设备移经电缆上面的区段。

- 其它可能受到机械损伤的地方。

    - 管道内部应无积水、无杂物堵塞。电缆穿导管敷设时，不得损伤护层，可采用无腐蚀润滑剂（粉）。

    - 电缆在穿入排管敷设之前应进行疏通，清除积水和杂物。电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵、做好管口与电缆接触部分的保护。

    - 穿入管中电缆的数量应符合设计要求；交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

  - 电缆构筑物中的敷设

    - 电缆排列应符合下列规定：

- 电力电缆和控制电缆不宜排列在同一层支架上。

- 应按电压等级分层排列，宜由高压在上、而低压在下排列。

- 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时，应配置在不同侧或不同层的支架上。

    - 并列敷设的电缆净距应符合设计要求。

    - 电缆在支架上的敷设应符合下列规定：

- 交流3芯电力电缆在普通支架上敷设不宜超过一层，在桥架上敷设不宜超过两层。

- 交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上，并加以限位、固定。当按紧贴品字形（正三角形）排列时，除固定位置外，其余应每隔一定距离绑扎牢固。

    - 电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时不应小于1m，交叉时不应小于0.5m，当受条件限制时，应采取隔热保护。电缆通道应避开锅炉的观察孔和制粉系统的防爆门，当受条件限制时，应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不得平行敷设于热力设备和热力管道的上部。

    - 电缆敷设完工后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时应将盖板缝隙密封。

  - 桥梁上电缆敷设

    - 利用桥梁敷设电缆，其载荷应在桥梁允许承载值之内，不应影响桥梁结构稳定性。

    - 桥梁上电缆的敷设方式应符合设计要求。当设计无要求时，敷设方式应根据桥梁结构和特点确定，并应符合下列规定：

- 应具有防止电缆着火危害桥梁的可靠措施。

- 应有防止外力损伤电缆的措施。在人员不易接触处可裸露敷设，但宜采取避免太阳直接照射的措施或采用满足耐候性要求的电缆。

    - 在桥梁上敷设电缆，应采取防止振动、伸缩变形影响电缆安全运行的措施。

  - 水下电缆敷设

    - 水下电缆不应有接头。当整根电缆超过制造厂的制造能力时，可采用软接头连接。

    - 水下电缆敷设路径应符合设计要求，且应符合下列规定：

- 电缆宜敷设于河床稳定、流速缓慢、岸边不易被冲刷、水底无岩礁和沉船等障碍物的水域。

- 电缆不宜敷设在码头、渡口和水工构筑物附近；不宜敷设在疏浚挖泥区、规划筑港地带和拖网渔船活动区。无其它路径可供选择时，应采取可靠的保护措施。

    - 水下电缆的敷设不得悬浮于水中。在通航水道等易受外力损伤的水域，电缆应埋入水底土体下，并应稳固覆盖保护；浅水区埋深不宜小于0.5m，深水区埋深不宜小于2m。电缆线路穿过小河、小溪时，可穿管敷设。

    - 相邻水下电缆的间距应符合设计要求。当设计无要求时，应符合下列规定：

- 主航道内，电缆间距不宜小于最高水位水深的2倍。引至岸边间距可适当减小。

- 在非通航的流速未超过1m/s的小河中，同回路单芯电缆间距不得小于0.5m，不同回路电缆间距不得小于5m。

- 除上述情况外，应按流速、电缆埋深和埋设控制偏差等因素确定。

    - 水下电缆的敷设方法、敷设船只的选择和施工组织设计，应按电缆的敷设长度、外径、重量、水深、流速和河床地形等因素确定。

    - 水下电缆敷设时应采取助浮措施，不得使电缆在水底拖拉。如电缆装盘敷设时，电缆盘可根据水域条件，放置于路径一端的登陆点处，另一端布置牵引设备；电缆装盘置于船上敷设或电缆散装敷设时，敷设方法应根据敷设船类型、尺度和动力装备、水域条件确定，可选择自航、牵引、移锚或拖航等。

    - 水下电缆敷设应在小潮汛、憩流或枯水期进行，并应视线清晰，风力小于五级。

    - 敷设船上的退扭架应保持适当的退扭高度。当电缆通过储缆仓、退扭架、溜槽、计米器、张力测定器、布缆机、人水槽等设施时，应采取措施减少电缆阻力。敷缆时，应监测电缆所受张力或入水角度满足产品技术文件要求。

    - 水下电缆敷设时，两岸陆上应按设计要求设立导标。敷设时应同步定位测量，并应及时纠正航线偏差、校核敷设长度。

5.6.9  为了使水下电缆敷设能有效、及时地控制在设计路径范围内，并使电缆的敷设长度符合设计要求，两岸陆上设立导标便于目测船位和用仪器进行校核。

    - 水下电缆末端登陆时，应将余缆全部浮托在水面上，余缆入水适应保持适当张力。水下电缆引至陆上时应装设锚定装置，陆上区段应采用穿管、槽盒、沟井等保护，其保护范围下端应置于最低水位1m以下，上端应高于最高洪水位。

    - 水下电缆两侧应按航标规范设置警告标志。

  - 电缆架空敷设

    - 电缆悬吊点或固定的间距，应符合本规程表5.1.3的规定。

    - 电缆与铁路、公路、架空线路交叉跨越时，最小允许距离应符合表5.7.2的规定。

    - 电缆的金属护套、铠装及悬吊线均应有良好的接地，杆（塔）和配套金具均应根据电缆的结构和性能进行施工，且应满足强度和规程要求。

    - 对于较短且不便直埋的电缆可采用架空敷设，架空敷设的电缆截面不宜过大，架空敷设的电缆允许载流量应根据环境条件进行修正。

    - 支撑电缆的钢绞线应满足荷载要求，并应全线良好接地，在转角处应实施拉线或顶杆。

    - 架空敷设的电缆不宜设置电缆接头。

表5.7.2  电缆与铁路、公路、架空线路交叉跨越时最小允许距离

| 项目 |  | 铁路 |  |  | 公路和道路 | 电车路 |  | 通航河道 |  | 不通航河道 |  | 架空明线弱电线路 | 电力线路 | 特殊管道 | 一般管道、索道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 线路电压 | 至标准轨顶 | 至窄轨轨顶 | 至承力索或接触线 | 至路面 | 至路面 | 至承力索或接触线 | 至常年高水位 | 至最高航行水位的最高船桅杆 | 至最高洪水位 | 冬季至冰面 | 至被跨越线 | 至被跨越线 | 至管道任何部分 | 至索道任何部分 |
|  | 35kV | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  | 3kV～10kV | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
|  | 3kV以下 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |

续表5.7.2  电缆与铁路、公路、架空线路交叉跨越时最小允许距离

| 项目 |  | 铁路 |  | 公路和道路 |  |  | 电车路 |  | 通航河道 | 不通航河道 | 架空明线弱电线路 |  | 电力线路 |  | 特殊管道 | 一般管道、索道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 线路电压 | 杆（塔）外缘至轨道中心 |  | 杆（塔）外缘至路基边缘 |  |  | 杆（塔）外缘至路基边缘 |  | 边导线至斜坡上缘（线路与拉线小路平行） |  | 边导线间 |  | 至被跨越线 |  | 边导线至管道、索道任何部分 |  |
|  |  | 交叉 | 平行 | 开阔地区 | 路径受限值地区 | 市区内 | 开阔地区 | 路径受限值地区 |  |  | 开阔地区 | 路径受限值地区 | 开阔地区 | 路径受限值地区 | 开阔地区 | 路径受限值地区 |
|  | 35kV | 30 | 最高杆（塔）高加3m | 交叉：8.0； 平行：最高杆（塔）高 | 5.0 | 0.5 | 交叉：8.0； 平行：最高杆（塔）高 | 5.0 | 最高杆（塔）高 |  | 最高杆（塔）高 | 4.0 | 最高杆（塔）高 | 5.0 | 最高杆（塔）高 | 4.0 |
|  | 3kV～10kV | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.0 |  | 2.5 |  | 2.0 |
|  | 3kV以下 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.0 |  | 2.5 |  | 1.5 |
| 其它要求 |  | 35kV不宜在铁路出站信号机以内跨越 |  | 在不受环境和规划限值的地区架空电力线路时，与国道的距离不宜小于20m，省道不宜小于15m，县道不宜小于10m，乡道不宜小于5m |  |  | — |  | 最高洪水位时，有抗洪抢险船只航行的河流，垂直距离应协商确定 |  | 电力线应架设在上方；交叉点应尽量靠近杆（塔），但不应小于7m（市区除外） |  | 电压高的线路应架设在电压低的线路上方；电压相同时，公用线应在专用线上方 |  | 与索道交叉，如索道在上方，下方线路应装设保护装置；交叉点不应选在管道检查井处；与管道、索道平行或交叉时，管道、索道应接地 |  |

  - 电缆附件的安装

    - 电缆终端或接头的制作，应由经过培训的熟练工人进行。制作时应严格遵守制作工艺流程。

    - 制作电缆终端和接头时，施工现场温度、湿度与清洁度，应符合产品技术文件要求。在室外制作6kV及以上电缆终端和接头时，其空气相对湿度宜为70%及以下；当湿度大时，应进行空气湿度调节，降低环境湿度。制作电缆终端和接头时，不得直接在雾、雨或五级以上大风环境中施工。

    - 制作电缆终端和接头时，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间，剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层、半导电屏蔽层，外护套层、金属屏蔽层、铠装层、半导电屏蔽层和绝缘层剥切尺寸应符合产品技术文件要求。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应保持清洁。

    - 交联电缆终端和接头制作时，电缆绝缘处理后的绝缘厚度及偏心度应符合产品技术文件要求，绝缘表面应光滑、清洁，防止灰尘和其它污染物黏附。绝缘处理后的工艺过盈配合应符合产品技术文件要求，绝缘屏蔽断口应平滑过渡。

    - 交联电缆终端和接头制作时，预制件安装定位尺寸应符合产品技术文件要求，在安装过程中内表面应无异物、损伤、受潮；橡胶预制件采用机械现场扩张时，扩张持续时间和温度应复合产品。

    - 3芯电力电缆在电缆中间接头处，其电缆铠装、金属屏蔽层应各自有良好的电气连接并相互绝缘；在电缆终端头处，电缆铠装、金属屏蔽层应用接地线分别引出，并应接地良好。交流系统单芯电力电缆金属层接地方式和回流线的选择应符合设计要求。

    - 电缆终端上应有明显的相位（极性）标识，且应与系统的相位（极性）一致。

    - 电缆线路在线监控系统的安装应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第7.3节的规定。

  - 电缆线路防火阻燃措施

    - 对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所和可能着火蔓延而酿成严重事故的电力线路，防火阻燃措施应符合设计要求。

    - 应在下列孔洞处采用防火封堵材料密实封堵：

- 在电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处。

- 在电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处。

- 在电缆进出电缆竖井的出入口处。

- 在电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处。

- 在电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。

    - 防火墙施工应符合下列规定：

- 防火墙设置应符合设计要求。

- 电缆沟内的防火墙底部应留有排水孔洞，防火墙上部的盖板表面宜做明显不易褪色的标记。

- 防火墙上的防火门应严密，防火墙两侧长度不小于2m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

    - 电缆线路防火阻燃应符合下列规定：

- 耐火或阻燃型电缆应符合设计要求。

- 报警和灭火装置设置应符合设计要求。

- 已投入运行的电缆孔洞、防火墙，临时拆除后应及时恢复封堵。

- 防火重点部位的出入口，防火门或防火卷帘设置应符合设计要求。

- 电力电缆中间接头宜采用电缆用阻燃包带或电缆中间接头保护盒封堵，接头两侧及相邻电缆长度不小于2m内的电缆应涂刷防火涂料或缠绕防火包带。

- 防火封堵部位应便于增补或更换电缆，紧贴电缆部位宜采用柔性防火材料。

    - 现场采用的防火阻燃材料应具备第三方机构出具的检测报告、出厂质量检测报告和产品合格证。

- 验收

  - 现场到货验收

    - 稀土高铁铝合金电缆现场到货应按下列规定验收：

- 按批查验、合格证、产品质量保证书。

- 电缆应整齐绕在符合《电线电缆交货盘  第1部分：一般规定》JB/T8137.1中规定的电缆盘上。

- 电缆的两端头应可靠密封，伸出盘外的端头应加保护罩。

- 电缆的型号、电压、规格、长度等标志应齐全、正确清洗、包装完好无损。

- 按产品制造标准，现场抽样检测绝缘层的厚度和圆形缆芯的直径。对电缆的绝缘性能，导电性能和阻燃性能有异议时，应按批抽样送有关质量检测机构检测。

  - 工程验收

    - 稀土高铁铝合金电缆敷设工程安装验收应符合下列规定：

- 电缆型号、规格应符合设计要求，排列整齐，无损伤，标志齐全、正确、清晰。

- 电缆的固定、弯曲半径等应符合本规范的规定。相序排列应符合设计要求。

- 电缆线路接地点应与接地线路接触良好，接地电阻值应符合设计要求。

- 电缆支架、桥架等金属部件防腐层应完好。保护导管管口封堵严密。

- 电缆沟内应无杂物、无积水，盖板齐全。电缆隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。

- 直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，标志应清晰牢固。

- 防火阻燃措施应符合设计要求，职工质量合格。

    - 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，作好签证。

    - 稀土高铁铝合金电缆敷设施工安装工程验收应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定。

  - 文件验收

    - 稀土高铁铝合金电缆敷设施工安装工程验收时，应提交下列文件：

- 稀土高铁铝合金电缆线路路径协议文件。

- 工程竣工图和设计变更文件。

- 直埋电缆线路的敷设位置图比例宜为1:500，地下管线密集的地段可为1:100，在管线稀少、地形简单的地段可为1:1000；平行敷设的电力线路，宜合用一张图纸。图上应标明各线路的相对位置，并有标明地下管线的剖面图及其相对最小距离，提交相关管线资料，明确安全距离。

- 电缆制造厂提供的产品说明书、试验记录及合格证。

- 电缆敷设施工安装原始记录应包括下列内容：

- 电缆型号、规格及实际敷设总长度和分段长度，电缆终端及中间接头的形式和安装日期。

- 电缆终端和中间接头安装使用的绝缘材料名称型号。

- 电缆敷设施工安装工程记录应包括下列内容：

- 隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证。

- 电缆敷设记录。

- 质量检验及评定记录。

- 试验记录。

- 在线监控系统的出厂试验报告、现场调试报告和现场验收报告。

- 附录A  稀土高铁铝合金电缆近似外径

表A.0.1-1  0.6/1kV稀土高铁铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号0.6/1kV | 缆芯截面mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 15.7 | 18.1 | 21.4 | 23.8 | 27.2 | 31.2 | 34.4 | 38.6 | 43.2 | 47.6 | 53.4 | 58.8 | 66.9 | 74.5 | 83.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 193.59 | 257.31 | 359.68 | 444.88 | 581.07 | 764.54 | 929.411 | 1170.21 | 1465.74 | 1779.53 | 2239.62 | 2715.47 | 3515.14 | 4359.17 | 5489.13 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 18.9 | 21.3 | 24.6 | 26.9 | 30.6 | 34.6 | 39.1 | 43.3 | 47.9 | 52.3 | 58.1 | 63.5 | 71.6 | 79.3 | 89.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 280.55 | 356.33 | 475.29 | 568.32 | 735.42 | 940.25 | 1200.73 | 1472.54 | 1802.03 | 2148.30 | 2651.20 | 3166.93 | 4026.4 | 4938.98 | 6305.32 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 17.2 | 19.5 | 22.5 | 24.8 | 28.0 | 31.5 | 34.3 | 40.2 | 44.3 | 48.2 | 53.3 | 58.0 | 65.1 | 71.8 | 79.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 232.35 | 298.65 | 397.61 | 483.05 | 615.75 | 779.31 | 924.02 | 1269.24 | 1541.34 | 1824.67 | 2231.24 | 2642.09 | 3328.53 | 4048.93 | 5001.46 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 22.3 | 24.5 | 27.6 | 29.8 | 33.1 | 36.6 | 39.4 | 44.8 | 48.9 | 53.3 | 58.4 | 64.8 | 71.9 | 79.4 | 87.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 390.57 | 471.44 | 598.29 | 697.47 | 860.49 | 1052.09 | 1219.22 | 1576.33 | 1878.06 | 2231.24 | 2678.65 | 3297.93 | 4060.21 | 4951.44 | 6068.32 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 16.6 | 19.2 | 22.8 | 25.0 | 29.2 | 33.4 | 36.9 | 41.4 | 46.5 | 51.2 | 57.5 | 63.2 | 72.0 | 80.3 | 90.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 216.43 | 289.53 | 408.28 | 490.88 | 669.66 | 876.16 | 1069.41 | 1346.14 | 1698.23 | 2058.88 | 2596.73 | 3137.08 | 4071.51 | 5064.33 | 6375.89 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 19.8 | 22.4 | 26.0 | 28.6 | 32.6 | 36.8 | 41.6 | 46.2 | 51.2 | 55.9 | 62.2 | 67.9 | 76.7 | 85.0 | 96.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 307.91 | 394.08 | 530.93 | 642.43 | 834.69 | 1063.62 | 1359.18 | 1676.39 | 2058.88 | 2454.23 | 3038.59 | 3621.02 | 4620.42 | 5674.52 | 7238.25 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 18.1 | 20.5 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 33.5 | 36.6 | 42.7 | 47.1 | 51.3 | 56.8 | 61.9 | 69.6 | 76.9 | 85.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 257.31 | 330.06 | 444.88 | 539.13 | 692.79 | 881.42 | 1052.09 | 1432.01 | 1742.34 | 2066.93 | 2533.89 | 3009.35 | 3804.6 | 4644.55 | 5741.47 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 23.1 | 25.6 | 28.9 | 31.3 | 34.8 | 38.6 | 44.3 | 48.3 | 53.2 | 57.4 | 63.7 | 68.7 | 77.2 | 85.0 | 94.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 419.10 | 514.72 | 655.97 | 769.45 | 951.15 | 1170.21 | 1541.34 | 1832.25 | 2222.87 | 2587.70 | 3186.91 | 3706.84 | 4680.86 | 5674.52 | 6954.57 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 18.1 | 21.0 | 25.0 | 27.8 | 32.3 | 37.1 | 41.0 | 46.1 | 51.7 | 57.0 | 64.1 | 70.5 | 80.3 | 89.6 | 100.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 257.31 | 346.36 | 490.88 | 606.99 | 819.40 | 1081.03 | 1320.26 | 1669.14 | 2099.29 | 2551.76 | 3227.06 | 3903.63 | 5064.33 | 6305.32 | 7932.74 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 21.3 | 24.2 | 28.2 | 31.3 | 35.8 | 41.8 | 45.7 | 50.8 | 56.4 | 61.7 | 68.8 | 75.2 | 85.0 | 95.6 | 106.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 356.33 | 459.96 | 624.58 | 769.45 | 1006.60 | 1372.28 | 1640.3 | 2026.83 | 2498.33 | 2989.93 | 3717.64 | 4441.47 | 5674.52 | 7178.05 | 8908.2 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 19.4 | 22.2 | 25.9 | 28.6 | 32.5 | 38.9 | 42.4 | 46.8 | 51.8 | 56.4 | 62.6 | 68.3 | 76.9 | 85.1 | 94.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 295.59 | 387.08 | 526.85 | 642.43 | 829.58 | 1188.48 | 1411.96 | 1720.21 | 2107.42 | 2498.33 | 3077.79 | 3663.8 | 4644.55 | 5687.87 | 7043.54 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 24.5 | 27.2 | 30.9 | 33.6 | 37.6 | 44.5 | 48.0 | 52.9 | 57.8 | 63.3 | 69.5 | 75.9 | 85.0 | 93.7 | 103.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 471.44 | 581.07 | 749.91 | 886.69 | 1110.37 | 1555.29 | 1809.56 | 2197.87 | 2623.9 | 3147.01 | 3793.68 | 4524.54 | 5674.52 | 6895.57 | 8380.92 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 19.7 | 22.9 | 27.3 | 30.7 | 35.7 | 41.1 | 45.5 | 51.1 | 57.4 | 63.3 | 71.1 | 78.3 | 89.3 | 99.6 | 111.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 304.81 | 411.87 | 585.35 | 740.23 | 1000.98 | 1326.71 | 1625.97 | 2050.84 | 2587.7 | 3147.01 | 3970.36 | 4815.2 | 6263.16 | 7791.29 | 9816.9 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 22.9 | 26.1 | 30.7 | 34.2 | 40.5 | 45.8 | 50.2 | 55.8 | 62.1 | 68.0 | 75.8 | 84.3 | 95.3 | 105.6 | 117.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 411.87 | 535.02 | 740.23 | 918.64 | 1288.25 | 1647.49 | 1979.24 | 2445.45 | 3028.82 | 3631.69 | 4512.63 | 5581.44 | 7133.07 | 8758.28 | 10898.90 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 20.9 | 24.0 | 28.1 | 31.1 | 35.5 | 42.4 | 46.3 | 51.2 | 56.7 | 62.0 | 68.8 | 75.2 | 84.8 | 93.9 | 104.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 343.07 | 452.39 | 620.16 | 759.65 | 989.8 | 1411.96 | 1683.65 | 2058.88 | 2524.97 | 3019.08 | 3717.64 | 4441.47 | 5647.84 | 6925.04 | 8593.19 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 26.0 | 29.0 | 33.2 | 36.2 | 43.3 | 48.0 | 52.3 | 57.3 | 63.6 | 68.8 | 76.4 | 83.3 | 93.5 | 102.5 | 113.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 530.93 | 660.52 | 865.69 | 1029.22 | 1472.54 | 1809.56 | 2148.30 | 2578.70 | 3176.91 | 3717.64 | 4584.35 | 5449.8 | 6866.16 | 8251.61 | 10082.10 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 17.7 | 20.3 | 24.0 | 27.1 | 30.4 | 34.8 | 38.8 | 43.8 | 48.1 | 54.3 | 59.6 | 65.9 | 74.5 | 83.2 | 93.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 246.06 | 323.66 | 452.39 | 576.81 | 725.84 | 951.15 | 1182.37 | 1506.74 | 1817.11 | 2315.74 | 2789.87 | 3410.84 | 4359.17 | 5436.73 | 6792.92 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 20.9 | 23.5 | 27.1 | 30.5 | 33.8 | 39.5 | 43.5 | 48.5 | 52.8 | 59.0 | 64.3 | 70.6 | 79.2 | 89.2 | 99.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 343.07 | 433.74 | 576.81 | 730.62 | 897.27 | 1225.42 | 1486.17 | 1847.46 | 2189.57 | 2733.98 | 3247.23 | 3914.72 | 4926.53 | 6249.15 | 7697.71 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 19.0 | 21.5 | 24.9 | 27.9 | 30.8 | 34.7 | 40.4 | 44.8 | 48.6 | 54.0 | 58.7 | 64.2 | 71.8 | 79.5 | 88.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 283.53 | 363.05 | 486.96 | 611.36 | 745.06 | 945.69 | 1281.90 | 1576.33 | 1855.08 | 2290.23 | 2706.24 | 3237.14 | 4048.93 | 4963.92 | 6095.97 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 24.1 | 26.6 | 30.0 | 33.0 | 35.9 | 42.5 | 46.0 | 50.4 | 54.7 | 60.1 | 65.5 | 71.0 | 79.4 | 87.6 | 96.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 456.17 | 555.72 | 706.86 | 855.30 | 1012.23 | 1418.63 | 1661.91 | 1995.04 | 2349.99 | 2836.87 | 3369.56 | 3959.20 | 4951.44 | 6026.97 | 7344.19 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 18.9 | 21.6 | 25.6 | 29.4 | 32.3 | 36.9 | 41.6 | 47.1 | 50.9 | 58.4 | 63.1 | 69.9 | 78.9 | 88.2 | 98.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 280.55 | 366.44 | 514.72 | 678.87 | 819.40 | 1069.41 | 1359.18 | 1742.34 | 2034.82 | 2678.65 | 3127.16 | 3837.47 | 4889.28 | 6109.82 | 7604.68 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 22.1 | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 35.8 | 41.6 | 46.3 | 51.8 | 55.6 | 63.1 | 67.8 | 74.6 | 83.7 | 94.2 | 104.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 383.60 | 483.05 | 651.44 | 844.97 | 1006.60 | 1359.18 | 1683.65 | 2107.42 | 2427.95 | 3127.16 | 3610.36 | 4370.88 | 5502.27 | 6969.36 | 8560.36 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 20.2 | 22.7 | 26.4 | 29.9 | 32.5 | 36.5 | 42.9 | 47.7 | 51.0 | 57.6 | 61.8 | 67.8 | 75.7 | 83.8 | 92.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 320.48 | 404.71 | 547.39 | 702.16 | 829.58 | 1046.35 | 1445.46 | 1787.01 | 2042.83 | 2605.77 | 2999.63 | 3610.36 | 4500.73 | 5515.42 | 6763.74 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 25.2 | 27.8 | 31.5 | 35.0 | 37.6 | 44.3 | 48.4 | 53.8 | 57.1 | 64.5 | 68.6 | 75.4 | 83.8 | 92.0 | 101.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 498.76 | 606.99 | 779.31 | 962.12 | 1110.37 | 1541.34 | 1839.85 | 2273.29 | 2560.73 | 3267.46 | 3696.06 | 4465.12 | 5515.42 | 6647.63 | 8091.39 |
|  | 电缆芯数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 19.3 | 22.3 | 26.5 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 43.5 | 49.0 | 54.0 | 60.9 | 67.1 | 74.2 | 84.1 | 94.0 | 105.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 292.55 | 390.57 | 551.55 | 706.86 | 907.92 | 1194.59 | 1486.17 | 1885.75 | 2290.23 | 2912.90 | 3536.19 | 4324.13 | 5554.98 | 6939.79 | 8675.54 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 22.5 | 25.5 | 29.8 | 33.4 | 37.5 | 43.7 | 48.2 | 53.8 | 58.8 | 65.6 | 71.8 | 78.9 | 90.0 | 99.9 | 111.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 397.61 | 510.71 | 697.47 | 876.16 | 1104.47 | 1499.87 | 1824.67 | 2273.29 | 2715.47 | 3379.86 | 4048.93 | 4889.28 | 6361.74 | 7838.3 | 9694.36 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 20.5 | 23.4 | 27.3 | 30.5 | 34.0 | 40.6 | 44.5 | 49.4 | 53.8 | 59.8 | 65.3 | 71.5 | 80.2 | 88.9 | 98.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 330.06 | 430.05 | 585.35 | 730.62 | 907.92 | 1294.62 | 1555.29 | 1916.66 | 2273.29 | 2808.62 | 3349.02 | 4015.16 | 5051.72 | 6207.18 | 7651.12 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 25.6 | 28.4 | 32.4 | 35.5 | 39.1 | 46.2 | 50.1 | 55.5 | 59.9 | 66.6 | 72.9 | 79.1 | 88.3 | 97.5 | 107.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 514.72 | 633.47 | 824.48 | 989.8 | 1200.73 | 1676.39 | 1971.36 | 2419.23 | 2818.02 | 3483.69 | 4173.94 | 4914.1 | 6123.68 | 7466.21 | 9059.4 |

表A.0.1-2  8.7/10kV稀土高铁铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号8.7/10kV | 缆芯截面mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 22.9 | 24.0 | 25.4 | 27.1 | 28.6 | 30.4 | 32.1 | 33.7 | 36.1 | 38.4 | 41.7 | 44.8 | 48.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 411.87 | 452.39 | 506.71 | 576.81 | 642.43 | 725.84 | 809.28 | 891.97 | 1023.54 | 1158.12 | 1365.72 | 1576.33 | 1847.46 |
|  | 电缆芯数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 46.3 | 48.9 | 51.9 | 55.6 | 58.8 | 62.5 | 66.2 | 69.7 | 75.0 | 79.8 | 87.0 | 93.7 | 101.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 1683.65 | 1878.06 | 2115.56 | 2427.95 | 2715.47 | 3067.97 | 3441.97 | 3815.54 | 4417.88 | 5001.46 | 5944.69 | 6895.57 | 8139.29 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 61.1 | 64.4 | 68.1 | 71.8 | 75.7 | 82.3 | 87.1 | 94.3 | 101.4 | 109.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 2083.08 | 2290.23 | 2551.76 | 2932.06 | 3257.34 | 3642.38 | 4048.93 | 4500.73 | 5319.74 | 5958.37 | 6984.16 | 8075.45 | 9417.14 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 51.4 | 53.8 | 58.6 | 62.1 | 65.1 | 68.5 | 72.0 | 75.2 | 80.2 | 84.7 | 91.4 | 97.7 | 105.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 2075.00 | 2273.29 | 2697.03 | 3028.82 | 3328.53 | 3685.29 | 4071.51 | 4441.47 | 5051.72 | 5634.53 | 6561.20 | 7496.87 | 8708.59 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 57.5 | 59.9 | 65.4 | 68.9 | 71.9 | 75.4 | 79.6 | 82.8 | 88.3 | 92.9 | 100.1 | 106.3 | 113.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 2596.73 | 2818.02 | 3359.28 | 3728.46 | 4060.21 | 4465.12 | 4976.42 | 5384.58 | 6123.68 | 6778.32 | 7869.72 | 8874.78 | 10189.16 |

表A.0.1-3  26/35kV稀土高铁铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号26/35kV | 缆芯截面mm2 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 39.1 | 40.8 | 42.3 | 44.1 | 45.8 | 47.4 | 49.8 | 52.1 | 55.4 | 58.5 | 62.2 |
|  | 电缆截面mm2 | 1200.73 | 1307.41 | 1405.31 | 1527.45 | 1647.49 | 1764.61 | 1947.82 | 2131.90 | 2410.52 | 2687.84 | 3038.59 |
|  | 电缆芯数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJ（XG）LHV | 参考外径mm | 81.5 | 85.2 | 88.4 | 92.1 | 95.8 | 99.3 | 104.6 | 109.4 | 116.6 | 123.3 | 131.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 5216.82 | 5701.25 | 6137.56 | 6662.08 | 7208.12 | 7744.43 | 8593.19 | 9399.95 | 10677.95 | 11940.35 | 13560.68 |
| YJ（XG）LHV22 | 参考外径mm | 88.7 | 92.4 | 95.7 | 99.8 | 103.5 | 107.0 | 112.3 | 117.1 | 124.3 | 131.0 | 139.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 6179.28 | 6705.56 | 7193.08 | 7822.62 | 8413.40 | 8992.04 | 9904.91 | 10769.73 | 12134.81 | 13478.25 | 15196.56 |
| YJ（XG）LHS | 参考外径mm | 86.3 | 89.7 | 92.7 | 96.2 | 99.6 | 102.9 | 107.9 | 112.4 | 119.1 | 125.4 | 132.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 5849.43 | 6319.40 | 6749.17 | 7268.44 | 7791.29 | 8316.14 | 9143.95 | 9922.56 | 11140.75 | 12350.54 | 13872.06 |
| YJ（XG）LHVS2 | 参考外径mm | 94.4 | 97.8 | 101.4 | 104.8 | 108.3 | 111.5 | 116.5 | 121.0 | 127.7 | 134.0 | 141.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 6998.98 | 7512.23 | 8075.45 | 8626.08 | 9211.87 | 9764.29 | 10659.65 | 11499.04 | 12707.75 | 14102.64 | 15747.71 |

- 附录B  稀土高铁铝合金电缆的电压损失

B.0.1  单芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压损失见表B.0.1。

B.0.2  多芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压损失见表B.0.2。

B.0.3  10kV稀土高铁铝合金电力电缆电压损失见表B.0.3。

B.0.4  35kV稀土高铁铝合金电力电缆电压损失见表B.0.4。

表B.0.1  单芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压损失

| 单芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称截面（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角形排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  | 紧靠排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  | 有间距排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  |
|  | 功率因数 |  |  |  | 功率因数 |  |  |  | 功率因数 |  |  |  |
|  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | 1.146 | 1.302 | 1.456 | 1.601 | 1.152 | 1.308 | 1.461 | 1.601 | 1.198 | 1.346 | 1.489 | 1.601 |
| 16 | 0.724 | 0.820 | 0.915 | 1.000 | 0.728 | 0.824 | 0.918 | 1.000 | 0.757 | 0.848 | 0.936 | 1.000 |
| 25 | 0.473 | 0.533 | 0.591 | 0.640 | 0.477 | 0.537 | 0.594 | 0.640 | 0.506 | 0.560 | 0.611 | 0.640 |
| 35 | 0.344 | 0.385 | 0.426 | 0.457 | 0.349 | 0.389 | 0.429 | 0.457 | 0.377 | 0.413 | 0.446 | 0.457 |
| 50 | 0.248 | 0.276 | 0.302 | 0.320 | 0.252 | 0.280 | 0.305 | 0.320 | 0.281 | 0.304 | 0.323 | 0.320 |
| 70 | 0.183 | 0.203 | 0.220 | 0.229 | 0.188 | 0.207 | 0.223 | 0.229 | 0.216 | 0.231 | 0.240 | 0.229 |
| 95 | 0.140 | 0.154 | 0.165 | 0.168 | 0.145 | 0.158 | 0.168 | 0.168 | 0.173 | 0.182 | 0.185 | 0.168 |
| 120 | 0.116 | 0.125 | 0.134 | 0.133 | 0.121 | 0.129 | 0.137 | 0.133 | 0.149 | 0.153 | 0.154 | 0.133 |
| 150 | 0.097 | 0.104 | 0.109 | 0.106 | 0.101 | 0.108 | 0.112 | 0.106 | 0.129 | 0.131 | 0.129 | 0.106 |
| 185 | 0.083 | 0.088 | 0.092 | 0.086 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.086 | 0.115 | 0.115 | 0.112 | 0.086 |
| 240 | 0.069 | 0.072 | 0.073 | 0.066 | 0.073 | 0.076 | 0.076 | 0.066 | 0.101 | 0.099 | 0.093 | 0.066 |
| 300 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.053 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.053 | 0.091 | 0.088 | 0.081 | 0.053 |
| 400 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.040 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.040 | 0.082 | 0.075 | 0.068 | 0.040 |
| 500 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.031 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | 0.031 | 0.080 | 0.071 | 0.061 | 0.031 |
| 630 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.025 | 0.043 | 0.042 | 0.038 | 0.025 | 0.068 | 0.063 | 0.052 | 0.025 |

注：1 对于单相（相线和中性线）供电的方式，需乘系数0.577，并且使用相电压计算电压降。

2 De为稀土高铁铝合金电缆外径。

3 稀土高铁铝合金电缆运行温度为80℃。

表B.0.2  多芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压损失

| 多芯稀土高铁铝合金电缆三相380V系统电压降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称截面 （mm2） | 交流电阻（Ω/km） |  | 电抗 （Ω/km） | 电压降[%（km·A)] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  |  |  |  |  |
|  | 80℃ | 90℃ |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | 3.513 | 3.627 | 0.079 | 0.831 | 0.989 | 1.146 | 1.302 | 1.456 | 1.601 |
| 16 | 2.195 | 2.267 | 0.075 | 0.529 | 0.627 | 0.724 | 0.820 | 0.915 | 1.000 |
| 25 | 1.405 | 1.451 | 0.076 | 0.350 | 0.411 | 0.473 | 0.533 | 0.591 | 0.640 |
| 35 | 1.003 | 1.035 | 0.074 | 0.257 | 0.301 | 0.344 | 0.385 | 0.426 | 0.457 |
| 50 | 0.703 | 0.725 | 0.073 | 0.189 | 0.218 | 0.248 | 0.276 | 0.302 | 0.320 |
| 70 | 0.503 | 0.519 | 0.072 | 0.143 | 0.163 | 0.183 | 0.203 | 0.220 | 0.229 |
| 95 | 0.370 | 0.382 | 0.070 | 0.111 | 0.126 | 0.140 | 0.154 | 0.165 | 0.168 |
| 120 | 0.293 | 0.303 | 0.070 | 0.094 | 0.105 | 0.116 | 0.125 | 0.134 | 0.133 |
| 150 | 0.234 | 0.242 | 0.070 | 0.080 | 0.089 | 0.097 | 0.104 | 0.109 | 0.106 |
| 185 | 0.190 | 0.196 | 0.071 | 0.071 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.092 | 0.086 |
| 240 | 0.146 | 0.151 | 0.070 | 0.060 | 0.065 | 0.069 | 0.072 | 0.073 | 0.066 |
| 300 | 0.117 | 0.121 | 0.069 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.053 |
| 400 | 0.088 | 0.091 | 0.069 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.040 |
| 500 | 0.070 | 0.073 | 0.069 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.031 |
| 630 | 0.056 | 0.058 | 0.069 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.025 |

注：1 对于单相（相线和中性线）供电的方式，需乘系数0.577，并且使用相电压计算电压降。

2 稀土高铁铝合金电缆运行温度为80℃。

表B.0.3  10kV稀土高铁铝合金电缆电压损失

| 10kV稀土高铁铝合金电缆电压损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 （mm2） | 电阻 θ=80℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 电压损失[%/（A·km)] |  |  | 电压损失[%/（MW·km)] |  |  |
|  |  |  | 功率因数 |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| 50 | 0.703 | 0.105 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.781 | 0.768 | 0.753 |
| 70 | 0.503 | 0.100 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.578 | 0.564 | 0.551 |
| 95 | 0.370 | 0.096 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.442 | 0.429 | 0.416 |
| 120 | 0.293 | 0.093 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.362 | 0.350 | 0.338 |
| 150 | 0.234 | 0.090 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.301 | 0.289 | 0.277 |
| 185 | 0.190 | 0.087 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.255 | 0.244 | 0.232 |
| 240 | 0.146 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.209 | 0.198 | 0.186 |
| 300 | 0.117 | 0.082 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.179 | 0.168 | 0.157 |
| 400 | 0.088 | 0.080 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.138 | 0.127 |
| 500 | 0.070 | 0.078 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.129 | 0.118 | 0.108 |
| 630 | 0.056 | 0.076 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.113 | 0.103 | 0.093 |

表B.0.4  35kV稀土高铁铝合金电缆电压损失

| 35kV稀土高铁铝合金电缆电压损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 （mm2） | 电阻 θ=75℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 电压损失[%/（kA·km)] |  |  | 电压损失[%/（MW·km)] |  |  |
|  |  |  | 功率因数 |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| 70 | 0.495 | 0.128 | 2.339 | 2.415 | 2.480 | 0.048 | 0.046 | 0.045 |
| 95 | 0.364 | 0.121 | 1.800 | 1.846 | 1.882 | 0.037 | 0.035 | 0.034 |
| 120 | 0.288 | 0.117 | 1.487 | 1.516 | 1.535 | 0.030 | 0.029 | 0.028 |
| 150 | 0.231 | 0.112 | 1.247 | 1.263 | 1.270 | 0.025 | 0.024 | 0.023 |
| 185 | 0.187 | 0.109 | 1.063 | 1.070 | 1.067 | 0.021 | 0.020 | 0.019 |
| 240 | 0.144 | 0.104 | 0.878 | 0.876 | 0.865 | 0.018 | 0.017 | 0.015 |
| 300 | 0.115 | 0.103 | 0.761 | 0.752 | 0.734 | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
| 400 | 0.086 | 0.099 | 0.634 | 0.620 | 0.597 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
| 500 | 0.069 | 0.096 | 0.558 | 0.541 | 0.514 | 0.012 | 0.010 | 0.009 |
| 630 | 0.055 | 0.093 | 0.494 | 0.474 | 0.446 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |

- 附录C  35kV及以下常用稀土高铁铝合金电缆允许100%持续载流量

C.0.1  1~3kV常用稀土高铁铝合金电缆允许持续载流量见表C.0.1-1~表C.0.1-2。

表C.0.1-1  1~3kV稀土高铁铝合金电缆空气中敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 三~五芯 | 三~五芯 | 三~五芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |  |  |
| 6 | 42 | 43 | 41 | 43 | 41 |
| 10 | 54 | 56 | 55 | 56 | 54 |
| 16 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 |
| 25 | 99 | 102 | 99 | 100 | 94 |
| 35 | 122 | 125 | 119 | 123 | 114 |
| 50 | 156 | 160 | 154 | 154 | 142 |
| 70 | 194 | 200 | 192 | 192 | 186 |
| 95 | 235 | 243 | 232 | 233 | 221 |
| 120 | 276 | 286 | 251 | 253 | 259 |
| 150 | 325 | 336 | 294 | 294 | 302 |
| 185 | 372 | 385 | 333 | 333 | 343 |
| 240 | 443 | 458 | 394 | 395 | 407 |
| 300 | 518 | 536 | 457 | 458 | 472 |
| 400 | 639 | 663 | 559 | 542 | 549 |
| 500 | 765 | 791 | 612 | 620 | 645 |
| 630 | 851 | 881 | 699 | 713 | 739 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

表C.0.1-2  1~3kV稀土高铁铝合金电缆直埋土壤敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 三~五芯 | 三~五芯 | 三~五芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量（A） |  |  |  |  |
| 6 | 55 | 54 | 51 | 51 | 49 |
| 10 | 69 | 70 | 66 | 65 | 63 |
| 16 | 91 | 94 | 86 | 86 | 81 |
| 25 | 115 | 117 | 110 | 109 | 104 |
| 35 | 137 | 140 | 131 | 131 | 124 |
| 50 | 169 | 170 | 162 | 159 | 150 |
| 70 | 202 | 205 | 194 | 193 | 193 |
| 95 | 237 | 240 | 229 | 227 | 226 |
| 120 | 269 | 273 | 260 | 259 | 257 |
| 150 | 310 | 313 | 299 | 296 | 296 |
| 185 | 343 | 349 | 331 | 329 | 330 |
| 240 | 395 | 401 | 383 | 383 | 384 |
| 300 | 452 | 460 | 438 | 436 | 441 |
| 400 | 535 | 542 | 517 | 512 | 525 |
| 500 | 602 | 611 | 561 | 564 | 563 |
| 630 | 670 | 679 | 629 | 635 | 636 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

3) 埋地深度1m。

C.0.2  10kV常用稀土高铁铝合金电缆允许持续载流量见表C.0.2-1~表C.0.2-2。

表C.0.2-1  10kV稀土高铁铝合金电缆空气中敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 3芯 |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |
| 25 | 103 | 103 | 103 |
| 35 | 127 | 127 | 127 |
| 50 | 158 | 156 | 158 |
| 70 | 193 | 191 | 193 |
| 95 | 230 | 225 | 227 |
| 120 | 264 | 263 | 264 |
| 150 | 306 | 303 | 304 |
| 185 | 346 | 342 | 344 |
| 240 | 396 | 391 | 394 |
| 300 | 441 | 436 | 438 |
| 400 | 520 | 518 | 520 |
| 500 | 610 | 605 | 609 |
| 630 | 710 | 703 | 706 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |

表C.0.2-2  10kV稀土高铁铝合金电缆直埋土壤敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 3芯 |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |
| 25 | 104 | 101 | 102 |
| 35 | 127 | 122 | 125 |
| 50 | 155 | 150 | 153 |
| 70 | 186 | 185 | 186 |
| 95 | 219 | 218 | 219 |
| 120 | 248 | 248 | 248 |
| 150 | 274 | 268 | 270 |
| 185 | 303 | 300 | 303 |
| 240 | 353 | 353 | 353 |
| 300 | 398 | 396 | 398 |
| 400 | 452 | 447 | 447 |
| 500 | 510 | 505 | 507 |
| 630 | 592 | 585 | 587 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |

注：1）埋地深度1m。

C.0.3  35kV常用稀土高铁铝合金电缆允许持续载流量见表C.0.3-1~表C.0.3-2

表C.0.3-1  35kV稀土高铁铝合电缆空气中敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 3芯 | 3芯 | 3芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |  |  |
| 50 | 155 | 170 | 158 | 151 | 153 |
| 70 | 209 | 242 | 188 | 186 | 187 |
| 95 | 251 | 288 | 225 | 225 | 225 |
| 120 | 296 | 333 | 259 | 258 | 259 |
| 150 | 349 | 387 | 301 | 298 | 299 |
| 185 | 389 | 443 | 336 | 334 | 335 |
| 240 | 441 | 503 | 390 | 375 | 378 |
| 300 | 507 | 589 | 430 | 426 | 428 |
| 400 | 613 | 716 | 505 | 503 | 505 |
| 500 | 727 | 839 | 604 | 599 | 603 |
| 630 | 831 | 959 | 698 | 693 | 695 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

表C.0.3-2  35kV稀土高铁铝合金电缆直埋土壤敷设时允许载流量（A

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带联锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 3芯 | 3芯 | 3芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量（A） |  |  |  |  |
| 50 | 155 | 184 | 155 | 150 | 153 |
| 70 | 200 | 230 | 186 | 185 | 186 |
| 95 | 250 | 274 | 219 | 218 | 219 |
| 120 | 284 | 308 | 242 | 242 | 242 |
| 150 | 323 | 353 | 268 | 262 | 264 |
| 185 | 358 | 389 | 296 | 289 | 292 |
| 240 | 396 | 430 | 342 | 342 | 342 |
| 300 | 452 | 500 | 387 | 385 | 387 |
| 400 | 525 | 578 | 435 | 430 | 430 |
| 500 | 580 | 637 | 487 | 485 | 486 |
| 630 | 651 | 736 | 572 | 568 | 570 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

- 附录D  敷设条件不同时允许持续载流量的校正系数

D.0.1 埋地敷设时校正系数

- 表D.0.1-1是不同土壤温度时稀土高铁铝合金电缆载流量的校正系数。

- 表D.0.1-2是三根多芯或三回路单芯稀土高铁铝合金电缆直埋敷设时，不同相邻电缆间距时，电力电缆载流量的校正系数。

- 表D.0.1-3是单芯稀土高铁铝合金电缆直埋敷设时不同系统数量的校正系数。

- 表D.0.1-4是3芯稀土高铁铝合金电缆直埋敷设不同系统数量时的校正系数。

表D.0.1-1  不同土壤温度时校正系数

| 基准敷设方式 | 土壤热阻系数（Km/W） | 土壤温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 单芯稀土高铁铝合金电缆平行紧密 | 0.8 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.2 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.5 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
|  | 2.0 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| 单根3芯稀土高铁铝合金电缆直埋 | 0.8 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.2 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.5 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 2.0 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |

表D.0.1-2  不同敷设间距时稀土高铁铝合金电缆直埋敷设时载流量校正系数

| 敷设间距（mm） | 敷设方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单芯稀土高铁铝合金电缆品字形排列 | 单芯稀土高铁铝合金电缆水平排列 | 单芯稀土高铁铝合金电缆水平穿管排列 | 三根多芯稀土高铁铝合金电缆水平排列 | 三根多芯稀土高铁铝合金电缆水平穿管排列 |
| 紧密 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.89 |
| 50 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
| 100 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 |
| 200 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

表D.0.1-3  单芯稀土高铁铝合金电缆直埋敷设时不同系统数量的换算系数

| 稀土高铁铝合金电缆电压等级 | 系统数量 | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品字形排列 |  |  |  | 水平排列 |  |  |  | 水平穿管排列 |  |  |  |
|  |  | 土壤热阻系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 涵盖所有电压等级 | 1 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.67 | 1.19 | 1.04 | 0.88 | 0.71 | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 0.71 |
|  | 2 | 0.94 | 0.80 | 0.67 | 0.53 | 0.98 | 0.84 | 0.70 | 0.56 | 0.94 | 0.84 | 0.73 | 0.59 |
|  | 3 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.49 | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.53 |
|  | 4 | 0.76 | 0.65 | 0.53 | 0.42 | 0.81 | 0.69 | 0.57 | 0.45 | 0.83 | 0.73 | 0.62 | 0.50 |
|  | 5 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.39 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.42 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.48 |
|  | 6 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.37 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.40 | — | — | — | — |

注：以单芯品字形敷设直埋，土壤热阻系数1.0Km/W，温度25℃为基准，间距100mm。

表D.0.1-4  3芯稀土高铁铝合金电缆直埋敷设不同系统数量时的换算系数

| 电压等级 | 系统数量 | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平排列 |  |  |  | 水平穿管排列 |  |  |  |
|  |  | 土壤热阻系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 0.6/1kV 间距50mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
|  | 3 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 |
|  | 4 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
|  | 5 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
|  | 6 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
| 8.7/10kV 间距100mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
|  | 3 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.72 |
|  | 4 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
|  | 5 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.62 |
|  | 6 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |
| 26/35kV 间距100mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
|  | 3 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
|  | 4 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
|  | 5 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.62 |
|  | 6 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |

D.0.2  空气中敷设时校正系数

表D.0.2-1是空气中敷设时不同环境温度下载流量的校正系数。

表D.0.2-1 空气中敷设时不同环境温度下载流量校正系数

| 敷设方式 | 电压等级 | 环境温度℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 多芯稀土高铁铝合金电缆 | 1kV | 1.45 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.16 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 0.58 | 0.38 |
|  | 10kV | 1.44 | 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.88 | 0.76 | 0.59 | 0.41 |
| 单芯稀土高铁铝合金电缆（品字形） | 1kV | 1.48 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 0.87 | 0.73 | 0.58 | 0.38 |
|  | 10kV | 1.47 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.88 | 0.74 | 0.59 | 0.39 |

- 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中应按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。可按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

《额定电压35kV（Um=40.5kV）及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》GB/T 9327

《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T 14315

《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666

《电工用稀土高铁铝合金杆》GB/T 29920

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第1部分：额定电压1kV (Um=1.2 kV)和3kV (Um=3.6kV)电缆》GB/T 31840.1

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36 kV)电缆》GB/T 31840.2

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第3部分:额定电压35kV (Um=40.5 kV)电缆》GB/T 31840.35

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168

《电力工程电缆设计标准》GB 50217

中国工程建设协会标准

稀土高铁铝合金电力电缆工程技术规程

CECS XXX：201X

- 条文说明

目  次

2  术语	67

3  材料及附件	68

3.2  技术要求	68

3.3  附件	68

4  工程设计	69

4.1  一般规定	69

4.5  稀土高铁铝合金电缆导体截面的选择	69

5  施工安装	70

5.2  直埋电缆敷设	70

5.3  电缆导管内的敷设	70

5.4  电缆构筑物中的敷设	71

5.5  桥梁上电缆敷设	72

5.6  水下电缆敷设	73

5.7  电缆架空敷设	76

5.8  电缆附件的安装	77

5.9  电缆线路防火阻燃措施	78

6  验收	80

6.1  现场到货验收	80

6.2  工程验收	80

6.3  文件验收	81

- 2  术语

2.0.1  引用《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840-2015第3.2条。

2.0.5  引用《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840-2015第3.3条。

- 3  材料及附件

3.2  技术要求

- 3.2.1  本条对电缆正常工作条件做出了规定。

- 第1款：电压等级依据现行国家标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T 31840的规定。

- 第4款：本条规定电缆产品的正常工作条件，当环境温度在0℃以下施工安装时，应采取适当的措施，避免损伤电缆，如采取加热法或躲开寒冷期敷设等。

当电缆冷至0℃的环境温度时，不宜弯曲。

- 第5款：电缆安装时的最小弯曲半径应符合现行国家标准《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840.1-2015的G.5.2、《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T31840.2-2015的G.4.2、《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 31840.3-2015的E.4.2规定。

3.3  附件

- 3.3.1  本条规定接线端子与连接管及压接后制成的连接头，其电气、机械性能要求应符合相关规定。

- 3.3.2  电缆线芯的连接是电缆终端和接头的重要组成部分，连接金具、压接钳及其模具的选用直接影响连接质量。本条文中金具截面指金具的通流（实体）截面。

- 4  工程设计

4.1  一般规定

- 4.1.2  在设计时，一般来说并联使用的电缆型号、路径长度都是相同的，即使型号不同，也会考虑到电流分配问题，以满足实际运行的要求。

4.5  稀土高铁铝合金电缆导体截面的选择

- 4.5.3  本条对1kV及以下电源中性点直接接地时，配置中性导体、保护接地中性导体或保护导体系统的电缆导体截面选择予以规定。

- 第3款：与现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.14条等3款的规定一致。

- 5  施工安装

5.2  直埋电缆敷设

5.2.1  本条对直埋电缆敷设深度做出了规定。

第1款：电缆穿越农田时，由于深翻土地、挖排水沟和拖拉机耕地等原因，有可能损伤电缆。因此敷设在农田中的电缆埋深不应小于1m。

第2款：东北地区的冻土层厚达2～3m，要求埋在冻土层以下有困难。施工时在电缆上下各铺100mm厚的河砂，还有用混凝土或砖块在沟底砌一浅槽，电缆放于槽内，槽内填充河砂，上面再盖混凝土板或砖块。这样可防止电缆在运行中受到损坏。

5.2.4  对于直埋电缆，铺砂好还是铺软土好，有不同的看法。在南方水位较高的地区，铺砂比铺软土的电缆易受腐蚀。在水位较低的北方地区，因砂松软、渗透性好，电缆经常处于干燥的环境中，从挖出的电缆看，周围的砂总是干的，不怕冻、腐蚀性小。因此采用砂还是软土，应根据各地区的情况而定。混凝土保护板对防止机械损伤效果较好，有条件者应优先采用。

5.2.5  规定直埋电缆方位标志的设置要求，以便于电缆检修时查找和防止外来机械损伤。

- 5.2.6  在直埋电缆回填土前，应进行中间检查验收，如电缆上下是否铺砂或软土、盖板是否齐全等，以保证电缆敷设质量。

5.3  电缆导管内的敷设

5.3.1  电缆保护管材的机械防护性能需保证电缆长期使用的安全，应考虑将来可能发生的来自外力的损伤。

5.3.2  电缆保护管在垂直敷设时，其弯角一般应大于90°，避免因积水而冻坏电缆。室外垂直敷设的电缆保护管，把保护管沿轴线割成两个半圆或用2～2.5mm厚的铁板加工成两个半圆，再用卡子固定。雨水顺着缝隙渗到外面使电缆不受影响，电缆和管子均不易腐蚀。

5.3.3  为了确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆护层，在电缆敷设前疏通管路并清除积水和杂物是必要的。疏通时可用直径不小于0.85倍管径直径、长度约600mm的钢管来回疏通，再用与管孔等直径的钢丝刷清除管内杂物。

5.3.4  因为在施工的过程中，经常会出现电缆排管敷设时乱穿，导致电缆交叉、相序错误；或者不同电压等级的电缆穿同一个管，导致一回电缆敷设完成后，另一回电缆无法进行敷设，这样给运行带来很多的麻烦，一旦出现故障，寻找故障难度很大，甚至给以后的停电T接电缆施工造成困难，鉴于目前的实际情况，本条规定“穿入管中电缆的数量应符合设计要求”。对于交流单芯电缆，应电磁感应会在钢管中产生损耗，导致发热，从而对电缆的运行产生影响，故要求“交流单芯电缆不得单独穿入钢管内”。

5.4  电缆构筑物中的敷设

5.4.1  本条对电缆排列做出了规定。

第1款：电力电缆与控制电缆分开排列越来越重要。原因有两个：一是在发电厂或其它大型企业中，由于机组容量和自动化程度的提高，电缆数量增多，控制电缆的抗干扰要求也日益严格，电力电缆与控制电缆敷设在一起，会产生对控制电缆的干扰，造成控制设备误动作。二是电力电缆一旦发生火灾必将波及控制电缆，使控制设备不能及时做出反应，事故进一步扩大，造成巨大损失。

第2款：电缆在支架上的上下排列顺序，根据我国惯例，都是按电压等级的高低、电力电缆和控制电缆、强电和弱电电缆的顺序自上而下排列。

第3款：考虑双侧支架布置的情况，当采用双侧电缆支架敷设时，同一重要回路的工作与备用电缆应优先布置在两侧。

5.4.2  多根并列敷设的电力电缆间距对电缆载流量有较大影响，对于不同的间距，设计中对载流量的修正有所考虑。因此，在电缆敷设时，电缆间距应符合设计要求。

5.4.3  本条对电缆在支架上的敷设做出了规定。

第2款：在电缆隧道中，单芯电缆必须固定。因发生短路故障时，由于电动力作用，单芯电缆之间所产生的相互排斥力，可能导致很长一段电缆从支架上移位，以致引起电缆损伤。

5.4.4  本条主要是考虑到电缆的散热和防火问题。位于锅炉观察孔和制粉系统防爆门前面的电缆，容易因有火孔喷火和防爆门爆炸而被引燃。在火灾事故调查中曾发现过此类问题。施工组织设计时应加以注意。

- 5.4.5  据调查了解，电缆沟中积灰积水现象很普遍，电缆常常浸泡在水中，灰粉覆盖电缆，给电缆的安全运行埋下了潜在隐患。即使盖好盖板，也难免进入水、汽、油、灰，导致事故，造成损失。因此在施工时对本条的规定应给予重视。

5.5  桥梁上电缆敷设

5.5.1  利用桥梁敷设电缆是一种经济高效的敷设方式，既提高了城市基础设施的利用率，又大大降低了工程造价和施工难度，以及后期运行、维护的工作难度。在满足桥梁允许承载力和结构安全性的前提下，在设计、施工阶段采取正确合理的技术措施和施工方法，桥上敷设电缆运行及其对桥梁的安全可靠性是能够得到保障的。目前，国内外已有许多城市利用桥梁敷设电缆，且运行状况良好，这说明桥梁上敷设电缆在技术上是成熟的。

5.5.2  因桥梁型式多、结构差别大，桥上敷设电缆的方式较多，应根据桥梁的结构、特点和电缆线路具体情况决定敷设方式。

桥梁上敷设电缆，电缆的运行条件较差，应预防因短路、过负荷或其它原因引起电缆燃烧而影响桥梁结构安全，视工程实际采取适当的防火措施。同时，还需防止外力损伤电缆。

5.5.3  汽车或列车在桥梁上行驶及桥梁受风压都会发生振动。在选择电缆支撑方式及间隔时，应保证其振动频率与桥梁振动的固有频率不同，以避免形成共振。同时，为减小桥梁振动给电缆运行带来的不良影响，电缆选型时可选择皱纹铝护套；施工时应采用橡皮、沙袋等弹性衬垫的防振措施。

由于受到温、湿度变化和车辆通行、风、地震等动载荷的影响，桥梁会在纵向上发生一定的位移变化，而电缆也会因环境温度或负载变化造成热伸缩，因此应视工程实际情况采取必要措施减小其影响，如电缆采取蛇形敷设，在桥梁两端、伸缩缝或电缆中间接头等处采用大的蛇形敷设方式，或设置吸收伸缩的电缆伸缩装置。为避免桥梁伸缩影响，电缆接头位置宜避开桥梁伸缩缝位置。

5.6  水下电缆敷设

5.6.1  水下电缆应按跨越长度订货。大长度水下电缆，当超出制造厂的制造能力时，由制造厂制作工厂软接头；由于某种原因分盘交货时，可按施工方案，先接成软接头，再进行敷设。现有水下电缆线路上的软接头，已有了很好的运行记录。

5.6.2  本条规定了选择水下电缆敷设路径应遵循的基本要求，选择路径既要考虑便于电缆敷设施工，又要避免敷设后电缆可能受到意外损伤。

5.6.3  将电缆埋入水底土体下一定深度是保护电缆免受外力损伤最行之有效的方法，既可减少电缆受到水下生物的侵袭，又能防止因船舶抛锚、渔业捕捞等可能对电缆产生的机械损坏，以及因水底流速使电缆和水底土质发生摩擦、震动等。近年来，随着水下电缆施工技术不断发展和完善，尤其是水下埋设机的开发研制和成功运用，水下电缆输配电的可靠性、安全性和经济性逐渐提高，水下电缆已为越来越多的用户所接受。

浅水区是指船舶不可能靠近投锚的水域，深水区是指主航道或船舶能投锚的水域。

5.6.4  本条对水下电缆的间距做出了规定。

第1款：相邻水下电缆的间距应按流速、电缆埋深和埋设控制偏差等因素确定，以保证在一条电缆施工时，不应损坏另一条已敷设的电缆。水下电缆在水底捞起加装接头后，再放入水底，该电缆放入水底的位置，比曾在水底的位置可能向上游或下游位移1倍水深；相邻两条电缆在打捞时，如潮流相反，两根电缆在水底可能交叉重叠。为避免此种现象，其间距至少应有2倍水深。

第2款：埋设于非通航、流速小的河床下的电缆，不会受潮流冲刷位移而出现交叉重叠情况，其间距适当减小。

5.6.5  由于水下电缆敷设的施工环境和条件错综复杂，且易发生改变，其施工技术要求高，施工前应根据待敷设电缆的长度、外径、重量、水深、流速和河床地形等因素，确定合适的敷设方法，制定施工方案，选择符合要求的敷设船只，配备合理、完备的机具、设备和仪器，组织足够的施工人员。

5.6.6  水下敷设电缆时，如在水底直接拖拉，其阻力较大，且易损伤电缆护层。拉力过大时，甚至可使电缆铠装退扭或拉断导线，因此水下电缆敷设时应采取助浮措施。

对于可采用装盘敷设的水下电缆，在水面不宽，且流速小的水域施工时，可将电缆盘放在岸上，由对岸钢缆牵引敷设；在水面宽、流速大的水域施工时，可将电缆盘放在船上，边航行边敷设。电缆长度较大，可采取船舶散装敷设。

水下电缆装船敷设在中间水域施工时，根据敷设船的类型、尺度和动力装备等情况以及施工水域的自然条件，可选择自航、牵引、移锚或拖航等方法敷设。其中自航敷设主要适用于较开阔的施工水域、水较深及电缆较长的情况，特点是敷设速度较快、施工需连续进行，敷设偏差较大，可配备辅助拖轮以保证敷设船的航向；钢缆牵引平底船敷设主要适用于电缆弯曲半径、盘绕半径较大和直径较粗的情况，特点是敷设船不受水深限制，敷设速度平稳、易控制；敷设船移锚敷设，主要适用于敷设路径较短、水深较浅、电缆自重大或先敷设后埋设的情况，特点是敷、埋设速度平稳，船舶位置控制精度高，中途可长时间停泊；拖航敷设因敷设船既无动力，又无牵引机械，敷设时船舶移动靠拖轮吊拖或绑拖进行，施工时控制敷设船位较困难，仅适用于对敷设路径允许偏差较大、规模较小的情况。

5.6.7  为了减少敷设船受潮流、潮差所产生水流和风力的影响，从而导致航线偏差，且便于观察岸上导标、目测船位，及时纠正航线，确保按设计路径敷设电缆，因此要求按本条文规定的水文气象条件进行施工。

5.6.8  水下电缆敷设要特别注意防止电缆打扭、套结而损伤电缆造成事故。电缆盘绕装船时，形成较大的扭应力，退扭架的作用就是将呈平面螺旋状盘绕电缆的扭应力释放掉，使其恢复自然状态（对采取线轴方式敷缆，因电缆未经过盘绕，不存在扭应力，无须使用退扭架）。退扭架的退扭高度应满足制造厂要求，一般为0.7倍的缆圈外径。

水下电缆敷设过程中，通过布缆机（或其它机具）的制动，可使入水端的电缆保持一定的张力。既可防止电缆在水中打扭、套结，又可较好地控制电缆敷设余量，避免敷设船上电缆因受水中电缆自重的影响而迅速滑入水中。电缆所受张力的大小，可由张力测定器检测，或由入水角度指示器所指角度通过下列公式近似计算求得：

式中：T——电缆敷设张力（N）；

W——电缆在水中的重量（N/m）；

D——水深（m）；

θ——电缆入水角（°）。

5.6.9  为了使水下电缆敷设能有效、及时地控制在设计路径范围内，并使电缆的敷设长度符合设计要求，两岸陆上设立导标便于目测船位和用仪器进行校核。

5.6.10  电缆末端登陆时，船身转向、甩出余线是水下电缆敷设中最易打扭的施工环节，应将余缆全部浮托在水面上，浮托间距视电缆重量、以其淹没一半为宜；同时余缆入水应保持适当张力，随着电缆不断被送出，使电缆呈不断扩大的“Ω”状。

对引至陆上部分电缆加强机械保护，主要是为避免在高水位时电缆受到锚害及其它的机械损伤，在低水位时电缆露出水面，因电缆裸露而受到损伤。

5.6.11  水下电缆敷设完成后，应按照航标规范，在电缆两侧设置警告标志。

5.7  电缆架空敷设

5.7.1  对于较短且不便直埋的电缆可采用架空敷设。电缆的架空敷设是指电缆固定在建筑物支架上或电线杆上的敷设方式。架空电缆悬挂点或固定的间距，按照一般规定施工。

5.7.2  本条在《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010第12.0.16中为强制性条文，必须严格执行。

5.7.3  需满足国家现行标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065、《电力工程电缆设计标准》GB 50217、《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061等的相关规定。

5.7.4  对于采用架空敷设的电缆，应考虑当受阳光直射时，架空敷设的电缆载流量将减小；一般情况下，宜按小一规格截面的电缆载流量使用，必要时还应核实选择满足载流量需要的电缆。

5.8  电缆附件的安装

5.8.1  电缆终端和接头一般是在电缆敷设就位后现场制作，要求施工人员对电缆及其终端和接头的结构、所用材料应有一定的了解，有时还应具备某种操作技巧才能确保安装质量。当前新材料、新结构、新工艺发展迅速，电缆终端和接头技术日益更新，因此要求制作电缆终端和接头时应由熟悉工艺的人员参加或指导，熟练工人宜具备相应资质。

电缆终端和接头的种类和型式较多，结构、材料不同，要求的操作技术也各有特点。本规程只提出基本要求和主要的质量标准，具体执行时除应遵守本规程外，还应按有关工艺流程及产品技术文件进行制作，确保安装质量。

5.8.2  制作电缆终端和接头一般是在现场对电缆绝缘进行处理，并以某种方式附加绝缘材料。施工现场的环境条件如：温度、湿度与清洁度等因素直接影响绝缘处理效果，随着电压等级的提高，这方面的要求也越来越严格。考虑到施工现场条件复杂，一般情况下不作硬性规定，因此条文中仅对6kV及以上电缆室外制作终端和接头的环境在原则上提出了应予以注意的问题和处理方法。降低环境湿度，进行空气调节推荐采用空气除湿器调节湿度，或者采取提高环境温度、加热电缆的方法等。

5.8.3  由于塑料绝缘电缆材料密实、硬度大，有时半导电屏蔽层与绝缘层粘附紧密，造成剥切困难，易损伤线芯和保留绝缘层的外表面，应特别注意。

5.8.4  交联电缆绝缘厚度过小，将不能满足绝缘要求；厚度太厚，将使电缆的热肠分布劣化，电缆的载流量降低，造成电缆导体温升偏高，工作电阻升高，同时也不积极。交联电缆绝缘厚度不均匀产生偏心后，电场发生畸变，在绝缘厚度薄的一侧导体屏蔽上的最大场强将会增加。这些都会影响到电缆的运行成本和使用寿命，同时也不利于电缆终端和接头的制作，影响安装质量。

本条文中过盈量是指电缆绝缘外径大于电缆附件的内孔直径的数值，过盈量过小，电缆附件将出现故障，过盈量过大，电缆附件安装非常困难。

5.8.5  绝缘预制件（应力锥）套装，采用扩张法和牵引法，扩张方式包括工厂预扩张与现场扩张，工厂扩张是在工厂内将绝缘预制件（应力锥）扩张，内衬以塑料衬管，安装时将衬管抽出。现场扩张有机械扩张和氮气扩张两种方式，机械扩张是在干净无尘的环境下对绝缘预制件进行扩张，宜采用专用的机械扩张工具和专用衬管进行扩张。

- 5.8.6  3芯电缆中间接头处，电缆的铠装、金属屏蔽层应各自有良好的电气连接并相互绝缘，在电缆的终端头处，电缆的铠装、金属屏蔽层分别引出接地线。这样连接便于通过实验检验外护套和内衬层绝缘情况、测量金属屏蔽层直流电阻，进而判断电缆进水情况。交流系统单芯电力电缆金属层接地方式的选择在《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第4.1.12条有明确规定。

5.9  电缆线路防火阻燃措施

5.9.1  电缆火灾不但直接烧损了大量电缆和设备，而且停电修复的时间很长，严重影响工农业生产和人民生活用电，直接和间接造成的损失都很大。因此电缆的防火及阻燃显得越来越重要。造成电缆火灾事故的原因主要是外部火灾引燃电缆和电缆本身事故造成电缆着火。因此除保证电缆敷设和电缆附件安装质量外，在施工中应按照设计要求做好防止外部因素引起电缆着火和电缆着火后防止延燃进一步扩大事故的措施。

5.9.2  本条提出了应采用防火封堵材料密实封堵的孔洞。

5.9.3  本条提出了防火墙施工的要求。为使电缆沟排水通畅，防火墙底部应留有排水孔洞。为方便维护，防火墙上部的盖板表面宜做明显且不易褪色的标记。为防止防火墙上的防火门不严密造成通风，当防火墙一侧发生火灾时，火灾可能蔓延至另一侧，引起电缆着火后延燃，在防火墙两侧应施加防火涂料或防火包带。

5.9.4  本条列举了目前常用的防止电缆着火和延燃的措施，这几种措施对电缆的防火及阻燃都很重要。具体施工中采用哪些措施，应按照设计要求。另外，为防止电力电缆接头发热引起电缆着火，在电力电缆两侧及相邻电缆应施加防火涂料或防火包带；为防止电缆损伤，便于增补或更换电缆，紧贴电缆部位应采用柔性防火材料。

- 5.9.5  本条对防火阻燃材料出厂时应具备的质量资料做出了规定，以保证工程中防火阻燃材料的质量。

- 6  验收

6.1  现场到货验收

- 6.1.1  本条对电缆现场到货验收做出了规定。

- 第5款：现场到货验收应组织施工单位、监理、用户的电气技术人员参加。断裂伸长率、反复弯曲次数是分辨稀土高铁铝合金电缆和铝电缆的两个重要指标，也是杜绝铝电缆冒充稀土高铁铝合金电缆的最好方法。可采用回路电阻测试仪（直流双臂电桥）检测导体的电阻率，检测方法按照《电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验》GB/T 3048.2-2007的3.2.6条规定。

6.2  工程验收

- 6.2.1  在电缆线路工程验收时，应检查电缆本体、附件及其有关辅助设施质量。

- 第1款：电缆规格一般按设计订货，但因供货不足或其它原因不能满足要求时，现场也有“以大代小”或其它形式代替，此时一定要以设计的修改通知作为依据，否则不能验收。

- 标志牌的内容各异，花样很多，为统一起见，在验收时，应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第6.1.18条第3款的要求，且不允许错装、漏装。

- 第5款：为保证电缆线路的安全运行，要求其辅助设施，如电缆沟盖板齐全，沟道内无无杂物障碍、积水、照明线路及灯具齐全完好，通风机运转良好、风道畅通。

- 第7款：防火措施包括阻燃电缆的选型，防火包带、涂料的类型、绕包及部位应符合设计及施工工艺要求，封堵材料的使用及封堵应严密。

- 6.2.2  为保证电缆敷设工程的安装质量、验收中还应认真检查施工过程中的中间验收和各阶段的签证工作。记录作为责任追溯的一种手段非常必要，做好记录能有效反映施工工程。

6.3  文件验收

- 6.3.1  在稀土高铁铝合金电力电缆工程施工安装验收时，应查验相关的文件。施工安装过程中的各项记录、文件非常重要，是质量控制的主要手段之一，工程验收时必须按本条规定认真检查。

第3款：增加相对最小距离，提交相关管线资料，明确安全距离，为以后运维和改造提供依据，同时为运维单位掌握地下管线提供基础数据。