T/CECS XXX-20XX

中国工程建设标准化协会标准 光伏组件屋面工程技术规程 Technical specification for PV modules roof （征求意见稿）

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2017﹞031号）的要求，由杭州桑尼能源科技股份有限公司、中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同制定而成。

近年来新能源不断发展，城市节能减排、绿色环保需求日益增加，光伏组件屋面采用的新材料、新技术、新工艺，作为一种新型屋面应用，能极大程度提高新能源利用，达到节能减排、绿色环保可持续发展的效果，光伏组件屋面越来越成为太阳能应用发电的新潮流。为了控制质量，规范行业发展，本规程对光伏组件屋面工程技术的设计、施工、安装、质量验收等进行规定。

本规程共分为15章和11个附录。主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料与设备、建筑设计、结构设计、光伏发电系统设计、加工制作、运输与储存、安装施工、调试与检测、工程验收、运行维护、环境保护与安全防护、消防、附录。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司（北京市海淀区西土城路33号，邮政编码：100088，E-mail：191607093@qq.com）负责解释。在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄至解释单位。

| 主编单位： | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 中冶建筑研究总院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 略 |
| 主要起草人： | 略 |
| 主要审查人： | 略 |

- 目  次

- 1  总    则	1

2  术语和符号	2

2.1  术    语	2

2.2  符    号	2

3  基本规定	5

4  材料与设备	6

4.1  一般规定	6

4.2  建筑光伏组件	7

4.3  压型主、次水槽用钢材	8

4.4  压型主、次水槽用不锈钢板材	10

4.5  压型、挤压型材主、次水槽用铝合金	11

4.6  压型主、次水槽用锌合金板材	14

4.7  压型主、次水槽用铜合金板材	14

4.8  支承结构构件	14

4.9  固定支架	15

4.10  焊接材料	15

4.11  紧固件	16

4.12  减震材料	18

4.13  涂装材料	19

4.14  硅酮结构胶和建筑密封材料	19

4.15  防水材料	20

4.16  绝热材料	20

4.17  隔汽层材料	22

4.18  防水透气膜材料	22

4.19  主要电气设备材料选型	22

4.20  其他材料	27

5  建筑设计	30

5.1  一般规定	30

5.2  规划设计	30

5.3  建筑设计	31

5.4  屋面系统设计	32

5.5  防、排水设计	32

5.6  热工设计	36

5.7  防火设计	38

5.8  防冰雪设计	38

5.9  防雷设计	40

5.10  隔声及吸声设计	41

5.11  附加功能层设计	41

5.12  维护设施设计	42

5.13  细部构造	42

6  结构设计	45

6.1  一般规定	45

6.2  荷载作用与效应	47

6.3  水槽的设计	65

6.4  建筑光伏组件面板结构设计	68

6.5  支承结构构件设计	68

6.6  连接计算	69

6.7  搭接设计	76

6.8  连接设计	77

6.9  接缝密封防水设计	77

6.10  构造要求	78

7  光伏发电系统设计	81

7.1  一般规定	81

7.2  装机容量与发电量	82

7.3  建筑用光伏组件设计	83

7.4  光伏组串设计	83

7.5  光伏方阵设计	85

7.6  布线系统设计	86

7.7  汇流箱设计	88

7.8  并、离网逆变器设计	89

7.9  防雷接地设计	89

7.10  储能系统设计	90

7.11  光伏微网系统	91

7.12  监测系统设计	92

7.13  标识标牌设计	93

8  加工制作	94

8.1  构件加工	94

8.2  构件组装	96

8.3  构件防腐	98

8.4  建筑光伏组件制作要求	100

8.5  光伏系统用配电设备	104

9  运输与贮存	109

10  安装施工	110

10.1  一般规定	110

10.2  施工安全	111

10.3  深化设计	112

10.4  支承结构件安装	112

10.5  屋面构造层安装	113

10.6  建筑光伏组件安装	114

10.7  细部节点及附属设施安装	114

10.8  电气系统安装	115

10.9  防雷与消防工程安装	117

10.10  电力系统检测与调试	118

10.11  电力系统运行检查	118

11  调试与检测	120

12  工程验收	122

12.1  一般规定	122

12.2  分项工程验收	123

12.3  竣工验收	126

13  运行维护	128

13.1  基本规定	128

13.2  内容和方法	129

13.3  检查与维修	130

14  环境保护与安全防护	132

14.1  环境保护	132

14.2  安全防护	132

15  消防	138

15.1  一般规定	138

15.2  电缆的消防要求	140

15.3  建（构）筑物的安全疏散和建筑构造	141

15.4  灭火设施及火灾报警	141

附录A  光伏组件屋面抗风揭性能检测方法	143

附录B 光伏组件屋面系统使用环境耐腐蚀性等级、常用金属板镀层、表面涂层耐久性参考资料	147

附录C 常用铝合金、不锈钢、铜、锌合金板的化学成分与力学性能	149

附录D 常用金属板表面处理参考资料	153

附录E 防水透汽膜性能指标	154

附录F 建筑光伏组件屋面用绝热材料性能要求	156

附录G 建筑光伏组件屋面支承钢铁构件热浸镀锌膜厚度	158

附录H 建筑光伏组件屋面系统用紧固件使用年限要求	159

附录J 轴心受压铝合金构件的稳定系数	161

附录K 质量验收记录	163

附录L定期检查表	167

附录M建筑气候区划表	168

本规程用词说明	170

引用标准名录	171

- 1  总    则

1.0.1  为在工业与民用建筑光伏组件屋面的设计、制造、施工、使用中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、节能环保，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑光伏组件屋面系统工程的设计、施工、验收和维护，构筑物可参照本规程执行。

【说明】光伏组件屋面工程与采光顶屋面工程一样，均属于屋面工程的范畴。本规程对其选材、设计、制造、施工、验收、运维、环境保护、消防等各环节给出具体规定，光伏组件屋顶的设立应在保障结构安全的前提下贯彻节材、节能、环保等技术经济政策。

本规程的制定主要根据我国光伏建设发展现状，充分考虑本行业现行的相关标准，同时借鉴相关行业标准规定，结合我国光伏组件屋面工程建设实践经验编制而成。

构筑物的设计参数略低，设计人员可根据工程实际情况参照本规程自行把握设计参数。

1.0.3  新建、改建和扩建的建筑安装光伏组件屋面系统应纳入建筑工程设计，统一规划、统一设计、同步施工，对光伏系统进行专项验收。

1.0.4  在既有建筑上安装或改造光伏系统应按建筑工程审批程序进行专项工程的设计、施工和验收，且应符合现行行业标准《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203的相关规定。

1.0.5  建筑光伏组件屋面系统的材料、设计、加工制作、安装与调试、验收和维护等，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术    语

2.1.1  建筑光伏组件  PV module integrated or attached on building

安装在建筑物上的光伏组件。

2.1.2  排水槽  drain gutter

连接和支承光伏组件板同时具有排水功能的金属构件。分为纵向排水槽和横向排水槽两种。纵向排水槽垂直于屋脊方向，横向排水槽平行于屋脊方向。

2.1.3  光伏组件屋面  PV modules roof

由光伏组件作为屋顶面层，与支承体系构成的具有光伏发电功能的屋面。

2.1.4  光伏组件屋面防水层  PV structural waterproof layer

由自防水性光伏组件板与具有排水功能的支承金属构件如排水槽构件共同构成的屋面防水层。

2.1.5  微电网 Microgrid

由分布式电源、储能装置、能量装换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统，是一个能够实现自我控制、保护和管理的自愈系统，既可以并网运行，也可以孤立运行。

- 2.2  符    号

2.2.1  物理性能

E——材料弹性模量；

P——抗风压性能；

△P——水密性能；

qΛ——气密性能；

ƒ——金属材料抗拉、抗压、抗弯设计值；

ƒg——玻璃强度设计值；

ƒv——金属材料抗剪设计值；

ƒce——金属材料端面承压设计值。

2.2.2  作用效应

C——构件达到正常使用要求所规定的变形限值；

Gk——重力荷载标准值；

Mmax——跨间对主轴x轴的最大弯矩；

Nft——抗拉承载力设计值；

PEK——水平地震作用标准值；

R——构件抗力设计值；

——永久荷载效应标准值；

——雪荷载效应标准值；

——风荷载效应标准值；

——水平地震作用标准值；

df——最大挠度值；

q——垂直于玻璃的均布荷载；

qk——垂直于光伏组件的荷载标准组合值；

S——荷载组合的效应设计值；

μZ——基本风压；

σ——在均布荷载作用下，玻璃的最大应力。

2.2.3  几何参数

D——光伏组件玻璃弯曲刚度；

Fw——汇水面积；

L——跨距；

N ——光伏组件数量；

Wex——对截面主轴x轴的受压边缘的有效截面模量；

Wenx——对主轴x轴的较小有效净截面模量；

a——光伏组件短边边长；

D≥0.707Htan[arcsin(0.648cosφ−0.399sinφ)]——几何参数标准值；

d——螺杆直径；

nv——剪切面数；

qj——设计暴雨强度；

qy——设计雨水流量；

t——材料厚度；

α——屋面坡度；

θ——参数。

2.2.4  系数

W——传热系数；

αmax——水平地震影响系数最大值；

βE——地震作用动力放大系数；

φbx——受弯构件的整体稳定系数；

γ——材料泊松比；

γ0——构件重要性系数；

——永久荷载分项系数；

γs——雪荷载的分项系数；

γw——风荷载雪荷载的分项系数；

γEh——水平地震作用分项系数；

D≥0.707Htan[arcsin(0.648cosφ−0.399sinφ)]——抗力模型不定性系数；

η——折减系数；

m——弯矩系数；

μ——挠度系数；

μS——风压高度变化系数；

ω0 ——体型系数；

Ψ——径流系数；

Ψs——雪荷载作用效应的组合值系数；

Ψw——风荷载作用效应的组合值系数。

2.2.5  能量、电压、功率

PAZ ——光伏系统容量；

Pm ——光伏组件峰值功率。

- 3  基本规定

3.0.1  光伏组件屋面工程设计应遵循“安全适用、保证功能、构造合格、防排结合、优选用材、美观耐用、高效产出、无人值守”的原则。

3.0.2  光伏组件屋面工程应符合下列基本要求：

1  具有良好的防排水功能和阻止水侵入建筑物内的功能；

2  具有冬季减少建筑物的热损失和防止结露的功能；

3  具有夏季隔热降低建筑物对太阳辐射热的吸收的功能；

4  具有适应主体结构的受力变形和温差变形的性能；

5  具有承受风、雪荷载的作用不产生破坏的性能；

6  具有阻止火势蔓延的性能；

7  具有防雷措施；

8  具有发电功能和电气安全的性能；

9  具有便于组件、设备安装和维修的功能；

10 满足建筑外形美观和使用的要求。

【说明】 光伏组件屋面系统是建筑光伏一体化的屋面产品，目前大量应用于工业建筑的屋面，可取代金属屋面板瓦屋面等。作为建筑屋面的一部分，系统应同时满足建筑屋面的使用功能和具备发电功能，并且应考虑电气安全，具有便于运营维护的功能。

3.0.3  光伏组件屋面应按附属于主体结构的外围护结构设计，设计使用年限不应少于25年。

3.0.4  光伏组件屋面设计应包括建筑功能设计及太阳能光伏系统设计。建筑功能设计宜包含以下内容：屋面构造层次设计、支承结构设计、面层光伏组件屋面系统抗风揭设计、防水及排水设计、保温隔热设计、防火设计、防雷设计、隔声和吸声设计、维护设施设计、附加功能层的连接及其构造设计、细部构造设计等。太阳能光伏系统设计宜包含以下内容：光伏方阵设计、系统发电量设计、电气设计、系统安全设计、储能设计、维护设施设计等。

3.0.5  建筑光伏组件屋面系统的受力性能应通过计算确定，当设计有要求时，应按设计要求进行抗风揭试验验证，抗风揭试验应按本规程附录A的试验方法执行。

3.0.6  建筑光伏组件屋面系统在使用过程中应进行合理维护；设计时宜考虑清洗和维护的措施。

3.0.7  本规程未涉及的新技术、新工艺、新材料，首次使用时应进行试验，并应根据试验结果确定需补充的技术要求，且应经专家论证。

- 4  材料与设备

- 4.1  一般规定

4.1.1  光伏组件屋面的材料分为主材和辅材，材料和设备的耐久性的选用应满足光伏组件屋面设计和使用年限的要求，应具有质量合格文件，并应检验合格。

【说明】 光伏组件屋面系统设计使用年限不应少于25年。辅材和配件及设备应尽量做到不少于25年的使用要求，保证整体寿命。易更换的主要建筑材料的设计使用年限不宜少于十年，主要为系统内外面层材料；不易更换的建筑材料宜与光伏组件屋面系统使用年限相同，主要包括保温材料、膜材等。

4.1.2  光伏组件屋面应选用耐候性好的材料，耐候性差的材料应采取适当的防护措施，并满足设计使用年限要求。

4.1.3  组成光伏组件屋面的材料应根据使用环境腐蚀性等级进行选择，光伏组件屋面的使用环境腐蚀性等级应按本规程附录B确定。

【说明】 合格的材料是获得良好质量的基本前提，因此材料的性能和质量必须符合设计文件和相关标准的规定，应有厂家出具的质量证明单，并在进场确认、验收合格后方可使用。

4.1.4  光伏组件面板及边框应采用不燃材料，组件电缆、电线、接线盒应采用难燃材料，防火密封构造应采用阻燃材料。

4.1.5  光伏组件屋面工程的隔气、隔热、保温材料、防水透气膜，应采用不燃或难燃性材料。建筑内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，严禁采用B3级保温材料；设置种植系统的基层屋面板的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

【说明】 引用行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012 3.1.6强制性条文。以及参考国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第3.2.16“一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。”

具有必要耐火性能的建筑外围护结构，是防止火势蔓延的重要屏障。耐火性能差的屋顶，容易被外部高温作用而受到破坏或引燃内部的可燃物，导致火势扩大。本规定的基层耐火极限是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对屋面板的要求，不考虑外保温系统的影响。

根据公安部、住房和城乡建设部联合发布的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号）的文件精神：“对于屋顶基层采用耐火极限小于1.00h的不燃烧体的建筑，其屋顶的保温材料不应低于B2级；其他情况，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。”考虑到光伏组件屋面的重要性，以及光伏系统设备或施工缺陷可能造成一定的火灾危险性，为保证电站和下部车间的人身财产安全，要求与光伏组件屋面紧密接触的防水透气膜、隔热、保温材料应提高防火性能要求，应采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃或难燃材料。岩棉、矿棉应符合现行国家标准《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T 19686的规定，玻璃棉应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的规定。

4.1.6  不相容的材料不应直接接触，应采取隔离措施。

4.1.7  制造、安装企业应制定材料的管理制度，并应做到订货、存放、使用规范化。

- 4.2  建筑光伏组件

4.2.1  光伏组件屋面系统组件应符合下列规定：

1  建筑光伏组件应符合建筑模数协调要求，其模数与标称尺寸应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002、《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006和《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100的有关规定。

2  建筑光伏组件应选用符合现行国家标准《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分：结构要求》GB／T 20047.1要求的光伏组件；
    3  双玻光伏组件屋面组件应符合现行国家标准《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551的规定。

4  建筑光伏组件在正常条件下的设计使用寿命不应低于25年，在25年使用期内输出功率不应低于80%的标准功率。

5  建筑光伏组件的玻璃厚度应满足计算要求，其强度和刚度应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定，同时应满足太阳电池正常工作和外观完好的要求。

6  建筑光伏组件基本性能指标应包括：

1）电气参数：峰值功率、峰值工作电压、峰值工作电流、短路电流、开路电压、输出功率公差、填充因子（FF）；

2）安装参数：太阳电池类别、尺寸、重量、结构、接线盒、工作温度、出极方式、背板材料、透光率、颜色、电缆直径、接线端子；

7  组件应具有自防水性。

4.2.2  光伏组件屋面系统组件玻璃应符合下列规定：

1  光伏组件屋面用玻璃宜采用超白钢化玻璃，其品种、规格、性能等均应符合设计文件和国家现行有关玻璃标准的规定。

2  光伏组件玻璃的强度设计值应符合表4.2.2-1的规定，玻璃的物理指标应按表4.2.2-2取值。

表4.2.2-1  光伏组件玻璃强度设计值（N/mm2）

| 使用部位 |  | 与水平夹角大于75° |  | 与水平夹角小于75° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 厚度 mm | 大面强度 fgs1 | 侧面强度 fgs2 | 大面强度 fgs3 | 侧面强度 fgs4 |
| 普通浮法玻璃 | 2.5～5 | 28 | 20 | 9 | 6 |
| 浮法超白玻璃 | 2.5～5 | 28 | 20 | 9 | 6 |
| 普通浮法玻璃 | 3～5 | 28 | 20 | 9 | 6 |
| 浮法超白玻璃 | 3～5 | 28 | 20 | 9 | 6 |
| 普通钢化玻璃 | 3～5 | 84 | 59 | 42 | 30 |
| 超白钢化压花玻璃 | 3～5 | 84 | 59 | 42 | 30 |

注：1  当钢化玻璃的强度标准达不到浮法玻璃强度标准的3倍时，表中数值应根据实测结果予以调整；

2  半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃设计值的2倍，当半钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值2倍时，其设计值应根据实测结果予以调整；

3  侧面指玻璃切割后的断面，其宽度为玻璃厚度。

表4.2.2-2  光伏组件玻璃的物理性能指标

| 材料 | 弹性模量 E（N/mm2） | 泊松比ν | 线膨胀系数 α（以℃每计） | 重力密度 γg（kN/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 0.72×105 | 0.20 | 0.8×105～1.00×105 | 25.6 |

4.2.3  光伏组件屋面系统组件接线盒应符合下列规定：

1  应采用防火等级B类接线盒或采用具有防火防护措施的接线盒；

2  接线盒的使用温度限值不应低于120℃。

4.2.4  光伏组件屋面系统组件直流线缆应符合下列规定：

1  应采用阻燃电缆；

2  光伏线缆的使用温度限值不应低于120℃。

4.2.5  光伏组件屋面系统组件连接器应符合下列规定：

1  应采用符合现行国家标准《光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047．1规定的电连接器；

2  同一屋面光伏屋面系统光伏连接器应采用同一制造厂商的同一型号的产品（微型逆变器除外）；

3  无论是否在连接状态，导体严禁裸露；

4  应采用直流专用型；

5  电流、电压等级满足光伏系统组件串的要求，电压等级不应小于光伏組串最大电压；

6  防护等级不得低于IP65，安全等级为Ⅱ类；

7  宜安装公母插头电弧防护装置；

8  应采用阻燃的连接器或采用具有防火防护措施的连接器，宜增加拉弧防护措施；

9  连接器的使用温度限值不应低于115℃。

- 4.3  压型主、次水槽用钢材

4.3.1  压型钢板材料应符合下列规定：

1  压型钢板应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896和现行行业标准的规定；

2  压型钢板常用材料的化学成分和力学性能应符合本规程附录C的规定；

3  压型钢板用钢材按屈服强度级别宜选用250Mpa、350MPa、550MPa级结构用钢；

4  压型钢板的厚度应通过设计计算确定，且应符合以下要求：

1）外层板公称厚度不应小于0.6mm，

2）内层板公称厚度不应小于0.5mm，

3）矮立边卷边、平扣钢板公称厚度不应小于0.5mm。

5  重要建筑压型钢板宜采用彩色涂层钢板，基板宜采用热镀铝锌合金钢板；一般建筑可采用镀层钢板或彩色涂层钢板，基板可采用热镀铝锌合金或热镀锌钢板；

6  压型钢板公称镀层重量应根据不同腐蚀性环境，按照本规程附录B.0.2的规定选用；属镀锌层在不同腐蚀性环境等级时腐蚀速率可参考本规程附录B.0.3的规定；

7  压型钢板的涂层种类应根据不同环境腐蚀性程度进行确定，压型钢板涂层结构及厚度可参考本规程附录D.0.1的规定，热镀锌钢板表面有机涂层相对使用寿命可参考本规程附录B.0.4的规定；

8  穿孔压型钢板不宜在室外、潮湿或腐蚀性环境中使用，不宜用作持力板。

4.3.2  钢材订货时，其品种、规格、性能等均应符合设计文件和国家现行有关钢材标准的规定。

4.3.3  钢材订货合同应对材料牌号、规格尺寸、性能指标、检验要求、尺寸偏差等有明确的约定，定尺钢材应留有复验取样的余量，钢材的交货状态，宜按设计文件对钢材的性能要求与供货厂家商定。

4.3.4  钢材的强度设计值应根据钢材厚度或直径按表4.3.4-1取值，钢材物理指标应按表4.3.4-2取值。

表4.3.4-1  钢材的强度设计值（N/mm2）

| 钢材 |  | 抗拉、抗压和抗弯 f | 抗剪 fv | 端面承压 （刨平顶紧） fce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 厚度或直径 （mm） |  |  |  |
| Q235钢 | ≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | ＞16～40 | 205 | 120 |  |
|  | ＞40～100 | 200 | 115 |  |
| Q355钢 | ≤16 | 305 | 175 | 400 |
|  | ＞16～40 | 295 | 170 |  |
|  | ＞40～63 | 290 | 165 |  |
| Q550钢 | ≤0.6 | 455 | 260 | —— |
|  | ＞0.6≤0.9 | 430 | 250 |  |
|  | ＞0.9≤1.2 | 400 | 230 |  |
|  | ＞1.2≤1.5 | 360 | 210 |  |

注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

表4.3.4-2  钢材的物理性能指标

| 弹性模量 E（N/mm2） | 剪切模量 G（N/mm2） | 线膨胀系数 α（以℃每计） | 质量密度 ρ（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 206×103 | 79×103 | 12×10-6 | 7850 |

【说明】本规程根据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017给出了Q235和Q355钢的钢材强度设计值和物理性能指标；根据现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022给出了Q550钢材的强度设计值。

4.3.5  钢材表面应采取有效的防腐处理，并应符合下列规定：

1  支承金属构件采用热浸镀锌防腐蚀处理时，镀膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定，并符合本规程附录B的规定；

2  支承金属构件采用镀锌板材（带材）冷弯成型时，双面镀锌量不应小于275g/m2，并满足设计要求；

3  支承金属构件采用其他防腐涂层时，应满足相关规范的规定和设计要求。

4.3.6  所有钢材必须全部按炉批号取样进行化学成分和力学性能复验，其取样、制样及试验方法应符合现行国家标准《钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 2975、《钢铁及合金化学分析方法》GB/T 233、《金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1、《金属材料  夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229、《金属材料  弯曲试验方法》GB/T 232的要求。

4.3.7  进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定执行。海关商检结果经甲方或其委托监督管理方认可后，可作为有效的材料复验结果。

- 4.4  压型主、次水槽用不锈钢板材

4.4.1  压型不锈钢板材应符合下列规定：

1  压型不锈钢板应符合现行国家标准《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200的规定，常用材料的化学成分与力学性能应符合本规程附录C的规定；

2  压型不锈钢板材牌号可采用奥氏体型钢：SUS304、SUS304L、SUS316L，铁素体型钢： SUS443J1、SUS445J1、SUS445J2，奥氏体•铁素体型钢：2205等；

3  压型不锈钢板的厚度应通过设计计算确定,且板材公称厚度不应小于0.5mm；

4  压型不锈钢板表面加工类型应符合现行国家标准《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200的规定，不锈钢板表面宜采用2D、2B、2F、BA等表面加工类型，压型不锈钢板氧化着色种类及膜厚可参考本规程附录D.0.2的规定，氧化着色不锈钢板宜采用奥氏体不锈钢。

4.4.2  结构用不锈钢订货时，其品种、规格、性能等均应符合设计文件的要求。

4.4.3  结构设计时，应根据结构的重要性、工作环境、荷载特征、结构形式、应力状态、材料厚度、成型方式和表面要求等因素合理选取不锈钢牌号及性能指标，宜采用牌号为S30408、S30403、S31608、S31603、S22053、S22253的不锈钢。

4.4.4  不锈钢的强度设计值应根据钢材厚度或直径按表4.4.4-1取值，不锈钢的物理指标应按表4.4.4-2取值。

表4.4.4-1  不锈钢的强度设计值（N/mm2）

| 种类 | 统一数字代号 | 牌号 | 不锈钢强度标准值 |  | 不锈钢强度设计值 |  |  | 纵向/横向应变强化指数n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名义屈服强度 f0.2 | 抗拉 强度 fu | 抗拉、抗压和抗弯 f | 抗剪 fv | 端面承压 fce |  |
| 奥氏体型 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 205 | 515 | 175 | 100 | 450 | 6/8 |
|  | S30403 | 022Cr19Ni10 | 170 | 485 | 145 | 85 | 420 | 6/8 |
|  | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 205 | 515 | 175 | 100 | 450 | 7/9 |
|  | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 145 | 85 | 420 | 7/9 |
| 双相型 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 450 | 620 | 385 | 220 | 540 | 5/5 |
|  | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅适用于经固溶处理的（热轧、冷轧）钢板和钢带。

表4.4.4-2  不锈钢的物理性能指标

| 种类 | 统一数字代号 | 牌号 | 弹性模量 E（N/mm2） | 剪切模量 G（N/mm2） | 线膨胀系数α（以℃每计） | 质量密度 ρ（kg/m3） | 泊松比ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥氏体型 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 1.93×105 | 7.42×104 | 1.73×10-6 | 7900 | 0.3 |
|  | S30403 | 022Cr19Ni10 |  |  |  |  |  |
|  | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 |  |  | 1.60×10-6 | 8000 |  |
|  | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 |  |  |  |  |  |
| 双相型 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 2.00×105 | 7.69×104 | 1.30×10-6 | 7800 |  |
|  | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N |  |  |  |  |  |

【说明】本规程根据现行协会标准《不锈钢结构技术规范》CECS 410给出了S30403、S31603、S30408、S31608、S22053与S22253强度设计值和物理性能指标。

4.4.5  所有不锈钢必须全部按炉批号取样进行化学成分和力学性能复验，其取样、制样及试验方法现行国家标准《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 2975、《钢铁及合金化学分析方法》GB/T 233、《金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1、《金属材料  夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229、《金属材料  弯曲试验方法》GB/T 232的要求。

4.4.6  进口不锈钢复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定执行。海关商检结果经甲方或其委托监督管理方认可后，可作为有效的材料复验结果。

- 4.5  压型、挤压型材主、次水槽用铝合金

4.5.1  压型铝合金板材料应符合下列规定：

1  压型铝合金板应符合国家现行国家和行业标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880、《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的规定；

2  压型铝合金板常用材料的化学成分与力学性能应符合本规程附录C的规定；

3  压型铝合金板用板材宜采用牌号为3XXX系、5XXX系铝合金，加工硬化状态为H24或H26的铝合金板；

4  压型铝合金板的厚度应通过设计计算确定，且板材公称厚度不应小于0.9mm，矮立边卷边、平扣铝合金板公称厚度不应小于0.7mm；

5  压型铝合金板的涂层种类应根据不同环境腐蚀性程度进行确定，压型铝合金板涂层结构及厚度可参考本规程附录D.0.1的规定，铝合金板表面有机涂层相对使用寿命可参考本规程附录B.0.5的规定；

6  挤压型铝合金常用材料的化学成分与力学性能应符合本规程附录C的规定；

7  挤压型铝合金壁厚应通过设计计算确定，最薄处厚度不应小于1mm。

4.5.2  用于承重结构的铝合金应采用轧制板、冷轧带、拉制管、挤压管、挤压型材、棒材等锻造铝合金。

4.5.3  铝合金订货时，其品种、规格、性能等均应符合设计文件和国家现行有关铝合金材料标准的有关规定。

4.5.4  铝合金订货合同应对材料牌号、规格尺寸、性能指标、检验要求、尺寸偏差等有明确的约定，定尺铝合金应留有复验取样的余量，应按设计文件对材料的性能要求与供货厂家商定；型材尺寸允许偏差应满足高精级或超高精级的要求；设计文件无特殊说明，铝合金结构材料型材宜采用5XXX系列和6XXX系列铝合金，板材宜选用3XXX系列和5XXX系列铝合金。

【说明】关于铝合金名称的术语及其定义在现行国家标准《变形铝及铝合金牌号表示方法》GB/T 16474、《变形铝及铝合金状态代号》GB/T 16475、《铝及铝合金术语》GB 8005中有详细规定，与本规程相关的铝合金材料的基础状态定义见表1。

表1  基础状态代号、名称及说明与应用

| 代号 | 名称 | 说明与应用 |
| --- | --- | --- |
| F | 自由加工状态 | 适用于在成型过程中，对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品，该状态产品的力学性能不作规定 |
| O | 退火状态 | 适用于经完全退火获得最低强度的加工产品 |
| H | 加工硬化状态 | 适用于通过加工硬化提高强度的产品，产品在加工硬化后可经过（亦可不经过）使强度有所降低的附加热处理 |
| T | 热处理状态 （不同于F、O、H状态） | 适用于热处理后，经过（或不经过）加工硬化达到稳定状态的产品 |

4.5.5  所有主、次水槽用铝合金必须符合现行国家、行业标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880、《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的要求，全部按批号取样进行化学成分和力学性能复验，进口铝合金复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定执行。海关商检结果经甲方或其委托监督管理方认可后，可作为有效的材料复验结果。

4.5.6  铝合金的物理指标应按表4.5.6-1取值，铝合金强度设计值应根据钢材厚度按表4.5.6-2取值。

表4.5.6-1  铝合金的物理性能指标

| 弹性模量 E（N/mm2） | 泊松比ν | 剪切模量 G（N/mm2） | 线膨胀系数 α（以℃每计） | 质量密度 ρ（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70000 | 0.3 | 27000 | 23×10-6 | 2700 |

表4.5.6-2  铝合金的强度设计值（N/mm2）

| 铝合金材料 |  |  | 用于构件计算 |  | 用于焊缝连接计算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 厚度 （mm） | 抗拉、抗压和抗弯 F | 抗剪fv | 焊件热影响区抗拉、抗压和抗弯fu,haz | 焊件热影响区抗剪 fv,haz |
| 6061 | T4 | 所有 | 90 | 55 | 140 | 80 |
|  | T6 | 所有 | 200 | 115 | 100 | 60 |
| 6063 | T5 | 所有 | 90 | 55 | 60 | 35 |
|  | T6 | 所有 | 150 | 85 | 80 | 45 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 75 | 45 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 70 | 40 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 90 | 50 |
|  |  | ＞10 | 150 | 85 | 85 | 50 |
| 5083 | O/F | 所有 | 90 | 55 | 210 | 120 |
|  | H112 | 所有 | 90 | 55 | 170 | 95 |
| 3003 | H24 | ≤4 | 100 | 60 | 20 | 10 |
| 3004 | H34 | ≤4 | 145 | 85 | 35 | 20 |
|  | H36 | ≤3 | 160 | 95 | 40 | 20 |
| 6005 | T5 | 所有 | 215 | 215 | — | — |
|  | T6 | 所有 | 215 | 215 | — | — |

【说明】本规程根据现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429给出了6061、6063、6063A、5083、3003、3004强度设计值和物理性能指标。

4.5.7  铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237的规定，表面处理层的厚度应满足表4.5.7的要求。

表4.5.7  铝合金型材表面处理层厚度

| 表面处理方法 |  | 膜厚级别（涂层种类） | 厚度t（µm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均膜厚 | 局部膜厚 |
| 阳极氧化 |  | 不低于AA15 | t≥15 | t≥12 |
| 电泳涂漆 | 阳极氧化膜 | B | — | t≥9 |
|  | 漆膜 | B | — | t≥7 |
|  | 复合膜 | B | — | t≥16 |
| 粉末喷涂 |  | — | — | t≥40 |
| 氟碳喷涂 | 二涂 | — | t≥30 | t≥25 |
|  | 三涂 | — | t≥40 | t≥34 |
|  | 四涂 | — | t≥65 | t≥55 |

注：由于挤压型材料横截面形状的复杂性，在型材某些表面（如内角、横沟等）的漆膜厚度可低于本表的规定，但不得出现露底现象。

- 4.6  压型主、次水槽用锌合金板材

4.6.1  压型锌合金板常用材料的化学成分与力学性能应符合本规程附录C的规定。

4.6.2  压型锌合金板公称厚度不应小于0.8mm。

- 4.7  压型主、次水槽用铜合金板材

4.7.1  压型铜合金板应符合现行国家标准《铜及铜合金板材》GB/T 2040的规定，宜选用TP2、QSn4、H90牌号的铜及铜合金产品。

4.7.2  压型铜合金板常用材料的化学成分与力学性能应符合本规程附录C的规定。

4.7.3  压型铜合金板公称厚度不应小于0.6mm。

- 4.8  支承结构构件

4.8.1  采用钢材的支承结构构件，其钢材牌号和质量等级应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定，且应满足下列规定：

1  持力板采用镀层钢板时，其公称厚度不应小于0.75mm；

2  衬檩厚度不应小于2.5mm，钢材牌号宜采用Q235和Q355。

4.8.2  支承结构构件用碳素结构钢和低合金高强度结构钢应采取有效的防腐处理，并应符合以下规定：

1  支承结构构件采用热浸镀锌防腐蚀处理时，镀膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定，并符合本规程附录G的规定；

2  支承结构构件采用镀锌板材（带材）冷弯成型时，双面镀锌量不应小于275g/m2，并满足设计要求。

3  支承结构构件采用其他防腐涂层时，应满足设计文件的要求。

4.8.3  采用铝合金材料的支承结构构件应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定，其型材壁厚不应小于1.2mm，宜采用5XXX系列和6XXX系列铝合金。

4.8.4  支承结构构件用铝合金表面可采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂等处理方式，并应满足设计要求。

- 4.9  固定支架

4.9.1  固定支架及紧固件的规格、技术性能、材质、表面处理方式等应符合现行国家标准《紧固件机械性能》GB/T 3098、《紧固件表面缺陷》GB/T 5779规定及设计文件要求，且螺栓、垫圈等连接件的耐腐蚀性能不应低于主材材料。

4.9.2  钢质固定支架表面应进行防腐镀层处理，其使用年限不应低于被固定金属板的使用年限。

4.9.3  碳钢固定支架钢材牌号宜选用Q355，不锈钢固定支架宜选用奥氏体型不锈钢SUS316L，铝合金固定支架宜选用6061/T6型。

- 4.10  焊接材料

4.10.1  焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求，焊接材料的选用和化学成分、力学性能复验应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576的有关规定。

【说明】 焊接材料对焊接质量的影响重大，因此应按设计要求选用，其产品性能、质量及复验必须符合相应现行国家标准的规定。不同强度等级材料焊接，宜按照强度等级低的材料匹配焊材，例如Q355B钢、Q235B钢焊接时，宜选用E43系列焊条或相应级别的焊丝进行焊接。异种材料焊接，宜从使用性能的角度选择焊材，例如碳钢和不锈钢焊接，宜选用不锈钢焊材进行焊接。

4.10.2  对于碳素结构钢、低合金高强度结构钢、不锈钢作为主要受力构件的焊接材料选择，宜采用低氢或超低氢焊接材料。

【说明】 由于光伏组件屋面位置的特殊性，不建议采用现场焊接的连接型式，构件加工有工厂焊接，现场多建议采用螺栓连接。

4.10.3  用于焊接、切割的气体应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的有关规定。

4.10.4  钢材焊缝的强度设计值应根据钢材厚度或直径按表4.10.4-1取值，不锈钢结构焊缝的强度设计值应按表4.10.4-2取值，铝合金结构焊缝的强度设计值应按表4.10.4-3取值。对于不同级别或不同种类合金焊接，焊缝强度设计值应采用较小值。

表4.10.4-1  钢材焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 焊接方法及焊材型号 | 构件钢材 |  | 对接焊缝 |  |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌号 | 厚度或直径 （mm） | 抗压 f cw | 焊缝质量为下列等级时，抗拉f tw |  | 抗剪 f vw | 抗拉、抗压和抗剪f tw |
|  |  |  |  | 一级、二级 | 三级 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和E43型手工电弧焊 | Q235钢 | ≤16 | 215 | 215 | 185 | 125 | 160 |
|  |  | ＞16～40 | 205 | 205 | 175 | 120 |  |
|  |  | ＞40～60 | 200 | 200 | 170 | 115 |  |
| 自动焊、半自动焊和E50型手工电弧焊 | Q355钢 | ≤16 | 310 | 310 | 265 | 180 | 200 |
|  |  | ＞16～35 | 295 | 295 | 250 | 170 |  |
|  |  | ＞35～50 | 265 | 265 | 225 | 155 |  |

注：1  自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于相应手工电弧焊焊条的数值；

2  焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定；

3  表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度；

4  对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取fcw，在受拉区的抗弯强度设计值取ftw。

表4.10.4-2  不锈钢焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 类型 | 焊接方法 | 构件不锈钢牌号 | 对接焊缝 |  |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗压 f cw | 焊缝质量为下列等级时，抗拉f tw |  | 抗剪 f vw | 抗拉、抗压和抗剪f tw |
|  |  |  |  | 一级、二级 | 三级 |  |  |
| 奥氏体型不锈钢 | 自动焊、半自动焊和E308、E308MoL型焊条手工电弧焊 | S30408 S31608 | 175 | 175 | 150 | 100 | 200 |
|  |  | S30403 S31603 | 145 | 145 | 125 | 85 | 200 |
| 双相型不锈钢 | 自动焊、半自动焊和E2209型焊条手工电弧焊 | S22053 S22253 | 385 | 385 | 325 | 220 | 260 |

表4.10.4-3  铝合金焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 铝合金牌号及状态 | 焊丝型号 | 对接焊缝 |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉 f tw | 抗压 f cw | 抗剪 f vw | 抗拉、抗压和抗剪f tw |
| 6061-T4 6061-T6 | SAlMG-3（Eur 5356） | 145 | 145 | 85 | 85 |
|  | SAlSi-1（Eur 4043） | 135 | 135 | 80 | 80 |
| 6063-T5 6063-T6 6063A-T5 6063A-T6 | SAlMG-3（Eur 5356） | 115 | 115 | 65 | 65 |
|  | SAlSi-1（Eur 4043） | 115 | 115 | 65 | 65 |
| 5083-O/F/H112 | SAlMG-3（Eur 5356） | 185 | 185 | 105 | 105 |

【说明】本规程根据《钢结构设计标准》GB 50017、《不锈钢结构技术规范》CECS 410、《铝合金结构设计规范》GB 50429给出了焊缝强度设计值。

- 4.11  紧固件

4.11.1  钢结构及不锈钢材料连接用的普通螺栓材料宜采用热浸镀锌、电镀锌、渗锌、达克罗等可靠表面处理后的钢材及不锈钢；铝合金构件连接用的普通螺栓材料宜采用铝合金、不锈钢，也可采用热浸镀锌、电镀锌或镀铝等表面处理后的钢材，其质量应符合现行标准有关规定。

4.11.2  光伏组件屋面发电系统设施中铆钉、自攻钉材料宜采用铝合金和不锈钢材质，其质量应符合现行国家标准《紧固件机械性能》GB/T 3098的有关规定。

4.11.3  钢结构用螺栓的连接强度设计值应按表4.11.3-1取值；不锈钢结构用螺栓、螺钉连接的强度设计值应按表4.11.3-2取值；铝合金结构用螺栓连接的强度设计值应按表4.11.3-3取值；铝合金结构用铆钉连接的强度设计值应按表4.11.3-4取值。

表4.11.3-1  钢结构用螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号 |  | 普通螺栓 |  |  |  |  |  | 锚栓 | 承压型连接高强螺栓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C级螺栓 |  |  | A级、B级螺栓 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压 f cb | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压 f cb | 抗拉 f tb | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压 f cb |
| 普通螺栓 | 4.6、4.8级 | 170 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 5.6级 | — | — | — | 210 | 190 | — | — | — | — | — |
|  | 8.8级 | — | — | — | 400 | 320 | — | — | — | — | — |
| 锚栓 | Q235钢 | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — |
|  | Q345钢 | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — |
| 承压型连接高强螺栓 | 8.8级 | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 250 | — |
|  | 10.9级 | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 310 | — |
| 构件 | Q235钢 | — | — | 305 | — | — | 405 | — | — | — | 470 |
|  | Q345钢 | — | — | 385 | — | — | 510 | — | — | — | 590 |

表4.11.3-2  不锈钢结构用螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 类别 | 螺栓标记 |  | 螺栓直径 (mm) | 屈服强度 f yb | 抗拉极限强度 f ub | 强度设计值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压f cb |  |  |
|  | 不锈钢组别 | 性能等级 |  |  |  |  |  | S30408 S31608 | S30403 S31603 | S22053 S22253 |
| 奥氏体螺栓、螺钉 | A2、A3、A4、A5 | 50 | ≤39 | 210 | 500 | 210 | 175 | 410 | 400 | — |
|  |  | 70 | ≤39 | 450 | 700 | 295 | 245 | 410 | 400 | — |
|  |  | 80 | ≤24 | 600 | 800 | 335 | 280 | 410 | 400 | — |
| 锚栓 | — | — | — | — | — | — | — | 195 | 185 | 235 |

表4.11.3-3  铝合金结构用螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 螺栓的材料、性能等级和构件铝合金牌号 |  |  | 普通螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金 |  |  | 不锈钢 |  |  | 钢 |  |  |
|  |  |  | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压 f cb | 抗拉 f tb | 抗剪 f vb | 承压 f IDCSTC | 抗拉 f UDCSTC | 抗剪 f IDCSTC | 承压 f UDCSTC |
| 普通螺栓 | 铝合金 | 2B11 | 170 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 2A90 | 150 | 145 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 不锈钢 | A2-50、A4-50 | — | — | — | 200 | 190 | — | — | — | — |
|  |  | A2-70、A4-70 | — | — | — | 280 | 265 | — | — | — | — |
|  | 钢 | 4.6、4.8级 | — | — | — | — | — | — | 170 | 140 | — |
| 构件 | 6061-T4 |  |  | — | 210 | — | — | 210 | — | — | 210 |
|  | 6061-T6 |  |  | — | 305 | — | — | 305 | — | — | 305 |
|  | 6063-T5 |  |  | — | 185 | — | — | 185 | — | — | 185 |
|  | 6063-T6 |  |  | — | 240 | — | — | 240 | — | — | 240 |
|  | 6063A-T5 |  |  | — | 220 | — | — | 220 | — | — | 220 |
|  | 6063A-T6 |  |  | — | 255 | — | — | 255 | — | — | 255 |
|  | 5083-O/F/H112 |  |  | — | 315 | — | — | 315 | — | — | 315 |

表4.11.3-4  铝合金结构用铆钉连接的强度设计值（N/mm2）

| 铝合金铆钉牌号 及构件铝合金牌号 |  | 铝合金铆钉 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗剪f vb | 承压f cb |
| 铆钉 | 5B05-HX8 | 90 | — |
|  | 2A01-T4 | 110 | — |
|  | 2A10-T4 | 135 | — |
| 构件 | 6061-T4 | — | 210 |
|  | 6061-T6 | — | 305 |
|  | 6063-T5 | — | 185 |
|  | 6063-T6 | — | 240 |
|  | 6063A-T5 | — | 220 |
|  | 6063A-T6 | — | 255 |
|  | 5083-O/F/H112 | — | 315 |

4.11.4  垫圈应符合现行国家标准《平垫圈 C级》GB/T 95、《大垫圈 C级》GB/T 96.2的有关规定。

- 4.12  减震材料

4.12.1  光伏组件屋面用减震材料多选用橡胶材料，选择材料应遵循材料易得、经济适用和环保耐久的原则，宜采用天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、丁基橡胶等材料，其品种、规格、性能等均应符合国家现行产品标准和设计文件要求。

4.12.2  光伏组件屋面用橡胶材料的力学性能要求应符合表4.12.2-1的规定，橡胶的物理指标应按表4.12.2-2取值。

表4.12.2-1  光伏组件屋面用橡胶力学性能要求

| 性能要求 | 硬度（度） | 扯断强度（MPa） | 扯断伸长率（%） | 永久变形（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 65±5 | ≥9.8 | ≥250 | ≤10 |

表4.12.2-2  光伏组件屋面橡胶材料的物理性能指标

| 材料 | 弹性模量 E（N/mm2） | 泊松比ν | 线膨胀系数 α（以℃每计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 0.784×107 | 0.47 | 150×106~180×106 |

4.12.3  暴露于室外环境及自然下的橡胶，各项性能应满足现行国家标准《建筑门窗用密封胶条》JG 187的要求。

- 4.13  涂装材料

4.13.1  光伏组件屋面工程中所采用的防腐涂料、稀释剂和固化剂，应按设计文件的要求选用，其品种、规格、性能等应符合设计文件要求。

4.13.2  富锌防腐油漆的锌含量应符合设计文件及现行行业标准《富锌底漆》HG/T 3668的有关规定。

4.13.3  钢结构防火涂料的品种和技术性能，应符合设计文件及现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。

- 4.14  硅酮结构胶和建筑密封材料

4.14.1  应根据密封部位和使用要求选择相应耐候性、弹性、强度等性能要求的粘结性密封材料。

4.14.2  光伏组件屋面宜采用中性硅酮密封胶，性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的有关规定，生产商应提供结构密封胶的位移承受能力数量和质量保证书。

4.14.3  橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶及硅橡胶。

4.14.4  建筑密封胶和硅酮结构密封胶，应经国家认可的检测机构进行与其相接触的有机材料的相容性试验及与被粘结材料的剥离粘结性试验，并应对硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。

4.14.5  光伏组件板接缝处、金属板等非暴露处宜采用丁基密封胶带，丁基密封胶带应符合现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942的有关规定。

4.14.6  洞口、收边、搭接等暴露处应采用耐候型的硅酮建筑密封胶或聚氨酯建筑密封胶，其性能应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的有关规定。

4.14.7  聚氨酯泡沫填缝剂应符合现行行业标准《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936的有关规定。

4.14.8  不易更换的部位使用的封堵材料宜采用工厂预制产品，预制封堵材料规格、材质和性能应满足设计要求。

4.14.9  暴露于室外环境及自然下的密封材料，各项性能应满足现行行业标准《建筑门窗用密封胶条》JG 187的有关要求。

4.14.10  接缝用密封胶应与面板材料相容，与夹层玻璃胶片不相容时应采取措施避免与其相接触。

- 4.15  防水材料

4.15.1  防水材料的品种、规格、物理力学性能指标应符合设计文件要求。

4.15.2  防水卷材的使用要求应符合表4.15.2的规定。

表4.15.2  防水卷材的使用要求

| 卷材类别 | 卷材种类 | 施工方法 | 最小厚度 (mm) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高分子类 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 机械固定 | 1.5 | 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB 12952 |
|  |  | 胶粘剂满粘 | 1.5 |  |
|  |  | 自粘 | 1.5+0.4自粘层 |  |
|  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 机械固定 | 1.5 | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB 27789 |
|  |  | 胶粘剂满粘 | 1.5 |  |
|  |  | 自粘 | 1.5+0.4自粘层 |  |
|  | 三元乙丙胶橡胶（EPDM）防水卷材 | 机械固定 | 1.5 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB /T 18173.1 |
|  |  | 胶粘剂满粘 | 1.5 |  |
|  |  | 自粘 | 1.5+0.4自粘层 |  |
| 沥青类 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（高分子膜类） | 自粘 | 1.5 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441 |

注：卷材采用机械固定及胶粘剂满粘施工方法时，应符合现行行业标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316的有关规定。

4.15.3  防水垫层材料可采用防水透汽膜和反射隔热膜，应符合下列要求：

1  材料产品规格不应小于50g/m2；

2  防水透汽膜主要性能应符合现行行业标准《透汽防水垫层》JC/T 2291及本规程附录D.0.1的有关规定，屋面应采用Ⅱ类产品；

3  反射隔热膜主要性能应符合现行国家标准《隔热防水垫层》JC/T 2290及本规程附录D.0.2的有关规定。隔热反射型防水透汽膜应采用织物类产品。

- 4.16  绝热材料

4.16.1  绝热材料的规格、密度、导热系数、燃烧性能等应符合现行国家标准《建筑用绝热材料 选用指南》GB/T 17369的有关规定，并应符合设计要求。

4.16.2  绝热材料宜采用燃烧性能等级为A级的玻璃棉、岩棉、泡沫玻璃。

4.16.3  绝热材料宜采用憎水性材料或不易受潮、吸湿材料，并在受潮或进水时不应对建筑光伏组件屋面系统构件产生腐蚀。

4.16.4  玻璃棉制品应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的有关规定，表观密度不应小于12 kg/m3，其主要性能指标应符合本规程附录F.0.1的有关规定。

4.16.5  泡沫玻璃应选用现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647中Ι型材料，其主要性能指标应符合本规程附录F.0.3的有关规定。

4.16.6  岩棉制品应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686的有关规定，表观密度不宜小于100kg/m2，其主要性能指标应符合本规程附录F.0.2的有关规定。用于机械固定方式施工时，卷材下部岩棉绝热材料其他性能尚应符合表4.16.6的规定。

表4.16.6  用于机械固定方式施工时，卷材下部岩棉绝热材料其他性能要求

| 厚度（mm） | 压缩强度（压缩比10%，kPa） | 点荷载强度（变形5mm，N） | 尺寸稳定性（长度、宽度和厚度的相对变化率） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥50 | ≥30 | ≥200 | ≤1.0% |
|  | ≥60 | ≥500 |  |

注：1 卷材下岩棉采用单层铺设时，压缩强度不应小于60kPa；当采用多层铺设时，每层压缩强度不应小30kPa，与防水层直接接触的岩棉，压缩强度不应小于60kPa。

2 在500N的点荷载作用下，变形量不应大于5mm。

4.16.7  墙面用玻璃棉材料应采用带贴面制品，贴面材料技术指标应符合现行国家标准的规定。

4.16.8  泡沫玻璃应选用现行行业标准《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647中Ι型材料，其主要性能指标应符合本规程附录F.0.3的有关规定。

4.16.9  板状保温材料的主要性能指标应符合表4.16.9-1的规定，纤维保温材料的主要性能指标应符合表4.16.9-2的规定

表4.16.9-1  板状保温材料的主要性能指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚苯乙烯泡沫塑料 |  | 硬质聚氨酯怕泡沫塑料 | 泡沫玻璃 | 憎水型膨胀珍珠岩 | 加气混凝土 | 泡沫混凝土 |
|  | 挤塑 | 模塑 |  |  |  |  |  |
| 表面密度或干密度（kg/m3） | — | ≥20 | ≥30 | ≤200 | ≤350 | ≤425 | ≤530 |
| 压缩强度（kPa） | ≥150 | ≥100 | ≥120 | — | — | — | — |
| 抗压强度（MPa） | — | — | — | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥1.0 | ≥0.5 |
| 导热系数[W/(m·K)] | ≤0.030 | ≤0.041 | ≤0.024 | ≤0.070 | ≤0.087 | ≤0.120 | ≤0.120 |
| 尺寸稳定性（70℃，48h，%） | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | — | — | — | — |
| 水蒸气渗透系数[ng/(Pa·m·s)] | ≤3.5 | ≤4.5 | ≤6.5 | — | — | — | — |
| 吸水率（v/v，%） | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤0.5 | — | — | — |
| 燃烧性能 | 不低于B2级 |  |  | A级 |  |  |  |

表4.16.9-2 纤维保温材料的主要性能指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩棉、矿渣棉板 | 岩棉、矿渣棉毡 | 玻璃棉板 | 玻璃棉板 |
| 表观密度（kg/m3） | ≥40 | ≥40 | ≥24 | ≥10 |
| 导热系数[W（m.K）] | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.043 | ≤0.050 |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |  |

- 4.17  隔汽层材料

4.17.1  隔汽层材料可采用聚乙烯膜、聚丙烯膜、复合聚丙烯膜、复合金属铝箔、防水卷材等，隔汽层材料水蒸汽透过量不应大于25g/m2·24h。

4.17.2  隔汽层材料的厚度应符合表4.17.2的规定。

表4.17.2  隔汽层材料厚度要求

| 种类 | 聚乙烯、聚丙烯膜 | 复合聚丙烯膜 | 复合金属铝箔 | 防水卷材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小厚度（mm） | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 1.2 |

- 4.18  防水透气膜材料

4.18.1  防水透气膜应采用不燃或难燃材料，其主要性能指标应符合表4.18.1的规定。

表4.18.1  防水透气膜主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 水蒸气透过量（g/m≧·24h，23℃） |  | ≧1000 |  |
| 不透水性（mm，2h） |  | ≧1000 |  |
| 最大拉力（N/50mm） |  | —100 | ≧250 |
| 断裂生长率（%） |  | ≧35 | ≧10 |
| 撕裂性能（N，钉杆法） |  | ≧40 |  |
| 热老化（80℃,168h） | 拉力保持率（%） | ≧80 |  |

- 4.19  主要电气设备材料选型

4.19.1  光伏系统用电气材料和设备选型等应符合设计文件要求，主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证；在综合考虑发电效率、发电量、电气和结构安全、实用美观的前提下，宜优先选用与建筑协调的光伏设备，且满足安装、清洁、维护和局部更换的要求。

4.19.2  光伏组件屋面系统电线、电缆应符合下列规定：

1  电缆的选择应按照电压等级、持续工作电流、短路热稳定性、允许电压降和敷设环境条件等因素进行选型。电缆导体材质、绝缘类型、绝缘水平、护层类型、导体截面等应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定和《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章：布线系统》GB 16895.6中关于载流量的规定。

2  交直流电缆的选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217和《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666的有关要求；

3  应根据电池阵列的布置、屋面电气设备位置、设备相互间距离及逆变/汇流输入输出电流、电压等因素确定合理的交直流电缆选型及电缆敷设路径；

4  电缆的选型必须满足载流量、电压损耗和强度等条件；

5  导线载流量的设计应保证导线不发热，平均压损不宜大于3%，保证线路在导线允许的电压下正常工作，线径的设计应保证导线的强度；

6  户外环境中电缆应具备防紫外性能，或者采用防紫外的保护套管等方式进行保护；

7  光伏电缆

1） 光伏组件屋面系统组件到组串逆变器或直流汇流箱的连接电缆应选用直流光伏专用电缆，光伏电缆的应符合2-Pfg-1169、UL4703-2010的有关规定，光伏电缆宜选用矿物电缆；
      2） 应根据光伏系统组件及组件串的额定电压、电流及组件串与接入逆变器的距离等因素选择光伏电缆的规格型号；

3） 光伏电缆的绝缘水平应大于光伏组串最大电压。

8  直流电缆

1） 光伏组件屋面系统直流汇流箱到集中逆变器的连接电缆应选用直流电缆；

2） 直流电缆选型除符合本规程第4.19.2条第7款的规定外，还应符合下列规定：

a. 直流电缆应选用带非金属护套的电缆或金属铠装电缆；

b. 曝露在室外的直流电缆应抗紫外线辐射，当采用不抗紫外线辐射的电缆时，电缆应有相应的抗紫外线防护措施；

c. 直流电缆应为阻燃电缆，阻燃等级及发烟特性应根据建筑的类别、人流密度及建筑物的重要性等综合考虑。

3） 直流电缆导体截面的选择除符合本规程第4.19.2条第7款的规定外，还应符合根据下列规定确定的导体截面的最大值：

a. 载流量应大于过电流保护电器的额定值或本规程表4.19.2规定的最小电流值；

b. 电缆的载流量/截面不应小于与其连接的保护电器的长延时过流保护整定值，直流线路总电压损失不应大于2%；

c. 根据电缆敷设环境温度、位置和敷设方法，载流量应乘以载流量校正系数；

d. 在系统额定功率状态下，光伏组件屋面系统直流侧的线路电压降不应大于3％；

e. 用于直流电缆或其他直流设备选型的最小电流值不应低于本规程表4.19.2的规定。

表4.19.2  用于直流电缆或其他直流设备选型的最小电流值

| 相应电路 | 最小电流（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有过电流保护 | 无过电流保护 |
| 光伏组串 | 光伏屋面光伏组串过电流保护电器额定电流In应符合下式要求：当可能的反向故障电流大于光伏组件屋面组件的最大过电流保护额定值时，应为光伏组串提供过电流保护。光伏组串过电流保护电器宜安装在光伏汇流箱中，且应符合下列规定： 1 每个光伏组串都应装设过电流保护电器，过电流保护电器的额定电流In应按下列公式确定： 1.5×Ιsc mcd<Ιn<2.4×Ιsc mcd Ιn≤Ιmod_max_ocpr 2 当Imod max ocpr＞4Iscmod时，多个并联的光伏组串可共用一个过电流保护电器。过电流保护电器的额定电流In应按下式确定： 1.5×Sg×Ιsc mcd<Ιn<Ιmcd_max_ocpr−(Sg−1)×Ιsc mcd 式中：In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A)； Isc mod——光伏组件屋面组件在标准测试条件下的短路电流(A)； Imod max ocpr——光伏组件屋面组件最大过电流保护额定值(A)； Sg——同一过电流保护电器保护下的光伏组串数量。 | 单组串光伏屋面方阵：1.25×Isc mod 其他情况：In+1.25×Isc mod×（Spo-1） 式中：In是最近的下游过电流保护电器额定电流；Isc mod是光伏屋面组件标准测试条件下的短路电流；Spo是最近的过电流保护电器保护的并联光伏组串数。 |
| 光伏屋面子方阵 | 当超过两个光伏组件屋面方阵连接到同一逆变器或充电控制器时，应设置光伏组件屋面子方阵过电流保护。光伏组件屋面子方阵过电流保护电器应安装在直流配电柜中，其额定电流In应符合下式要求： 式中：Isc s-array——光伏组件屋面方阵标准测试条件下的短路电流(A)，其值为光伏组件屋面子方阵并联的光伏组串数与光伏组件屋面组件标准测试条件下短路电流的乘积。 | 1.25×Isc s-array 式中：Isc s-array是光伏屋面子方阵标准测试条件下的短路电流。 |
| 光伏屋面方阵 | 有储能装置的光伏组件屋面系统，应在充电控制器和储能电池组之间靠近储能电池组安装光伏组件屋面方阵过电流保护电器。过电流保护电器的额定电流In应符合下式要求： 式中：Isc array——光伏组件屋面方阵在标准测试条件下的短路电流(A)，其值为光伏组件屋面方阵并联的光伏组串数与光伏组件屋面组件标准测试条件下短路电流的乘积。 | 1.25×Isc array 式中：Isc array是光伏屋面方阵标准测试条件下的短路电流。 |

注：1 一些光伏组件屋面组件在安装后最初几周或几个月内，其实际Isc mod可能大于标称值或会随时间而增大，在确定电缆载流量时应予以考虑。

2 光伏组件屋面组件及其布线的工作温度会远大于环境温度。对于布置在光伏组件屋面组件附近或与其有接触的电缆，其最小工作温度应为预期最大环境温度加上40℃。

3 对于可调的保护电器，额定电流In是给定的整定电流。

4）汇流箱到直流配电柜、直流配电柜到逆变器的输入端的电缆：一类建筑内敷设的电缆应选用低烟无卤阻燃交联聚乙烯电力电缆，二类建筑内敷设的电缆应选用光伏专用直流电缆或阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，二类建筑以下等级建筑内敷设的电缆可选用普通电力电缆；特殊场所内敷设的电缆，应符合设计文件要求；

5）电缆的额定电压应根据光伏系统连接方式选择确定。

9  交流电缆

1）一类建筑内敷设的电缆应选用低烟无卤阻燃交联聚乙烯电力电缆；二类建筑内敷设的电缆应选用阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；三类及以下等级建筑内敷设的电缆可选用普通电力电缆特殊场所内敷设的电缆，应符合设计文件要求；

2）电缆的电压等级不应低于系统最高电压；

3）电缆的载流量应根据国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054、《电力工程电缆设计规范》GB 50217及《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222等有关规定选取。

4.19.3  直流侧电气设备

1  直流侧电气设备应符合下列规定：

1）应适用于直流；

2）额定电压应不小于本规程第7.4.4条确定的光伏组件屋面组件组串最大电压；

3）光伏组件屋面系统的汇流设备、逆变器和交流配电柜等电气设备性能应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》GB 7251.1的有关要求，其标记应符合现行国家标准《电气设备电源特性的标记 安全要求》GB 17285的有关规定；

4）光伏汇流设备包括光伏汇流箱和直流配电柜，光伏组串的输出应经光伏汇流箱就近汇流，光伏组串数量较多时应采用两级或多级汇流，多个光伏汇流箱的输出宜由直流配电柜进行总汇流后接入逆变器；

5）光伏汇流设备应依据形式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择，并应符合下列规定：
      a. 光伏汇流箱输出应设置具有隔离功能的保护电器，直流配电柜的每个配电单元的输入应经隔离电器接至汇流母排。直流配电柜的输出应设置隔离开关或适用于隔离的断路器；
      b. 安装位置应便于操作和检修，宜选择室内干燥的场所；设置在室外时，应具有防水、防腐、防日照措施，且其外壳防护等级不应低于IP54；

6）宜能监测各光伏组串的电流、电压；
      7）汇流箱箱体和结构应牢固、平整，无缺陷，且应满足光伏发电系统设计寿命的使用要求。标牌、标志、标记应清晰且不易擦除，箱体内带电部位应有显著的警示标志；

8）一级汇流箱应具有光伏组串过流保护，过流保护能力不小于1.25倍的IDCSTC；宜具有防反二极管，防反二极管的反向电压不低于2倍的Cs=qkASf1。

注：Cs=qka2f1为标准测试条件下光伏組串的短路电流；

Cs=G2Sf2为标准测试条件下光伏组串的开路电压；

9）汇流箱应具有防雷功能，符合现行国家标准《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T 34936的有关要求。

4.19.4  逆变器的选型

1  并网逆变器的选型应符合下列规定：

1）逆变器选型总体应该遵循“性能优异，产品可靠，环境适应，系统匹配”的基本原则，应符合现行行业标准《光伏发电并网逆变器技术规范》NB／T 32004的有关规定；

2）应综合考虑使用地的辐照度、温度、湿度、海拔高度、污秽等级、风沙及盐雾等气象条件，地形以及与光伏方阵的设计相匹配；

3）大中型光伏组件屋面系统应采用带隔离变压器的隔离型逆变器；

4）光伏组件屋面方阵正极或负极功能接地时，应采用带隔离变压器的隔离型逆变器；

5）海拔高度在2000m及以上高原地区使用的逆变器，应选用高原型产品或降容使用，降容系数可根据厂商产品手册确定。

注：1  当海拔高于1000m时，逆变器电流容量随海拔升高将低于规定值；当海拔高于2000m时，应考虑到空气冷却作用和介电强度的下降，对于该条件下运行的逆变器应根据制造商和用户的协议进行设计或使用；

2  气候条件、电磁条件、污染等会影响电气间隙或爬电距离的微观环境，因此会影响到电器绝缘性能。

6）逆变器根据光伏系统所在环境温湿度的变化，在易于产生凝露情况下应采取防凝露措施；

7）光伏逆变器的选择必须与光伏方阵相匹配以保证光伏方阵的最大直流输出功率，应满足逆变器电压范围与光伏方阵可输出的电压范围相匹配，逆变器直流侧可承受的最大电压不应小于光伏方阵的最大开路电压，逆变器可以跟踪的最大功率点电压范围应涵盖光伏方阵理论输出最大功率的电压范围，保证系统安全高效的输出；

8）逆变器应设置本地通信接口，支持远程监控，提供开放式通信协议，通信端口的电磁兼容性应符合现行行业标准《光伏发电并网逆变器技术规范》NB/T 32004的有关要求；

9）逆变器应具有防止人体接近壳内危险部件，防止固体异物和水进入的外壳防护措施，避免其对逆变器造成不利影响。逆变器可以根据不同的使用场合采取不同的外壳防护措施。户外型逆变器防护等级不应低于IP65，户内型逆变器的防护等级不应低于IP20。

2  离网逆变器的选型应符合下列规定：

1）离网逆变器的选型应符合现行国家标准《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分：技术条件》GB/T 20321.1的有关规定。

2）逆变器的功率与台数应根据光伏组件屋面方阵分布情况和光伏组件屋面方阵额定功率等确定，并应合理选择逆变器的功率和台数；

3）逆变器允许的最大直流输入电压和功率不应小于其对应的光伏组件屋面方阵的最大电压和额定功率；

4）接入逆变器的光伏组件屋面方阵或光伏组串应具有相同的规格和朝向，不同朝向、不同规格的光伏组件屋面方阵或光伏组串应接入不同逆变器或逆变器的不同MPPT输入回路。

4.19.5  光伏连接器

1  除微型逆变器外，同一屋面光伏系统光伏连接器应采用同一制造厂商的同一型号的产品；

2  应采用直流专用型；

3  电流、电压等级满足光伏系统组件串的要求，电压等级不应小于光伏組串最大电压；

4  无论是否在连接状态，人员禁止触及到导体部分；

5  温度等级满足光伏系统实际环境要求；

6  具有防紫外功能，防护等级不低于IP65，安全等级为Ⅱ类；

7  公母头之间应连接牢固，采用锁紧方式不易拆开。

4.19.6  储能装置

1  光伏系统可根据实际需要配置适当容量的储能装置；

2  用于储能的蓄电池组应满足高效、环保、寿命长、可靠性好、维护简单的要求；

3  当在人员容易接触的地方设置储能装置时，储能设备应设置存放箱；

4  蓄电池的表面应保持清洁，当出现腐蚀、凹瘪或鼓胀现象时，应更换；

5  带储能装置的光伏系统应配置充电控制装置，充电控制装置宜选用低能耗节能型产品，并应具有下列功能：

1）过充电保护功能；

2）反向放电保护功能；

3）最大电流跟踪功能；

4）蓄电池过放电保护功能；

5）负载的短路保护和极性反接保护功能。

4.19.7  监控及数据传输系统

1  光伏系统应配置监控及数据传输系统对运行状况进行监测；

2  光伏系统的自动控制、通信装置应根据当地公共电网条件和供电机构的要求配置；

3  光伏系统数据传输系统宜与互联网连接，能够及时查看系统运行状况；

4  光伏系统监控系统应实现自动数据存储与数据传输，并拥有互联网查询端口，方便使用人员查询；

5  数据传输系统的基本数据应包括系统的累计发电量和当日发电量。

4.19.8  电弧故障保护装置

1  直流电弧故障保护装置应符合UL1699B的要求；

2  交流电弧故障保护装置应符合现行国家标准《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》GB/T 31143的有关要求；

3  直流输入电压按小于80V的光伏系统设计的可不安装直流电弧故障保护装置；

4  建筑防火等级非甲乙类、存放物品非易燃易爆、光伏组件屋面下方构造层无可燃物的可不安装直流电弧故障保护装置。

- 4.20  其他材料

4.20.1  建筑光伏组件屋面系统中使用铝单板及铝蜂窝复合板时，应符合现行国家标准《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443、现行行业标准《建筑外墙用铝蜂窝复合板》JG/T 334的有关规定及设计文件要求。

4.20.2  泛水板宜采用与压型主、次水槽相同的材质制成。

4.20.3  天沟、檐沟材料应符合下列规定：

1  天沟、檐沟板材料宜选用彩色涂层钢板、镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板，其性能应符合本规程第4.4、4.5、4.6节的有关规定；

2  天沟、檐沟板材料厚度、连接类型和防腐处理应符合表4.20.3的规定。

表4.20.3  天沟、檐沟板材料厚度、连接类型和防腐处理要求

| 天沟材质 | 建筑类型 | 天沟类型 | 厚度 (mm) | 连接类型 | 防腐处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层钢板 | 民用 | 檐沟 | ≥1.0 | 搭接，搭接缝使用丁基密封胶带并使用铆钉紧固 | 防腐涂料 |
| 镀锌钢板 | 工业 | 天沟 | ≥2.0 | 搭接焊接 | 满铺防水卷材 |
|  |  | 檐沟 | ≥1.0 | 搭接焊接 | 防腐涂料 |
|  | 民用 | 天沟 | ≥3.0 | 对接焊接 | 满铺防水卷材 |
|  |  | 檐沟 | ≥1.2 | 对接焊接 | 满铺防水卷材 |
| 不锈钢板 | 工业 | 天沟 | ≥1.5 | 对接焊接 | - |
|  |  | 檐沟 | ≥1.0 | 对接焊接 | - |
|  | 民用 | 天沟 | ≥2.0 | 对接焊接 | - |
|  |  | 檐沟 | ≥1.0 | 对接焊接 | - |
| 铝合金板 | 民用 | 天沟 | ≥3.0 | 对接焊接 | - |
|  |  | 檐沟 | ≥1.0 | 搭接，搭接缝使用丁基密封胶带并使用铆钉紧固 | - |

4.20.4  光伏组件屋面系统用钢丝网应满足相关设计要求，并应符合表4.20.4的规定。

表4.20.4  光伏组件屋面系统用钢丝网使用要求

| 建筑类型 | 重要级别 | 热工分区 | 钢丝网类型 | 材质 |  |  | 目距（不大于）(mm) | 丝径（不小于）（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑 | 重要建筑 | 所有地区 | 不宜使用 |  |  |  |  |  |
|  | 一般建筑 | 严寒地区 | 不宜使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 |  | 100*100 |  | 1.5 |
|  |  | 夏热冬冷 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 |  | 100*100 |  | 1.5 |
|  |  | 夏热冬暖 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 |  | 150*150 |  | 1.5 |
|  |  | 温和地区 | 可现场敷设 | 镀锌或涂塑碳钢 |  | 300*300 |  | 1.5 |
| 民用建筑 | 重要建筑 | 所有地区 | 不应使用 |  |  |  |  |  |
|  | 一般建筑 | 严寒地区 | 不宜使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 寒冷地区 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100*100 |  |  | 1.5 |
|  |  | 夏热冬冷 | 电焊钢丝网 | 不锈钢 | 100*100 |  |  | 1.5 |
|  |  | 夏热冬暖 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 | 150*150 |  |  | 2 |
|  |  | 温和地区 | 电焊钢丝网 | 镀锌或涂塑碳钢 | 300*300 |  |  | 2 |

注：钢丝网不应作为构造层的支承层。

4.20.5  建筑光伏组件屋面系统用纤维水泥压力板、纤维增强硅酸钙板应选用无石棉产品，并符合现行行业标准《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1、《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1的有关要求，用于卷材粘接用基板时，厚度不应小于6mm。

4.20.6  防坠落设施应具有相关机构的安全性能检测报告，并符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

4.20.7  主水槽的固定件宜采用碳钢制品、成型铝合金制品或成型不锈钢制品，碳钢制品、----成型铝合金夹具型材壁厚应通过计算或实验确定，且不应小于2.5mm，宜采用5XXX系列和6XXX系列铝合金，并应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定；成型不锈钢夹具材质宜采用SUS 316L牌号不锈钢。

4.20.8  用于围护系统的屋面板材及泛水包边应采用符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978和《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的有关规定，采用的压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755的有关规定。

- 5  建筑设计

- 5.1  一般规定

5.1.1  建筑光伏组件屋面系统的设计应根据当地气候条件、建筑等级、使用功能、建筑造型、节能环保、施工技术等要求，进行系统选择与构造层设计。

5.1.2  当设置穿出光伏组件屋面系统时，其与光伏组件屋面系统交接处应满足防渗漏、防热桥、防结露、防火等性能要求。

5.1.3  新建建筑的光伏组件屋面连同并网系统设计应纳入建筑工程设计，统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工程同步投入使用。

5.1.4  光伏组件类型、安装位置、安装方式和色泽的选择应结合建筑功能、建筑外观以及周围环境条件进行，并应使之成为建筑的有机组成部分。

5.1.5  安装在建筑各部位的光伏组件，包括直接构成建筑围护结构的光伏构件，应具有带电警告标识及相应的电气安全防护措施，并应满足该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求。

5.1.6  在既有建筑上增设或改造光伏系统，必须进行建筑结构安全、建筑电气安全的复核，并应满足光伏组件所在建筑部位的防火、防雷、防静电等相关功能要求和建筑节能要求。

5.1.7  建筑设计应根据光伏组件的类型、安装位置和安装方式，为光伏组件的安装、使用、维护和保养等提供必要的承载条件和空间。

【说明】 光伏组件屋面系统的设计分为光伏组件屋面系统建筑设计和光伏发电系统设计两个阶段。建筑设计主要内容包括：确定光伏组件屋面建筑性能要求、设计范围、建筑造型、构造、材料、颜色、协调边界关系、工程造价等。光伏发电系统设计主要内容包括：光伏方阵设计、发电量估算、支承金属构件及电气设备的选型、连接方式、节点处理、防雷接地的做法、工程造价等，要具备安全性及可操作性，满足建筑设计性能及光伏发电系统设计性能的要求。

- 5.2  规划设计

5.2.1  规划设计应根据建设地点的地理位置、气候特征及太阳能资源条件，确定建筑的布局、朝向、间距、群体组合和空间环境。

5.2.2  安装光伏系统的建筑不应降低相邻建筑或建筑本身的建筑日照标准。

5.2.3  光伏组件在建筑群体中的安装位置应合理规划，光伏组件周围的环境设施与绿化种植不应对投射到光伏组件上的阳光形成遮挡。

5.2.4  对光伏组件可能引起建筑群体间的二次辐射应进行预测，对可能造成的光污染应采取相应的措施。

5.2.5  光伏组件屋面系统的开发利用，应综合考虑当地新能源的发展规划、电力部门并网基础设施、区域电网消纳电量的能力等因素。

5.2.6  拟安装光伏组件屋面系统的新建建筑在规划时，应综合考虑所在地的地理纬度、气候特征、场地条件及周围环境，确定建筑布局、朝向、间距、群体组合和空间环境，在符合建筑整体功能前提下，满足光伏系统设计和安装的技术要求。

5.2.7  在建筑群体组合规划中，通过计算机模拟，宜保证光伏组件全年每天的当地真太阳时段内不出现阴影遮挡情况。当条件允许时，可适当加长光伏组件不受遮挡的时段。

5.2.8  在既有建筑上安装光伏组件屋面系统后，不应影响建筑物的结构安全，不应影响采光、通风以及原有排水系统的正常运行，且不应引起建筑的能耗增加。

- 5.3  建筑设计

5.3.1  光伏组件屋面系统各组成部分在建筑中的位置应合理确定，并应满足其所在部位的建筑防水、排水和系统的检修、更新与维护的要求。

5.3.2  建筑体形及空间组合应为光伏组件接收更多的太阳能创造条件。宜保证光伏组件全年每天当地真太阳时段内不出现阴影遮挡情况。当条件允许时，可适当加长光伏组件不受遮挡的时段。

5.3.3  建筑设计应为光伏组件屋面系统提供安全的安装条件，并应在安装光伏组件屋面系统的临边部位采取安全防护措施。

5.3.4  光伏组件严禁跨越建筑变形缝设置。

5.3.5  光伏组件的安装严禁影响所在建筑部位的雨水排放。

5.3.6  晶体硅电池光伏组件的构造及安装应符合通风降温要求，光伏电池温度不应高于85℃。

5.3.7  在多雪地区建筑屋面上安装光伏组件时，宜设置人工融雪、清雪的安全通道。

5.3.8  在平屋面上安装光伏组件屋面系统应符合下列规定：

1  当光伏组件安装倾角小于10°时，应设置维修、人工清洗的设施与通道；

2  在空气质量较差的地区，还应设置清洗光伏组件表面的设施；

3  光伏组件屋面系统屋面出入口和光伏方阵之间的人行通道上部应设置通道；

4  光伏组件屋面系统的引线穿过平屋面处应预埋防水套管，并应做防水密封处理，防水套管应在平屋面防水层施工前埋设完毕；

5  光伏组件屋面系统应满足建筑相应部位的刚度、强度、排水功能及防止空中坠物的安全性能要求；

6  光伏屋面系统的控制机房宜采用自然通风，当不具备条件时应采取机械通风措施。

5.3.9  多雪地区建筑屋面安装光伏构件时，宜设置便于人工融雪、清雪的通道，通道的宽度不宜小于600mm。

5.3.10  在多雨地区建筑屋面安装光伏系统时，宜采用雨水收集措施；在寒冷地区，应设计屋面排水系统。雨水收集措施和屋面排水系统应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345和现行行业标准《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142的有关规定。

- 5.4  屋面系统设计

5.4.1  光伏组件屋面系统设计应遵循“安全可靠、保证功能、优选用材、合理构造、防排结合、美观耐用”的原则。

5.4.2  光伏组件屋面系统各组成部分在建筑中的安装位置应合理布置，并应满足其所在部位的建筑防水、排水和系统的检修、更新与维护要求。

5.4.3  不同部位交接处的构造设计应满足建筑功能的要求，并便于施工。

5.4.4  光伏组件屋面系统应根据建筑物使用性质、功能要求、气候条件等因素进行构造设计，应符合表5.4.4的选用规定。

表5.4.4  光伏组件屋面系统构造表

| 光伏组件屋面系统 | 基本构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅助构造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光 伏 结 构 防 水 层 | 外 层 金 属 板 | 防 水 卷 材 | 防 水 垫 层 | 防水透气层 | 保温隔热层 | 隔音吸声 | 隔汽层 | 室内层 | 支承结构构件 | 防坠落 设施 | 防冰雪 设施 | 附加功能层 |
| 一级防水 | √ | √ | √ | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ |
| 二级防水 | √ | × | × | × | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |

注：1 √：必选；○：可选；×：不选；

2 光伏结构防水层是指由光伏组件和排水槽构件组成的具有防排水功能的屋面防水层；

3 采用全封胶的光伏组件屋面时，在有技术保证的情况下可直接作为一级防水。则一级防水屋面系统的其他防水层为可选项。

4 光伏结构防水层作为第一道防水，外层金属板或其他防水构成层作为第二道防水，应按照现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345规定屋面一级防水需要两道防水设防的原则，符合一级防水的要求。

5 保温隔热层的设置根据建筑物节能及使用要求确定，对保温隔热无要求的光伏组件屋面系统，保温隔热层为可选项。

6 室内层包括光伏组件屋面系统中位于室内侧的持力板、穿孔板、装饰板、承托网等；

7 在无女儿墙或女儿墙高度低于1.1米的建筑中应设置防坠落设施。

【说明】 屋面系统设计应考虑后期运行维护人员的安全防护问题，根据安全施工要求设计人员安全保护装置。根据现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352中栏杆高度的规定：“临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m。”认为女儿墙可作为安全防护栏杆，以此做出女儿墙高度1.1m以下必须设置防坠落设施的规定。

- 5.5  防、排水设计

5.5.1  光伏组件屋面系统防排水设计应符合下列规定：

1  防水设计应根据建筑物的使用性质、重要程度、区域环境和使用功能要求，合理选择材料、构造；

2  光伏组件屋面系统应具有防排水功能，阻止外部水侵入围护系统内和建筑室内；

3  当光伏组件屋面系统屋面、外墙及底面表面连续设置时，应满足防水构造层连续设置的要求；

4  光伏组件屋面系统采用的防水材料及配套材料除应符合各个构造层的要求外，尚应满足防火及环保的要求；

5  光伏屋面的排水坡度，应根据屋面结构形式和当地气候条件等因素确定。

5.5.2  光伏屋面工程设计应根据建筑物性质和功能要求确定防水等级，选用金属板材。建筑光伏组件屋面系统屋面防水等级应符合表5.5.2的规定。

表5.5.2  光伏组件屋面防水等级和构造要求

| 防水 等级 | 防水 设计使用年限 | 使用范围 | 防水构造要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥30年 | 大型公共建筑、医院、学校、有特殊防水要求的工业建筑等重要建筑屋面 | 全封胶光伏组件屋面 光伏组件屋面＋金属板材或其他防水构造层 |
| 二级 | ≥25年 | 民用与工业建筑屋面、一般工业建筑屋面 | 光伏组件屋面 |

注：采用全封胶的光伏组件屋面时，在有技术保证的情况下可直接作为一级防水。

【说明】 此表参考现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345-2012表4.9.1，防水分为2个等级。光伏结构防水层指由光伏组件和排水槽构件组成的具有防排水功能的屋面防水层。

5.5.3  屋面应进行防水设计，应确定屋面防水等级、防水构造、屋面坡度、细部构造等可参照相应图集，并应符合下列规定：

1  屋面坡度的设置应符合表5.5.3的规定。

表5.5.3  极限最低温度、总排水长度、连接方式与坡度要求

| 水槽连接方式 | 长度（m） | 坡度 |
| --- | --- | --- |
| 焊接/搭接 | ＜30 | ≥2% |
| 搭接 | ＞30 | ≥2% |
| 焊接/搭接 | ＜30 | ≥5% |
| 搭接 | ＞30 | ≥5% |
| 焊接/搭接 | ＜30 | ≥10% |
| 搭接 | ＞30 | ≥10% |
| 焊接/搭接 | ＜30 | ≥45% |
| 搭接 | ＞30 | ≥45% |

【说明】 根据地区分类考虑密封和不密封，如果融冰实验证明没有问题可以不用考虑密封。

5.5.4  光伏组件屋面常用基本构造类型应符合表5.5.4的规定，设计人员可根据实际情况，对基本构造进行组合。

表5.5.4  光伏组件屋面常用基本构造

| 屋面类型 | 基本构造（自上而下） | 备注 | 防水等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型Ⅰ | 光伏组件、结构防水层、结构层（图5.5.4-1） | 适用于一般工业建筑。 | 二级 |
| 类型Ⅱ | 光伏组件、结构防水层、保温层、结构层（图5.5.4-2） | 适用于有节能保温要求的建筑。 | 二级 |
| 类型Ⅲ | 光伏组件、结构防水层、防水垫层、保温层、结构层（图5.5.4-3） | 适用于防水要求高，兼具保温隔热和洁净要求的建筑。 | 二级 |
| 类型Ⅳ | 光伏组件、结构防水层、二次防水层、保温层、结构层（图5.5.4-4） | 适用于防水要求很高，兼具保温隔热和洁净要求的建筑。 | 一级 |

图5.5.4-1  屋面类型Ⅰ构造示意

1—光伏组件；2—排水槽构件；3—檩条

图5.5.4-2  屋面类型Ⅱ构造示意

1—光伏组件；2—排水槽构件；3—防水透气层（选配）；4—保温层；5—隔气层；6—钢丝网；7—檩条

图5.5.4-3  屋面类型Ⅲ构造示意

1—光伏组件；2—排水槽构件；3—防水透气层；4—保温层；5—隔气层；

6—钢丝网；7—檩条；8—屋面内板

图5.5.4-4  屋面类型Ⅳ构造示意

1—光伏组件；2—排水槽构件；3—外层金属板；4-防水透气层；

5—保温层；6—隔气层；7—钢丝网；8—檩条；9—屋面内板

5.5.5  光伏组件屋面应进行有组织雨水排水设计，雨水排水设计包括雨水汇水范围的划分，雨水量计算，檐沟、天沟、雨水斗及雨水管道等设计。

1  屋面雨水排水系统的雨水量取值应符合下列规定：

1）一般建筑屋面雨水排水系统总排水能力不应小于50年重现期的雨水量；

2）重要建筑屋面雨水排水系统总排水能力不应小于100年重现期的雨水量；

3）屋面径流系数：光伏组件屋面径流系统为1.00；

4）屋面摩擦系数：光伏组件屋面摩擦系数为0.01。

2  屋面排水宜采用有组织排水，高跨屋面雨水不宜直接排放到低跨光伏组件屋面上，天沟雨水口应设防止堵塞的设施；

5.5.6  天沟、檐沟设计应符合下列规定：

1  天沟防水应与屋面防水设计使用年限一致，并确保屋面与天沟连接处的防水功能有效可靠；

2  天沟、檐沟断面宽度和积水深度应根据建筑物汇水面积及当地雨水量进行计算，天沟有效深度不应小于250mm，金属天沟宜找坡，设置虹吸雨排系统时，雨水斗处应有保证集水深度的措施；

3  光伏组件屋面伸入天沟、檐沟，长度不应小于100mm，光伏组件屋面的面板与天沟、檐沟的缝隙处的天沟板、檐沟板应具有防止水倒灌室内功能；

4  天沟、檐沟断面尺寸应根据建筑屋面汇水范围及设计雨水量进行计算确定。沟的有效深度不应小于250mm，最小保护高度不应小于75mm，宽度不宜小于300mm，金属天沟宜找坡，设计压力流雨水排水系统时，天沟深度应满足雨水斗的斗前水深；

5  天沟、檐沟应做溢水设计，溢流口或溢流系统应设置在溢水时雨水能通畅流达的场所溢流口排水不得危害建筑设施和行人安全，较长天沟、檐沟采用分段排水时，每段均应设置溢水措施，溢流口处堰上水头之上的保护高度不宜小于50mm；

6  天沟、檐沟设置应以伸缩缝、沉降缝、变形缝为分界。金属天沟、檐沟应设置伸缩缝，伸缩缝间隔不宜大于30m；金属顺直天沟连续长度超30m宜设置伸缩缝，非顺直天沟连续长度超20m宜设置伸缩缝，主体结构变形缝处应设置天沟伸缩缝；

7  金属天沟、檐沟应做防腐处理，天沟、檐沟板宜采用不锈钢板或镀锌钢板，天沟、檐沟现场焊接后应有防锈防腐措施；

8  光伏组件屋面排水槽应与天沟、檐沟有效连接，槽低高于沟底，连接处应有防水密封措施；

9  屋面采光口、出屋面孔洞及构件应做好防水处理，宜采用柔性泛水构造；

10  天沟处应根据建筑热工要求进行保温设计；

11  金属檐沟宜设置在外墙板外侧，与建筑光伏组件屋面系统应有可靠连接；

12  天沟板、檐沟板材质及厚度应进行计算后确定，并应满足本规程第4章的要求。

5.5.7  外墙宜设整体防水构造，有保温、隔热功能要求时，应在外墙金属板与绝热材料间设置防水透汽层。

5.5.8  当屋面板与外墙板连续设置时，宜在屋面与外墙交接处设置天沟；当外墙板与底面板连续设置时，宜在交接部位设置截水、滴水构造。

5.5.9  底面系统下部为水体或绿化时，宜在金属板内侧设置隔绝水蒸气的构造层。

- 5.6  热工设计

5.6.1  新建建筑热工设计要求应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

5.6.2  在既有建筑上加装光伏系统后，当需要拆除夹芯板时，应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176复核屋面的保温、隔热、防潮等性能，且不应引起建筑的能耗增加。

5.6.3  建筑光伏组件围护系统热工设计应符合下列规定：

1  建筑热工设计应与地区气候相适应，保证室内基本的热环境要求，符合国家现行有关节能标准、规范的要求；

2  民用建筑热工设计分区及设计要求应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定，工业建筑可参照民用建筑热工分区，热工设计要求应根据工艺要求确定；

3  热工设计包括围护系统保温、隔热、防潮等性能设计。

5.6.4  应根据地区气候特点，确定建筑物各部位传热系数、选择构造层次及绝热材料种类，通过热工计算确定绝热材料厚度。

5.6.5  建筑光伏组件围护系统传热系数应为平均传热系数。

5.6.6  檩条、墙梁、屋面与外墙交接处、外墙与地面交接处、外墙转角、门窗洞口、变形缝、支座与檩条连接处等热桥部位内表面温度不应低于室内空气露点温度，并应采取防热桥措施，保温应连续、接缝应密封，不应存在构造通缝。

5.6.7  根据使用条件和不同气候分区，绝热层应有防风、防水、防潮的保护措施。宜在绝热层靠室外侧设置防风、防水透汽层。在严寒、寒冷地区室内侧及在其他气候区水蒸气较多一侧应设置隔汽层，隔汽层的设置应符合下列规定：

1  隔汽层选用应满足本规程第4.17节的要求；

2  隔汽层应连续铺设，屋面与外墙交接时应有连续搭接的措施；

3  隔汽层搭接缝应满粘，其搭接宽度不应小于80mm；

4  穿过隔汽层的管线及构件周围应封严，转角处应无折损；

5  当绝热材料为泡沫玻璃采用满粘固定时，可不设隔汽层。

5.6.8  热工计算时，冷凝界面的位置应设置在绝热层内部，绝热层宜有隔绝水汽进入的措施。

5.6.9  严寒及寒冷地区、高温、高湿车间、游泳馆等建筑采用建筑光伏组件围护系统时，屋面、外墙应有防结露措施。

5.6.10  严寒及寒冷地区天沟保温、隔汽层应设置在支承结构外侧，保温材料应采用硬质保温棉，安装时应保证保温、隔汽层铺设连续、密实。

5.6.11  当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按下式计算：

（5.6.11）

式中：H0,i——冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻(m2·h·Pa/g)；

H0,e——冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(m2·h·Pa/g)；

ρ0——保温材料的干密度(kg/m3)；

δi——保温材料厚度（m）；

[△w]——保温材料重量湿度的允许增量（％），应按本规程表7.1.2的规定取值；

Z——采暖期天数，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016附录A中A.0.1的规定取值；

PS,C——冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压（Pa）。

5.6.12  金属面绝热夹芯板屋面设计应符合下列规定：

1  夹芯板顺坡长向搭接，坡度小于10％时，搭接长度不应小于300mm，坡度不小于10％时，搭接长度不应小于250mm；

2  包边钢板、泛水板搭接长度不应小于60mm，铆钉中距不应大于300mm。

- 5.7  防火设计

5.7.1  建筑光伏组件围护系统防火设计应符合下列规定：

1  建筑光伏组件围护系统防火设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定；

2  建筑光伏组件围护系统应满足建筑相应构件耐火等级的要求；

3  建筑光伏组件围护系统的附加功能层应采用燃烧性能为A级的材料，建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料。

5.7.2  光伏组件屋面系统的防火要求：

1  当光伏组件屋面与金属外墙为连续面且设置有非A级的保温材料时，应在屋面与外墙的交界处采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。

2  光伏组件屋面与防火分隔构件间的间隔，应进行防火构造封堵，当设置有保温层时，应采用燃烧性能为A级的材料。

3  光伏组件屋面系统露出在闷顶内的材料应采用A级不燃材料；

4  光伏组件跨越防火分区需跨越时，应采取有效措施防止屋面防火分区间窜火。

- 5.8  防冰雪设计

5.8.1  建筑光伏组件围护系统防冰雪设计应符合下列规定：

1  处于现行国家标准《建筑气候区划标准》GB 50178内规定的一级区划第Ⅰ建筑气候区、第Ⅱ建筑气候区、第Ⅵ建筑气候区、第Ⅶ建筑气候区的建筑，当使用光伏组件屋面系统时，应进行防冰雪设计；

2  处于上述四个气候区内的光伏组件屋面系统设计建筑设计使用年限向当地气象局取得相应的5年、25年、50年、100年一遇的最大降雪量作为设计依据；

3  处于上述第Ⅰ建筑气候区、第Ⅵ建筑气候区、第Ⅶ建筑气候区内，符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223规定的甲类、乙类建筑，当采用光伏组件屋面系统时，应进行专项论证；

4  处于上述4个气候区的建筑光伏组件围护系统应在初步设计阶段和施工图设计阶段将防冰雪设计列为专项进行明确表述，各专业设计说明中应明确屋面的防冰雪堆积、除冰雪、防冰雪坠落等措施，施工图阶段设计图纸中应明确表达相关内容的具体实施方式及构造。

【说明】 3 当必须采用时，光伏组件屋面的角度应尽可能增大，同时应进行屋面类型（金属屋面和混凝土屋面等多类型）的技术方案经济性、安全性等综合对比分析。

5.8.2  光伏组件屋面系统防冰雪堆积设计应符合下列规定：

1  突出光伏组件屋面的烟囱、天窗、排气孔、避雷针等构件应做构造加强处理措施；

2  处于第Ⅰ建筑气候区、第Ⅵ建筑气候区、第Ⅶ建筑气候区的抗震设防甲类、乙类建筑，当使用光伏组件屋面系统时，宜设置可视化屋面监控系统，宜同时设置监控报警设施；

3  严寒、寒冷多雪地区实体女儿墙设计应进行雪荷载水平压力计算；

4  应考虑屋面积雪及积雪冻融对光伏组件屋面毛细渗水的影响；

5  排水槽深度及组件连接方式应满足冬季排水要求。

【说明】 3 严寒、寒冷多雪地区积雪较大，有女儿墙时，由于风的作用，会使雪在女儿墙处聚集，致使局部雪荷载超过设计值而导致建筑物破坏。

5.8.3  光伏组件屋面除冰雪设计应符合下列规定：

1  处于本规程第5.8.1条所述4个气候区内的光伏组件屋面系统应进行除冰雪设计；

2  屋面上人口应设置电动或机械开启设施及融雪设施；

3  屋面宜设置用于人工除雪的安全通道；

4  处于第Ⅰ建筑气候区、第Ⅵ建筑气候区、第Ⅶ建筑气候区的建筑，当使用光伏组件屋面系统时，宜设置永久性机械或电动的融冰、除雪设施，并宜与屋面监控系统联动，形成报警、除冰雪一体化系统；

5  屋面天沟应设置融冰雪设施，宜设置防止冰雪填满天沟的措施。

【说明】 2 避免超设计限值或冰雪冻结导致下的无法开启情况。

3 安全通道应考虑屋面堆积冰雪状态下能够被清晰识别，便于人工除雪通行。

5 当冰雪部分融化后，容易造成天沟堆积并结冰，从而导致天沟被填满而失效，造成屋面冰雪直接滑落，对地面人群及财物造成损失。

5.8.4  屋面防冰雪坠落设计应符合下列规定：

1  有冰雪坠落可能的光伏组件屋面应在光伏组件屋面下方周边区域合理设置缓冲区域，并在出入口、人员通道上方设置防护挑檐、雨篷等安全措施；

2  有积雪可能的光伏组件屋面宜设置防冰雪坠落装置。防冰雪坠落装置固定于屋面支承结构上，或穿透屋面固定于屋面支承结构上，措施均应保证连接的可靠性；

3  处于本规程5.8.1条所述4个气候区内的甲类、乙类建筑光伏组件屋面系统，垂直屋面排水方向不宜设置女儿墙；

4  本规程第5.8.1条所述4个气候区内的甲类、乙类建筑光伏组件屋面系统，应设置永久性的光伏组件屋面专用挡雪装置；

5  挡雪装置宜从屋脊向檐口处分层设置。檐口处应设置至少一道挡雪装置；

6  本规程第5.8.1条所述4个气候区内的光伏组件屋面系统，屋面檐口处应设置檐沟，檐沟下部外表面宜设置融冰雪装置，可同时设置监控设备。

- 5.9  防雷设计

5.9.1  光伏组件屋面系统的防雷设计应符合下列规定：

1  应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定；

2  光伏组件屋面系统的防雷应与所在建筑物的防雷分类一致；

3  防雷分类达不到现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第三类防雷的，应符合现行国家标准《农村民居雷电防护工程技术规范》GB 50952的有关规定；

4  光伏组件屋面系统的防雷系统应能满足建筑物整体防雷要求，应于与建筑物防雷装置的接闪、引下线、接地系统协调一致可靠联系，构成一个整体防雷体系；

5  应充分利用各构造层金属材料及部品形成电气导通及等电位连结，与建筑光伏组件围护系统构造做法相协调，附加连接导体不应降低建筑围护系统的整体性能。

5.9.2  接闪器设计应符合下列规定：

1  应根据建筑光伏组件围护系统所处建筑物部位，依据国家现行相关标准规定，确定相应的防直击雷或侧击雷措施；

2  屋面檐口、天窗、天沟、伸缩缝及其它各类屋面构件、设施等应结合光伏组件屋面系统做法进行一体化防雷设计，设置相关防雷设施,，并与整个光伏组件屋面连接成一体。

5.9.3  引下线设计应符合下列规定：

1  当利用建筑光伏组件围护系统金属构造做引下线时，应与接闪器和接地装置可靠连接，连接点的数量应按分流系数计算校验；

2  光伏组件外墙系统除按国家相关标准规定采取防侧击雷和等电位联结外，宜每层与建筑物防雷引下线可靠连接。

5.9.4  等电位联结设计应符合下列规定：

1  建筑光伏组件围护系统应形成等电位联结；

2  建筑光伏组件围护系统应在人员伸臂所能触及范围内，采取等电位联结或必要遮拦措施，防止人员直接接触危险电压，保护人身安全。

5.9.5  新建建筑的光伏组件屋面系统防雷应与建筑物防雷统一设计，接地电阻需要同时满足现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065、《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《光伏发电站设计规范》GB 50797的有关要求。既有建筑改造光伏组件屋面系统时，应对建筑物原有的防雷系统进行查验，不满足时应按相关规范要求进行改造。

5.9.6  光伏组件屋面系统应采取防直击雷的措施，根据建筑防雷分类设置接闪器和网格。当光伏组件金属边框和排水槽的材料、结构、截面及厚度满足接闪器的相关规定，并与建筑物防雷系统连成一体时，可以直接用作接闪器或网格，等电位体之间应连接可靠，连接部位应清除非导电保护层。

5.9.7  在屋面露天安装的电气设备金属外壳应于建筑物的防雷系统可靠连接，连接导体的截面应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

5.9.8  光伏组件屋面系统应采取防雷击电磁脉冲的措施，综合运用防雷等电位连接、屏蔽、合理布线和设置浪涌保护器等措施，防止闪电电涌侵入和闪电感应对光伏电气系统和电子信息系统造成损害，防雷击电磁脉冲的设计应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

- 5.10  隔声及吸声设计

5.10.1  光伏组件屋面系统隔声及吸声的设计应符合相关国家现行标准的规定。

5.10.2  建筑光伏组件围护系统隔声及吸声设计应符合下列规定：

1  建筑光伏组件围护系统应根据建筑功能要求，选用适宜材料形成隔声、吸声构造层，满足国家现行相关标准的有关要求。必要时，应进行专项声学计算、模拟与检测；

2  建筑光伏组件围护系统的隔声及吸声设计应与整体系统做法相协调，遵循一体化设计原则；

3  光伏组件屋面系统应根据建筑功能要求，采取必要的降噪构造措施，满足雨噪声隔声要求；

4  吸声层与隔声层宜各自独立分层设置。

5.10.3  隔声构造及措施应符合下列规定：

1  建筑光伏组件围护系统内宜采用单独设置的重质隔声板材料形成隔声层；

2  建筑光伏组件围护系统的隔声层可与保温层相结合。当岩棉、玻璃棉用实体板材封闭形成复合材料时，才可做为隔声构造层；

5.10.4  吸声构造及措施应符合下列规定：

1  建筑光伏组件围护系统的吸声层应位于隔声层的靠室内一侧，吸声层与隔声层之间宜保留一定厚度的空气间隔层；

2  宜选用多孔吸声材料，厚度不应小于50mm，其表面包覆材料应为透声材料；

3  当建筑室内有吸声要求时，光伏组件屋面系统下方采用穿孔板，其穿孔率、孔径应根据结构受力、吸声性能要求等综合确定。穿孔板上方应铺设隔离层。

- 5.11  附加功能层设计

5.11.1  附加功能层设计应符合下列规定：

1  附加功能层不得影响光伏组件屋面系统结构安全；

2  附加功能层不得对光伏组件屋面发电区域的采光产生影响从而导致热斑效应的产生；

3  附加功能层宜与光伏组件屋面系统一体化同步设计；

4  当建筑高度超过24m，不宜采用容器型绿化作为附加功能层使用。

5.11.2  附加功能层构造及安全性能应符合下列规定：

1  附加功能层与光伏组件屋面系统以及主体结构系统连接应安全可靠；

2  附加功能层应考虑光伏组件屋面系统在风荷载、地震等作用下的系统安全；

3  附加功能层与光伏组件屋面系统的连接，应考虑防热桥、防雨雪渗透的构造措施；

4  当采用容器绿化作为附加功能层，首选耐旱植物，需考虑系统给水、排水及光伏组件屋面系统防水构造。

5.11.3  附加功能层的设置应考虑对周围光环境的影响。

5.11.4  附加功能层应与光伏组件屋面系统进行一体化防雷设计。

- 5.12  维护设施设计

5.12.1  光伏组件屋面应设置安全可靠的防坠落设施。防坠落装置可直接固定于屋面板上，也可穿透屋面固定在屋面支承结构上，应进行必要的结构设计，同时做好防坠落设施与光伏组件屋面交接处的防水构造设计。

5.12.2  当光伏组件屋面上设有需要定期检查维护的设施时，在屋面上应设置专门的检修人员安全走道。检修人员安全走道与屋面的连接应牢固可靠。

5.12.3  光伏组件屋面宜设置永久性的上屋面通道。

- 5.13  细部构造

5.13.1  光伏组件屋面系统应进行细部构造设计，并应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和工艺的可操作性等要求。细部设计应包括下列内容：

1  屋面系统节点：屋面系统构造、光伏组件屋面固定方式及构造、屋脊、采光带（窗）、檐（天）沟、山墙、女儿墙、高低跨、雨水口、溢流管（口）、集水箱、排烟（气）窗（帽）、孔洞、屋面检修走道及维护时所需的安全设施、出屋面设备管道洞口、防雷设施、防坠落设施、挡雪设施等及其他附加设施等的构造及详细做法；

2  屋面系统电气安装室内室外节点：桥架、汇流箱、逆变器、交流线缆及其他附加设施等的构造及详细做法；

3  底面系统节点:底面系统构造、板搭接固定方式及构造、板缝、阴角、阳角、与外墙系统交接处、灯具安装、管道预留等的构造及详细做法；

4  屋面、外墙、底面系统的变形缝。

5.13.2  光伏组件屋面的外露金属板的端头均应有相应封堵构件或封堵措施。

5.13.3  光伏组件应伸入天（檐）沟内或伸出檐口外，出挑长度应通过计算确定且不应小于120mm。

5.13.4  排水槽构件屋脊端头应设置堵头，底部出口处应有防小动物进入装置。

5.13.5  保温层应在屋脊处、伸缩缝处连续、封严。

5.13.6  屋面应设置检修出入口，并沿天（檐）沟或屋面檐口周边设置检修安全装置；应预留安装清洁设施的条件。

5.13.7  防水卷材的细部构造可参照现行行业标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316的有关规定。

5.13.8  檐沟、天沟下应设支架。天（檐）沟在变形缝处应进行构造设计；水落口（斗）与天（檐）沟焊接后，应做防腐处理，并满足工程要求。

5.13.9  建筑光伏组件围护系统泛水板设计应符合下列规定：

1  泛水板宜采用与屋面板、墙面板相同材质材料制作；

2  泛水板与屋面板、墙面板及其他设施的连接应固定牢固、密封防水，并应采取措施适应屋面板、墙面板的伸缩变形；

3  当设置泛水板时，下部应有硬质支撑；

4  采用滑动式连接的屋面压型金属板，其沿板型长度方向与墙面间的泛水板应为滑动式连接，并应符合构造要求；

5  光伏组件屋面与突出屋面设施相交处，应考虑屋面板断开、伸缩等构造措施。连接处构造应设置泛水板，泛水板应有向上折弯部分，泛水板迎水面立边高度不应小于250mm。

5.13.10  泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽度应通过计算确定且不应小于100mm。

5.13.11  屋面凸起的天窗等设施宜高出屋面不小于250mm，构造应采取防止材料变形、防雨雪进入室内的措施，且宜设置防坠落措施。严寒和寒冷地区的屋面檐口部位应采取防冰雪融坠的安全措施。屋面天窗的分格尺寸不宜过大，应计算挠度是否会引起弯曲积水的问题，分格框的构造要注意不因突起影响天窗排水。

5.13.12  檐口、檐沟外侧下端、门窗上沿口、及女儿墙压顶内侧下端等部位均应做滴水处理。

5.13.13  门窗洞口处应做好防水构造，洞口周边宜做宽度不小于100mm防水层，并包覆保温层，窗下口应做披水板。

5.13.14  穿墙构件或安装在围护系统上广告、灯具等附加构件应另设固定支架，不可固定在封口板或表面装饰板上。

5.13.15  外露自攻螺钉、拉铆钉等紧固件均应采用橡胶密封垫片或耐候密封胶密封。

5.13.16  光伏组件与屋面突出物之间的构造应符合下列规定：

1  光伏组件与屋面突出物之间的距离应根据阴影遮挡分析确定；

2  有阴影遮挡的区域应采用与光伏组件外观相协调的材料铺设；

3  光伏组件与屋面突出物之间应有防水构造。

5.13.17  光伏组件屋面的检修通道应符合下列规定：

1  检修通道应根据设计要求确定；

2  检修通道的结构应安全、可靠；

3  检修通道应考虑施工和检修荷载；

4  检修通道处应设置显著标识。

5.13.18  光伏组件屋面的采光带应符合下列规定：

1  采光带应根据设计要求确定；

2  采光带的构造应安全、可靠；

3  采光带处应设置禁止踩踏标识。

5.13.19  细部构造与金属支撑构件应连接可靠。

5.13.20  屋脊、檐沟、天沟、检修通道与光伏组件之间应留有空气流通间隙，安装光伏组件屋面应考虑光伏板的散热。

5.13.21  光伏组件不应跨越建筑变形缝设置。必须跨越时，应采取可靠的构造措施以适应主体结构的变形。

5.13.22  金属构件连接处宜设置柔性垫片或采取其他有效措施，防止因结构变形、风力、温度变化等产生的噪声。

5.13.23  光伏组件屋面系统的变形缝设置位置宜与主体结构的变形缝一致；根据工程需要，选择适宜的变形缝材料及构造，满足变形、抗震、防水、防火、保温、装饰等使用要求。

5.13.24  固定支座应选用与支承构件相同材质的金属材料。当选用的材质与支承构件不相容时，应采用绝缘垫片或其他防腐蚀措施。光伏组件屋面主水槽的固定支座与支承构件之间宜采取措施防止热桥。

- 6  结构设计

- 6.1  一般规定

6.1.1  建筑光伏组件围护系统应考虑永久荷载、活荷载、风荷载作用效应；当温度作用不可忽略时，结构设计尚应考虑温度效应的影响。

6.1.2  对风荷载较大地区的重要建筑，建筑光伏组件围护系统应进行抗风揭试验验证。

6.1.3  附设在建筑光伏组件围护系统上的装置及防坠落和挡雪装置等附属物，其与光伏组件屋面系统受力构件的连接应进行设计计算。

6.1.4  本规程光伏组件屋面应按围护结构进行设计，结构承载力与变形设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用分项系数设计表达式进行计算。

【说明】 光伏组件屋面是建筑物的外围护结构的一部分,主要承受直接作用其上的风荷载、重力荷载(积灰荷载、雪荷载、活荷载和自重)、地震作用、温度作用等,不分担主体结构承受的荷载和地震作用。光伏组件屋面结构体系应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的基本要求。

面板与支承结构之间、支承结构与主体结构之间,应有足够的变形能力,以适应主体结构的变形;当主体结构在外荷载作用下产生变形时,不应使构件产生强度破坏和不能允许的变形。

光伏组件屋面的主体结构(如大梁、屋架、桁架、板架、网架、索结构等)设计应符合国家现行有关标准的要求,本规程不作具体要求。

遵照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068，本规程结构承载力与变形设计采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用分项系数设计表达式进行计算。

6.1.5  建筑光伏组件围护系统的光伏组件板、主次排水槽、支承结构构件及连接设计等应按围护结构进行设计，应具有足够的承载能力、刚度、稳定性、耐久性和变形协调性能，光伏组件围护系统的支承构件应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

1  承载能力极限状态包括：构件或连接的强度破坏、脆性断裂，因过度变形而不适用于继续承载，结构或构件丧失稳定，结构转变为机动体系和结构倾覆；

2  正常使用极限状态包括：影响结构、构件或非结构构件正常使用或外观的变形，影响正常使用的振动，影响正常使用或耐久性能的局部损坏。

【说明】 承载能力极限状态可理解为结构或构件发挥允许的最大承载功能的状态。正常使用极限状态可理解为结构或构件达到使用功能上允许的某个限值的状态。

6.1.6  按承载能力极限状态设计时，应考虑荷载效应的基本组合，必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。按正常使用极限状态设计时，应考虑荷载效应的标准组合。

6.1.7  光伏组件屋面的结构构件承载力设计，应采用下列极限状态设计表达式：

ts≥μsδ2+δ                           （6.1.7-1）

Cs1≥βCs                          （6.1.7-2）

式中：——结构构件重要性系数，对安全等级为一级的光伏组件屋面取1.1；对安全等级为二级的光伏组件屋面取不小于1.0；对安全等级为三级的光伏组件屋面不小于0.95；对于光伏组件屋面的支承结构，不小于0.95；

A=Cη×1000W/m2——不考虑地震作用时荷载效应组合的设计值；

——结构构件的承载力设计值；

、Vmax=Voc×1+γ×Tmin−25×N——混凝土、钢材的强度设计值；

——几何参数的标准值。

6.1.8  光伏组件屋面中结构或构件的变形应符合以下要求：檩条、排水槽在风荷载或地震作用下，容许挠度限值为L/180，其中L为构件跨度；光伏组件在风荷载或地震作用下，容许挠度限值为L/100，其中L为光伏组件短边支承距离。

6.1.9  直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数n不小于5×104时，应进行疲劳计算。

6.1.10  光伏组件屋面支座可用焊接、螺栓或锚栓与主体结构中的预埋件连接。以钢筋混凝土为基材的后锚固连接设计应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定。

6.1.11  光伏组件屋面应与主体结构可靠连接，锚固件与主体结构的锚固承载力应通过现场拉拔试验进行验证。设置光伏组件屋面时，若采用后锚固技术与主体结构连接，宜根据同一使用环境及主体结构强度条件，按一定比例在支座位置设置安全评定试验锚栓。

【说明】 由于光伏组件屋面设立位置特殊，定期进行维护保养及结构安全评定，是其安全长效使用的有力保障。而由于光伏组件屋面多采用后锚固技术与主体结构连接，多年使用后，锚栓的承载力过去通常只能采用对工作锚栓进行拉拔试验验证。

6.1.12  光伏组件屋面系统应进行细部构造设计，并应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和工艺的可操作性等要求。细部设计应包括下列内容：

1  光伏组件屋面的面板和直接连接面板的支承结构的结构设计使用年限不应低于25年；

2  间接支撑屋面板的主要支撑结构的设计使用年限宜与主体结构的设计使用年限相同。

【说明】 面板以及与面板直接连接的支承结构(主梁、次梁等)的受荷面积小、影响面小,可按维护结构考虑,属于现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068中所说的“易于替换的结构构件”，因此其结构设计使用年限不应低于25年。间接支承面板的支承结构是大跨度、重载的屋面主要结构（如支承檩条的大梁、屋梨、网架、索结构等）,基本属于主体结构的范畴,其结构设计使用年限应与主体结构相同。

6.1.13  光伏组件屋面应进行重力荷载、风荷载作用计算分析，抗震设计时，应考虑地震作用的影响，并采取适宜的构造措施。当温度作用不可忽略时，结构设计应考虑温度效应的影响。

【说明】重力荷载和风荷载是屋面结构承受的最主要荷载,结构设计应考虑这些荷载的组合及效应计算;在抗震设防地区,由于光伏组件屋面的面板和直接连接的支承结构一般尺度较小、重量较轻,地震作用相对风荷载一般较小,承载力和挠度验算时可忽略其作用。但在构造设计上适当加以考虑，以保证其抗震性能；温度等非荷载作用涉及温度场及适宜的分析方法，本规程没有给出明确的设计方法，当需要考虑时，应按国家有关标准的规定进行结构计算分析和设计。

6.1.14  结构设计时应分别考虑施工阶段和正常使用阶段的作用和作用效应，可按弹性方法进行结构计算分析；当构件挠度较大时，结构分析应考虑几何非线性的影响。应按本规程第6.2节的规定进行作用或作用效应组合，并应按最不利组合进行结构设计。

【说明】对非抗震设防的地区,只需考虑风荷载以及积灰荷载、雪荷载、屋面活荷载、结构自重等重力荷载,必要时应考虑温度作用;对抗震设防的地区,尚应考虑地震作用影响。目前,结构抗震设计的标准是小震下保持弹性,基本不产生损坏。在这种情况下,构件也应基本处于弹性工作状态。因此,本规程中有关构件的内力和挠度计算均可采用弹性方法进行。对变形较大的场合(如尺度较大的金属面板、玻璃面板等),宜考虑几何非线性的影响。

在光伏组件屋面工程中,温度变化引起的对面板、胶缝和支承结构的作用效应是存在的。温度作用的影响一般可通过建筑或结构构造措施解决,而不一一进行计算,实践证明是简单可行的办法。对温度变化比较敏感的工程,在设计计算和构造处理上应采取必要的措施,避免因温度应力造成构件破坏。

6.1.15  光伏屋面变形较大时，应进行变形计算，并宜设置屋面板滑动连接构造。

- 6.2  荷载作用与效应

6.2.1  建筑光伏组件围护系统结构承受的永久荷载、活荷载、雪荷载、积灰荷载、施工和检修荷载，其取值和组合效应应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定，屋面雪荷载应按积雪不均匀分布的最不利情况采用。

6.2.2  屋面雨水荷载可按现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB 50015规定的最大雨量扣除排水量后确定。排水系统结构设计应考虑排水系统出现故障时的最不利情况。

6.2.3  当屋面檩条仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m2时，屋面均布活荷载标准值取值不应小于0.3kN/m2；

6.2.4  荷载与作用的分类应符合下列规定：

1  施加在光伏组件屋面上的作用可分为永久作用和可变作用两类：

1）结构自重应为永久作用；

2）风荷载、雪荷载、屋面活荷载、覆冰荷载、积灰荷载、施工及检修荷载、地震作用、温度作用应为可变作用。

2  悬挂荷载宜按活荷载考虑。当悬挂荷载位置固定不变时，也可按恒荷载考虑。屋面设备荷载应按实际情况采用；

3  施工及检修集中荷载，其标准值应取1.0kN且作用在结构最不利位置上；当施工荷载有可能超过时，应按实际情况采用；

4  风荷载作用应按本规程第6.2.8条的规定采用，雪荷载作用应按本规程第6.2.9条的规定采用，屋面活荷载作用应按本规程第6.2.10条的规定采用；其他荷载作用均应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定采用。

6.2.5  设计建筑金属围护结构时宜考虑极端气温的影响，基本气温Tmax和Tmin可根据当地气候条件适当增加或降低，对暴露室外的构件（包括施工期间的构件），宜依据结构的朝向和表面吸热性质考虑太阳辐射的影响。

6.2.6  进行建筑金属围护系统构件的承载力设计时，按荷载基本组合计算。荷载的作用分项系数应按下列规定取值：

1  永久荷载的分项系数取值：当永久荷载对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对永久荷载效应控制的组合应取1.35，当永久荷载效应对构件有利时，其分项系数的取值不应大于1.0；

2  可变荷载的分项系数应取1.4。

6.2.7  进行光伏组件屋面围护系统构件的挠度验算时，采用荷载的标准组合计算，永久荷载和可变荷载的荷载分项系数均应取1.0。

6.2.8  光伏屋面的风荷载设计应按工程所在地区的最大风力、建筑物高度、屋面坡度、基层状况、建筑环境和建筑形式等因素，按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算风荷载，并按设计要求提供抗风揭试验检测报告。风荷载取值应符合下列规定：

1  施加在光伏组件屋面上高度z处的单位面积风荷载标准值wk应按下式计算：

PAZ=Fq×Wp                        (6.2.8)

式中：—— 风荷载标准值（kN/m2）；

—— 高度z处的阵风系数；

—— 风荷载局部体型系数；

—— 风压高度变化系数；

—— 基本风压（kN/m2）。

【说明】  阵风系数是考虑到瞬时风较平均风大而乘的系数，一般定义是阵风风速与时距10min的平均风速之间的比值，以确定任意给定时间内的最大（最小）阵风风速。一般地，湍流强度越大，阵风系数也越大；阵风持续时间越长，阵风系数越小。需要指出的是，按上述方法得到的阵风系数的经验值和经验公式是按照大气来流的数据得到的，它们对结构迎风面上的覆面结构设计是可以的，因为迎风面上的湍流特征与大气来流特征相近，但对于结构屋面上的负压区却不一定适用，因为这些区域主要是受漩涡的作用，其湍流特征与来流的湍流特征不同。工程中的覆面结构往往由负压区的风压值控制设计，因此，在结构的覆面结构设计时，要特别注意负压区阵风系数的取值。同时，上述阵风系数的方法应用于大面积覆面结构时，由于采用了压力峰值的全部相关，其结果是偏保守的。

2  对于平坦或稍有起伏的地形，风压高度变化系数应根据地面粗糙度按表6.2.8-1确定。

表6.2.8-1  风压高度变化系数PAZ

| 离开地面或海面高度（m） | 地面粗糙度类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 5 | 1.17 | 1.00 | 0.74 | 0.62 |
| 10 | 1.38 | 1.00 | 0.74 | 0.62 |
| 15 | 1.52 | 1.14 | 0.74 | 0.62 |
| 20 | 1.63 | 1.25 | 0.84 | 0.62 |
| 30 | 1.80 | 1.42 | 1.00 | 0.62 |
| 40 | 1.92 | 1.56 | 1.13 | 0.73 |
| 50 | 2.03 | 1.67 | 1.25 | 0.84 |
| 60 | 2.12 | 1.77 | 1.35 | 0.93 |
| 70 | 2.20 | 1.86 | 1.45 | 1.02 |
| 80 | 2.27 | 1.95 | 1.54 | 1.11 |
| 90 | 2.34 | 2.02 | 1.62 | 1.19 |
| 100 | 2.40 | 2.09 | 1.70 | 1.27 |

3  地面粗糙度可分为A、B、C、D四类：

1）A类指近海海面、海岸、湖岸和沙漠地区；

2）B类指田野、乡村、丛林、丘陵和房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

3）C类指有密集建筑群的城市市区；

4）D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

在确定城区的地面粗糙度类别时，若无实测资料，应按下列原则近似确定：

1）以拟建建筑物为中心、2km为半径的迎风半圆影响范围内的房屋高度和密集度来区分粗糙度类别。

2）以迎风半圆影响范围内房屋平均高度h来划分地面粗糙度类别：

3）当Fq为D类，WP为C类，h<9m为B类。

4）平均高度h以各区域面积为加权数计算。

4  光伏组件屋面的风荷载体型系数μs应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022的有关规定采用。

5  对于重要且体型复杂的建筑，宜由风洞试验确定风荷载。

6  对于光伏组件屋面门式刚架轻型房屋，当房屋高度不大于18m、房屋高宽比小于1时，风荷载系数应符合下列规定:

1)光伏组件屋面主刚架的横向风荷载系数，应按表6.2.8-2的规定采用（图6.2.8-1a、图6.2.8-1b）；

（a）双坡屋面横向

（b）单坡屋面横向

图6.2.8-1 主刚架的横向风荷载系数分区

—屋面坡度角，为屋面与水平的夹角；B—房屋宽度；h—屋顶至室外地面的平均高度；双坡屋面可近似取檐口高度，单坡屋面可取跨中高度，a—计算围护结构构件时的房屋边缘带宽度，取房屋最小水平尺寸的10%或0.4h之中较小值，但不得小于房屋最小尺寸的4%或1m。图中、、、、、、、、、为分区编号；—横风向来风取值见表6.2.8-2：

表6.2.8-2  主刚架横向风荷载系数

| 房屋类型 | 屋面坡度角 | 荷载工况 | 端区系数 |  |  |  | 中间区系数 |  |  |  | 山墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1E | 2E | 3E | 4E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5和6 |
| 封闭式 |  | （+i） | +0.43 | -1.25 | -0.71 | -0.60 | +0.22 | -0.87 | -0.55 | -0.47 | -0.63 |
|  |  | （-i） | +0.79 | -0.89 | -0.35 | -0.25 | +0.58 | -0.51 | -0.19 | -0.11 | -0.27 |
|  |  | （+i） | +0.49 | -1.25 | -0.76 | -0.67 | +0.26 | -0.87 | -0.58 | -0.51 | -0.63 |
|  |  | （-i） | +0.85 | -0.89 | -0.40 | -0.31 | +0.62 | -0.51 | -0.22 | -0.15 | -0.27 |
|  |  | （+i） | +0.54 | -1.25 | -0.81 | -0.74 | +0.30 | -0.87 | -0.62 | -0.55 | -0.63 |
|  |  | （-i） | +0.90 | -0.89 | -0.45 | -0.38 | +0.66 | -0.51 | -0.26 | -0.19 | -0.27 |
|  |  | （+i） | +0.62 | -1.25 | -0.87 | -0.82 | +0.35 | -0.87 | -0.66 | -0.61 | -0.63 |
|  |  | （-i） | +0.98 | -0.89 | -0.51 | -0.46 | +0.71 | -0.51 | -0.30 | -0.25 | -0.27 |
|  |  | （+i） | +0.51 | +0.09 | -0.51 | -0.66 | +0.38 | +0.03 | -0.61 | -0.55 | -0.63 |
|  |  | （-i） | +0.87 | +0.45 | -0.71 | -0.30 | +0.74 | +0.39 | -0.25 | -0.19 | --0.27 |
| 部分封闭式 |  | （+i） | +0.06 | -1.62 | -1.08 | -0.98 | -0.15 | -1.24 | -0.92 | -0.84 | -1.00 |
|  |  | （-i） | +1.16 | -0.52 | +0.02 | +0.12 | +0.95 | -0.14 | +0.18 | +0.26 | +0.10 |
|  |  | （+i） | +0.12 | -1.62 | -1.13 | -1.04 | -0.11 | -1.24 | -0.95 | -0.88 | -1.00 |
|  |  | （-i） | +1.22 | -0.52 | -0.03 | +0.06 | +0.99 | -0.14 | +0.15 | +0.22 | +0.10 |
|  |  | （+i） | +0.17 | -1.62 | -1.20 | -1.11 | +0.07 | -1.24 | -0.99 | -0.92 | -1.00 |
|  |  | （-i） | +1.27 | -0.52 | -0.10 | -0.01 | +1.03 | -0.14 | +0.11 | +0.18 | +0.10 |
| 部分封闭式 |  | （+i） | +0.25 | -1.62 | -1.24 | -1.19 | -0.02 | -0.24 | -1.03 | -0.98 | -1.00 |
|  |  | （-i） | +1.35 | -0.52 | -0.14 | -0.09 | +1.08 | -0.14 | +0.07 | +0.12 | +0.10 |
|  |  | （+i） | +0.14 | -0.28 | -1.08 | -1.03 | +0.01 | -0.34 | -0.98 | -0.92 | -1.00 |
|  |  | （-i） | +1.24 | +0.82 | +0.02 | +0.07 | +1.11 | +0.76 | +0.12 | +0.18 | +0.10 |
| 敞开式 |  | 平衡 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 不平衡 | +0.75 | -0.20 | -0.60 | -0.75 | +0.75 | -0.20 | -0.60 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 平衡 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 不平衡 | +0.75 | +0.50 | -0.50 | -0.75 | +0.75 | +0.50 | -0.50 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 不平衡 | +0.75 | +0.15 | -0.65 | -0.75 | +0.75 | +0.15 | -0.65 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 平衡 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | +0.75 | -0.50 | -0.50 | -0.75 | -0.75 |
|  |  | 不平衡 | +0.75 | +1.40 | +0.20 | -0.75 | +0.75 | +1.40 | -0.20 | -0.75 | -0.75 |

注：1 封闭式和部分封闭式房屋荷载工况中的（+ i）表示内压力为压力，（—i）表示内压为吸力。敞开式房屋荷载工况中的平衡表示2和3区、2E和3E区风荷载情况相同，不平衡表示不同。

2 表中正号和负号分别表示风力朝向板面和离开板面。

3 未给出的值系数可用线性插值。

4 当2区的屋面压力系数为负时，该值适用于2区从屋面边缘算起垂直于檐口方向延伸宽度为房屋最小水平尺寸0.5倍或2.5h的范围，取二者中的较小值。2区的其余面积，直到屋脊线，应采用3区的系数。

2） 光伏组件屋面主刚架的纵向风荷载系数，应按表6.2.8-3的规定采用（图6.2.8-2）；

表6.2.8-3主刚架纵向风荷载系数（各种坡度角）

| 房屋类型 | 荷载工况 | 端区系数 |  |  |  | 中间区系数 |  |  |  | 侧墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1E | 2E | 3E | 4E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5和6 |
| 封闭式 | （+i） | +0.43 | -1.25 | -0.71 | -0.61 | +0.22 | -0.87 | -0.55 | -0.47 | -0.63 |
|  | （-i） | +0.79 | -0.89 | -0.35 | -0.25 | +0.58 | -0.51 | -0.19 | -0.11 | -0.27 |
| 部分封闭式 | （+i） | +0.06 | -1.62 | -1.08 | -0.98 | -0.15 | -1.24 | -0.92 | -0.84 | -1.00 |
|  | （-i） | +1.16 | -0.52 | +0.02 | +0.12 | +0.95 | -0.14 | +0.18 | +0.26 | +0.10 |
| 敞开式 | 按图6.2.8-2（c）取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 敞开式房屋中的0.75风荷载系数适用于房屋表面的任何覆盖面；

2 敞开式房屋在垂直于屋脊的平面上，刚架投影实腹区最大面积应乘以1.3N系数，采用该系数时，应满足下列条件：，，。其中，是刚架实腹部分与山墙毛面积的比值；N是横向钢架的数量。

（a）双坡屋面纵向

（b）单坡屋面纵向

（c）敞开式房屋纵向

图6.8.3-2 主刚架的纵向风荷载系数分区

图中、、、、、、、、、为分区编号；为纵风向来风

3）外墙的风荷载系数，应按表6.2.8-4a、表6.2.8-4b的规定采用（图6.2.8-3）；

表6.2.8-4a  外墙风荷载系数（风吸力）

| 外墙风吸力系数，用于围护构件和外墙板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（5） |  | -1.58 +0.353logA-1.58 -0.98 | -1.95 +0.353logA-1.95 -1.35 |
| 中间区（4） |  | -1.28 +0.176logA-1.28 -0.98 | -1.65 +0.176logA-1.65 -1.35 |

表6.2.8-4b外墙风荷载系数（风压力）

| 外墙风吸力系数，用于围护构件和外墙板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +1.18 -0.176logA+1.18 +0.88 | +1.55 -0.176logA+1.55 +1.25 |

图6.2.8-3  外墙风荷载系数分区

4）双坡屋面和挑檐的风荷载系数，应按表6.2.8-5a、表6.2.8-5b、表6.2.8-5c、表6.2.8-5d、表6.2.8-5e、表6.2.8-5f、表6.2.8-5g、表6.2.8-5h、表6.2.8-5i的规定采用（图6.2.8-4）；

表6.2.8-5a  双坡屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） |  | -2.98 +1.70logA-2.98 -1.28 | -3.35 +1.70logA-3.35 -1.65 |
| 边区（2） |  | -1.98 +0.70logA-1.98 -1.28 | -2.35 +0.70logA-2.35 -1.65 |
| 中间区（1） |  | -1.18 +0.10logA-1.18 -1.08 | -1.55 +0.10logA-1.55 -1.45 |

表6.2.8-5b 双坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +0.48 -0.10logA+0.48 +0.38 | +0.85 -0.10logA+0.85 +0.75 |

表6.2.8-5c  挑檐风荷载系数（风吸力）

| 挑檐风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭或部分封闭房屋 |
| 角部（3） |  | -0.28 +2.00logA-2.80 -0.80 |
| 边区（2） 中间区（1） |  | -1.70 +0.10logA-1.70 +0.715logA-2.32 -1.10 |

图6.2.8-4（a）  双坡屋面和挑檐风荷载系数分区

表6.2.8-5d  双坡屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） 边区（2） |  | -2.28 +0.70logA-2.28 -1.58 | -2.65 +0.70logA-2.65 -1.95 |
| 中间区（1） |  | -1.08 +0.10logA-1.08 -0.98 | -1.45 +0.10logA-1.45 -1.35 |

表6.2.8-5e  双坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋顶风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +0.68 -0.20logA+0.68 +0.48 | +1.05 -0.20logA+1.05 +0.85 |

表6.2.8-5f  挑檐风荷载系数（风吸力）

| 挑檐风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭或部分封闭房屋 |
| 角部（3） |  | -3.70 +1.20logA-3.70 -2.50 |
| 边区（2） | 全部面积 | -2.20 |

图6.2.8-4（b）  双坡屋面和挑檐风荷载系数分区

表6.2.8-5g  双坡屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） 边区（2） |  | -1.38 +0.20logA-1.38 -1.18 | -1.75 +0.20logA-1.75 -1.55 |
| 中间区（1） |  | -1.18 +0.20logA-1.18 -0.98 | -1.55 +0.20logA-1.55 -1.35 |

表6.2.8-5h  双坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +1.08 -0.10logA+1.08 +0.98 | +1.45 -0.10logA+1.45 +1.35 |

表6.2.8-5i  挑檐风荷载系数（风吸力）

| 挑檐风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭或部分封闭房屋 |
| 角部（3） 边区（2） |  | -2.00 +0.20logA-2.00 -1.80 |

图6.2.8-4（c）  双坡屋面和挑檐风荷载系数分区

5）多个双坡屋面和挑檐的风荷载系数，应按表6.2.8-6a、表6.2.8-6b、表6.2.8-6c、表6.2.8-6d的规定采用（图6.2.8-5）；

表6.2.8-6a  多跨双坡屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） |  | -2.88 +1.00logA-2.88 -1.88 | -3.25 +1.00logA-3.25 -2.25 |
| 边区（2） |  | -2.38 +0.50logA-2.38 -1.88 | -2.75 +0.50logA-2.75 -2.25 |
| 中间区（1） |  | -1.78 +0.20logA-1.78 -1.58 | -2.15 +0.20logA-2.15 -1.95 |

表6.2.8-6b  多跨双坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +0.78 -0.20logA+0.78 +0.58 | +1.15 -0.20logA+1.15 +0.95 |

图6.2.8-5  多跨双坡屋面风荷载系数分区

1—每个双坡屋面分区按图6.2.8-4c执行

表6.2.8-6c  多跨双坡屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） |  | -2.78 +0.90logA-2.78 -1.88 | -3.15 +0.90logA-3.15 -2.25 |
| 边区（2） |  | -2.68 +0.80logA-2.68 -1.88 | -3.05 +0.80logA-3.05 -2.25 |
| 中间区（1） |  | -2.18 +0.90logA-2.18 -1.28 | -2.55 +0.90logA-2.55 -1.65 |

表6.2.8-6d  多跨双坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +1.18 -0.20logA+1.18 +0.98 | +1.55 -0.20logA+1.55 +1.35 |

6）单坡屋面的风荷载系数，应按表6.2.8-7a、表6.2.8-7b、表6.2.8-7c、表6.2.8-7d的规定采用（图6.2.8-6）；

表6.2.8-7a  单跨屋面风荷载系数（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 高区角部（3＇） |  | -2.78 +1.0logA-2.78 -1.78 | -3.15 +1.0logA-3.15 -2.15 |
| 低区角部（3） |  | -1.98 +0.60logA-1.98 -1.38 | -2.35 +0.60logA-2.35 -1.75 |
| 高区边区（2＇） |  | -1.78 +0.10logA-1.78 -1.68 | -2.15 +0.10logA-2.15 -2.05 |
| 低区边区（2） |  | -1.48 +0.10logA-1.48 -1.38 | -1.85 +0.10logA-1.85 -1.75 |
| 中间区（1） | 全部面积 | -1.28 | -1.65 |

表6.2.8-7b  单跨屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +0.48 -0.10logA+0.48 +0.38 | +0.85 -0.10logA+0.85 +0.75 |

图6.2.8-6（a） 单坡屋面风荷载系数分区

表6.2.8-7c  单坡屋面风荷载系数分区（风吸力）

| 屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 高区角部（3） |  | -3.08 +0.90logA-3.08 -2.18 | -3.45 +0.90logA-3.45 -2.55 |
| 边区（3） |  | -1.78 +0.40logA-1.78 -1.38 | -2.15 +0.40logA-2.15 -1.75 |
| 中间区（1） |  | -1.48 +0.20logA-1.48 -1.28 | -1.85 +0.20logA-1.85 -1.65 |

表6.2.8-7d  单坡屋面风荷载系数（风压力）

| 屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（m2） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 各区 |  | +0.58 -0.10logA+0.58 +0.48 | +0.95 -0.10logA+0.95 +0.85 |

图6.2.8-6（b）  单坡屋面风荷载系数分区

7）锯齿形屋面的风荷载系数，应按表6.2.8-8a、表6.2.8-8b的规定采用（图6.2.8-7）；

表6.2.8-8a  锯齿形屋面风荷载系数（风吸力）

| 锯齿形屋面风吸力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 第一跨角部（3） |  | -4.28 +0.40logA-4.28 +2.289logA-6.169 -2.28 | -4.65 +0.40logA-4.65 +2.289logA-6.539 -2.65 |
| 第2、3、4跨角部（3） |  | -2.78 +1.001logA-3.781 -2.08 | -3.15 +1.001logA-4.151 -2.45 |
| 边区（2） |  | -3.38 +0.942logA-3.38 -1.78 | -3.75 +0.942logA-3.75 -2.15 |
| 中间区（1） |  | -2.38 +0.647logA-2.38 -1.28 | -2.75 +0.647logA-2.75 -1.65 |

表6.2.8-8b  锯齿形屋面风荷载系数（风压力）

| 锯齿形屋面风压力系数，用于围护构件和屋面板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 有效风荷载面积A（） | 封闭式房屋 | 部分封闭式房屋 |
| 角部（3） |  | +0.98 -0.10logA+0.98 +0.88 | +1.35 -0.10logA+1.35 +1.25 |
| 边区（2） |  | +1.28 -0.30logA+1.28 +0.98 | +1.65 -0.30logA+1.65 +1.35 |
| 中间区（1） |  | +0.88 -0.177logA+0.88 +0.58 | +1.25 -0.177logA+1.25 +0.95 |

图6.2.8-7  锯齿形屋面风荷载系数分区

【说明】 1  阵风在大气边界层内，风速随离地面高度增加而增大。当气压场随高度不变时，风速随高度增大的规律，主要取决于地面粗糙度和温度垂直梯度。通常认为在离地面高度为300m～550m时，风速不再受地面粗糙度的影响，也即达到所谓“梯度风速”，该高度称之梯度风高度HG。地面粗糙度等级低的地区，其梯度风高度比等级高的地区为低。

2  风速剖面主要与地面粗糙度和风气候有关。根据气象观测和研究，不同的风气候和风结构对应的风速剖面是不同的。建筑结构要承受多种风气候条件下的风荷载的作用，从工程应用的角度出发，采用统一的风速剖面表达式是可行和合适的。因此国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009在规定风剖面和统计各地基本风压时，对风的性质并不加以区分。主导我国设计风荷载的极端风气候为台风或冷锋风，在建筑结构关注的近地面范围，风速剖面基本符合指数律。自国家标准《钢结构设计规范》GBJ 9-87颁布以来，建筑结构荷载规范一直采用如下的指数律作为风速剖面的表达式：

vz=v10z10a

3  《建筑结构荷载规范》GBJ 9-87将地面粗糙度类别划分为海上、乡村和城市3类，《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001修订时将地面粗糙度类别规定为海上、乡村、城市和大城市中心4类，指数分别取0.12、0.16、0.22和0.30，梯度高度分别取300m、350m、400m和450m，基本上适应了各类工程建设的需要。但随着国内城市发展，尤其是诸如北京、上海、广州等超大型城市群的发展，城市涵盖的范围越来越大，使得城市地貌下的大气边界层厚度与原来相比有显著增加。《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012在保持划分4类粗糙度类别不变的情况下，适当提高了C、D两类粗糙度类别的梯度风高度，由400m和450m分别修改为450m和550m。B类风速剖面指数由0.16修改为0.15，适当降低了标准场地类别的平均风荷载。

根据地面粗糙度指数及梯度风高度，即可得出风压高度变化系数如下:

vAZ=1.284z100.24

vBZ=1.000z100.30

vCZ=0.544z100.44

vDZ=0.262z100.60

4  风荷载体型系数是指风作用在建筑物表面一定面积范围内所引起的平均压力(或吸力)与来流风的速度压的比值，它主要与建筑物的体型和尺度有关，也与周围环境和地面粗糙度有关。由于它涉及的是关于固体与流体相互作用的流体动力学问题，对于不规则形状的固体，问题尤为复杂，无法给出理论上的结果，一般均应由试验确定。鉴于原型实测的方法对结构设计的不现实性，目前只能根据相似性原理，在边界层风洞内对拟建的建筑物模型进行测试。

5  参考国外规范及我国建筑工程抗风设计和理论研究的实践情况，当结构基本自振周期T≥0. 25s时，以及对于高度超过30m且高宽比较大的高柔建筑物，由风引起的结构振动比较明显，而且随着结构自振周期的增长，风振也随之增强。因此在设计中应考虑风振的影响，而且原则上还应考虑多个振型的影响；对于前几阶频率比较密集的结构，需要考虑的振型可多达10 个及以上。应按随机振动理论对结构的响应进行计算。

6  对于T＜0.25s的结构和高度小于30m 或高宽比小的房屋，原则上也应考虑风振影响。但已有研究表明，对这类结构，往往按构造要求进行结构设计，结构已有足够的刚度，所以这类结构的风振响应一般不大。一般来说，不考虑风振响不应会影响这类结构的抗风安全性。

7  影响结构风荷载因素较多，计算方法也可以有多种多样，但是它们将直接关系到风荷载的取值和结构安全，要以强制性条文分别规定主体结构和围护结构风荷载标准值的确定方法，以达到保证结构安全的最低要求。

8  对于主要受力结构，风荷载标准值的表达可有两种形式，其一为平均风压加上由脉动风引起结构风振的等效风压；另一种为平均风压乘以风振系数。由于在高层建筑和高耸结构等悬臂型结构的风振计算中，往往是第1振型起主要作用，因而我国与大多数国家相同，采用后一种表达形式，即采用平均风压乘以风振系数，它综合考虑了结构在风荷载作用下的动力响应，其中包括风速随时间、空间的变异性和结构的阻尼特性等因素。对非悬臂型的结构，如大跨空间结构，计算公式（6.2.2-1）中风荷载标准值也可理解为结构的静力等效风荷载。

9 对于围护结构，由于其刚性一般较大，在结构效应中可不必考虑其共振分量，此时可仅在平均风压的基础上，近似考虑脉动风瞬间的增大因素，可通过局部风压体型系数和阵风系数来计算其风荷载。

6.2.9  雪荷载取值应符合下列规定：

1  屋面水平投影面上的雪荷载标准值，应按下式计算：

Sk=μrS0                                                    （6.2.9）

式中：Sk——雪荷载标准值（kN/m2）；

μr——屋面积雪分布系数；

S0——基本雪压（kN/m2），按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的100年重现期的雪压采用。

【说明】 光伏组件屋面设置于钢结构屋架上，钢结构屋架较轻，属于对雪荷载敏感结构，应采用100年重现期的雪压。

2  屋面积雪分布系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。

6.2.11  屋面活荷载取值应符合下列规定：

1  光伏组件屋面为不上人屋面，屋面按水平投影面积计算的竖向活荷载的标准值不应小于0.5kN/m2，对承受荷载水平投影面积大于60m2的构件或结构（檩条、屋架、框架等），屋面竖向均布活荷载的标准值不应小于0.3kN/m2；

2  对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，应采取构造措施加以防止；必要时，应按积水的可能深度确定屋面活荷载。

6.2.12  地震作用取值应符合下列规定：

1  在抗震设防烈度为7～9度地区的光伏组件屋面结构必须进行抗震设计验算；

2  光伏组件屋面支承结构可仅考虑竖向地震作用，地震作用宜采用振型分解反应谱法或时程分析方法确定，竖向地震作用标准值也可按下式计算：

QEk = 0.65βEαmaxGk                              （6.2.12）

| 式中： QEk | ——作用于光伏组件屋面的竖向地震作用标准值（kN）； |
| --- | --- |
|  | ——动力放大系数，可取4.8； |
|  | ——水平地震影响系数最大值，应按表6.2.12采用； |
|  | ——光伏组件屋面的重力荷载标准值（kN）。 |

表6.2.12  水平地震影响系数最大值

| 抗震设防烈度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| αmax | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |

注：7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

3  光伏组件屋面的主要受力构件以及连接件、锚固件所承受的地震作用标准值，应包括所支承的光伏组件屋面及自身重力荷载标准值产生的地震作用标准值。

6.2.13  荷载组合

1  荷载组合应符合下列原则：

1）屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑，应取两者中的较大值；

2）积灰荷载与雪荷载或屋面均布活荷载中的较大值应同时考虑；

3）施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的其他荷载应同时考虑；

4）风荷载不与地震作用同时考虑。

2  持久设计状况和短暂设计状况下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按下式确定：

Sd=γGSGk+ψQγQSQk+ψWγWSWk                                 （6.2.13-1）

式中：Sd ——荷载组合的效应设计值；

γG——永久荷载分项系数；

γQ——竖向可变荷载分项系数；

γW——风荷载分项系数；

SGk——永久荷载效应标准值；

SQk——竖向可变荷载效应标准值；

SWk——风荷载效应标准值；

ψQ、ψW——分别为可变荷载组合值系数和风荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应分别取0.7和0；当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0。

3  持久设计状况和短暂设计状况下，荷载基本组合的分项系数应按下列规定采用：

1）永久荷载的分项系数γG：当其效应对结构承载力不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35；当其效应对结构承载力有利时，应取1.0；

2）竖向可变荷载的分项系数γQ应取1.4；

3）风荷载分项系数γW应取1.4。

4  地震设计状况下，当作用与作用效应按线性关系考虑时，荷载与地震作用基本组合效应设计值应按下式确定：

SE=γGSGE+γEhSEhk+γEvSEvk                                 （6.2.13-2）

式中：SE ——荷载和地震效应组合的效应设计值；

SGE ——重力荷载代表值的效应；

SEhk——水平地震作用标准值的效应；

SEvk——竖向地震作用标准值的效应；

γG——重力荷载分项系数；

γEh——水平地震作用分项系数；

γEv——竖向地震作用分项系数。

5  地震设计状况下，荷载和地震作用基本组合的分项系数应按表6.2.13采用。当重力荷载效应对结构的承载力有利时，表中的γG不应大于1.0。

表6.2.13  地震设计状况时的荷载和作用的分项系数

| 参与组合的荷载和作用 | γG | γEh | γEv | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力荷载及水平地震作用 | 1.2 | 1.3 | — | — |
| 重力荷载及竖向地震作用 | 1.2 | — | 1.3 | 8度、9度抗震设计时考虑 |
| 重力荷载、水平地震及竖向地震作用 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 8度、9度抗震设计时考虑 |

- 6.3  水槽的设计

6.3.1  水槽的挠度与跨度之比不宜超过表6.3.1的容许值。

表6.3.1  水槽的挠度容许值

| 项次 | 建筑位置 | 名称 | 材质 | 挠度容许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | 主水槽 | 钢、不锈钢、铜合金、钛锌合金 |  |
| 2 |  |  | 铝合金 |  |

注：为受弯构件的跨度（对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍）。

6.3.2  屋面、墙面边部和角部区域，应根据设计计算加固支撑结构及连接。

6.3.3  水槽的受弯强度可按下式计算：

M / Mu ≤ 1.0                           （6.3.3）

式中：M——截面所承受的最大弯距；

Mu——截面的弯曲承载力设计值，；

——有效截面模量；

——材料的强度设计值。

6.3.4  压型金属板腹板的剪应力按下列公式计算：

1  压型钢板

当时：

(6.3.4–1)

(6.3.4–2)

当时：

(6.3.4–3)

2  压型铝合金板

当时：

(6.3.4–4)

CC=D1÷F÷P0U×K                                (6.4.8–5)

当时：

(6.3.4–6)

式中：——腹板的平均剪应力；

——腹板的剪切屈曲临界剪应力；

——材料的抗剪强度设计值；

——铝合金材料的名义屈服强度；

——腹板的高厚比。

6.3.5  压型金属板支座处的腹板，局部受压（折屈）承载力应按下式计算：

(6.3.5–1)

(6.3.5–2)

式中：——支座反力；

——一个腹板的局部受压承载力设计值；

——系数，中间支座取0.12，端部支座取0.06；

——腹板厚度；

——压型金属板材料的抗压强度设计值；

——压型金属板材料的弹性模量；

——支座处的支承长度，，端部支座可取；

——腹板倾角（45°＜θ＜ 90°）。

6.3.6  当压型金属板同时承受弯距M和支座反力R时，应按下式计算：

(6.3.6–1)

(6.3.6–2)

1  压型钢板应满足下式要求：

(6.3.6–3)

2  压型铝合金板应满足下式要求：

(6.3.6–4)

6.3.7  当压型金属板同时承受弯距M和剪力V的截面时，应按下式计算：

(6.3.7)

式中：——一个腹板的抗剪承载力设计值，压型钢板：，按本规程6.3.4条1款的规定计算；压型铝合金板：取和中较小值，按本规程第6.3.4条2款的规定计算。

6.3.8  均布荷载作用下压型金属板跨中或悬臂端的挠度可按下列公式计算：

1  悬臂端

(6.3.8–1)

2  单跨简支跨中

(6.3.8–2)

3  多跨或跨度相差不超过的多跨连续压型金属板跨中

(6.3.8–3)

式中：——跨中或悬臂端最大挠度；

——跨度或悬臂长度；

——均布荷载标准值；

——压型金属板材料的弹性模量；

——压型金属板有效截面绕弯曲轴的惯性距。

- 6.4  建筑光伏组件面板结构设计

6.4.1  光伏组件面板的设计，应包含组件玻璃的设计和组件边框的设计。

6.4.2  光伏组件玻璃的设计：光伏构件所选用玻璃的厚度应由计算确定。

6.4.3  附加在屋面上的建筑光伏组件挠度计算，宜按有限元方法进行，也可根据实验测定。

6.4.4  建筑光伏组件的挠度除应满足所替代建筑构件的要求外，尚应满足建筑对防排水能力的要求及光伏系统发电的要求。

6.4.5  带边框的光伏构件，其边框挠度D≥0.707Htan[arcsin(0.648cosφ−0.399sinφ)]不应大于其计算跨度的1/100，并应满足设计排水能力的要求。

6.4.6  光伏组件的玻璃除应符合现行国家标准《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB/T 29551和行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定外，尚应符合下列规定：

1  光伏组件玻璃面积不宜大于2.5㎡，长边边长不宜大于2m；

2  夹层玻璃用乙烯-醋酸乙烯共聚物或聚乙烯辛烯共弹性体（EVA或POE）胶片的厚度不应小于0.55㎜。

- 6.5  支承结构构件设计

6.5.1  单根支承构件截面有效受力部位的厚度,应符合下列要求：

1  截面自由挑出的板件和双侧加肋的板件的宽厚应符合设计要求；

2  铝合金型材有效截面部位厚度不应小于2.5mm，型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时型材应局部加厚，局部壁厚不应小于螺钉的公称直径，宽度不应小于螺钉公称直径的1.6倍；

3  热轧钢型材有效截面部位的壁厚不应小于2.5mm,冷成薄壁型钢截面厚度不应小于2.0mm，型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时，应验算螺纹强度。

6.5.2  应根据面板在构件上的支承情况决定其荷载和地震作用,计算构件的双向弯矩、剪力、扭矩，大跨度开口截面宜考虑约束扭转产生的双力矩。

- 6.6  连接计算

6.6.1  构件连接采用角焊缝时，应按下列规定进行强度计算：

1  在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下：

1）正面角焊缝（作用力垂直于焊缝长度方向）：

（6.6.1-1）

2）侧面角焊缝（作用力平行于焊缝长度方向）：

（6.6.1-2）

2  在各种力综合作用下，  和共同作用处：

（6.6.1-3）

式中：——按焊缝有效截面（）计算，垂直于焊缝长度方向的应力；

——按焊缝有效截面计算，沿焊缝长度方向的剪应力；

——角焊缝的计算厚度，当两焊件间隙b≥1.5mm时， =0.7；当1.5＜b≤5mm时， =0.7（-b），为焊脚尺寸；

——角焊缝的计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去2；

——角焊缝的强度设计值；

——正面角焊缝的强度设计值增大系数。对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，=1.22；对直接承受动力荷载的结构，=1.0；对不锈钢结构，=1.0。

【说明】考虑不锈钢焊缝较小，受复杂应力的影响较大，不考虑利用正面角焊缝的强度提高。

6.6.2  铝合金结构焊缝连接设计时，应验算临近焊缝的铝合金构件焊接热影响区的强度。焊缝的强度设计值宜大于铝合金构件焊接影响区的强度设计值。

【说明】与钢结构相比，焊接铝合金结构在热影响区内材料强度的降低在设计中是不容忽视的。铝合金焊缝连接的破坏，很可能发生在热影响区。因此，在焊缝连接计算中，焊接热影响区的强度计算及规定应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关要求。

6.6.3  普通螺栓、锚栓或铆钉的连接承载力应按下列规定计算：

1  在普通螺栓或铆钉受剪的连接中，每个普通螺栓或铆钉的承载力设计值应取受剪和承压承载力设计值中的较小者。

1）受剪承载力设计值应按下式计算：

普通螺栓：                      （6.6.3-1）

铆钉：                          （6.6.3-2）

2）承压承载力设计值应按下式计算：

普通螺栓：                         （6.6.3-3）

铆钉                              （6.6.3-4）

式中：——受剪面数目；

d——螺杆直径；

——螺纹处有效直径；

d0——铆钉孔直径；

Σt——在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值；

、——螺栓的抗剪和承压强度设计值；

、——铆钉的抗剪和承压强度设计值。

2  在锚栓或铆钉杆轴向方向受拉的连接中，每个锚栓或铆钉的承载力设计值应按下列公式计算：

锚栓：                            （6.6.3-5）

铆钉：                            （6.6.3-6）

式中：、——锚栓和铆钉的抗拉强度设计值。

3  铝合金铆钉不应用于杆轴方向受拉的连接中。

4  当普通螺栓承受沿杆轴方向的拉力时，螺栓同时应能承受由于撬力引起的附加拉力。

5  在普通螺栓杆轴方向的受拉连接中，每个普通螺栓包括撬力引起附加力的承载力设计值，应取螺栓抗拉承载力设计值和螺栓头及螺母下构件抗冲切承载力设计值中的较小者。

螺栓抗拉承载力设计值应按下式计算：

（6.6.3-7）

螺栓头及螺母下构件抗冲切承载力设计值应按下式计算：

（6.4.3-8）

式中：——为下列两者中的较小值：螺栓头或螺母外接圆直径与内切圆直径的平均值；当采用垫圈时为垫圈的外径；

——螺栓头或螺母下构件的厚度；

——普通锚栓的抗拉强度设计值；

——连接构件的抗剪强度设计值。

6  同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓和铆钉，其承载力应分别符合下列公式的要求：

普通螺栓：                   （6.6.3-9）

（6.6.3-10）

（6.6.3-11）

铆钉：                       （6.6.3-12）

（6.6.3-13）

式中：、——某个普通螺栓或锚栓所承受的剪力和拉力；

、、——一个普通螺栓的抗剪、抗拉和承压承载力设计值；

、、——一个铆钉抗剪、抗拉和承压承载力设计值。

6.6.4  不锈钢普通螺栓连接承载力应按下列规定计算：

1  不锈钢普通螺栓的杆轴方向受拉连接中，应采取相应构造措施（设置加劲肋等）保证刚度，消除撬力的影响，其承载力应按下列公式计算：

（6.6.4-1）

（6.6.4-2）

2  不锈钢普通螺栓的受剪连接中，承载力应按下列公式计算：

（6.6.4-3）

螺纹处受剪：                 （6.6.4-4）

非螺纹处受剪：                   （6.6.4-5）

螺纹处承压：                          （6.6.4-6）

非螺纹处承压：                         （6.6.4-7）

当采用非全螺纹螺栓时，螺栓抗剪面不宜位于螺纹处。

在节点处或拼接接头的一端，当螺栓沿受力方向的连接长度时，螺栓的承载力应乘以按下式计算的折减系数：

（6.6.4-8）

3  同时承受剪力和杆轴方向拉力的不锈钢普通螺栓连接承载力应符合下列公式要求：

（6.6.4-9）

且                        （6.6.4-10）

式中： ——单个不锈钢螺栓所承受的拉力和剪力设计值；

——单个不锈钢螺栓的抗拉、抗剪、承压承载力设计值；

——不锈钢螺栓的抗拉、抗剪、承压强度设计值，应按表4.11.3-2取值；

d、de——螺栓孔公称直径、有效直径；

d0——螺栓孔直径；

——直径影响系数，d＜12mm时，=0.9；d≥12mm时，=1.0；

——螺栓杆受剪面数目；

——长连接螺栓强度折减系数；

Σt——同一受力方向的承压构件总厚度的较小值。

6.6.5  不锈钢螺钉连接承载力应按下列规定计算：

1  不锈钢螺钉的杆轴方向受拉的连接中，承载力应按下列公式计算：

（6.6.5-1）

（6.6.5-2）

（6.6.5-3）

不锈钢螺钉在基材中的钻入深度应大于0.9mm，且承载力应满足下式要求：

（6.6.5-4）

式中：Nt——单个不锈钢螺钉承受的拉力设计值；

——单个不锈钢螺钉的受拉、抗撕裂承载力设计值；

kF——荷载影响系数，静荷载时取1.0，含有风荷载的组合荷载时取0.5；

——垫圈的直径（有垫圈时）或螺钉头的直径；

de——螺钉的螺纹处的有效直径；

t——较薄板（钉头接触侧的钢板）的厚度；

d——螺钉的公称直径；

tsup——螺钉钉杆的圆柱状螺纹部分钻入基材中的深度；

f——被连接不锈钢板的抗拉强度设计值；

——不锈钢螺钉的抗拉强度设计值；

——材料的影响系数，奥氏体不锈钢取1.0，双相型不锈钢取0.85。

2 不锈钢螺钉的受剪连接中，承载力应按下列公式计算：

（6.6.5-5）

（6.6.5-6）

（6.6.5-7）

当t2=t1时：且；

当时：α=2.1；

当时：α通过线性插值确定。

当不锈钢螺钉用于钢板端部与支承构件的连接时，其抗剪承载力设计值应乘以折减系数0.8。当采用多个螺钉连接且沿受力方向的连接长度时，承载力设计值应乘以折减系数，应按下式计算；

（6.6.5-8）

式中：Nv——单个不锈钢螺钉所承受的剪力；

Nvs、Ncs——单个不锈钢螺钉的抗剪、承压承载力设计值；

de——螺钉的有效直径；

kd——直径影响系数，d＜12mm时，kd=0.9；d≥12mm时，kd=1.0；

——螺钉的受剪面数目；

——不锈钢螺钉的抗剪、承压强度设计值；

t1——靠近螺钉头的连接板厚度；

t2——远离螺钉头的连接板厚度。

3  同时承受剪力和杆轴方向拉力作用的不锈钢螺钉连接的承载力，应满足下式要求：

（6.6.5-9）

式中：、——单个不锈钢螺钉所承受的剪力和拉力设计值；

——单个不锈钢螺钉受剪、受拉承载力设计值。

6.6.6  不锈钢抽芯铆钉不应用于受拉连接，抽芯铆钉的受剪连接中，承载力应按下列公式计算：

（6.6.6-1）

=                        （6.6.6-2）

（6.6.6-3）

（6.6.6-4）

当t2=t1时： 且；

当时：α=2.1；

当时：α通过线性插值确定。

当不锈钢抽芯铆钉用于钢板端部与支承构件（如檩条）的连接时，其抗剪承载力设计值应乘以折减系数0.8。当采用多个抽芯铆钉连接且沿受力方向的连接长度时，承载力设计值应乘以折减系数，应按下式计算；

（6.6.6-5）

式中：Nv——单个不锈钢抽芯铆钉所承受的剪力设计值；

——单个不锈钢抽芯铆钉的抗剪、承压承载力设计值；

——不锈钢抽芯铆钉的受剪面数目；

φ——剪切面数目影响系数，单剪时取1.0，双剪时取0.8；

——不锈钢抽芯铆钉的最小抗剪承载力设计值，见表6.6.6；

fcb——不锈钢抽芯铆钉的承压强度设计值；

t1——靠近抽芯铆钉头侧的连接板厚度；

t2——远离抽芯铆钉头侧的连接板厚度；

e1——端距，参见图6.6.6；

d0——孔径，参见图6.6.6。

表6.6.6  不锈钢抽芯铆钉的最小抗剪承载力设计值(kN)

| 抽芯铆钉类别 | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 6.4 |
| 封闭型平圆头抽芯铆钉 | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | 6.0 |
| 开口型沉头抽芯铆钉 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | - |
| 开口型平圆头抽芯铆钉 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | - |

图6.6.6  不锈钢抽芯铆钉连接的边距、端距和间距示意图

6.6.7  单根支承构件截面有效受力部位的厚度，应符合下列要求：

1  截面自由挑出的板件和双侧加肋的板件的宽厚应符合设计要求；

2  铝合金型材有效截面部位厚度不应小于2.5mm，型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时型材应局部加厚，局部壁厚不应小于螺钉的公称直径，宽度不应小于螺钉公称直径的1.6倍；

3  热轧钢型材有效截面部位的壁厚不应小于2.5mm,冷成薄壁型钢截面厚度不应小于2.0mm。型材孔壁与螺钉之间由螺纹直接受拉、压连接时，应验算螺纹强度。

6.6.8  根据面板在构件上的支承情况决定其荷载和地震作用,并计算构件的双向弯矩、剪力、扭矩。大跨度开口截面宜考虑约束扭转产生的双力矩。

- 6.7  搭接设计

6.7.1  水槽采用搭接工艺时，搭接应位于檩条处，两根水槽均应伸至支撑构件上。屋面坡度不大于10%时搭接长度应为250mm，屋面坡度大于10%时搭接长度应为200mm。

6.7.2  防水盖、防水压条应与屋面长度保持一致，其与屋脊交叉处应考虑膨胀设计；且防水盖、防水压条与防水盖、防水压条断点接缝处应考虑膨胀设计和防水。

6.7.3  屋脊部位应采用配套的屋脊，屋脊盖板应根据屋面的热涨冷缩设计，屋脊应设置伸缩缝，伸缩缝间隔不宜大于30m并符合设计要求，且应有可靠防水措施。

6.7.4  屋面挑檐长度宜为200-300mm，或按工程所在地风荷载计算确定。

6.7.5  主水槽伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm，水槽挑出墙面的长度不应小于200mm。

6.7.6  屋面伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm，水槽伸入天沟端部应做鹰嘴。

6.7.7  檐沟、天沟的排水坡度应符合设计要求，沟内不应有渗漏和积水现象。

6.7.8  女儿墙和山墙的防水构造应按建筑物热胀冷缩因素设计，屋面和墙面的保温隔热层应连接。

6.7.9  女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5％，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽；屋面与女儿墙交接处必须做泛水，高度不应小于250mm。

- 6.8  连接设计

6.8.1  玻璃间的接缝宽度应能满足玻璃和密封胶的变形要求；密封胶的嵌填深度宜为接缝宽度的50%～70%，较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。玻璃和接缝密封宜选用位移能力级别为25级硅酮耐候密封胶，密封胶应符合现行行业标准《幕墙接缝用密封胶》JC/T 882的有关规定。

6.8.2  排水槽构件与屋架结构的连接，宜采用螺栓连接，螺栓连接应采取可靠的防松动、防滑移、防脱离措施。

- 6.9  接缝密封防水设计

6.9.1  屋面接缝应按密封材料的使用方式，分为位移接缝和非位移接缝。屋面接缝密封防水材料的技术要求应符合本规程第4.14节的有关规定。

6.9.2  接缝密封防水设计应保证密封部位不渗水，并应做到接缝密封防水与主体防水构造相匹配。

6.9.3  密封材料的选择应符合下列规定：

1  应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面构造特点和使用条件等因素，选择耐热度、低温柔性相适应的密封材料；

2  应根据屋面接缝变形的大小以及接缝的宽度，选择位移能力相适应的密封材料；

3  应根据屋面接缝粘结性要求，选择与基层材料相容的密封材料；

4  应根据屋面接缝的暴露程度，选择耐高低温、耐紫外线、耐老化和耐潮湿等性能相适应的密封材料。

6.9.4  位移接缝密封防水设计应符合下列规定：

1  接缝宽度应按屋面接缝位移量计算确定；

2  接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力；

3  密封材料的嵌填深度宜为接缝宽度的50％～70％；

4  接缝处的密封材料底部应设置背衬材料，背衬材料应大于接缝宽度20％，嵌入深度应为密封材料的设计厚度；

5  背衬材料应选择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料，并应能适应基层的伸缩变形，同时应具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。

- 6.10  构造要求

6.10.1  硅酮结构密封胶的粘结宽度应符合本规程第6.10.3条的规定,且不宜小于7mm，其粘结厚度应符合本规程第6.10.4条的规定，且不宜小于6mm。硅酮结构密封胶的粘结宽度应大于厚度，但不宜大于厚度的2倍。

6.10.2  硅酮结构密封胶应根据不同受力情况进行承载力验算。在风荷载、雪荷载、积灰荷载、活荷载和地震作用下，其拉应力或剪应力不应大于其强度设计值f1；在永久荷载作用下，其拉应力或剪应力不应大于其强度设计值f2。拉伸粘结强度标准值应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的有关规定，f1可取为0.2N/mm2，f2可取为0.01N/mm2。

6.10.3  隐框玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结宽度Cs应符合下列规定：

1  当玻璃面板为刚性板时应按下式计算:

Cs=qkASf1                                  （6.10.3-1）

2  当玻璃面板为柔性板时应按下式计算:

Cs=qka2f1                                   （6.10.3-2）

式中：Cs——硅酮结构胶粘结宽度（mm）；

qk——作用于面板的均布荷载标准值（N/mm2）；

S——玻璃面板周长，即硅酮结构密封胶缝的总长度；

A——面板面积（mm2）；

a——面板特征长度（mm）；矩形为短边长，狭长梯形为高，圆形为半径，三角形为内心到边的距离的2倍。

3  粘结宽度Cs尚应符合下式要求:

Cs=G2Sf2                                    （6.10.3-3）

式中：Gs—平行于玻璃板面的重力荷载设计值。

6.10.4  隐框玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结厚度ts应符合下式要求:

ts≥μsδ2+δ                                （6.10.4）

式中：P——玻璃与铝合金框的相对位移（mm），主要考虑玻璃与铝合金框因温度变化产生相对的位移，必要时还需考虑结构变形产生的相对位移；

δ——硅酮结构密封胶在拉应力为0.7f1时的伸长率。

6.10.5  隐框、半隐框光伏组件屋面用中空玻璃二道密封胶采用符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的结构密封胶，其粘结宽度Cs1应按下式计算，且不应小于6mm：

Cs1≥βCs                                    （6.10.5）

式中：Cs1——中空玻璃二道密封胶粘结宽度（mm）；

Gs——玻璃面板与副框间硅酮结构密封胶的粘结宽度（mm），可按本规程第6.10.3条进行计算；

β——外层玻璃荷载系数，当外层玻璃厚度大于内层玻璃厚度时β=1.0，否则β=0.5。

6.10.7  排水槽构件与屋架结构的连接，宜采用螺栓连接；螺栓连接应采取可靠的防松动、防滑移、防脱离措施。

【说明】考虑到安全和操作的便利性，排水槽构件与屋架结构的连接，建议尽量不采用焊接连接。

6.10.8  光伏组件与光伏组件之间、排水槽与排水槽前后之间应留有一定的膨胀间隙，间隙尺寸可按下式计算：

Δ=L×(t1−t2)×δ                                   （6.10.8）

式中：Δ——膨胀量（mm）；

L——长度（mm）；

δ——材料膨胀系数；

t1——使用环境的极端温度（℃）；

t2——安装温度（℃）；

6.10.9  连接点螺栓或螺钉的抗拉和抗剪承载力应按下列公式计算：

1  抗拉承载力；

（6.10.9-1）

式中：——抗拉承载力设计值；

t——排水槽构件厚度（mm），应满足0.5mm≤t≤1.5mm；

f——被连接钢板的抗拉强度设计值（N/mm2）。

2  抗剪承载力：

抗剪承载力设计值：

（6.10.9-2）

承压承载力设计值：

（6.10.9-3）

式中：nv——剪切面数；

d——螺杆直径，对于全螺纹螺栓，取d=dc；

∑t——同一受力方向的承压构件的较小总厚度；

、——螺栓的承压、抗剪强度设计值，可按本规定表4.11.3-1 采用。

- 7  光伏发电系统设计

- 7.1  一般规定

7.1.1  光伏组件屋面光伏发电系统应进行专项设计。

7.1.2  光伏组件屋面发电系统输配电和控制用缆线应与其他管线统筹安排，安全、隐蔽、集中布置。

7.1.3  光伏组件屋面方阵连接电缆及其输出总电缆应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构安全》GB/T 20047.1的有关规定。

7.1.4  光伏组件屋面发电系统设计应符合下列规定：

1  光伏系统应根据建筑用电要求、接入电网的条件等选择相应的系统类型；

2  光伏组件屋面发电系统的线路设计包括直流线路设计和交流线路设计；

3  光伏屋面电气系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《低压配电设计规范》GB 50054、《光伏发电站设计规范》GB 50797等的有关规定；

4  光伏组件屋面发电系统的装机容量应根据采光面积、并网条件及经济合理性等因素综合确定；

5  光伏发电系统根据装机规模、电池阵列布置、接入电网系统方式及建筑屋面情况，朝向一致、走向平整单一的屋面宜按照直流汇流，集中逆变设计；情况复杂，朝向多元化的屋面宜采用分散逆变、集中并网设计。

6  光伏直流侧设计：光伏发电系统中，直接串并联后接入同一逆变器的光伏組件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致，接入同一路MPPT的组件串额定参数、组件朝向、安装倾角应一致；

7  光伏组件之间及组件与汇流箱、组件与逆变器之间的电缆应有固定和防晒措施，逆变器、汇流箱放置在屋面上时，安装应牢固稳定，可采用支架固定或挂靠女儿墙固定安装。

8  屋面光伏发电系统汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好，金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

9  屋面光伏发电系统逆变器、汇流箱通电后应保证外部保护导体始终保持连接，外部保护接地导体横截面选型应符合表7.1.4要求：

表7.1.4  保护接地导体截面积计算

| 相导体截面积S/mm2 | 保护导体最小截面积/mm2 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| S＞35 | S/2 |

注：相导线和保护导线为同一材料；当使用不同材料时，按照现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3中计算公式计算 。

7.1.5  光伏组件屋面发电系统应具有相应的并网保护功能，并应安装计量装置。

7.1.6  光伏组件屋面发电系统应满足国家关于电压偏差、闪变、频率偏差、相位、谐波、三相平衡度和功率因素等电能质量指标的要求，应设计直流拉弧电弧故障检测、报警及处理功能，具有10秒内快速关断功能的智能型电气设备。

- 7.2  装机容量与发电量

7.2.1  光伏发电系统装机容量应按下式计算：

PAZ=Fq×Wp                            （7.2.1）

式中：PAZ——光伏系统容量；

Fq——光伏组件数量；

WP——光伏组件峰值功率。

7.2.2  光伏组件屋面发电系统发电量预测应根据场址所在地的太阳能资源情况，并考虑屋面并网光伏发电系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素,估算拟安装容量条件下系统每年的发电量以及整个生命周期内的发电量。

7.2.3  并网光伏组件屋面发电系统的装机容量应根据光伏组件屋面系统组件的可安装面积、类型和建筑供配电条件等因素确定，并应符合下列规定：
    1  装机容量应为所安装光伏组件屋面系统组件的标称功率之和；
    2  光伏组件屋面发电系统组件的安装数量可由光光伏组件屋面系统组件的可安装面积和单个组件面积的比值确定。
7.2.4  根据光伏组件屋面发电系统场址周围的地形图,经对光伏组件屋面系统周围环境、地面建筑物情况进行考察,建立该光伏组件屋面系统发电量计算模型,并确定最终的发电量。

7.2.5  光伏系统发电量应按下式计算。

EP=HA×PAZES×K                         （7.2.5）

式中：Ep——发电量，单位为千瓦时(kW·h)；

HA——组件安装面太阳能总辐照量,单位为干瓦时每平方米(kW·h/m2)；

PAZ——组件安装容量，单位为千瓦时(kW·h)；

Es——标准条件下的辐照度（常熟=1 kW/m2）

K——为综合效率系数。

注：综合效率系数K是考虑了各种因素影响后的修正系数，其中包括：光伏组件类型修正系数；光伏方阵的倾角、方位角修正系数；光伏发电系统可用率；光照利用率；逆变器效率；线路、升压变压器损耗；光伏组件表面污染修正系数；光伏组件转换效率修正系数。

- 7.3  建筑用光伏组件设计

7.3.1  光伏组件应与建筑外观相协调，并应与建筑模数相匹配。

7.3.2  光伏组串中每一块组件的标称峰值功率应一致，公差为正公差。

【说明】 判定建筑光伏组件功率差值的主要依据是组件的最大功率点电流值(Isc)。

7.3.3  单块光伏组件应具有快速关断功能，控制直流电压输出不应大于40V。

- 7.4  光伏组串设计

7.4.1  光伏组件屋面组串最大电压不宜超过1000V。

【说明】 光伏组件屋面组串最大电压可由光伏组串在标准测试条件下的开路电压通过最低预期工作温度修正后确定。最低预期工作温度下，电压修正系数可根据光伏组件屋面组件供应商提供的数据计算。

7.4.2  对离网光伏组件屋面发电系统，光伏组件的串联数还应使光伏组串的最大功率点电压与储能电池组浮充电压相匹配，浮充电压应包括防反二极管和直流线路的压降。
7.4.3  光伏组串的并联数可根据逆变器额定容量及光伏组串的功率确定。

7.4.4  接入逆变器的光伏组件屋面组件串直流电压应小于逆变器产品说明书给定的最大直流接入电压；设计直流电路的最高电压应加入当地30年内极端最低气温值，应按下式进行计算：

Vdcmax＞ m ×{Voc×[1＋(t－25)]×Kv }              （7.4.4）

式中：Vdcmax ——逆变器允许的最大直流输入电压（V）；

Voc——光伏组件开路电压（V）；

t——光伏组件运行环境中30年内的极限低温（℃）；

Kv ——光伏组件开路电压温度系数；

m——光伏组件串联数（m向下取整）。

注：光伏组件电压随环境温度的的降低而升高。

7.4.5  光伏发电系统中直接串并联的同一光伏组件串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致，光伏组件串的串联数应按下列公式计算：

N≤VdcmaxVoc×1+t−25×Kv             （7.4.5-1）

VmpptminVpm×1+t'−25×K'v≤N≤VmpptmaxVpm×1+t−25×K'v        （7.4.5-2）

式中：Kv——光伏组件的开路电压温度系数；

K'v——光伏组件的工作电压温度系数；

N——光伏组件的串联数（N取整）；

t——光伏组件工作条件下的极限低温（℃）；

t'——光伏组件工作条件下的极限高温（℃）；

Vdcmax——逆变器允许的最大直流输入电压；

Vmpptmax——逆变器MPPT电压最大值；

Vdcmax——逆变器MPPT电压最小值；

Voc——光伏组件的开路电压；

Vpm——光伏组件的工作电压；

7.4.6  光伏发电系统中，直接串并联后接入同一逆变器的光伏組件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致；接入同一路MPPT的组件串额定参数、组件朝向、安装倾角应一致，同一组串中的光伏组件设计方位角或倾角偏差应在±5°内。

7.4.7  设计时组件串所构成的直流回路的环状面积应尽可能小，等电位连接导体应尽可能平行、靠近带电导体。

7.4.8  光伏组串的最大功率点电压应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内，输入逆变器的光伏组串峰值功率宜在逆变器额定输出功率的9O%～125%之内。

7.4.9  光伏组串的最大功率点电压最大值和最小值应按下列公式进行计算。

Vmpp−max=Vmpp×1+γ×Tmin−25×N             （7.4.9-1）

Vmpp−min=Vmpp×1+γ×Tmin−25×N             （7.4.9-2）

式中：Vmpp-max——组串的最大功率点电压；

Vmpp-min——组串的最小功率点电压；

Vmpp——单块光伏组件的最大功率点电压；

γ——组件的电压温度系数(V/℃)；

Tmin——组件正常工作最低温度(℃ )；

Tmax——组件正常工作最高温度(℃ )；

N——串联数。

7.4.10  光伏组串的最大开路电压不能超过逆变器的最大输入电压，光伏组串的最大开路电压应按下式进行汁算。

Vmax=Voc×1+γ×Tmin−25×N………………（7.4.10）

式中：Vmax——光伏组串的最大开路电压；

Voc——单块光伏组件的开路电压。

- 7.5  光伏方阵设计

7.5.1  光伏组件屋面方阵的设计，应符合下列规定：

1  应满足室内采光要求；

2  应避免由于朝向和遮挡对光伏发电造成不利影响；

3  应便于排水、除雪、除尘，保证通风良好，并应确保光伏组件屋面系统电气性能安全可靠；

4  应满足消防、防雷要求；

5  应便于光伏组件屋面方阵和建筑相关部位的检修和维护，光伏组件屋面宜预留检修通道；

6  光伏构件的类型、规格、数量、安装位置、安装方式和安装场地面积应根据建筑设计和采光条件确定；

7  应根据光伏构件的规格、可安装面积和用户的需求来确定光伏系统的最大装机容量；

8  应根据并网逆变器的额定直流电压、最大功率点跟踪控制范围、光伏构件的最大输出工作电压及其温度系数，确定光伏构件串联的数量（简称光伏串）；

9  应根据总装机容量及光伏构件的容量确定光伏串的并联数。

7.5.2  光伏方阵不应影响所在建筑部位的保温、隔热、防水性能以及雨水排放等功能。

7.5.3  同一方阵内，光伏组件屋面组件电性能参数宜一致。同一组串内，光伏组件屋面组件的短路电流和最大工作点电流的离散性允许偏差应为±3％；有并联关系的各组串间，总开路电压和最大功率点电压的离散性允许偏差应为±2％。

7.5.4  光伏阵列的设计应防止阵列内产生环流，并联的组件串开路电压范围应在5%内匹配。

7.5.5  并联的光伏阵列中所有光伏组件串，其在STC下的开路电压、最大输出电压等电特性参数及温度系数应相同。

7.5.6  应根据建筑物的实际条件,选择光伏组件安装位置及光伏系统类型；应根据光伏发电的容量需求，确定光伏组件安装的面积,按下式汁算光伏组件安装面积。

A=Cη×1000W/m2…………………………（7.5.6）

式中：A—光伏组件安装面积;

C—光伏发电安装容量;

η—光伏组件效率。

7.5.7  应根据并网逆变器的额定直流电压、最大功率跟踪范围、光伏组件的电压温度系数以及光伏组件可能达到的最高工作温度和最低工作温度确定光伏组件的串联数。

【说明】 光伏组件可能达到的最高工作温度一般约为85℃，最低工作温度一般约为-0℃。

- 7.6  布线系统设计

7.6.1  屋面光伏发电系统布线系统应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217、《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章：布线系统》GB 16895.6、《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.3、《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666和现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

7.6.2  布线系统应符合下列规定：

1  应安全、隐蔽、集中布置，建筑外观应整齐，应易于安装维护；

2  应能承受预期的外部环境影响，并应避免电缆遭受机械外力、过热、腐蚀等危害；

3  在满足安全条件的前提下应保证电缆路径最短；

4  新建建筑应预留光伏组件屋面系统的电缆通道，并宜与建筑本身的电缆通道综合设计；既有建筑增设光伏组件屋面系统时，光伏组件屋面系统应满足建筑结构和电气安全，梯架、托盘及槽盒等电缆通道宜单独设置；

5  单芯交流电缆应严格按照相关规范要求敷设，避免产生涡流现象，严禁单独敷设在桥架或管线内；

6  双拼和多拼电缆应保证敷设路径同程、电气参数一致；

7  电缆穿越隔墙、楼板孔洞、缝隙，均应采用防火封堵材料进行严密封堵，防止电缆着火后蔓延；

8  光伏组件屋面的檩条、桥架以及金属槽盒的电缆引出孔应采用机械加工开孔方法并进行去毛刺处理，管孔端口应采取防止电缆损伤的措施；

9  集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类阻燃电缆；

10  光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施；

11  电缆敷设可采用直埋、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式，动力电缆和控制电缆宜分开排列；

12  户外环境中电缆应具备防紫外性能，或采用防紫外的保护套管等方式进行保护；

13  温度等级应满足光伏系统实际环境要求；

14  排水通路不得作为电缆通道；

15  光伏组件屋面系统支承结构宜设置一体化布线型腔，布线型腔的截面积或孔径应根据电缆根数及电缆外径确定，并应满足布线要求，开口型腔应使用扣盖密封；

16  光伏组件屋面系统组件背面应进行散热设计；

17  金属槽盒和金属导管的连接处，不应设在穿楼板或墙壁等孔处；

18 光伏组件屋面的组件接线盒的位置宜由光伏组件屋面的安装方式确定，点支式、隐框式屋面宜采用背面接线盒，明框式、半隐框式屋面宜采用侧边接线盒；

19  屋面电缆桥架的布置应美观、牢固、满足电缆转弯半径的要求，且应符合现行协会标准《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31和国标图集《电缆桥架的安装》04D701-3的有关要求；

20  光伏电缆敷设宜采用穿线管或金属槽盒，不少于两点可靠接地；

21  电力电缆与控制电缆宜分开设置，当设置在同一侧或同一支架上时，控制电缆宜设置在电力电缆的下方；

22  电缆沟或电缆由站外进入电气室的入口处，或电缆穿入控制室、配电装置室及有防火要求的房间墙壁和地板处，其孔洞均应采用非燃材料填封；

23  电缆沟内应采取防火、排水和防止动物抓咬电缆的措施。电缆管进出口应设置防水及阻止老鼠等动物进入管内的措施；

24  埋地电缆埋设深度不宜小于700mm。

7.6.3  直流电缆在光伏组件屋面系统布线时，应符合下列规定：

1  直流电缆不应在光伏组件屋面组件间的胶缝内布线；

2  直流电缆宜通过屋面的檩条、桥架或副框的开口型腔布线，型腔应通过扣盖扣接密封；

3  直流电缆也可通过固定在屋面支承结构上的金属槽盒、金属导管布线；

4  金属槽盒、金属导管以及檩条、桥架、副框的布线型腔内光伏电缆的截面利用率不宜超过40％；

5  直流线路耐压等级应高于光伏阵列最大输出电压的1．25倍；

6  在直流电缆与其他布线系统可能发生混淆的地方，应进行标识，印有光伏或直流标识的直流电缆，其标识应清晰、耐擦除；无光伏或直流标识的直流电缆，宜附加印有“SOLAR D．C．”等字样的彩色标签，标签间隔不宜超过5m，平直布线时，间隔可大于5m但不应超过10m。当电缆布置在导管或槽盒中时，标签应附着在导管或槽盒的外表面上；

7  直流电缆正负极采用单独导体时，宜靠近敷设；

8  额定载流量应高于短路保护电气整定值，短路保护电器整定值应高于光伏阵列的标称短路电流的1.25倍；

9  线路损耗应控制在5%内。

7.6.4  光伏汇流设备布线应符合下列规定：

1  直流电缆未经导管进出光伏汇流设备时，应采用防水端子等方式连接以防止电缆在内部断开并保持设备的外壳防护等级；

2  进入光伏汇流设备的导体应按极性分组或按回路编号配对。

7.6.5  信号线缆，包括控制电缆与通信线缆，其布线及接口应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定及下列规定：
    1  室外敷设的信号线缆应采用室外型电缆或采取相应的防护措施；

2  信号线缆应采用屏蔽线，线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿及有强磁场和强静电场干扰的区域，亦可使用金属导管屏蔽。

- 7.7  汇流箱设计

7.7.1  一般要求

1  汇流箱的设计选型应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》GB 7251.1的要求；

2  箱体及箱内主要部件必须获得国际、国内相关认证证书；

3  汇流箱应依据型式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路、输入输出额定电流等技术条件进行选择；

4  汇流箱应按环境温度、相对湿度、海拔高度、污秽等级、地震烈度等使用环境条件进行性能参数校验，其防护等级室内型不应低于IP20，室外型不应低于IP54。

5  汇流箱箱体和结构应牢固、平整，无缺陷，且应满足光伏发电系统设计寿命的使用要求，箱体内带电部位应有显著的警示标志，标牌、标志、标记应清晰且不易擦除。

6  对于特殊使用条件下的汇流箱，应和制造商签订专门的协议，特殊条件是指：

1）海拔高度超过2000m；

2）温度或气压变化大，易出现异常凝露；

3）污秽严重或腐蚀严重的情况；

4）其他特殊情况。

7.7.2  直流汇流箱应符合下列要求：

1  汇流箱应具有汇流、保护功能，应具备智能监控功能；

2  汇流箱宜采用直流断路器及直流熔断装置；

3  一级汇流箱应具有光伏組串过流保护，过流保护能力不小于1.25倍的IDC（STC）；宜具有防反二极管，防反二极管的反向电压不低于2倍的UDC（STC）；

注：IDC（STC）为标准测试条件下光伏組串的短路电流

UDC（STC）为标准测试条件下光伏组串的开路电压

4  汇流箱应具有防雷功能，且应符合现行国家标准《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T 34936的有关要求；

5  汇流箱宜具有对外通信功能，可采集组串的电流、电压及防雷报警信号等；

6  汇流箱宜选配就地显示功能，显示电流、电压、断路器和防雷器状态等。

7.7.3  交流汇流箱应符合下列要求：

1  交流输入输出侧均应配置交流断路器，断路器的选型应至少满足光伏系统额定电压、额定电流、短路故障的要求；

2  交流输入输出端应满足逆变器和箱式变压器低压侧接入的要求，宜预留充足的备用端子；

3  箱体内部应采用绝缘设计，避免开箱操作发生触电危险；

4  应具有防雷保护功能；

5  宜具有输出侧欠压保护，可选配过压、过流、短路等其他保护功能。

- 7.8  并、离网逆变器设计

7.8.1  逆变器的配置容量应与光伏方阵的安装容量相匹配，逆变器允许的最大直流输入功率不应小于其对应的光伏方阵的实际最大直流输出功率。

7.8.2  光伏组件串的工作电压变化范围应在逆变器的最大功率点跟踪电压跟踪范围内。

7.8.3  逆变器应按照型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪、保护和监测功能、通讯接口、防护等级等技术条件进行选择。

7.8.4  逆变器应按环境温度、相对湿度、海拔高度、地震烈度、污秽等级、盐雾影响等使用环境条件进行校验。

- 7.9  防雷接地设计

7.9.1  光伏组件屋面发电系统的防雷设计应作为建筑电气防雷设计的一部分，其防雷等级应与建筑物的防雷等级一致，防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

7.9.2  新建建筑的光伏组件屋面发电系统的防雷和接地应与建筑物的防雷和接地系统统一设计，既有建筑增设光伏组件屋面发电系统时，应对建筑物原有防雷和接地设计进行验证，不满足设计要求时应进行改造。

7.9.3  光伏组件屋面发电系统应装设过电压保护，并应符合下列规定：

1  光伏汇流箱输出端，包括正极对地、负极对地和正负极之间应安装直流电涌保护器；

2  光伏汇流箱与逆变器之间的直流电缆长度大于50m时，应在直流配电柜的输出端或逆变器的直流输入端安装第二级直流电涌保护器；

3  直流电涌保护器的有效保护水平应低于被保护设备的耐冲击电压额定值；

4  直流电涌保护器最大持续工作电压应大于光伏组串标准测试条件下开路电压的1.2倍。

7.9.4  光伏组件屋面发电系统的接地设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定，并应符合下列规定：
    1  光伏组件屋面发电系统的外露可导电部分及设备的金属外壳应进行可靠的等电位联结，且应与所在建筑物接地系统共用同一接地网；

2  光伏组件屋面发电系统组件的金属边框应通过光伏组件屋面系统的金属框架与主体结构的接地多点可靠连接，连接部位应清除非导电保护层；

3  移除任一光伏组件屋面发电系统组件时，应保证接地的连续性；

4  光伏组件屋面发电系统的防雷接地与工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻值应按接入设备中要求的最小值确定；

5  同一并网点有多台逆变器时，应将所有逆变器的保护接地导体接至同一接地母排上；

6  光伏组件屋面发电系统的交流配电接地形式应与建筑配电系统接地形式相一致。

7.9.5  屋面光伏发电系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地。

7.9.6  屋面光伏发电系统电气装置、设施的金属部件应进行等电位连接并接地。

7.9.7  屋面光伏发电系统组件金属边框可作为防雷接闪器，采用组件金属边框做防雷接闪器时，接地应采用面积不应小于50mm2铜或等效导体；组件金属边框不用做防雷接闪器时组件边框接地应采用面积不应小于6mm2铜或等效导体。

【说明】 此条参考CTS 13001-2018《户用并网光伏系统检测及评价》及IECTS 62548:2016的要求。

7.9.8 光伏发电站的接地电阻阻值应满足设计要求。对于上人屋顶，接地电阻不应大于4Ω，对于非上人屋顶，接地电阻不应大于10Ω。

【说明】 此条参考2018年国管局发布“公共机构分布式光伏发电系统建设指南”的要求。

7.9.9 组件串所构成的直流回路的环状面积应保证满足各项要求的前提下最小，等电位连接导体应平行、靠近带电导体设置。

【说明】 此条参考CTS 13001-2018《户用并网光伏系统检测及评价》的要求。

- 7.10  储能系统设计

7.10.1  离网光伏组件屋面系统系统应配置储能装置，并应满足向负载提供持续、稳定电力的要求，并网光伏组件屋面系统系统可根据用户需求配置储能装置的容量。

7.10.2  离网光伏组件屋面系统系统储能电池组容量应根据负载功率、额定电压、工作电流、日平均用电时数、连续阴雨天数、储能电池的类型及其电特性等参数确定。储能电池的总容量应按下式计算：

（7.10.2）

式中：Cc——储能电池总容量(kWh)；

D——最长无日照期间用电时数(h)；

F——储能电池放电效率的修正系数，通常为1．05；

P0——负载功率(kW)；

U——储能电池的放电深度，通常为0.7～0.9；

Ka——综合效率系数，包括储能电池的放电效率，控制器、逆变器以及交流回路的效率，通常为0.7～0.9。

7.10.3  储能电池应根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、技术条件和价格等因素选择，并应符合下列规定：

1  应符合国家现行相应产品标准的规定；

2  宜选用循环寿命长、充放电效率高、自放电小等性能优越的储能电池；

3  宜选用大容量单体储能电池，减少并联数；

4  储能电池串并联使用时，应由同型号、同容量、同制造厂的产品组成，并应具有一致性。

7.10.4  储能系统应具有电池管理系统。采用在线检测装置进行智能化实时检测，应具有在线识别电池组落后单体、判断储能电池整体性能、充放电管理等功能，宜具有人机界面和通信接口。

7.10.5  充电控制器应具有短路保护、过负荷保护、过充/过放保护、欠压保护、过压保护、反向放电保护、极性反接保护及防雷保护等功能，必要时应具备温度补偿、数据采集和通信功能。

7.10.6  储能系统的标称电压宜为DC 12V、24V、48V、110V、220V或500V。

- 7.11  光伏微网系统

7.11.1  光伏微电网系统的网架结构以及通用技术要求应符合现行行业标准《智能电网用户端系统通用技术要求》NB/T 42058的有关规定及设计文件要求。

7.11.2  光伏微网系统内的接地方案不能造成公共配电网过电压，不应造成公共配电网接地保护装置误动作。

7.11.3  光伏微网系统内的电源不应造成公共配电网保护装置的误动作或重复动作。

7.11.4  当公共配电网发生故障停止运行时，微网系统应能够按照预案作出处理，在2s内与公共电网脱离。

7.11.5  光伏微网系统内任何总容量不低于250kVA的分布式电源，应有独立的状态监控，监控内容至少包括：互连状态、有功功率、无功功率、电压、电流、频率。

7.11.6  光伏微网系统与公共配电网间必须要有隔离装置，隔离装置满足易操作、独立、断廾状态可见的要求。

7.11.7  对于在公共配电网发生故障情况下断开互连的微网系统，如果有自动恢复互连功能，接入电压等级为0.4kV及以下用户低压侧的,延时20s以上可恢复互连；对于接入电压等级为10kV及以上电网，需经供电部门允许后恢复互连。

7.11.8  在光伏微网系统可根据实际需要配置一定容量的储能装置，以满足向负载提供持续、稳定电力的要求。配置储能系统的容量应根据当地电网条件、负载的电能需要和所配储能电池的技术特性来确定。储能电池的容量按式(7.11.8)计算：

CC=D1÷F÷P0U×K                     （7.11.8）

式中：Cc——储能电池的容量，单位为千瓦时（kW·h）；

Dt——最长无日照期间用电时数，单位为（h）；

F——储备电池放电效率的修正系数（通常为1.05）；

P0——平均负荷容量，单位为（kW）；

U——储能电池的放电深度（0.5～0.8）；

Ka——包括逆变器等交流回路的效率（通常为0.7～0.8）。

7.11.9  用于光伏微网系统的储能电池应按以下技术条件选择：储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力。储能装置采用直流供电系统时，应符合现行行业标准《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》DL/T 5004的有关规定。

7.11.10  光伏微网系统电线、电缆的选择与敷设设计，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定，电线、电缆截面应进行技术经济比较后选择确定。

7.11.11  光伏微电网系统的监控系统应具备下列功能：

1  微网内关键节点电能质量监测；

2  储能系统容量监测；

3  光伏发电趋势预测；

4  网内负荷变化趋势预测；

5  事故告警记录；

6  报表曲线；

7  历史数据查询；

8  电能流动功率与方向控制；

9  Web远程浏览、控制。

- 7.12  监测系统设计

7.12.1  大型光伏组件屋面系统宜设置监测系统，监测系统宜由数据采集系统和数据传输系统组成，且宜具备下列功能：

1  存储和查询历史运行信息和故障记录；

2  人机操作界面与监测显示界面；

3  与储能系统的电池管理系统相集成；

4  接入远程监控的接口，且应以规定的数据格式与远程数据中心传输数据。

7.12.2  监测系统应能监测、记录及保存下列参数：

1  太阳总辐射、环境温度、湿度等环境参数；

2  光伏组件屋面系统组件温度、发电功率和累计发电量；

3  直流侧电压、电流，交流侧的电压、电流和频率等；

4  监控涉及的全部开关量，包括与断路器相关的程控、报警等信号开关量。

7.12.3  监测系统应采用开放的通信协议和标准通信接口。

7.12.4  监测系统供电电源应稳定可靠，宜设置交流不间断电源保证监测系统在电源失电或电源不符合要求时能正常工作至少2h。

7.12.5  光伏监控系统包含场地环境监控系统、光伏阵列和逆变器运行参数监控及交流侧并网参数监控等。

7.12.6  环境监控系统构成主要为风速仪、温度传感器、太阳辐射仪和监控电脑等,监控电脑可实时储存监控数据,并导出历史数据，历史数据可备份,且应至少保存至系统拆除为止。

- 7.13  标识标牌设计

7.13.1  光伏系统专用标识的形状、颜色、尺寸和安装高度应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定；

7.13.2  光伏组件屋面发电系统在人员可能接触或接近的位置，应设置防触电警示标识。

7.13.3  并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置，光伏系统在并网处应设置并网专用低压开关箱，并应设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。

7.13.4  开关柜中的应急回路应设置相应的应急标志和警告标识。

- 8  加工制作

- 8.1  构件加工

8.1.1  钢构件的加工、制作和组装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢结构施工规范》GB 50755的有关规定。

8.1.2  铝合金构件的加工、制作和组装应符合现行国家标准《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576的有关规定。

8.1.3  构件放样和号料应根据工艺要求预留焊接收缩量和加工余量。制孔时，样板尺寸、样板上任意两孔孔距和孔心偏离的允许偏差应为±0.5mm；零件的切割线和号料线允许偏差应为±2.0mm。

8.1.4  材料切割时，切割面或剪切面不应有裂纹、夹渣、分层和大于0.5mm的缺棱，气割允许偏差应符合表8.1.4-1的规定，机械剪切允许偏差应符合表8.1.4-2的规定。

表8.1.4-1  气割的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±2.0 |
| 切割面平面度 | 0.05t，且≤1.0 |
| 割纹深度 | 0.3 |
| 局部缺口深度 | 0.5 |

注：t为切割面厚度。

表8.1.4-2  机械剪切的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±1.0 |
| 边缘缺棱 | 0.5 |
| 型钢端部垂直度 | 2.0 |

8.1.5  构件加工后若有较大变形需进行矫正时，碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时，加热温度不应超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。当零件采用热加工成型时，加热温度应控制在900℃～1000℃；碳素结构钢和低合金结构钢在温度分别下降到700℃和800℃之前，应结束加工；低合金结构钢应自然冷却。

8.1.6  矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不应大于0.5mm，且不应大于该钢材厚度允许偏差的1/2，材料热矫正后允许偏差应符合表8.1.6的规定。

表8.1.6  钢材矫正后的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 图例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板的局部平面度 | t≤14 | 1.5 |  |  |
|  | t＞14 | 1.0 |  |  |
| 型高弯曲矢高 |  | l/1000且≤2.0 |  |  |
| 角钢肢的垂直度 |  | ≤b/100 ≤90° |  |  |
| 槽钢翼缘对腹板的垂直度 |  | ≤b/80 |  |  |
| 工字钢、H型钢翼缘对腹板的 垂直度 |  | b /100且≤2.0 |  |  |
| 钢管椭圆度 Δ1=D1-D0 Δ2=D0-D2 |  | ≤DO/100 |  | D0 钢管标准尺寸 D1 长轴尺寸 D2 短轴尺寸 |

8.1.7  气割或机械剪切的零件需要进行边缘加工时，应采用精密切割，其刨削量不应小于2.0mm。边缘加工允许偏差应符合表8.1.7的规定。

表8.1.7  边缘加工允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±1.0 |
| 加工边直线度 | l/3000，且≤2.0 |
| 相邻两边夹角 | ±6’ |
| 加工面垂直度 | 0.025t，且≤0.5 |
| 加工面表面粗糙度 | 12.5μm |

8.1.8  排水槽构件的加工精度应符合下列要求：

1  外观应平整，不应有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷；

2  端头不应有加工变形，并应去除毛刺；

3  加工尺寸允许偏差应符合下表8.1.8的要求。

表8.1.8  排水槽加工尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差（㎜） | 项目 | 允许偏差（㎜） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 | +2，0 | 孔距 | ±2.0 |
| 长度 | +5，–2 | 孔宽 | +1.0, 0 |
| 宽度 | ±1.0 | 弯曲角度 | ±2° |

8.1.9  连接件的加工精度应符合下列要求：

1  外观应平整，不应有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷；

2  金属件的防腐处理应符合设计要求；

3  连接件高度、宽度、长度允许偏差应为±1.0mm；弯曲角度允许偏差应为±2°；

4  孔径允许偏差应为±0.5mm；孔距允许偏差应为±1.0mm。

8.1.10  橡胶件、橡胶条的加工精度应符合下列要求：

1  外观应光滑平整，棱角应修剪整齐，表面不得有气泡、流挂及颗粒存在，不得有脱层、裂外观应光滑平整，棱角应修剪整齐，表面不得有气泡、流挂及颗粒存在，不得有脱层、裂缝等明显缺陷；

2  杂质或麻点直径不应大于1mm，且单个橡胶件不应超过2个，两缺陷间间距应大于500mm；

3  不应有明显的压扁及变形；

4  橡胶件的宽度、高度允许偏差应为±0.5mm；长度允许偏差应为±0.5mm；角度允许偏差应为±1°。

8.1.11  泛水板加工尺寸允许偏差应符合表8.1.11的规定。

表8.1.11泛水板加工尺寸允许偏差

| 项目 | 长度（mm） | 宽度（mm） | 弯折面夹角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +5.0，0 | +2.0，0 | 2 |

- 8.2  构件组装

8.2.1  A、B级螺栓孔（I类孔）应具有H12的精度，孔壁表面粗糙度不应大于12.5μm。其孔径允许偏差应符合表8.2.1-1的规定。C级螺栓孔（Ⅱ类孔），孔壁表面粗糙度不应大于25μm，其允许偏差应符合表8.2.1-2的规定。

表8.2.1-1  A、B级螺全孔径的允许偏差（mm）

| 螺栓公称直径、螺栓孔直径 | 螺径公称直径允许偏差 | 螺栓孔直径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 10～18 | 0.00～0.18 | +0.18 0.00 |
| 18～30 | 0.00～0.21 | +0.21 0.00 |
| 30～50 | 0.00～0.25 | +0.25 0.00 |

表8.2.1-2  C级螺全孔径的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺栓 | 公称直径 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36～48 |
|  | 允许偏差 | ±0.43 |  | ±0.52 |  |  | ±0.84 |  | ±1.00 |
| 螺栓孔 | 公称直径 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 23.5 | 26 | 29 | 32 | 栓径+2 |
|  | 允许偏差 | +0.43 |  | +0.52 |  |  | +0.84 |  | +1.00 |
| 不圆度（最大和最小直径之差） |  | 1.00 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 中心线倾斜度 |  | 板厚的±3%，且单层板≤2.0mm 多层板叠组合≤3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |

8.2.2  构件组装前，应将连接表面及沿焊缝每边30mm～50mm范围内铁锈、毛刺、油污、氧化层等清除干净，焊缝连接的允许偏差应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2  焊缝连接的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 搭接长度L 间隙e | ±5.0 ≤1.0 |  |
| 最大间隙e | ≤1.0 |  |
| 对口错边 | t/10，且≤3.0 |  |
| 间 隙d | ±1.0 |  |
| 坡口角度α 钝边e | ±50 ±1.0 |  |

8.2.3  铝合金构件采用榫卯结合时，其豁口、槽口及榫头尺寸偏差应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3  铝合金榫头、槽口、豁口的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豁口 | A、B | 0～0.5 | 豁口 槽口 榫头 |
|  | C | ±0.5 |  |
| 槽口 | A、B | 0～0.5 |  |
|  | C | ±0.5 |  |
| 榫头 | A、B | -0.5～0 |  |
|  | C | ±0.5 |  |

8.2.4  连接焊缝等级除非设计文件有注明的，所有接料焊缝及对接熔透焊缝的焊缝等级应达到二级焊缝的质量要求，其他连接焊缝应达到三级焊缝的质量要求。焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差及一、二级焊缝的内部质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

8.2.5  构件制作组装完成后，应按照施工图要求和本规程的规定，对成品质量进行检查。构件外形和几何尺寸的偏差应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5  外形和几何尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度、宽度、厚度、对角线 | ±2.0 |
| 弯曲度、平整度 | 整体≤L/1000，且≤3.0 局部≤L/750，且≤2.0 |
| 节点板 | 平面内偏移≤1.5 平面外偏移≤1.0 |
| 螺栓孔 | 与基准线偏移为±1.5 |

- 8.3  构件防腐

8.3.1  构件制作完成后，应进行防腐处理，钢结构宜优先采用热浸镀锌法、热喷涂锌铝复合法和静电粉末喷涂法，亦可采用油漆防腐；铝合金宜采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行防腐处理。

8.3.2  材料涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5℃～38℃之间，相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露，涂装后4h内应保护免受雨淋。

8.3.3  材料涂装前处理后的材料表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

8.3.4  钢结构构件的表面防腐处理工艺应符合下列规定：

1  钢结构构件采用防腐涂料涂装时，构件的除锈等级应符合表8.3.4-1的规定；

表8.3.4-1  各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂料品种 | 除锈等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St2 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、率黄化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等 | Sa2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等 | Sa2.5 |

2  采用镀锌钢板、型钢制作的构件，其焊道、制孔及断料边缘部位，必须进行打磨和局部抛光除锈，并应在涂装前作补锌处理；

3  构件的表面防腐涂装，应在构件加工完成、检验合格后进行。表面防腐涂装后的构件再次加工时，应对加工面重新进行防腐处理；

4  构件采用热浸镀锌、热喷涂锌铝复合法和静电粉末喷涂做涂装时，涂层的厚度应符合表8.3.4-2、8.3.4-3、8.3.4-4的规定；采用油漆涂装时，涂层的厚度应符合表8.3.4-5的规定；

5  涂层表面应光洁平整，涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、气泡、针眼、色泽不均、脱皮和露底等现象，并应具有良好的附着力。

表8.3.4-2  镀锌层附着量及锌层厚度

| 零部件类别及规格 |  | 锌附着量（g/m2） |  | 镀锌层厚度（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 局部 | 平均 | 局部 | 平均 |
| 钢板 | 厚度＜6mm | ≥395 | ≥505 | ≥55 | ≥70 |
|  | 厚度≥6mm | ≥505 | ≥610 | ≥70 | ≥85 |
| 螺纹件 | 直径≥20mm | ≥325 | ≥395 | ≥45 | ≥55 |
|  | 直径＜20mm | ≥250 | ≥325 | ≥35 | ≥45 |

表8.3.4-3  热喷涂锌铝复合涂层厚度（μm）

| 部位 | 年限 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20年以下 | 20年以上 |
| 室内 | ≥100 | ≥150 |
| 室外 | ≥150 | ≥250 |

表8.3.4-4  静电粉末喷涂涂层厚度（μm）

| 部位 | 年限 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20年以下 | 20年以上 |
| 室内 | ≥50 | ≥100 |
| 室外 | ≥100 | ≥150 |

表8.3.4-5  油漆涂层总厚度（μm）

| 部位 | 年限 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20年以下 | 20年以上 |
| 室内 | ≥125 | ≥150 |
| 室外 | ≥150 | ≥200 |

注：钢构件采用油漆防腐时，宜做到2遍底漆3遍面漆，单遍漆膜厚度允许偏差应为-5μm，漆膜总厚度偏差应为-25μm。

8.3.5  铝合金阳极氧化法防腐其氧化膜厚度应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定及设计文件的要求，对应级别的厚度应符合表8.3.5的规定。

表8.3.5  氧化膜厚度级别（μm）

| 级别 | 局部厚度 | 平均厚度 |
| --- | --- | --- |
| AA10 | ≥8 | ≥10 |
| AA15 | ≥12 | ≥15 |
| AA20 | ≥16 | ≥20 |
| AA25 | ≥20 | ≥25 |

8.3.6  铝合金电泳涂漆复合膜厚度应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6  电泳涂漆复合膜厚度（μm）

| 级别 | 阳极氧化膜 |  | 漆膜 | 复合膜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局部厚度 | 平均厚度 | 局部厚度 | 局部厚度 |
| A | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥21 |
| B | ≥10 | ≥8 | ≥7 | ≥16 |

8.3.7  铝合金装饰面上粉末喷涂的涂层最小局部厚度不应小于40μm，最大局部厚度不应小于120μm。

8.3.8  铝合金饰面上氟碳喷涂漆膜厚度应符合表8.3.8的规定。

表8.3.8  氟碳喷涂的漆膜厚度（μm）

| 级别 | 局部厚度 | 平均厚度 |
| --- | --- | --- |
| 二涂 | ≥25 | ≥30 |
| 三涂 | ≥34 | ≥40 |
| 四涂 | ≥55 | ≥65 |

8.3.9  铝合金防腐处理前，型材的外观质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1的有关规定。电泳涂漆后漆膜应均匀、整洁，不应有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等缺陷；粉末喷涂后涂层应平滑、均匀，不应有皱纹、鼓泡、流痕、裂纹、发粘等缺陷，可允许有轻微的桔皮现象，其允许程度应在喷涂前由供需双方以实物标样的方式确认；氟碳喷涂后涂层应平滑、均匀，不应有皱纹、鼓泡、流痕、裂纹、发粘等缺陷。

8.3.10  电泳涂漆型材的漆膜附着力、漆膜硬度、颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB 5237.3的有关规定；粉末喷涂型材漆膜的耐冲击性、附着力、压痕硬度、光泽、杯突试验结果、颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材》GB 5237.4的有关规定；氟碳喷涂型材漆膜的硬度、耐冲击性、附着力、光泽、颜色及色差等应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第5部分：氟碳喷涂型材》GB 5237.5的有关规定。

8.3.11  当铝合金材料与不锈钢以外的其他金属材料或含酸性或碱性的非金属材料接触、紧固时，应采用隔离材料，不得直接接触。

- 8.4  建筑光伏组件制作要求

8.4.1  组件的加工精度应符合下列要求：

1  组件组框后长宽尺寸公差应为±1.0mm；

2  对角线长度相差不应大于2mm；

3  铝边框的角缝应不应大于0.5mm，高低差不应大于0.5mm；

4  阳极氧化膜厚度不应小于15μm；

5  韦氏硬度不应小于8HW；

6  弯曲度不应大于0.2%；

7  扭曲度不应大于1°；

8  与角码的匹配性缝隙应小于0.5mm(组装后)；

9  组件玻璃和边框的挠度应满足项目地点防排水设计要求；

10  易接触的PV组件外表面应光滑，不应有会破坏导线绝缘层或造成伤害的危险的锐边和毛刺；

11  组件表面应有自防水功能；

12  组件铭牌信息应符合产品认证要求。

8.4.2  橡胶件、橡胶条的加工精度应符合下列要求：

1  外观应光滑平整，棱角应修剪整齐，表面不应有气泡、流挂及颗粒存在，不应有脱层、裂缝等明显缺陷；

2  杂质或麻点直径应不应大于1mm，且单个橡胶件不得超过2个，两缺陷间间距应大于500mm；

3  不应有明显的压扁及变形；

4  橡胶件的宽度、高度允许偏差应为±0.5mm；长度允许偏差应为±0.5mm；角度允许偏差应为±1°。

8.4.3  光伏组件用镀膜钢化玻璃的外观质量应符合表8.4.3要求。

表8.4.3   光伏组件用镀膜钢化玻璃外观

| 缺陷类型 | 质量要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压痕、皱纹 | 目视可见不明显 |  |  |  |  |
| 线条、线道 | 目视可见不明显 |  |  |  |  |
| 彩虹、霉变 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 裂纹 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 结石 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 开口气泡 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 不可擦除污物 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 黑色夹杂物 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 圆形气泡 | 长度范围，mm | L<0.5 | 0.5≤L<1.0 | 1.0≤L≤2.0 | L>2.0 |
|  | 允许个数，个 | 不得密集存在 | 5.0×S | 3.0×S | 0 |
| 线性气泡 | 长度范围，mm | 0.5<L≤1.0 且W≤0.5 | 1.0<L≤3.0且W≤0.5 | L>3.0或且W>0.5 |  |
|  | 允许个数，个 | 不得密集存在 | 3.0×S | 0 |  |
| 划伤 | 长度，宽度范围，mm | L≤5.0且W≤0.2 |  | L>5.0或W>0.2 |  |
|  | 允许个数，个 | 1.0×S |  | 0 |  |
| 夹杂物 | 长度范围，mm | 0.3≤L≤1.0 |  | L>2.0 |  |
|  | 允许个数，个 | 1.0×S |  | 0 |  |
| 镀膜斑点（包括针眼、亮斑） | 1.0mm≤直径≤2.0mm | 75mm边部：3.0×S个，中部：2.0×S个 |  |  |  |
|  | 直径>2.0mm | 不允许有 |  |  |  |
| 收边印（尾印） | 宽度≤6.0mm |  |  |  |  |
| 漏镀 | 1000mm距离目视（左右目视角度0~60°）不允许有 |  |  |  |  |
| 板面色差 | 1000mm距离目视（左右目视角度0~60°）同一玻璃整体色差不明显 |  |  |  |  |
| 拉丝印（与长边平行的线条印，非漏镀痕迹） | 宽度≤0.5mm长度≤100mm |  | <2.0个×S，间距≥100mm |  |  |
|  | 宽度>0.5mm或长度>100mm |  | 不允许有 |  |  |
| 膜层脱落 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 玻璃爆边 | 每片玻璃每米边长上允许有长度部超过2mm，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过1mm，自板面向玻璃厚度延伸深度1mm的爆边数1个 |  |  |  |  |
| 缺角 | 允许有1mm×1mm×1mm缺角一处 |  |  |  |  |
| 边部凹凸 | 不允许有 |  |  |  |  |
| 倒角 | 玻璃宜进行倒角处理，倒角大小由供需双方商定。 |  |  |  |  |
| 磨边 | 玻璃宜进行磨边圆边处理，圆边具体要求由供需双方商定。 |  |  |  |  |

注：1 上表中，L表示缺陷的长度或直径，其中长形气泡的长度为气泡本身长度，不包括其波及范围；W表示宽度，S是以平方米为单位的玻璃板的面积，气泡、夹杂物、划伤的数量允许上限制，此数值应按现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170修约至整数。

2  直径大于0.5mm的圆形气泡，长度大于1.5mm的线形气泡与夹杂物的间距不应小于300mm。

3  圆型气泡密集存在是指在100mm直径的圆面积内不应超过18个，线型气泡密集存在是指在100mm直径的圆面积内不应超过10个。

4  在100mm直径的圆面积内划伤或夹杂物均不应超过2条（个）。

5  膜层脱落检测项目仅适用于镀膜玻璃。

8.4.4  长度与宽度尺寸允许偏差要求应符合表8.4.4的要求。

表8.4.4   长度与宽度允许偏差

| 产品尺寸 | 超白压花镀膜钢化玻璃（mm） | 超白压花玻璃原片（mm） |
| --- | --- | --- |
| 边长≤1000mm | 0,-1.0 | ±0.15 |
| 1000mm<边长≤2000mm | 0,-2.0 | ±0.20 |
| 边长>2000mm | 0,-2.5 | ±0.25 |

注：对偏差有特殊要求的由供需双方商定。

8.4.5  超白压花镀膜钢化玻璃的厚度允许偏差应符合表8.4.5的要求。

表8.4.5   厚度允许偏差

| 玻璃厚度（mm） | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0~6.0 | 8.0~10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非镀膜超白压花玻璃（mm） | ±0.15 | +0.20 -0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 |
| 镀膜超白压花玻璃（mm） | ±0.15 | +0.20 -0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 |

8.4.6  同一片玻璃的厚薄差应符合表8.4.6的要求。

表8.4.6   厚薄差

| 玻璃厚度（mm） | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0~6.0 | 8.0~10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非镀膜超白压花玻璃（mm） | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 |  |  |
| 镀膜超白压花玻璃（mm） | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |

8.4.7  玻璃对角线差应符合表8.4.7的要求。

表8.4.7  对角线差

| 厚度（mm） | 对角线差允许值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 边长≤2000 | 边长>2000 |
| 2.5～3.2 | ±2.5 | ±3.0 |
| 4.0 | ±2.5 | ±3.0 |
| 5.0~6.0 | ±3.0 | ±4.0 |
| 8.0~10.0 | ±4.0 | ±5.0 |

8.4.8  玻璃弯曲度应符合表8.4.8的要求。

表8.4.8  弯曲度要求

| 产品种类 | 最大允许弓形弯曲度 | 最大允许波形弯曲度 |
| --- | --- | --- |
| 钢化镀膜超白压花玻璃和 钢化非镀膜超白压花玻璃 | 0.25% | 0.17% |
| 超白压花玻璃原片 | 0.25% | 0.15% |

8.4.9  玻璃在380mm～1100mm波段范围内太阳光光伏透射比应满足表8.4.9的规定。

表8.4.9   光伏透射比

| 玻璃厚度（mm） | 2.5 | 2.8～3.2 | 4.0 | 5.0～6.0 | 8.0～10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非镀膜超白压花玻璃（mm） | ≥91.6% | ≥91.5% | ≥91.3% | / | / |
| 镀膜超白压花玻璃（mm） | ≥93.6% | ≥93.5% | ≥92.5% | / | / |
| 其他 | 由供需双方协商 |  |  |  |  |

8.4.10  玻璃的铁含量，不应高于0.015%。

8.4.11  玻璃的抗冲击性、碎片状态、䉈弹袋冲击性能、表面应力、耐热冲击应满足现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2和《太阳能用玻璃 第1部分：超白压花玻璃》GB/T 30984.1的有关要求。

- 8.5  光伏系统用配电设备

8.5.1  柜体和外壳防护等级

1  柜体

1）除观察窗外，产品应由金属制造，若柜体封闭了高压部件，产品的盖板和门应采用绝缘材料；

2）产品外壳提供的防护等级应符合现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022的有关规定；

3）产品在正常使用条件下，防止设备受到机械撞击的防护K代码应符合现行国家标准《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T 20138中的有关规定；

4）界定不可触及隔室的外壳部件应在醒目位置设置警告等标志；

5）可移开部件在机械上应有互换性。

2  盖板和门

1）当作为产品一部分的盖板和门关闭后，应具有与产品相同的防护等级；

2）盖板和门不应使用网状的金属编织物、拉割的金属以及类似的材料制成，当盖板和门上有通风通道，通风口或观察窗时，应符合8.5.1-4和8.5.1-5 的规定。

3）盖板和门分为使用工具打开和不使用工具打开两类；

3  隔破和活门

1）隔板和活门应达到1P2X以上防护等级；

2）当相邻隔室为常规气压时，隔板应能承受一定的机械应力。

3）应采用套管或其他等效的方法使导体穿过隔板以满足要求的防护等级。

4）活门的分类:

a. 金属隔板和活门，即PM级活门，其金属部件应连接到功能单元的接地点，关闭的活门间隙的防护等级应达到IP2X的要求；

b. 非金属隔板和活门，即PI级活门，其全部或部分由绝缘材料制成，应满足:

a）主回路带电部分和绝缘隔板、活门可触及的表面之间的绝缘，应能满足现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022中规定的对地和极间的试验电压；

b）绝缘材料应耐受规定的工频试验电压，试验方法应满足现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022的有关规定；

c）主回路带电部分和绝缘隔板、活门的内表面之间，至少应能耐受设备额定电压的1.5倍；

d）若通过绝缘表面的连续路径或通过被小的气体或液体间隙截断的路径而在绝缘的隔板和活门的可触及表曲产生重漏电流，在现行国家标准《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906规定的试验条件下，此泄漏电流不应超过0.5mA。

4  观察窗

1）观察窗应达到1P2X以上防护等级；

2）观察窗应使用机械强度与外壳相近的透明板，同时应有静电屏蔽等措施，防止形成危险的静电电荷；

3）主回路带电部分与观察窗的可触及表面之间应绝缘，且应能耐受现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022规定的对地和极间的试验电压。

5  通风通道、通风口

1）通风通道和通风口的布置和防护，应使其具有与外壳相同的防护等级，且应具有足够的机械强度；

2）通风通道和通风口的布置，应考虑到在压力的作用下排除气体或蒸汽不致危及到操作人员人身安全。

【说明】 2  应使用工具才能打开的盖板和门是可触及隔的盖板或门打开后会导致触及带电部件时，此时应使用工具方河将板和打形、拆下成移开，并且要求采取了预防措施确保安全后方可打开这些盖板。预防措施可包括打开面板时断电，或隔室内触及的带电部件的防护等级不低于1P2X，或装有一挡板阻隔。

不用使用上具就可打开的盖板和门，是指由联锁控制的可触及隔室，当联锁闭合时，可触及隔室内不带电且接地时，或正开关在隔离位置，且相应活门关闭后才能开隔室的盖板和门，或者由规定的程序(操作程序）控制的可触及隔室，但应设有上锁措施，例如挂锁。

4  观察窗应采用静电屏蔽等措施，例如在观察窗的内侧加一个适当的接地金属编织网。

8.5.2  外观、外形尺寸和门结构

1  外观

产品表面涂覆等应符合产品图样要求，涂层应均匀，不应有皱纹、起泡、斑点、附着物、刷痕等。

2  外形尺寸

1）外形尺寸应符合制造商图样的要求；

2）外形尺寸不应包括突出于体外的结构；

3  门结构

1）门应满足以下要求:

a. 开启应大于90°

b. 门锁开启与闭合应灵活。

2）门链应符合现行国家标准《电工电子设备机柜 机械门锁》GB/T 25293有关规定；

3）铰链应符合现行国家标准《电工电子设备机柜 铰链》GB/T 31844的有关规定。

8.5.3  接地

1  产品各个金属件之间通过30A(DC)时，其电压降最大应为3V。

2  接地端子、接地导体和接地标识应符合下列规定：

1）应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，且端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体；紧固螺钉或螺栓的直径不应小于12mm，接地连接点应按照现行国家标准《电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》GB/T 5465.2中规定的“保护导体”的符号进行标识；

2）若将安装延伸到产品整个长度的接地导体，则制造商可不提供接地端子，接地导体和接地标识。

3  外壳的接地应满足下列规定：

1）全属外壳可看作接地导体，即产品本身就是接地导体；

2）每个功能单元的外壳都应连接到金属框架上；

3）除主回路和辅助回路外的所有接地的金属零件都应直接或通过金属构件连接到框架上；

4）通过框架、盖板、门、隔板或其他构件间的电气连续性应确保功能单元内部相互之间的接地连接，高电压隔室的门应采用适当方法连接到框架。

4  可抽出部件应接地的金属部分均应保持接地；插入时，通常接地的可移开部件的金属部分应在主回路的可移开部件与固定出头接触之前接地。

8.5.4  产品应满足不同元件之间可能需要的联锁装置，一般情况，制造商只提供联锁装置的机械部件。其它电器元件按协议提供，对于主回路的机械联锁装置应满足以下要求:

1  具有可移开/可抽出部件的产品应满足下列规定：

1）应在可移开/可抽出部件等处于分闸位置时抽出和插入；

2）应在可移开/可抽出部件等处在工作位置、隔离位置、移开位置、试验位置或接地位置时进行操作；

3）接地开关处于合闸状态时，可移开/可抽出部件等不应进入工作位置；

4）可移开/可抽出部件等处于合闸(工作)状态时，接地开关不应进行合闸操作；

5）进入隔室若触及带电部件时应断电，防止误入带电隔室；检修时，应将活动帘板锁定；

6）对IAC级产品，在内部电弧情况下，可移开/可抽出部件推进到工作位置或由工作位置抽出都不应降低规定的防护等级。

2  对装有隔离开关的产品应满足以下要求：

1）联锁应在相关的断路器、负荷开关或接触器分闸位置时操作隔离开关；

2）应在隔离开关处于合闸位置、分闸位置或接地位置时操作断路器、负荷开关或接触器；

3）接地开关与相关的隔离开关之间应加装联锁；

4）主回路通过与接地开关串联的主开关装置接地时，接地开关应与主开关装置联锁。

【说明】 连锁装置，例如开关装置(断路器等)和相关的接地开关之间。依据现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022-2011中5.4规定联锁装置是由元件（它可能包括机械部件、电缆、接触器、线圈等）组成的系统，每个元件都应被看作辅助和控制设备的部件。

缩写“IAC”表示为内部电弧级开关设备和控制设备，即经试验能满足在内部电弧情况下保护人员规定要求的金属封闭开关设备和控制设备。

8.5.5  合闸位置应用绿色“1”或“合”颜色标识，分闸位置应用红色“0”或“分”颜色标识。

8.5.6  制造商应提供产品的非金属零部件，以及表面被覆材料的阻燃要求或试验验证报告。

8.5.7  制造商应明确产品涂层、镀层的防腐蚀要求，螺栓和螺钉在经过腐蚀性试验后仍应保证接地回距的电气连续性。

8.5.8  制造商应规定电气间隙和爬电距离。

8.5.9  应设置有压力释放装置。

【说明】 例如泄压板等，如果泄压结构不能满足要求时，可以使用经过试验验证的专用泄压产品，例如泄压阀等。

8.5.10  机械特性应满足下列要求：

1  产品的外壳应具有足够的机械强度，严酷等级由产品标准规定，试验方法应符合下列规定：

1）振动试验，应按现行国家标准《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）》GB/T 2423.10的有关规定进行验证；

2）冲击试验，仅做y轴，应按现行国家标准《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则:冲击》GB/T 2423.5的有关规定进行验证。

2  接地开关应可连续完成打开、合上操作各5次的验证；可移开/可抽出部件应满足以下规定：

1）推进与抽出应灵活轻便、无卡滞、碰撞现象；

2）推进或抽出时，活门装置应安全可靠，动作灵活；

3）应可连续完成插入、抽出各25次的验证，并且各种联锁均应可靠。

3  若制造商与用户间有地震验证的协议，可按现行国家标准《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第2部分：机柜和机架的地震试验》GB/T 18663.2的有关规定进行验证。

8.5.11  标牌、标识和铭牌应符合以下要求：

1  标牌、标识应正确、牢固安装；

2  产品应设置铭牌，铭牌应耐久清晰、易识别、牢固凭证、布局美观，铭牌内容应包括制造商、型号、出厂编号、制造年月和适用的标准等。

- 9  运输与贮存

9.0.1  材料与构件的运输应符合下列规定：

1  金属材料应有防止涂镀层损伤的防护措施；

2  防水卷材应立放，叠放时高度不应超过两层，并应有防倾倒措施；

3  防水材料、绝热材料应防止淋雨、暴晒，宜采用封闭方式进行运输；

4  金属卷材应有防水措施。

9.0.2  材料与构件的贮存应符合下列规定：

1  材料存储及成品管理应有专人负责，管理人员应经企业培训上岗；

2  材料入库前应进行检验，核对材料的牌号、规格、批号、质量合格证明文件、中文标志和检验报告等，应检查表面质量、包装等；

3  检验合格的材料应按品种、规格、批号分类堆放，材料堆放应有标识，并应有防雨水、防变形、防污染等保护措施；

4  绝热材料、卷材及膜材等存放应有防水、防火措施，贮存环境温度不应高于45℃；

5  涂料、密封材料应室内存放，并应有防火、通风措施；

6  材料入库和发放应有记录。发料和领料时应核对材料的品种、规格和性能；

7  剩余材料应回收管理。回收入库时，应核对品种、规格和数量，并应分类保管。

9.0.3  光伏组件、逆变器、配电柜等关键设备宜存放在室内或能避风、雨、雪、沙的干燥场所，存放处不得积水，并应做好防护措施；如放在滩涂、盐碱等腐蚀性强的场所应做好防腐蚀处理。

9.0.4  设备与材料储存期间应定期检查。

9.0.5  在吊、运过程中应做好光伏组件、逆变器、配电柜等关键设备的防倾覆、防震和防护面受损等安全措施，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。有特殊要求的产品，应符合产品设计文件要求。

9.0.6  钢材堆放应减少钢材的变形和锈蚀，并应放置垫木或垫块。

9.0.7  焊接材料存储应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关要求。

9.0.8  紧固件应防止锈蚀和碰伤，严禁混批存储。

9.0.9  电气设备应按产品说明书的要求进行存储。

- 10  安装施工

- 10.1  一般规定

10.1.1  光伏组件屋面系统施工前应完成深化设计，并应经施工图设计单位确认。

10.1.2  光伏组件屋面系统工程施工所用的材料应符合设计文件和本规程第4章的规定。

10.1.3  光伏组件屋面系统施工前，应有经审批的施工组织设计及与其配套的专项施工方案和安全方案，并进行现场技术和安全交底，应包括下列内容：

1  工程概况、组织机构、责任和权利、施工进度计划和施工程序安排；

2  材料质量标准及技术要求；

3  与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案；

4  搬运、吊装方法、测量方法及注意事项；

5  试验样品设计、制作要求和物理性能检验要求；

6  安装顺序、安装方法及允许偏差要求，关键部位、重点难点部位施工要求，嵌缝收口要求；

7  构件、组件和成品的现场保护方法；

8  质量要求及检查验收计划；

9  安全措施及劳动保护计划；

10  光伏系统安装、调试、运行和验收方案；

11  相关各方交叉配合方案。

10.1.4  压型、挤压主次水槽金属板宜在工厂加工，当受运输条件限制时可在工地现场加工。

10.1.5  材料或构件在运输、贮存过程中应做好保护措施，防止发生变形、破损和污染。

10.1.6  光伏组件屋面施工应按下列规定进行质量过程控制：

1  原材料及成品进行进场验收，凡涉及安全、功能的原材料及半成品，应按相关规定见证取样、送样进行复验。

2  各工序按施工工艺应进行质量控制，实行工序检验；

3  相关各专业工种之间应进行交接检验；

4  隐蔽工程在封闭前应进行质量验收。

10.1.7  保温材料、吸声材料应保持干燥，受潮材料不得使用。

10.1.8  光伏组件屋面施工前，应进行现场技术和安全交底。

10.1.9  在新建建筑上安装的光伏组件屋面发电系统开工前，建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位对屋面结构和屋面防水工程进行验收，屋面结构和防水应符合设计要求。

10.1.10  在既有建筑物上增设光伏屋面发电系统时，应根据建筑物的种类分别按照现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的有关规定进行可靠性鉴定；位于抗震设防烈度6～9度地区的建筑还应根据其设防烈度、抗震设防类别、后续使用年限和结构类型，按照现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定进行抗震鉴定，经抗震鉴定后需要抗震加固的建筑应按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116的有关规定进行加固处理。

10.1.11  光伏组件屋面系统工程的施工测量放线应符合下列要求：

1  分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，及时调整、分配、消化测量偏差，不得积累；放线时应进行多次校正；

2  应定期对安装定位基准进行校核；

3  测量应在风力不大于4级时进行。

10.1.12  安装过程中，应及时对光伏组件屋面系统半成品、成品进行保护；在构件存放、搬运、吊装时不得碰撞、损坏和污染构件。

- 10.2  施工安全

10.2.1  光伏组件屋面发电系统施工前，必须按经审批的施工安全方案检查落实各项安全保障措施，并应符合下列规定：

1  应采取穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具的防触电措施；

2  当光伏系统安装位置上空有架空电线时，应采取保护和隔离措施；

3  施工人员应戴安全帽、穿防护鞋、高空作业应系安全带、穿防滑鞋，并服从指挥员的统一指挥；

4  屋面周边和屋面预留孔洞部位应设置水平安全网和安全护栏或其他防止坠落的防护措施；

5  安装墙板所需的自制可调式操作平台、落地式操作平台 、悬挂式操作平台、挂架、垂直运输、水平运输等措施均应经设计计算并满足施工荷载和安全要求，经验收合格后使用，外购各类操作平台应有经验收的进场合格证；

6  雨天、雪天和五级大风时，严禁施工；

7  运输至屋面就位的主次水槽、压型金属板和泛水板应当天完成连接固定，未就位的压型金属板、泛水板应用非金属绳具和屋面系统绑扎固定；

8  防水卷材等易燃材料，在工地应集中放置，周边应设有警戒标志和消防措施；

9  光伏系统的产品和部件在存放、搬运和吊装等过程中不得碰撞受损；吊装光伏组件时，光伏组件底部应衬垫木，背面不得受到碰撞和重压；

10  光伏组件在安装时，表面应铺遮光板遮挡阳光，防止电击危险；

11  光伏组件的输出电缆不得非正常短路；

12  对无断弧功能的开关进行连接时，不得在有负荷或能形成低阻回路的情况下接通正负极或断开；

13  连接完成或部分完成的光伏系统，遇有光伏组件破裂的情况应及时采取限制接近的措施，并应由专业人员处置；

14  不得局部遮挡光伏组件，避免产生热斑效应；

15  在坡度大于10°的坡屋面上安装施工，应采取专用踏脚板等安全措施；

16  光伏组件屋面的安装应由专业队伍施工，特种人员应持证上岗。

10.2.2  起吊前应对作业区域进行隔离，并拉起警戒线，禁止车辆、非施工人员进入吊装区内。

10.2.3  起重机吊装时的作业场地地面必须坚实平整，不得下陷，整机保持水平。

10.2.4  吊装过程应设有专人指挥，起重指挥不能兼作其他工种，并应确保起重信号清晰准确。

10.2.5  在吊、运过程中应做好光伏组件、逆变器、配电柜等关键设备的防倾覆、防震和防护面受损等安全措施，有特殊要求的产品，应符合产品设计文件要求。

10.2.6  单次吊装重量不应超过理论起吊荷载的30%，吊装货物不应集中堆放；

10.2.7  施工人员密度不应超过2人/m2；

10.2.8  操作人员必须系好安全带并扣好保险钩，屋面坡度大于30°时，应有施工防滑措施。

- 10.3  深化设计

10.3.1  光伏组件屋面系统深化设计应根据设计图纸、技术文件及国家现行有关标准进行，深化设计应包括设计说明、计算书、设计图纸及其他技术文件。

10.3.2  深化设计应包含下列内容：

1  支承结构构件尺寸、与主体结构的连接；

2  排板设计：板型、排板图及定位；

3  构造连接及材料规格；

4  细部构造与连接；

5  天沟布置与构造；

6  排水系统构造与连接；

7  屋面板温度变形计算和设计；

8  结构变形缝构造和连接设计。

- 10.4  支承结构件安装

10.4.1  当涉及既有屋面拆除时，应符合下列规定：

1  原屋面翻修改造工程，应经设计单位复核后方可进行；

2  屋面拆除应与安装同步进行；

3  拆除的屋面材料应按要求及时运至指定地点；

4  屋面拆除后应对屋面保温层、防水层进行修复。

10.4.2  既有建筑上的加固用支承结构件的设计和安装应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定，钢构件的安装应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。

10.4.3  支承结构件的连接，采用焊接连接时，应符合设计要求和现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定，焊接材料型号应与焊件材质相匹配；采用螺栓连接时，应符合《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。

10.4.4  吊装到屋面材料时，应放置在主梁的位置，然后应马上分散各组件，不能集中堆放，在搬运组件过程中要轻拿轻放并平放在屋面或支架上面。

10.4.5  排水槽构件安装前应对基础预埋件的位置进行复核。

10.4.6  排水槽构件的安装应符合下列规定：

1  排水槽应按预定的安装顺序安装；

2  纵向排水槽的中心线间距允许偏差应为+1.5mm；

3  横向导水槽的安装允许偏差应为±4.0mm；

4  排水槽安装调整就位后应及时进行紧固；

5  导水槽与结构层采用螺栓连接时，固定安装孔因安装失效而废弃时应做好防水封堵；

6  压块间沿纵向排水槽长度方向的孔距允许偏差应为±20mm；

7  压块间沿横向排水槽长度方向的孔距允许偏差应为±5.0mm。

- 10.5  屋面构造层安装

10.5.1  结构防水层开始安装之前，屋面应具备工程定位测量的条件。

10.5.2  光伏组件屋面基础的施工应符合下列规定：

1  结构防水层的施工不应损害原建筑物主体结构和屋面防水；

2  屋面防水工程应在结构防水层基础施工前结束，当结构防水层的连接必须穿透屋面时，应做防水修补并做试水实验。

10.5.3  保温棉、隔气膜、防水透气膜施工应符合下列规定：

1  屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能均应符合设计要求；

2  保温棉的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能，必须符合设计要求；

3  屋面保温棉、防水透气膜安装应平整，搭接长度、位置应符合要求，保温棉间搭接长度为100mm，防水透气膜纵横向搭接长度为100mm，搭接处应用专用胶连接，搭接缝应满粘；

4  安装时应保证保温棉下铝箔不得破损；

5  保温棉、防水透气膜安装应与组件安装同步，不宜超前过多，并做好防雨、防风措施。

- 10.6  建筑光伏组件安装

10.6.1  光伏组件的安装应符合下列规定：

1  光伏组件的安装应在主体结构和对应工程量的支承金属构件验收合格后进行；

2  光伏组件应按预定的安装顺序安装；

3  相邻光伏组件边缘高差应为±2㎜；

4  光伏组件的串并联数量和路径应符合设计要求；

5  光伏组件的插头之间应插接到位；

6  同一光伏组件或光伏组串的正负极不应短接；

7  散热间隙不得被杂物堵塞；

8  线缆应顺平地放入线槽内；

9  组件在施工过程中及安装完毕后均不得踩踏。

10.6.2  光伏组件的安装偏差应符合表10.6.2的规定。

表10.6.2  光伏组件安装允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ≤1° |  |
| 组件边缘高差 | 相邻组件间 | ≤±2 |
|  | 东西向全长（相同标高） | ≤10 |
| 组件平整度 | 相邻组件间 | ≤±2 |
|  | 东西向全长（相同轴线及标高） | ≤5 |
| 檐口与屋脊的平行度 | 允许偏差 | ≤12 |
| 光伏组件对屋脊的垂直度 | 单坡或半坡长度的1/800，且≤25 |  |
| 光伏组件铺装的有关尺寸 | 符合设计要求 |  |

- 10.7  细部节点及附属设施安装

10.7.1  紧固件的安装应符合下列规定：

1  紧固件的材质、规格、间距、数量等应按设计要求进行施工；

2  紧固件应采用专用工具进行安装；

3  安装时应保证紧固件与构件表面垂直。

10.7.2  光伏组件屋面檐口、屋脊、山墙部位的构造应符合下列规定：

1  光伏组件屋面应按设计要求在屋脊或檐口设置固定点，光伏组件、金属压型板伸出非固定端长度应满足设计要求；

2  屋脊和檐口部位应按设计要求设置相应的挡水构造；

3  山墙部位应按照设计要求设置可伸缩连接件，固定山墙部位的泛水板。

10.7.3  天沟、檐沟的安装应符合下列规定：

1  断面尺寸、坡度、连接方式和伸缩缝的设置应符合设计要求；

2  安装完毕的天沟、檐沟应在雨水斗位置预留落水孔；

3  雨水斗安装应符合深化设计要求，并与天沟、檐沟连接牢固、密封；

4  倾斜天沟的挡水构造及集水井应按照深化设计要求施工；

5  安装完毕的天沟应保证排水顺畅，底部不应积水；

6  天沟周边应按照设计要求铺设保温、隔汽层。

10.7.4  细部节点部位应保证保温、隔汽层铺设连续、无缝隙。

10.7.5  变形缝及穿透光伏组件屋面系统部位的构造应符合下列规定：

1  结构变形缝构造，应按照设计要求安装各构件和连接，连接可靠，保温、防水材料连续设置，并适应结构变形能力；

2  穿透光伏组件屋面系统构件部位，应按照设计要求安装各构件和连接，防水可靠，并适应围护系统和穿透构件之间相对变形能力。

10.7.6  泛水板加工前应复测现场尺寸，安装前应先放线，固定应牢固可靠，密封材料敷设应完好。泛水板安装应符合下列规定：

1  光伏组件屋面泛水板宜根据环境腐蚀情况设计，宜优先采用与屋面压型金属板同材质材料，当泛水板平面宽度大于300mm时，宜采用较厚同质材料或采取加固措施；

2  泛水板的尺寸应满足设计和规范要求，在保证其功能条件下，宜采用较小断面尺寸；

3  泛水板应铺设整齐，连接牢固，泛水板搭接应顺水坡向搭接，外露泛水板搭接连接宜采用双排铆钉固定并多道防水密封胶密封，其搭接长度不应小于150mm，可用拉铆钉连接，其间距不应大于80mm；

4  密封材料敷设应均匀完好，外观应良好。

- 10.8  电气系统安装

10.8.1  电气装置安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

10.8.2  电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关要求。

10.8.3  电气系统接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关要求。

10.8.4  光伏系统直流侧施工时，应标识正负极性，并宜分别布线。

10.8.5  带蓄能装置的光伏系统，蓄电池的上方和周围不得堆放杂物，并应保障蓄电池的正常通风，防止蓄电池两极短路。

10.8.6  在并网逆变器等控制器的表面，不得设置其他电气设备和堆放杂物，并应保证设备的通风环境。

10.8.7  穿过楼面、屋面和外墙的引线应做防水套管和防水密封处理。

10.8.8  汇流箱安装应符合下列规定：

1  汇流箱内元器件应完好，连接线应无松动；

2  汇流箱的所有开关和熔断器应处于断开状态；

3  汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ；

4  安装位置应符合设计要求，支架和固定螺栓应为防锈件；

5  汇流箱安装的垂直偏差应小于1.5mm；

6  汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，应确认光伏组件侧和逆变器侧有明显断开点；

7  按图施工，接线正确，配线应牢固，盘柜内配线不应有接头，号头醒目，应符合标号规定，每个端子配线不得超过两根。

10.8.9  逆变器安装应符合下列要求：

1  逆变器安装在地面时，距离地面高度不应小于500㎜；安装在屋面时，距离屋面高度不应小于300mm；

2  相邻逆变器的垂直允许偏差应为±2mm；

3  逆变器宜安装遮阳装置；

4  电缆相序和校对极性应正确；

5  电缆绝缘电阻应大于2 MΩ。

10.8.10  配电柜的安装应符合表10.8.10-1、表10.8.10-2的要求：

表10.8.10-1 基础型钢的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 水平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置偏差及不平行度 | — | ＜5 |

表10.8.10-2  配电柜安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 |  | ＜1.5mm/m |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm |
|  | 成列盘顶部 | ＜2mm |
| 盘间偏差 | 相邻两盘边 | ＜1mm |
|  | 成列盘面 | ＜1mm |
| 盘间接缝 |  | ＜2mm |

10.8.11  桥架安装应符合下列规定：

1  桥架安装应按设计图纸要求型号进行安装，与支架固定应牢固；

2  桥架间连接应配备同型号的连接片，并设置接地跨接线，连接牢固、平整；

3  桥架若需要切割或开孔时，不得采用电缆，应采用机械，切口需做好防腐处理；

4  桥架弯头应满足电缆转弯半径要求；

5  桥架盖板应可靠固定；

6  桥架支架的安装应符合设计要求。

10.8.12 电缆敷设应符合下列要求：

1  电缆敷设应按电压等级、回路等进行敷设；

2  电缆在桥架内应分段进行绑扎固定，应美观，平整；

3  电缆在桥架内转弯半径应符合规范要求；

4  电缆起始应做好标记；

5  电缆原则上不允许有接头，若有接头，接头连接应符合要求，接头间应相互错开；

6  电缆线路施工应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定。

10.8.13  电气连接应符合下列要求：

1  严禁带电作业；

2  连接应按图纸要求进行；

3  电缆与设备连接应美观、牢固；

4  电缆终端应设置电缆标牌；

5  设备的进出线孔应进行防火封堵；

6  有屏蔽层的电缆，屏蔽层应接地；

10.8.14 监控系统安装应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

- 10.9  防雷与消防工程安装

10.9.1  光伏组件屋面系统的防雷工程施工应符合下列规定：

1  应按照设计图纸要求施工；

2  光伏组件屋面系统的防雷工程施工应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定；

3  防雷接地施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定；

4  接地应与屋面等电位导体可靠连接；

5  所有防雷接地点应进行标识；

6  引下线应固定牢固、连接可靠；

7  采用避雷带时，避雷带的安装应与下部结构构件完全接触并紧固；并应在建筑物的变形缝处做好防雷跨越处理；

8  盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好；接地线的截面应符合设计要求；

9  接闪器设置应符合现行国家图集《建筑物防雷设施安装》15D501的有关规定。

10  当采用金属屋脊、走道板、组件边框作为接伞器时，其截面应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关要求，接闪网格互相连接，布置密度应符合下列要求：

第一类防雷建筑接闪器网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m；

第二类防雷建筑接闪器网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m；

第三类防雷建筑接闪器网格尺寸不应大于20m×20m或24m×16m；

11  突出屋面的金属管道均应和接闪带焊接连接。在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器并和屋面防雷装置相连。高出屋顶平面不超过0．3m且上层表面总面积不超过1．0㎡或上层表面的长度不超过2．0m的屋顶孤立金属物可不附加保护措施；没有突出由接闪器形成的平面0．5m以上的非导电性屋顶物体可不附加增设接闪器的保护措施。

10.9.2  消防工程的施工应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关要求。

- 10.10  电力系统检测与调试

10.10.1  光伏组件屋面发电系统应在建筑工程完成施工安装后进行调试、检测和试运行。

10.10.2  单项调试应符合现行国家标准《低压电气装置 第6部分：检验 》GB/T 16895.23的有关要求。

10.10.3  系统调试应按照现行国家标准《光伏发电工程施工规范》GB 50794的有关规定。

10.10.4  光伏组件屋面发电系统各电气设备和控制设备都应进行功能调试，以确保系统正常运行。系统调试方法、测量仪器和检测设备除应符合本规程外还应符合现行国家标准《低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备》GB/T 18216的有关规定。

- 10.11  电力系统运行检查

10.11.1  测量显示应符合下列要求：

1  逆变设备应有主要运行参数的测量显示和运行状态的指示，参数测量精度不应低于1.5级；

2  测量显示参数应包括但不限于直流输入电压、输入电流、交流输出电压、输出电流、功率因数，状态指示显示逆变设备状态，；

3  显示功能应包括直流电流、直流电压、直流功率、交流电压、交流电流、交流频率、功率因数、交流发电量、系统发电功率、系统发电量、气温、太阳辐照度等；

4  状态显示应包括但不限于运行状态、异常状态、解列状态、并网运行、应急运行、告警内容代码等。

10.11.2  光伏组件屋面发电系统应配置数据采集系统采集系统的各类运行数据，并按规定的协议通过GPRS/CDMA无线通道、电话线路或Internet公众网上传。

10.11.3  交(直)流配电设备至少应具有如下保护功能：

1  输出过载、短路保护；

2  过电压保护(含雷击保护)；

3  漏电保护功能。

- 11  调试与检测

11.0.1  光伏组件屋面的抗风压、水密、气密、热工、空气声隔声和采光等性能分级应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086 的有关规定，光伏组件屋面的性能试验应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255附录A的有关规定。

11.0.2  有采暖、空气调节和通风要求的建筑物，其光伏组件屋面气密性能应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 和《建筑幕墙》GB/T 21086 的有关规定。

11.0.3  光伏组件屋面的水密性能可按下列方法确定：

1  易受热带风暴和台风袭击的地区，水密性能设计取值应按下式计算，且取值不应小于200Pa：

P=100μzμsω0                                          （11.0.3）

式中: P ——水密性能设计取值（Pa）；

ω0 ——基本风压（kN/m2）；

μz——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009的有关规定采用，当高度小于10m时，应按10高度处的数值采用；

μs ——体型系数，应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。

2  其他地区，水密性能可按第1款计算值的75%进行设计，且取值不宜低于150Pa；

3  开启部分水密性按与固定部分相同等级采用。

11.0.4  光伏组件屋面的空气声隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，对声环境要求高的屋面宜采取构造措施，宜进行雨噪声测试，测试结果应满足设计要求。

11.0.5  光伏组件屋面的光伏系统各项性能和检测应符合现行行业标准《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203的有关规定。

11.0.6  沿海地区或承受较大负风压的光伏组件屋面，应按本规程附录A的要求进行抗风揭检测，其性能应符合设计要求。

11.0.7  光伏组件屋面的物理性能检测应包括抗风压性能、气密性能和水密性能，对于有建筑节能要求的建筑，尚应进行热工性能检测。

11.0.8  光伏组件屋面应进行耐火极限检测。

11.0.9  光伏组件屋面宜进行抗冰雹冲击及抗风携碎物冲击性能检测。

11.0.10  建筑工程验收前应对光伏系统进行调试与检测。

11.0.11  光伏组件屋面的性能检测应由国家认可的检测机构实施，检测试件的结构、材质、构造、安装施工方法应与实际工程相符。

【说明】 光伏组件屋面的性能检测过程中，由于非设计原因致使某项性能未达到设计要求时，可进行适当修补和改进后重新进行检测；由于设计或材料原因致使某项性能未能达到设计要求时，应停止本次检测，在对设计或材料进行更改后另行检测，在检测报告中应注明修补或更改的内容。

- 12  工程验收

- 12.1  一般规定

12.1.1  光伏组件屋面发电系统应作为建筑工程的专项工程进行验收或作为单项工程进行验收，光伏系统工程验收应包括分项工程验收和竣工验收。

12.1.2  光伏组件屋面工程验收前，应在安装施工中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  预埋件、后置锚固件；

2  支架、光伏组件四周与主体结构的连接节点；

3  系统防雷与接地保护的连接节点；

4  隐蔽安装的电气管线工程；

5  光伏组件安装节点。

12.1.3  所有验收应作好记录，并签署文件、立卷归档。

12.1.4  影响工程安全和系统性能的工序，必须在本工序验收合格后才能进入下一道工序的施工。主要工序应包括下列内容：

1  附加式在屋面光伏组件屋面系统工程施工前，应进行建筑原有屋面系统工程的验收；

2  替代式在光伏组件屋面的组件、结构构件就位前，应进行建筑除屋面工程以外的工程验收；

3  在建筑管道井封口前，应进行相关预留管线的验收；

4  光伏系统电气预留管线的验收；

5  在隐蔽工程隐敝前，应进行施工质量验收；

6  既有建筑增设或改造的光伏系统工程施工前，应进行建筑结构和建筑电气安全检查。

12.1.5  光伏组件屋面工程中间交接项目可包含：连接结构、防排水结构、建筑组件、电缆桥架、支架基础、逆变器支架、汇流箱支架等。

12.1.6  主体结构交付安装项目时，应由结构专业填写“中间交接验收签证单”，并提供相关技术资料，交安装专业查验；

12.1.7  中间交接项目应通过质量验收，对不符合移交条件的项目，移交单位负责整改合格。

12.1.8  竣工验收应具备的条件包括：

1  验收前，设计、施工单位提供工程设计文件及相关图纸、施工记录等；

2  所有分项工程应验收合格，并且监理签证；

3  应按现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定做好不应少于3个月的试运行记录，建设单位根据试运行记录写出系统运行报告。

12.1.9  在光伏组件屋面工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水等实验，不得有渗漏和积水现象。

12.1.10  进场验收抽查出现不合格应按下列规定执行；

1  当该批次不合格率小于5%时，视该批次合格；

2  当该批次不合格率大于等于5%且小于10%时，应对该批次进行翻倍抽查；翻倍抽查时，不合格率小于5%，视该批次合格，不合格率大于等于5%，应对该批次剩余全数检查；

3  当该批次不合格率大于10%时，应对该批次剩余全数检查。

- 12.2  分项工程验收

12.2.1  原材料、成品及设备进场验收应符合下列要求：

1  光伏组件屋面工程现场所用的主要材料、零（部）件、成品件、标准件等产品应进场验收；

2  检查数量：全数检查；

3  检验方法：观察检查、检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等；

4  进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致；有特殊要求时，应根据工程规模及进料实际情况划分检验批；

5  保温材料、防水材料等应按防火规范相关规定进行检测或检查防火测试报告。

12.2.2  应对进场加工制作构件进行进场验收，构件几何尺寸及外观质量应符合本规程第8章的相关条款要求。

12.2.3  进场构件验收的检查、抽查比例应符合下列规定：

1  支撑构件的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格10%比例进行抽查，且不应少于3件；

2  排水槽的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格5%比例进行抽查，且不应少于5件；

3  连接件的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格5%比例进行抽查，且不应少于5件；

4  组件的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格5%比例进行抽查，且不应少于5件；

5  橡胶件、橡胶条的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格5%比例进行抽查，且不应少于5件；

6  天沟、泛水板的几何尺寸及外观质量，应按照每个规格5%比例进行抽查，且不应少于5件。

12.2.4  支承构件的安装验收应符合下列规定：

1  排水槽对接连接应符合设计要求，现场焊缝合格，对接处应做盛水实验，不得出现渗漏现象；

2  排水槽安装偏差应符合本规程第10.4.6条的规定，验收时按固定支架数抽查5%，且不应少于20处；

3  排水槽数量、间距应符合设计要求，紧固件固定牢固可靠，验收时按固定支架数抽查5%，且不应少于20处；

4  屋脊排水槽应安装堵头，檐口水槽深入天沟（檐沟）的长度应符合设计要求；

5  支承结构构件与主结构间的连接螺栓无漏装，现场焊缝合格。验收时按节点数抽查10%，且不应少于10处；

6  支承结构构件安装允许偏差，应符合本规程第10.4节的规定，验收时按节点数抽查10%，且不应少于10处。

12.2.5  屋面构造层安装验收应符合下列规定：

1  隔气层安装严禁有破损现象，且应连续铺设，搭接缝应用密封材料紧密连接，洞口边沿处应密封，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2；

2  保温隔热材料的铺设应连续、相邻之间的接缝拼接严密，外观良好，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2；

3  防水层和防水垫层的铺设应平整、顺直、严密、无鼓包，不得扭曲，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2；

4  防水层搭接部位应连接严密，不得有缝隙；防水层和防水垫层应按顺流水方向搭接，长短边搭接宽度应符合本规程10.5.3条的规定。验收时搭接部位每20m长度应抽查1处，且不应少于3处；

5  面板铺设完成后应无起拱、褶皱等变形现象，完成面表皮效果符合建筑设计图纸要求；

6  面板侧向搭接连接应严密、连续平整，符合设计要求，不得出现扭曲和裂口等现象，面板与天沟板连接处，应有可靠的密封措施并应符合设计要求，验收时每10m长度应抽查1处，且不应少于3处；

7  泛水板应平直、洁净、接口严密，其连接节点应符合设计要求,固定牢固可靠，不得有裂纹、气孔等缺陷，密封材料敷设完好，验收时每10m长度应抽查1处，且不应少于3处；

8  屋脊波谷处应安装堵头，且板波谷端头宜向上弯折，檐口处屋面板波峰处应安装堵头，验收时应全数检查；

9  隔汽层材料纵、横方向搭接长度不应小于100mm，隔汽层铺设后应表面平整、严密，不得扭曲、皱褶，外观良好，表面清洁无污染，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2；

10  支承保温隔热材料的钢丝网外观应良好、平直，与檩条的固定应牢固可靠，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2；

11  钢丝网铺设挠度允许偏差应小于30mm，钢丝网搭接长度不应小于50mm，并应用细钢丝进行绑扎，验收时每20m长度应抽查1处，且不应少于3处；

12  保温隔热材料在边角及节点部位铺设应完好整齐、填充密实，验收时边角部位全数检查，其它部位按面积抽查10%，且不应少于10m2；

13  安装后的金属面板、泛水板表面应平整、洁净，外观色泽应均匀一致，不得有裂纹、气孔、污染和破损，验收时按面积抽查10%，且不应少于10m2。

12.2.6  光伏屋面（作为屋面板）的安装验收

1  光伏组件与支承金属构件之间的连接应牢固，验收时应采用扳手全数检查；

2  光伏组件之间的接线插头应相互匹配并插接到位，验收时应采用扳手全数检查；

3  光伏组件铺装表面应平整、洁净，板面不得有施工残留物和污物，不得有未经处理的错钻乱洞，组件间接缝宽度应均匀，验收时按组件数量5%抽检，且不应少于10处；

4  支承金属构件基座标高允许偏差应为±2mm，水平距离允许偏差应为±3.5mm，验收时按组件数量5%抽检，且不应少于10处；

5  伏组件屋面铺装的允许偏差和检验方法，应符合表12.2.6的规定，验收时按组件数量5%抽检，且不应少于10处。

表12.2.6  光伏组件屋面的安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 倾斜角度偏差 | ≤1° |
| 相邻组件间边缘高差 | ≤±1 mm |
| 相邻组件间平整度 | ≤±1 mm |
| 光伏组件对屋脊的垂直度 | 单坡或半坡长度的1/800 |
| 光伏组件铺装的有关尺寸 | 符合设计要求 |

12.2.7  细部节点安装验收应符合下列规定：

1  细部节点的防水构造应符合设计要求，验收时按节点数量5%抽检，且不应少于10处；

2  细部构造连接部位不得有渗漏和积水现象，验收时按节点数量5%抽检，且不应少于10处，可采取淋水实验或雨后观察方式实施；

3  细部构造泛水板、包角板等应固定可靠、牢固，密封材料应敷设完好，连接件数量、间距应符合设计要求，验收时按节点数量5%抽检，且不应少于10处；

4  泛水板搭接长度和做法应符合设计要求。采用观察检查和尺量检查；

5  细部构造一般项检查应符合下列要求：

1）空气流通间隙应通畅，采用观察检查；

2）光伏组件与细部构造的连接部位应协调一致，采用观察检查。

12.2.8  方阵与组件安装工程验收应符合下列规定：

1  光伏组件验收时，应对其规格型号、外观完整性、接线点牢固程度、开路电压、短路电流、色差等进行查验，验收时同一批次同种型号不宜少于5%，且不应少于3%；

2  光伏方阵的倾斜角度偏差、组件的边缘高差及平整度应满足表12.2.6的要求，验收时检查数量不应少于总数量的5%；

3  光伏方阵的开路电压、短路电流应满足本规程第7.5.3条的要求，验收时同一批次同种型号不宜少于5%，不应少于3片。

12.2.9  电气设备的安装验收应符合下列规定：

1  光伏电气系统的汇流箱箱体完整性、开关和熔断器状态、安装位置、箱体绝缘电阻、垂直度应满足本规程第10.8.8条的要求，验收时应全数检查；

2  光伏系统的逆变器的安装部位、型号、外观、垂直度、水平度、位置误差及平行度、基础型钢、安装方向、固定情况、接地排、断开点、输人极性、预留孔洞及电缆管口应满足本规程第10.8.9条的要求，验收时应全数检查；

3  光伏电气系统的二次系统的继电保护盘、自动装置盘、远动通讯盘、调度通讯设备、综合自动化及远动设备应满足本规程第10.8节的要求，验收时应全数检查；

4  光伏系统的电缆线路、通信电缆及光缆、架空线路应满足本规程第10.8节的要求，验收时应全数检查；

5  光伏系统的安防监控设备、环境监测仪应满足本规程第10.8节的要求，验收时应全数检查。

- 12.3  竣工验收

12.3.1  光伏系统工程交付用户前，应进行竣工验收，竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。

12.3.2  竣工验收应提交下列资料：

1  设计变更证明文件和竣工图；

2  主要材料、设备、成品、半成品、仪表的出厂合格证明或检验资料；

3  屋面防水检漏记录；

4  隐蔽工程验收记录和分项工程验收记录；

5  系统调试和试运行记录；

6  系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录；

7  工程使用、运行管理及维护说明书。

12.3.3  防雷和消防验收应符合下列规定：

1  光伏组件屋面系统的防雷工程的验收应符合本规程10.9节的规定；

2  光伏组件屋面工程交付使用前，应完成竣工验收，竣工验收应在分项工程验收后进行。

3  竣工验收记录应完整，资料应齐全，竣工验收应提交下列资料：

1）设计变更证明文件、技术资料和竣工图；

2）主要材料、设备、成品、半成品、仪表出厂合格证明或检验资料；

3）屋面防水检漏记录；

4）隐蔽工程验收记求和分项工程验收记录；

5）系统调试和试运行记录；

6）系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录；

7）工程使用、运行管理及维护说明书；

8）其他对工程质量有影响的重要技术资料。

12.3.4  光伏组件屋面工程电气部分竣工验收检查内容符合表12.3.4的规定：

表12.3.4  系统电气部分竣工验收检查内容

| 编号 | 竣工检查项目 | 检查标准和依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息和文件 | 项目的基本信息提供，检查项目必须的文件资料及合同要求的技术文件 |
| 2 | 系统设备的合同符合性 | 对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查 |
| 3 | 系统的调试 | 检查光伏系统调试报告 |
| 4 | 系统的检查 | 检查光伏系统各个系统的功能和质量 |

12.3.5  竣工验收时，应从调试结束开始试运行3个月，监测并记录3个月的累计发电量EP，和对应时间的累计太阳辐射量EP，并应按式（12.3.5-1）对光伏系统的性能进行评价：

……………………………………（12.3.5-1）

……………………………（12.3.5-2）

式中：——试运行期间累计发电量，单位为千瓦时每平方米（kW·h/m2）；

EP——按实测累计水平面太阳能总辐射量计算的发电量,单位为千瓦时每平方米（kW·h/m2）；

HA——实测累计安装水平面太阳能总辐照量，单位为千瓦时每平方米（kW·h/m2）；

PAZ——组件安装容量（kWp）；

ES——标准条件下的辐照度（常数=1kW·h/m2）；

K——设计提供的综合效率系数。

- 13  运行维护

## 13.1  基本规定

13.1.1  光伏组件屋面系统竣工验收时，应提交运行与维护技术手册，运行与维护技术手册宜包括下列内容：

1  光伏组件屋面系统主要性能参数及设计使用年限；

2  使用注意事项；

3  环境条件变化对光伏组件屋面系统工程的影响；

4  日常与定期的检查、维护要求；

5  特殊情况检查维修要求；

6  光伏组件屋面系统的主要结构特点及易损零部件更换方法；

7  备品、备件清单及主要易损件的名称、规格。

13.1.2  在交付使用前，宜按使用维护说明书相关内容对使用方进行培训，且培训事项宜在施工合同中约定。

13.1.3  光伏组件屋面系统工程交付使用后，使用方宜根据使用维护说明书的相关要求对该光伏组件屋面系统定期进行维护、维修。

13.1.4  光伏组件屋面系统的维护检查及维修应在气候状况良好时进行，外表面的检查、清洗、维护和维修应符合现行行业标准《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168的有关规定；高空作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定，紧急情况下的维修应在具有安全保障措施的情况下进行。

13.1.5  装机容量超过1MWp的光伏系统，宜配置小型气象设备。

13.1.6  光伏系统不应对人员或建筑造成危害，其运行与维护应保证系统本身安全，并应保持正常的发电能力。

13.1.7  光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃、易爆物品，设备本身及周围环境应散热良好，设备上的灰尘和污物应及时清理。
13.1.8  光伏系统的各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效封堵措施。

13.1.9  光伏系统的主要部件在运行时，温度、声音、气味等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

13.1.10  光伏系统运行和维护应具备相应的专业知识。运行维护人员应注意作业安全，检修时不应带电作业，光伏系统的日常维护宜选择在晚上或阴天进行。

13.1.11  光伏系统运行与维护的过程应进行周期性记录，并进行存档，并对每次故障进行分析。

13.1.12  光伏阵列与建筑物结合部分应按现行行业标准《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ／T 264的有关规定执行。

13.1.13  光伏系统上网电量点宜设置在产权分界处，并应定期进行检测校表。

13.1.14  光伏组件屋面系统中的计量设备和器具应符合计量的要求。

- 13.2  内容和方法

13.2.1  光伏组件屋面的运维内容包含：光伏组件、光伏方阵、细部构造、排水系统、防雷接地、系统电气设备、监控系统等，光伏组件屋面的运维应符合现行行业标准《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T 264的有关规定。

13.2.2  运行维护人员每日应对光伏系统的运行参数进行监控，光伏系统的运行参数应包括但不限于：日期、时间、天气、环境温度、风力、空气指数、太阳辐照度、光伏系统实时功率、光伏系统累计发电量、逆变器输入输出的电流和电压、光伏组件的电流和电压等。

13.2.3  运行维护人员每日应进行巡检，并按附录D填写巡检记录表，对巡检中发现的问题，应及时处理。

13,2.4  当光伏系统出现异常时，运行维护人员应及时查找原因；对解决不了的故障，应立刻通知专业检修人员处理。

13.2.5  遇到风沙和雪天后，应对光伏组件屋面及时进行清扫。

13.2.6  光伏组件屋面及光伏系统应按附录C的规定进行定期检查。

13.2.7  光伏组件屋面的检查和维护应符合下列规定：

1  光伏组件表面有无积灰和杂物，并按规定进行清扫；

2  检查光伏组件有无破裂、脱胶、变色、气泡、进水等现象，并及时更换；

3  检查光伏组件有无松动、错位等现象，并及时恢复和加固；

4  检查屋脊盖板、组件扣板，防水盖板等有无损坏，并及时修理；

5  检查檐口等散热间隙有无堵塞杂物，并及时清理。

13.2.8  屋面细部构造的检查和维护应符合下列规定：

1  检查檐沟、天沟有无堵塞杂物，并及时清理，保证定期疏通；

2  检查落水管有无堵塞和损坏，并及时修理，保证定期疏通；

3  连接紧固件是否松动，并及时修复；

4  检查光伏组件与女儿墙、屋顶窗、通风口之间的泛水有无开裂，并进行防水处理。

13.2.9  排水槽构件的检查和维护应符合下列规定：

1  检查排水槽有无堵塞杂物和积灰，并及时清理；

2  检查排水槽接头是否完好，并及时修理；

3  检查排水槽是否锈蚀，并及时修理。

13.2.10  光伏方阵的检查和维护应符合下列规定：

1  检查光伏方阵与建筑主体结构连接是否牢固，并及时修理；在台风、暴雨等恶劣天气过后，应普查光伏方阵的连接并及时修理；

2  检查光伏方阵主要构、配件的连接螺栓不应损坏、松动，焊缝不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象；

3  检查光伏方阵支撑结构上或光伏方阵区域内不应附加其他设施；光伏系统区域内不应增设对光伏系统运行及安全可能产生影响的设施。

13.2.11  电缆的检查和维护应符合下列规定：

1  电缆的绝缘层有无损坏、龟裂、鼓包等现象，并及时更换；

2  电缆头有无发热、放电等现象，并及时更换。

13.2.12  防雷接地的检查和维护应符合下列规定：

1  检查接闪器有无损坏，并进行修理；

2  检查光伏组件与建筑防雷带的连接是否可靠，并进行处理；

3  检查引下线有无锈蚀、脱焊，并进行修理；

4  对设备接地进行测试，检查绝缘电阻有无异常，并进行处理。

13.2.13  安全标识的检查和维护应符合下列规定：

1  检查各处安全标识有否缺失和损坏，并进行处理；

2  检查各处安全标识的位置和固定有无损坏，并及时修理和更换。

## 13.3  检查与维修

13.3.1  光伏组件屋面系统交付使用后宜定期或季节性进行检查、维护、清理，并做好相关记录。检查宜按照表13.3.1的规定进行。

表13.3.1  光伏组件屋面系统检查要求

| 项目 | 部位 | 检查内容 | 检查方法 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 屋面 （对屋顶烟道、通风口、行走通道附近的屋面板应加强检查） | 组件脱落、变形、渗漏 | 观察检查 | 中雨及以上、大雪、8级以上风后 |
|  |  | 表面锈蚀、涂层脱落；板面鼓包、凹陷、裂纹或破损 | 观察检查 | 每12个月一次 |
|  |  | 是否有金属件、积灰、杂物、异物的堆积 | 观察检查 | 每6个月一次 |
|  | 固定支架（座）及固定点部位 | 金属板破损、变形、开裂、固定支架（座）与板肋脱离 | 观察检查 | 每6个月一次 |
| 螺钉连接与固定 | 屋面、重点边部（檐口、山墙、屋脊、天沟等部位），转角及突出部位，悬挑部位 | 螺钉固定是否牢固； 螺钉头部锈蚀情况； 螺钉垫圈是否完好； 钉孔是否可见 | 观察检查 | 每6个月一次 |
| 泛水板 | 屋面、墙面边部及其他节点部位 | 泛水板固定状况； 焊缝、密封胶或密封胶条是否完好； 泛水板变形、破损； 屋脊或檐口的堵头是否松动、缺失； 是否形成反坡 | 观察检查 | 每6个月一次 |
| 天沟 | 檐沟或天沟 | 天沟是否积水、锈蚀； 搭接位置是否变形下陷，焊缝是否完好； 是否有灰尘、杂物、异物的堆积； 排水口是否通畅 | 观察检查 | 每6个月一次 并在雷、暴雨、暴雪季节增加检查频次 |
| 附加功能层 | 装饰层 容器型绿化 光伏层 其他附加功能层 | 与压型金属板的连接构造是否松动、变形、锈蚀； 系统外观是否完好，有无变形、松动、损坏； 是否有灰尘、杂物、异物的堆积； 系统运行情况检查测试 | 观察检查或按照使用说明 | 每6个月一次 或 按照使用说明 |
| 维护设施、 防冰雪设施、 防雷设施 | 检修走道 防坠落设施 防冰雪设施 防雷设施 | 与金属压型板的连接构造是否松动、变形、锈蚀； 系统外观是否完好，有无变形、松动、损坏； 是否有灰尘、杂物、异物的堆积； 系统运行情况检查测试 | 观察检查 或 按照使用说明 | 每6个月一次或按照使用说明，暴雪及结冰后增加频次 |

注：1  屋面节点部位包括：屋脊、檐口、山墙等端部，螺钉固定点，泛水连接部位，与天窗、排烟窗、通风管等交接及开洞等部位；

2  外墙节点部位包括：门窗、雨篷、阴阳转角处、管道及开洞等收边部位；

3  附加功能层包括：装饰层、容器型绿化、光伏层等附加在压型金属板以外的功能层；其检查内容和方法除常规检查项外亦应遵循系统设计使用的标准或要求执行；

4  本条结合实际工程经验制订，对高湿度和高腐蚀使用环境条件下的光伏组件屋面系统工程应按相关规范、标准增加检查内容和检查频次。

13.3.2  检查发现的问题应及时处置，并应对处置情况进行记录。

13.3.3  根据光伏组件屋面系统表面的积灰污染程度，确定其清洗次数，宜每年进行，尤其对雨水不能冲淋的部位宜每2个月一次。

13.3.4  当清洗组件屋面表面时，应根据使用维护说明书要求采用适当的清洗剂和方式进行清洁，清洁后应用水清洗。

13.3.5  维护或维修用涂料、密封胶、紧固件、板材等应与原来使用的材料相同，当需替换时，应咨询设计单位或专业工程师同意后方可进行。

13.3.6  光伏组件屋面系统在使用及检查、维护中，当发现有严重锈蚀、涂（镀）层脱落、变形、连接破坏等影响正常使用的情况时，或遭遇地震、火灾等灾害后，应进行评估、鉴定及维修。

13.3.7  对超出设计使用年限的光伏组件屋面系统应进行评估及鉴定。

- 14  环境保护与安全防护

- 14.1  环境保护

14.1.1  环境保护的一般规定：

1  光伏组件屋面系统系统选用电气设备发出的噪声限值应符合现行国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337的有关规定。

2  光伏组件屋面系统系统的电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容 试验和测量技术》GB/T 17626的有关规定，设备本身产生的电磁干扰不应超过相关设备标准：

1）储能电池的电磁兼容性应符合国家现行相应产品标准规定或设计要求，锰酸锂蓄电池、磷酸亚铁锂蓄电池的电磁兼容性应分别符合现行行业标准《锰酸锂蓄电池模块通用要求》JB/T 11139和《磷酸亚铁锂蓄电池模块通用要求》JB／T 11140的有关规定；

2）逆变器的电磁辐射应符合现行国家标准《电磁兼容 试验和测量技术》GB/T 17626的有关规定。

14.1.2  光伏组件屋面系统应避免引起二次反射光污染，且应符合下列规定：

1  光伏组件屋面系统施工现场应制定严格的管理措施；

2  光伏组件屋面系统的施工方案中应包括安全技术措施；

3  光伏组件屋面系统安装人员应经过相关安装只是培训；

4  光伏组件屋面系统施工安装过程中应有防护设施。

- 14.2  安全防护

14.2.1  一般规定

1  电气设备的安全性应符合本规程及现行国家标准《国家电气设备安全技术规范》GB 19517的有关规定；

2  逆变器的直流侧应装设具有隔离和通断负荷功能的隔离开关；

3  光伏组件屋面系统系统应在靠近电网或负载的连接处装设过电流保护电器；

4  光伏组件屋面发电系统在人员可能接触或接近的位置，应设置防触电警示标识。标识应标明“警告”、“高压危险”等提示性文字和符号，并应符合下列规定：

1）逆变器和交流配电柜或专用低压开关柜的标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号；

2）光伏汇流设备应设置警示标签，标明在逆变器隔离断开后，设备内带电部分仍可存在带电危险；

3）标识的形状、颜色、尺寸和高度应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定。

5  光伏组件屋面系统组件温度超过90℃时，光伏组件屋面系统应指示故障，并宜断开光伏组件屋面系统方阵与逆变器的连接或关闭逆变器。

6  施工安装人员应穿绝缘鞋、戴低压绝缘手套、使用绝缘工具；

7  当光伏组件屋面系统安装位置上空有架空电线时，应采取保护和隔离措施；

8  不应在雨、雪、大风天气作业；

9  光伏构件安装时，表面应盖上遮光板挡住阳光照射，防止电击；

10  光伏构件的输出端不得非正常短路；

11  对无段弧功能的开关进行连接时，不应在有负荷或能形成低阻回路的情况下接通正负极或断开；

12  连接完成或部分完成的光伏系统，遇有光伏构件破裂的情况下及时采取限制接近的措施，并由专业人员处置；

13  为避免构件热斑效应，不应在强光照射下局部遮挡光；

14  施工场所应有醒目易懂的电气安全标识；

15  钢结构支架应与建筑接地系统可靠连接；

16  光伏组件屋面系统部件在搬运、吊装等过程中不得碰撞受损；吊装大型光伏构件时，光伏构件底部应衬垫木，背部不得受到碰撞和重压。

14.2.2  电击防护应符合下列规定：

1  电击防护应符合现行国家标准《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB 16895.21的有关规定；
    2  光伏组件屋面系统直流侧宜优先选择Ⅱ类设备或与其绝缘等效的保护方式；

3  光伏组件屋面系统方阵外露金属部件的连接应符合本规程第7.9节的规定。

14.2.3  直流侧过电流保护应符合下列规定：

1  光伏组件屋面系统方阵应装设符合本规程第7.5节以及过电流保护电器；

2  当可能的反向故障电流大于光伏组件屋面系统组件的最大过电流保护额定值时，应为光伏组串提供过电流保护，光伏组串过电流保护电器宜安装在光伏汇流箱中，且应符合下列规定：

1）每个光伏组串都应装设过电流保护电器，过电流保护电器的额定电流In应按下列公式确定：

（14.2.3-1）

（14.2.3-2）

2）当Imod max ocpr＞4Iscmod时，多个并联的光伏组串可共用一个过电流保护电器。过电流保护电器的额定电流In应按下式确定：

（14.2.3-3）

式中：In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流；

Isc mod——光伏组件屋面系统组件在标准测试条件下的短路电流；

Imod_max_ocpr——光伏组件屋面系统组件最大过电流保护额定值；

Sg——同一过电流保护电器保护下的光伏组串数量。

3  当超过两个光伏组件屋面系统子方阵连接到同一逆变器或充电控制器时，应设置光伏组件屋面系统子方阵过电流保护，光伏组件屋面系统子方阵过电流保护电器应安装在直流配电柜中，其额定电流In应符合下式要求：

（14.2.3-4）

式中：Isc s-array——光伏组件屋面系统子方阵标准测试条件下的短路电流，其值为光伏组件屋面系统子方阵并联的光伏组串数与光伏组件屋面系统组件标准测试条件下短路电流的乘积。

4  有储能装置的光伏组件屋面系统系统，应在充电控制器和储能电池组之间靠近储能电池组安装光伏组件屋面系统方阵过电流保护电器。过电流保护电器的额定电流In应符合下式要求：

（14.2.3-5）

式中：Isc array——光伏组件屋面系统方阵在标准测试条件下的短路电流，其值为光伏组件屋面系统方阵并联的光伏组串数与光伏组件屋面系统组件标准测试条件下短路电流的乘积。

5  用于光伏组件屋面系统方阵保护的熔断器应符合下列规定：

1）熔断体应符合现行国家标准《低压熔断器 第6部分：太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求》GB／T 13539.6的有关规定；

2）熔断体及熔断器底座的额定电压应等于或高于光伏组件屋面系统方阵最大电压；

3）分断能力应大于可能的反向故障电流。反向故障电流来自并联的光伏组串、并联的光伏组件屋面系统子方阵和连接的其他电源。

6  用于光伏组件屋面系统方阵保护的断路器应符合下列规定：

1）应选用直流断路器；

2）直流断路器当采用多断点串联形式时，各触头在结构设计上应保证同步接触与分断；

3）用于光伏组串和光伏组件屋面系统子方阵保护的直流断路器，应无极性；

4）分断能力应大于可能的反向故障电流。反向故障电流来自并联的光伏组串、并联的光伏组件屋面系统子方阵和连接的其他电源。

7  光伏汇流箱的每个输入回路可安装防反二极管，防止故障条件下的逆流，但不应代替过电流保护电器，防反二极管应符合下列规定：

1）额定电压应高于2倍光伏组件屋面系统方阵最大电压；

2）额定电流应大于1.4倍所保护光伏组串标准测试条件下的短路电流；

3）应选择压降低、热阻小、热循环能力强的二极管。

14.2.4  绝缘故障防护

1  光伏组件屋面系统系统应根据光伏组件屋面系统方阵功能接地方式及逆变器类型，设置对地绝缘故障检测、保护和报警措施，不同类型的光伏组件屋面系统系统对地绝缘故障防护要求应符合表14.2.4-1的规定。

表14.2.4-1  不同类型的光伏组件屋面系统系统对地绝缘故障防护要求

| 防护项目 |  | 光伏屋面系统类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非隔离型逆变器且光伏屋面方阵无功能接地 | 隔离型逆变器且光伏屋面方阵功能接地 | 隔离型逆变器且光伏屋面方阵无功能接地 |
| 光伏屋面方阵对地绝缘电阻 | 检测 | 符合本规程第13.2.12条 | 符合本规程第13.2.12条 | 符合本规程第13.2.12条 |
|  | 故障保护动作 | - 关闭逆变器且限制接入电网，或 - 隔离发生故障的光伏屋面方阵 | 允许继续接入电网 | 允许继续接入电网 |
|  | 故障指示 | 是 | 是 | 是 |
| 光伏屋面方阵剩余电流监测系统 | 检测 | 应设置符合本规程第14.2.4条规定的剩余电流监测系统或本规程第14.2.4条规定的剩余电流保护动作电器 | 宜设置符合本规程第14.2.4条规定的剩余电流监测系统 | 不需要 |
|  | 故障保护动作 | - 关闭逆变器且限制接入电网，或 - 隔离发生故障的光伏屋面方阵 | - 断开功能接地；或 - 隔离发生故障的光伏屋面方阵 | 不需要 |
|  | 故障指示 | 是 | 是 | 不需要 |

注：1  本翠城中，逆变器直流侧和交流侧虽有简单分隔但泄漏电流超过限值的逆变器归类为非隔离型逆变器；逆变器直流侧和交流侧没有简单分隔但外置有隔离变压器的，该逆变器归类为隔离型逆变器。

2  逆变器输出连接到中性点不接地系统且光伏组件屋面系统方阵无功能接地时，可不设置剩余电流监测系统保护。

3  剩余电流监测系统宜设置到光伏子方阵或光伏组串层级，以便提高检测精度及确定故障位置。

2  光伏组件屋面系统系统应在直流侧装设绝缘监测器或具备光伏组件屋面系统方阵对地绝缘电阻检测功能，并应符合下列规定：

1）应在系统启动前检测；

2）光伏组件屋面系统方阵对地绝缘电阻应符合下式的规定；

R>Uocmax0.03	                       （14.2.4）

式中：R——接地绝缘电阻(Ω)；

Uocmax——光伏方阵最大电压(V)。

3）光伏组件屋面系统方阵正极或负极直接接地，即未经电阻接地时，在检测时可断开该功能接地。

3  光伏组件屋面系统系统应按本规程表14.2.4第1条的规定设置剩余电流监测系统(RCM)保护。RCM应能监测连续剩余电流和突变剩余电流，其限值及保护响应时间应符合下列规定：

1）连续剩余电流超过下列限值时，RCM应在0．3s内断开与电网的连接或隔离发生故障的光伏组件屋面系统方阵：

a. 对于额定输出功率不大于30kVA的逆变器，限值为300mA；

b. 对于额定输出功率大于30kVA的逆变器，限值为10mA／kVA。

2）剩余电流突变超过表14.2.4-2规定的限值时，RCM应在表14.2.4-2规定的时间内断开与电网的连接或隔离发生故障的光伏组件屋面系统方阵。

表14.2.4-2  剩余电流突变的响应时间

| 剩余电流突变(mA) | 断开的最大时间(s) |
| --- | --- |
| 30 | 0.30 |
| 60 | 0.15 |
| 150 | 0.04 |

4  光伏组件屋面系统系统直流侧和交流侧没有最低限度的简单分隔防护时，可在逆变器与交流电网间设置剩余电流保护动作电器（RCD）来提供额外保护，RCD应选用符合现行国家标准《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》GB/T 6829规定的B型RCD。

5  光伏组件屋面系统方阵正极或负极直接接地的光伏组件屋面系统系统，应设置接地故障中断装置，用来检测和中断故障电流。接地故障中断装置应符合下列规定：

1）接地故障中断装置应与功能接地导体串联；

2）接地故障中断装置的额定电流值应按表14.2.4-3的规定取值；

表14.2.4-3  接地故障中断装置的额定电流值

| 逆变器接入光伏屋面方阵功率（kWp） | 额定电流（A） |
| --- | --- |
| ≤25 | ≤1 |
| >25且≤50 | ≤2 |
| >50且≤100 | ≤3 |
| >100且≤250 | ≤4 |
| >250 | ≤5 |

3）在检测到接地故障时，应指示故障，断开功能接地，但不得断开保护接地。必要时可隔离发生故障的光伏组件屋面系统方阵；

4）因故障断开后不得自动合闸。

14.2.5  直流电弧故障防护

1  光伏组件屋面系统直流侧宜配置光伏用直流电弧故障断路器或能够提供等效保护功能的设备。

2  光伏用直流电弧故障防护应符合下列规定：

1）保护应能侦测并切断因直流侧的导体、接线盒、光伏组件屋面系统组件或其他系统设备的电路连接失效而引起的故障电弧；

2）故障时，应能切断或关闭连接到故障电路的逆变器或充电控制器或故障电路中的光伏组件屋面系统系统设备；

3）被切断或关闭的设备应采用手动方式重新启动；

4）报警时应发出声、光报警信号，并应予以保持，直至手动复位。

- 15  消防

- 15.1  一般规定

15.1.1  光伏组件屋面的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等现行国家相关技术标准的要求。

【说明】 本条属于原则要求，还应满足相应专业防火设计的技术标准和规范。既有建筑增设屋顶光伏组件时，建议设置前先对建筑开展消防安全评估工作，对于火灾危险等级高（如甲、乙类厂房和仓库）、耐火等级低、防火间距不足、消防设施不完善等火灾风险高的建筑，不应再增设。

15.1.2  光伏组件屋面不宜应用于甲、乙类工业建筑，并远离甲、乙类厂（库）房，甲、乙、丙类液体储罐，可燃气体储罐、可燃材料堆场。如需要安装光伏组件屋面系统需满足第15.1.3条、第15.1.4条的要求。

【说明】 光伏组件火灾案例表明，光伏组件的大多数火灾均为直流电弧引起，所以本条款要求不宜应用于危险性较大的厂房、仓库等工业建筑，同时考虑到光伏组件起火对相邻区域的影响，要求远离可危险性较大或容易发生火灾的场所。

15.1.3  建筑消防等级为甲乙类、或生产存储为易燃易爆的应具有直流拉弧电弧故障检测、报警及处理功能，具有10秒内快速关断功能的智能型电气设备。

15.1.4  建筑消防等级为甲乙类、或生产存储为易燃易爆的单块光伏组件应具有快速关断功能，以控制直流电压输出不大于40V，确保特定情况时（比如火灾发生时）人身安全。

15.1.5  屋顶光伏组件屋面系统的建筑光伏组件距离屋顶的天窗或者突出屋面幕墙等开口的距离不应小于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中有关单、多层建筑之间的防火间距，距离无法满足要求时，应采取防止火势蔓延的措施。

【说明】 光伏发电板距离天窗或者突出屋面的幕墙过近，火灾有可能通过天窗或玻璃幕墙向室内蔓延。当建筑与周边建筑或构筑物的防火间距按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等标准中的要求有折减时，不建议设置光伏组件屋面。

15.1.6  光伏组件屋面系统下部防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板、或光伏组件屋面底面基层，当高层厂房（仓库）屋顶承重结构和光伏组件屋面系统的耐火极限低于1.00H，其他建筑屋顶承重结构和光伏组件屋面系统的耐火极限低于0.5 H时，防火墙应高出屋面0.5m以上。

防火墙截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗断面为可燃性墙体时，应采取防止火势蔓延的措施。

【说明】 光伏组件屋面的应用不应改变或降低建筑屋面的防火性能，为防止火灾通过屋面防火分区部位向相邻分区蔓延提出本条要求。

15.1.7  安装在建筑内的储能系统、逆变器、升压变压器等设备与周边其他功能之间应采用耐火时间不小于2.0h的实体墙，耐火时间不小于1.5h的顶板及甲级防火门分隔。安装在建筑外的与周边其他功能之间应有防火隔离措施。

【说明】 需要与建筑内其他区域进行分隔，特别是避免逆变器直接放置在各类建筑内，成为引发火灾蔓延的主要原因。

15.1.8  丙类厂房、仓库内设置有甲、乙类的生产部位和使用丙类液体的部位不应直接暴露在光伏组件屋面之下，应采用耐火时间不小于2.0h的实体墙，耐火时间不小于1.5h的顶板及甲级防火门分隔。

【说明】相关火灾案例表明，储能系统、逆变器是光伏系统中火灾荷载较大、危险性较高的部分。而光伏组件屋面的应用不应增加建筑本身的火灾危险性，故光伏组件相关的电气设备单独放置、危险性较大的区域采用可靠的防火分隔措施与光伏组件屋面隔开，特别是避免逆变器直接放置在各类建筑内，成为引发火灾并蔓延的主要原因。

15.1.9  在生产存储为易燃易爆的性质的建筑安装光伏组件屋面应设置故障直流电弧检测装置。当光伏组件屋面在紧急情况时，光伏系统的交流并网端应能自动或手动断开，断开后的直流端电压不应超过80V。

【说明】 在生产存储为易燃易爆的性质的建筑屋面组件带有高电压的情况下，为了保障灭火救援人员的安全，人员不能进行灭火工作。因此，对交流并网端断开后的直流端电压提出要求。

15.1.10  光伏组件屋面所在的建筑应备有能扑灭电气火灾的灭火器。通往光伏组件屋面的楼梯间应放置干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器，并在灭火器箱内放置相应数量的绝缘手套。

【说明】 相应区域必须配备针对电气火灾的灭火设施，相关灭火器的配置计算应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求。

15.1.11  设置有光伏组件屋面的建筑，当设置有室内消火栓系统时，应校核消火栓栓口压力能覆盖光伏组件屋面。楼梯间或屋面的消火栓箱内应配置喷雾水枪喷头。

【说明】 设置有室内消火栓系统的建筑，需要将屋面部分纳入消火栓保护范围内。同时，光伏组件火灾特别是直流端火灾灭火时需要采用喷雾水枪喷头。对于逆变器、汇流器、电气开关柜等，火灾时可将其和光伏组件断开，使其处于非带电状态，此时可考虑采用水扑救。但设备处于带电状态下，应首选干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。根据相关资料，直流端在带电状态下，必须使用水灭火时需要注意操作人员与起火部位之间的安全距离，建议不小于10m，并使用喷雾水枪。

15.1.12  光伏组件屋面所在的建筑应有靠外墙并可通至屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间或室外开敞楼梯，对应区域应设置室外消火栓或市政消火栓。

15.1.13  光伏组件方阵与屋顶消火栓以及屋顶出入口之间应设置宽度不小于0.5m的通道。

【说明】 与普通不燃材料组成的屋面相比，光伏组件屋面可能因电气火灾引发火灾，故需要救援人员能快速到达屋面区域的安全地带。此外屋面楼梯和踏步不应采用金属等导电体制作，为相关救援工作提供便利安全条件。

15.1.14  光伏组件屋面与逆变器、储能系统之间的电气线路应采用阻燃电缆，并应采取穿金属导管或采用封闭式金属槽盒、桥架等防火保护措施。槽盒、桥架穿越各类不燃性墙体处应做好防火封堵。

【说明】 光伏组件相关的线缆可能成为火灾蔓延的途径，为避免线缆将其周边其他可燃物引燃，建议设置相关防火保护措施。

15.1.15  光伏组件屋面的采光带应采用燃烧性能不低于B1级的材料。

15.1.16  设置光伏组件屋面的建筑下部的保温材料应采用不燃材料。

【说明】 屋顶保温材料可能设置在光伏构件下方，安装在屋顶的光伏构件可能导致火灾向外和向内蔓延两种情况对，向内蔓延时保温材料若采用可燃或难燃材料将直接导致火灾蔓延扩大。

15.1.17  光伏组件面板及边框应采用不燃材料，组件电缆、电线、接线盒应采用难燃材料。

15.1.18  光伏组件屋面工程的隔气、隔热、保温材料、防水透气膜，应采用不燃性或难燃性材料。

15.1.19 光伏方阵安装部位不应影响建筑物本身的消防疏散。

- 15.2  电缆的消防要求

15.2.1  当控制电缆或通信电缆与电力电缆敷设在同一电缆沟内时，宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。

15.2.2  电缆沟道的下列部位应设置防火分隔措施：

1  电缆从室外进入室内的人口处；

2  穿越控制室、配电装置室处；

3  电缆沟道每隔 100m处；

4  电缆沟道分支引接处；

5  控制室与电缆夹层之间。

15.2.3  消防线路的选择及其敷设，应满足火灾时连续供电或传输信号的需要，所有消防线路，应为铜芯导线。

15.2.4  火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用耐压不低于交流250V的绝缘多股电线或电缆；采用交流 220/380V 供电或控制的交流用电设备线路，应采用耐压不低于交流500V的电线或电缆。

15.2.5  火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件的要求外，尚应满足机械强度的要求，导线的最小截面积不应小于表15.2.5的数值。

表15.2.5  火灾自动报警系统传输线路的线芯截面磨面积

| 序号 | 类别 | 线芯的最小截面（mm2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿管敷设的绝缘电线 | 1.00 |
| 2 | 线槽内敷设的绝缘电线 | 0.75 |
| 3 | 多芯电缆 | 0.50 |

15.2.6  线路敷设应满足下列要求：

1  当采用矿物绝缘型耐火类电缆时，应直接明敷设（含吊顶内明敷设）；

2  阻燃电缆或耐火电缆在电气井道内或电缆沟内敷设时不可穿管保护， 但应采取一定的措施与非消防用电电缆隔离；

3  引至消防设备的供电线路当采用明敷设或吊顶内敷设或架空地板内敷设时，应穿金属管或封闭式金属线槽保护，所穿金属管或金属封闭式线槽应采取防火保护措施，当线路暗敷设时应穿金属管或电工塑料管保护，并应敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不应小于30mm；

4  火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时，应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、 半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线；

5  消防联动控制、自动灭火控制、 通讯、应急照明及紧急广播等线路，应采取穿金属管保护，并宜暗敷在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于30mm；当必须明敷时，应在金属管上采取防火保护措施，采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆竖井内；

6  横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内，但探测器报警线路若采用总线制布设时可不受此限；

7  火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时，两种电缆分别布置在竖井的两侧；

8  建筑物内宜按楼层分别设置配线箱做线路汇接，当同一系统不同电流类别或不同电压等级的导线，应分别接于不同的端子板上，且各种端子板应作明确的标志和隔离。

- 15.3  建（构）筑物的安全疏散和建筑构造

15.3.1  变压器室、电缆夹层、配电装置室的门应向疏散方向开启，门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门，配电装置室的中间隔墙上的门应采用不燃材料制作的双向弹簧门。

15.3.2  建筑面积超过250m2的主控室、配电装置室、电缆夹层，其疏散出口不宜少于两个，楼层的第二个出口可设在固定楼梯的室外平台处，当配电装置室的长度超过60m时，应增设一个中间疏散出口。

- 15.4  灭火设施及火灾报警

15.4.1  灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

15.4.2  大型或无人值守的光伏发电站在综合控制楼（室）、配电装置楼（室）、继电器间、可燃介质电容器室、电缆夹层及电缆竖井处应设置火灾自动报警系统。

15.4.3  火灾报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

15.4.4  屋面光伏组件的监测系统应能对光伏发电系统里的电池阵列（组）、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、辐照仪等设备进行实时监测，并报警。

【说明】 监测系统可提前预警热斑效应和光伏熔丝等极易引发火灾的情况，避免上述故障发生。

    - 在生产存储为易燃易爆的性质的建筑安装光伏组件屋面应设置防直流拉弧保护装置和直流段的快速关断装置。

【说明】 对于光伏发电系统的直流拉弧故障，通过设置监测报警系统和防直流拉弧保护装置可以最大程度避免。

# 附录A  光伏组件屋面抗风揭性能检测方法

A.1  静态抗风揭性能检测方法

A.1.1  范围

本部分规定了光伏组件屋面系统抗风揭性能静态压力检测方法的术语和定义、检测原理、检测装置、试件与安装、试验步骤、试验结果和试验报告。

本部分适用于采用静态模拟风压对光伏组件屋面进行抗风揭性能检测。

A.1.2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

抗风揭 wind uplift resistance

屋面抵抗由于风荷载产生的向上作用力的能力。

永久变形 permanent deformation

光伏组件屋面或外露屋面板在外力移除后仍旧存在的任何不可恢复的变化，变形必须通过用特定设备的机械方法才能去除。

A.1.3  检测原理

检测装置能够在屋面系统(测试样品)的底部施加稳定的压力并维持预先设定的压力等级一段时间后再泄压，逐级加压直至屋面系统不符合合格判定时，以前一压力等级作为屋面系统的最大抗风揭压力等级。

A.1.4  检测装置

1  检测装置由压力箱、供风装置、压力测量装置等组成（见图A.1.4）。

2  压力箱：能够在屋面系统(测试样品)的底部施加气压并维持预先设定的气压等级（压力差）。将屋面系统及样品框架固定在压力箱上方，并密封。压力箱尺寸最小为7.3m×3.7m，它由200mm宽的钢管构成周边结构，150mm宽的钢梁以0.6m的间隔平行于7.3m一边排列。压力箱底部采用最小厚度为4.8mm的保护钢板，与下方的钢梁点焊在一起，并与周边内侧的槽钢焊在一起。样品框架和容器上部相连接部位，采用垫圈密封。其他形状、尺寸、材质制造的压力箱，能牢固支撑测试样品框架，也允许使用。

- 增加挡板

- 图A.1.4  检测装置示意图

1—光伏组件屋面；2—固定座；3—檩条；4—样品框架；5—压力箱；6—气管

3  供风装置：密封的压力箱的气源通过带有支管构造的直径为100mm的管路提供。在压力箱底部，穿过底部钢板，分布4个等间距的进气口。用涡轮增压装置产生进气管气流，该装置可以产生至少17m3/min流量的气流，也可采用其它能达到所需升高压力的气源或具有相同能力的装置，均匀布置在四周边的夹具固定试件。

4  压力测量装置：容器底部开孔用于连接压力计，采用充液压力计，直接读出压力值，精度为0.1kPa，也可选择其他可以达到相同或更高等级和精度的仪器。

A.1.5  试件与安装

1  试件

安装的光伏组件屋面与实际安装相符，可包括：檩条、建筑光伏组件、采光板、平板、隔汽层材料、隔气材料、保温材料、屋面覆盖物和所有相关的固定件等。

2  试件安装

试件按产品的说明书或安装指导书，采用合适的安装步骤和技术安装。

将结构件（如檩条）安装至样品框架上，固定主、次水槽至结构件（如檩条）上，然后铺设建筑光伏组件。在主、次水槽安装前，可用厚度不小于0.15mm的聚乙烯膜打褶后放置在结构件上，并平行于主水槽长度方向，使气压均匀的作用于主、次水槽及建筑光伏组件的下面。

用于固定主、次水槽、建筑光伏组件、屋面覆盖材料、屋面保温材料和其他用于结构或屋面板部件的所有固定件应根据要求安装，并且不破坏任何部件。固定件应穿透结构或板，并达到推荐的最小钻入长度。所有胶粘剂的使用应根据制造商的施工方法进行。

系统通常含有保温材料等，当保温材料等不会影响到抗风揭性能，试验过程中可以不放入。用所需规格（建筑光伏组件的厚度、材质、施工方法、固定件、保温材料的尺寸和厚度，覆盖材料的类型）的屋面组件，包括建筑光伏组件组装成测试的屋面系统，样品框架宽度应至少包括2排建筑光伏组件。

A.1.6  试验步骤

警示——样品框架和压力箱应连接可靠，试验过程中应采取适当的安全防护措施。

1  样品安装、制备以及测试的场所环境条件应为（25±15）℃。

2  将样品框架和压力箱之间牢固连接，然后安装检测样品。样品安装完成后，在设备的四周用夹子固定试件及样品框架在压力箱上，在测试过程中若产生泄漏可在相关部位用夹子夹紧。

3  检查压力计和压力箱之间连接管有无堵塞，连接涡轮风机和压力计到压力箱。

4  启动风机并达到稳定，加压速率为0.07kPa/s±0.05kPa/s，控制进入空气量直至压力等级达到0.7kPa。达到0.7kPa后，保持压力同时检查四周夹子确保压力箱漏气量最小。保持该压力等级60s后，排出空气直至0。检查样品确认有无永久变形，并符合本规程附录A.1.7条第3款的规定，再按本规程附录A.1.6条第5款的加载方式逐级加压：

5  保持0.07kPa/s±0.05kPa/s的上升速率达到下一个压力等级，若不能保持该上升速率达到下一个压力等级时，应使每个压力等级间的上升速率保持均匀，在每个压力等级应保持压力60s。在保持60s压力后，排出空气直至0。再次检查样品有无永久变形，并符合本规程附录A.1.7条款3规定。重复测试程序，每个连续的增加压力差为0.7kPa（图A.1.6）。

图A.1.6  加压程序示意图

6  按本规程附录A.1.6条第5款的加载方式重复进行直至样品破坏，或无法达到更高的压力等级，或达到委托方要求的压力值。若未满足本规程附录A.1.7条第3款的规定或在压力等级未保持60s，试验终止。

7  测试完成后，应检查并记录样品的任何不符合合格判定现象。

A.1.7  试验结果

1  试验结果应以0.7kPa倍数对应的压力值表示，或满足客户委托的压力值。

2  最高抗风揭压力等级应满足：屋面系统达到该压力等级并保持60s，在达到最高压力等级一半压力时没有产生永久变形，并符合本规程附录A.1.7条第3款的条规定。

3  光伏组件屋面满足以下所有的条件时为通过，特殊材料或部件（如采光板），如果用于系统中，也应达到同样模拟抗风揭压力等级。系统在该压力等级应保持60s不发生破坏，并应符合下列规定：

1）所有固定件和主、次水槽应符合下列要求：

保持可靠的钻入或穿透檩条，应采用固定件和主、次水槽固定或穿透屋面板或其他结构基层；

建筑光伏组件、主、次水槽、压条、缝或基层处不得出现拔出、移出、分离；

不得出现断裂、分离或破坏。

2）所有的屋面板应符合下列要求：

在整个检测过程中，应维持其结构的完整；

任何固定部位相对于测试框架不得出现脱落、分离和松动；

不应出现破裂、裂开、裂纹、断裂以及固定件的脱落。

4  试验结果应包括：达到的模拟抗风揭压力等级，样品结构描述、安装信息及详细说明。

A.1.8   试验报告应至少包括下列内容：

1  光伏组件屋面组件的名称、系列、型号、主要尺寸及图样（包括试件平面、剖面和主要节点，型材和密封条的截面、试件的支承体系，主要受力构件的尺寸和五金件的种类、数量及位置，面板的品种、厚度、最大尺寸和安装方法，附件的名称、材质和配置）；

2  检测用的主要装置；

3  试验室的温度和大气压力；

4  破坏方式和部位（附图像）；

5  对试验方法所做的任何修改；

6  试验日期和试验人员；

7  试验结果。

# 附录B  光伏组件屋面系统使用环境耐腐蚀性等级、常用金属板镀层、表面涂层耐久性参考资料

B.0.1  建筑光伏组件屋面使用环境耐腐蚀性等级应按表B.0.1确定。

表B.0.1  建筑光伏组件屋面使用环境耐腐蚀性等级

| 腐蚀性 | 腐蚀性等级 | 典型大气环境示例 | 典型内部环境示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 很低 | C1 | - | 干燥清洁的室内场所，如办公室、学校、住宅、宾馆 |
| 低 | C2 | 大部分乡村地区、污染较轻城市 | 室内体育馆、超级市场、剧院 |
| 中 | C3 | 污染较重城市、一般工业区、低盐度海滨地区 | 厨房、浴室、面包烘烤房 |
| 高 | C4 | 污染较重工业区、中等盐度海滨地区 | 游泳池、洗衣房、酿酒车间、海鲜加工车间、蘑菇栽培场 |
| 很高 | C5 | 高湿度和腐蚀性工业区、高盐度海滨地区 | 酸洗车间、电镀车间、造纸车间、制革车间、染房 |

B.0.2  钢板基板在不同腐蚀性环境中推荐使用的公称镀层重量应符合表B.0.2的规定。

表B.0.2  钢板基板在不同腐蚀性环境中推荐使用的公称镀层重量

| 基板类型 | 公称镀层重量（g/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 使用环境的腐蚀性 |  |  |
|  | 低 | 中 | 高 |
| 热镀锌基板 | 90/90 | 125/125 | 140/140 |
| 热镀锌铁合金基板 | 60/60 | 75/75 | 90/90 |
| 热镀铝锌合金基板 | 50/50 | 60/60 | 75/75 |
| 热镀锌铝合金基板 | 65/65 | 90/90 | 110/110 |

注：1  使用环境的腐蚀性可参照表B.0.1。腐蚀性很低和很高时，镀层重量由供需双方在订货合同中约定。

2  表中分子、分母值分别表示正面、反面的镀层重量。

B.0.3  表B.0.3规定了不同腐蚀性等级金属镀锌层耐腐蚀性及腐蚀速率。

表B.0.3  金属镀锌层耐腐蚀性及腐蚀速率

| 腐蚀性 | 环境 腐蚀性等级 | 环境腐蚀性描述 | 腐蚀速率每年镀锌层厚度损失（μm/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 很低 | C1 | 室内：干燥 | ≤0.1 |
| 低 | C2 | 室内：偶尔冷凝 室外：农村地区室外暴露 | 0.1～0.7 |
| 中 | C3 | 室内：高湿度，略有污染空气 室外：城市地区或一般沿海地区 | 0.7～2 |
| 高 | C4 | 室内：游泳池、化工厂等 室外：工业地区或城市沿海地区 | 2～4 |
| 很高 | C5 | 室外：高湿度工业地区 或高盐沿海地区 | 4～8 |

B.0.4  表B.0.4规定了热镀锌钢板表面有机涂层相对使用寿命。

表B.0.4  热镀锌钢板表面有机涂层相对使用寿命

| 表面涂层 | 年限（a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境防腐蚀程度 |  |  |
|  | 高 | 中 | 低 |
| 聚酯 | 10 | 10 | 15 |
| 硅改性聚酯 | 10 | 10 | 15 |
| 聚偏氟乙烯（PVF2/PVDF） | 10 | 15 | 15 |
| 带聚偏氟乙烯多道涂层系统75μm | 20 | 20 | 20 |

注：1 使用环境的腐蚀性可参照本规程附录B表B.0.1。腐蚀性很低和很高时，涂层相对使用寿命由供需双方在订货合同中约定。

2  表中所列年限是指每片热镀锌钢板表面涂层不超过5%面积发生气泡、开裂的时间。再涂漆可以延长钢板的使用年限，若不维护将会最终导致基板的腐蚀。

3  本表为资料性附录，具体指标需根据使用条件咨询生产厂家。

B.0.5  表B.0.5规定了铝合金板表面有机涂层相对使用寿命。

表B.0.5  铝合金板表面有机涂层相对使用寿命

| 表面涂层 | 年限（a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境防腐蚀程度 |  |  |
|  | 高 | 中 | 低 |
| 聚酯 | 10 | 10 | 15 |
| 硅改性聚酯 | 10 | 10 | 20 |
| 耐磨型聚氨酯/聚氨酯 | 15 | 15 | 20 |
| 聚偏氟乙烯（PVF2/PVDF） | 20 | 20 | 30 |

注：1  使用环境的腐蚀性可参照本规程附录B表B.0.1。腐蚀性很低和很高时，涂层相对使用寿命由供需双方在订货合同中约定。

2  表中所列年限是指铝合金板表面涂层发生明显变化时间。再涂漆可以恢复表面外观，若不维护将会导致外观表面继续恶化但不会对铝合金板的最终使用寿命有明显影响。

3  本表为资料性附录，具体指标需根据使用条件咨询生产厂家。

# 附录C  常用铝合金、不锈钢、铜、锌合金板的化学成分与力学性能

C.0.1  热镀锌、镀铝锌钢板基板的化学成分（熔炼分析）应符合表C.0.1的规定。

表C.0.1  热镀锌、镀铝锌钢板基板的化学成分

| 钢结构强度级别（MPa） | 化学成分（熔炼分析）（质量分数）（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |
| 250 | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
| 280 |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |
| 550 |  |  |  |  |  |

C.0.2  热镀锌、镀铝锌钢板基板的力学性能应符合表C.0.2的规定。

表C.0.2  热镀锌、镀铝锌钢板基板的力学性能

| 结构钢强度 级别（MPa） | 屈服强度② ReH或Rp0.2 （MPa） | 抗拉强度 Rm （MPa） | 断后伸长率 （L0=80mm，b=20mm）（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公称厚度（mm） |  |
|  |  |  | ≤0.7 | ＞0.7 |
| 250 | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
| 280 | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
| 300③ | ≥300 | ≥380 | ≥16 | ≥18 |
| 320 | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
| 350 | ≥350 | ≥420 | ≥14 | ≥16 |
| 550 | ≥550 | ≥560 | - | - |

注：1  拉伸试验的方向为纵向（沿轧制方向）；

2  屈服现象不明显时采用Rp0.2，否则采用ReH；

3  结构钢强度级别300 MPa仅限于热镀铝锌钢板。

C.0.3  常用铝合金板化学成分应符合表C.0.3的规定。

表C.0.3  常用铝合金板化学成分表

| 牌号 | 化学成分（质量分数）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | 指定的 其他元素 | Ti | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05～0.20 | 1.0～1.5 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0～1.5 | 0.8～1.3 | - | 0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0～1.5 | 0.2～0.6 | 0.10 | 0.25 | - | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05～0.25 | 0.8～1.4 | 0.8～1.3 | - | 0.25 | 0.05Ga,0.05V | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0.3～0.8 | 0.2～0.8 | 0.20 | 0.40 | - | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.5～1.1 | 0.10 | 0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2～2.8 | 0.15～0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6～3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.10～0.6Mn+Cr | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 6061 | 0.4～0.8 | 0.7 | 0.1～50.45 | 0.15 | 0.8～1.2 | 0.04～0.35 | 0.25 | - | 0.15 | 0.05 | 0.15 |

C.0.4  常用铝合金板力学性能应符合表C.0.4的规定。

表C.0.4常用铝合金板力学性能表

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度 Rm(MPa) | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2(MPa) | 断后伸长率 A50mm（%） | 弯曲半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003 | H24 | 145～195 | 115 | 4 | 1.0 t |
|  | H26 | 170～210 | 140 | 3 | 1.5 t |
| 3004 | H24 | 220～265 | 170 | 4 | 1.0 t |
|  | H26 | 240～285 | 190 | 3 | 1.5 t |
| 3005 | H24 | 170～215 | 130 | 4 | 1.0 t |
|  | H26 | 195～240 | 160 | 3 | 1.5 t |
| 3104 | H24 | 220～265 | 170 | 4 | 1.0 t |
|  | H26 | 240～285 | 190 | 3 | 1.5 t |
| 3105 | H24 | 150～200 | 120 | 4 | 2.5t |
|  | H26 | 175～225 | 150 | 3 | - |
| 5005 | H24 | 145～185 | 110 | 4 | 1.5t |
|  | H26 | 165～205 | 135 | 3 | 1.5 t |
| 5052 | H24 | 230～280 | 150 | 5 | 1.5t |
|  | H26 | 250～300 | 180 | 4 | - |
| 5754 | H24 | 240～280 | 160 | 6 | 2.5t |
|  | H26 | 265～305 | 190 | 4 | - |

注：1  本表铝合金板厚为0.6mm～1.5mm；

2  3105板、带材弯曲180°，其他板、带材弯曲90°。t为板或带材的厚度。

C.0.5   常用不锈钢板化学成分应符合表C.0.5的规定。

表C.0.5  常用不锈钢板化学成分表

| 不锈钢牌号 （钢种） | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06Cr19Ni10 | 0.070 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.005 | 8.00～10.50 | 18.00～20.00 | - | - | 0.10 | - |
| 022Cr19Ni10 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.005 | 8.00～12.00 | 18～20 | - | - | 0.10 | - |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.005 | 10.00 ～14.00 | 16.00～18.00 | 2.00 ～3.00 | - | 0.10 | - |
| 022Cr23Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 4.50～6.50 | 22.00～23.00 | 3.00 ～3.50 | - | 0.14～0.20 | - |
| 019Cr21CuTi | 0.015 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.005 | - | 20.50～23.00 | - | 0.30～0.80 | 0.020 | Nb+Ti≥16（C+N） |
| 019Cr23MoTi | 0.015 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.005 | - | 21.00～24.00 | 0.70 ～1.50 | - | 0.020 | Nb+Ti≥16（C+N） |
| 019Cr23Mo2Ti | 0.015 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.005 | - | 22.00～24.00 | 1.50～2.50 | - | 0.020 | Nb+Ti≥10（C+N） |

注：表中所列成分除表明范围，其余均为最大值。

C.0.6   常用不锈钢板力学性能应符合表C.0.6的规定。

表C.0.6  常用不锈钢板力学性能表

| 不锈钢牌号（钢种） | 对照牌号 | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2(MPa) | 抗拉强度 Rn(MPa) | 断后伸长率 A50mm（%） | 硬度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | HBW | HRB | HV |
| 06Cr19Ni10 | 304 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤201 | ≤92 | ≤210 |
| 022Cr19Ni10 | 304L | ≥180 | ≥485 | ≥40 | ≤201 | ≤92 | ≤210 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | ≥180 | ≥485 | ≥40 | ≤217 | ≤95 | ≤220 |
| 022Cr23Ni5Mo3N | 2205 | ≥450 | ≥655 | ≥25 | ≤293 | - | - |
| 019Cr21CuTi |  | ≥205 | ≥390 | ≥22 | ≤192 | ≤90 | ≤200 |
| 019Cr23MoTi |  | ≥245 | ≥410 | ≥20 | ≤217 | ≤96 | ≤230 |
| 019Cr23Mo2Ti | 445J2 | ≥245 | ≥410 | ≥20 | ≤217 | ≤96 | ≤230 |

注：本表参考牌号参考美国《不锈钢和耐热铬钢板,薄板及带材规范》ANSI/ASTM A176及日本《不锈钢棒》JIS G4303、《耐热钢棒》JIS G4311、《冷轧不锈钢板材、薄板和带材》 JIS G4305等标准。

C.0.7  常用锌合金板化学成分应符合表C.0.7的规定。

表C.0.7  常用锌合金板化学成分表

| Zn | Ti | Cu | Al |
| --- | --- | --- | --- |
| 剩余量 | 0.06～0.2 | 0.08～1.0 | ≤0.015 |

其中锌的纯度应为99.995%。

C.0.8  常用锌合金板力学性能应符合表C.0.8的规定。

表C.0.8  常用锌合金板力学性能表

| 规定非比例延伸强度 Rp0.2(MPa) | 抗拉强度 Rn(MPa) | 断后伸长率 A50mm（%） | 弹性模量 N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥100 | ≥150 | ≥35 | ≥80 |

C.0.9  常用铜合金板化学成分应符合表C.0.9的规定。

表C.0.9  常用铜合金板化学成分表

| 分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | P | Ag | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 其他 |
| 磷脱氧铜 | T10510 | TP2 | 99.9 | 0.015-0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通黄铜 | CW501L | H90 | 88-91 | - | - | 0.02 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.1 | - | - | - | 0.1 |
| 锡青铜 | CW450K | QSn4 | Rem | 0.01-0.4 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 2.5-4.5 | - | 0.2 | - | 0.2 |

C.0.10  常用铜合金板力学性能应符合表C.0.10的规定。

表C.0.10  常用铜合金板力学性能表

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  |  | 硬度试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/mm | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 断后伸长率A11.3/% | 厚度/mm | 维氏硬度 HV | 洛氏硬度 HRB |
| TP2 | R | 4～14 | ≥195 | ≥30 | - | - | - |
|  | M Y1 Y2 Y T | 0.3～10 | ≥205 215～275 245～345 295～380 ≥350 | ≥30 ≥25 ≥8 - - | ≥0.3 | ≤70 60～90 80～110 90～120 ≥110 | - - - - |
| H90 | M Y2 Y | 0.2-10 | 240-290 280-360 ≥350 | ≥36 ≥13 ≥4 | ≥0.2 | 50～80 80～110 ≥110 | - |
| QSn4 | M Y3 Y2 Y T | 0.2-12 | ≥290 390～490 420～510 ≥510 ≥635 | ≥35 ≥10 ≥9 ≥3 ≥2 | ≥0.2 | - | - 65-85 70-90 - - |

# 附录D  常用金属板表面处理参考资料

D.0.1  表D.0.1规定了金属板表面有机涂层结构及厚度。

表D.0.1  金属板表面有机涂层结构及厚度

| 涂层位置 | 层数 | 涂层种类 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正面涂层 | ≥2层 | 聚酯类 | ≥20μm |
|  |  | 无清漆氟碳漆 | ≥24μm |
|  |  | 有清漆氟碳漆 | ≥30μm |
| 反面涂层 | 1层 | 聚酯类、氟碳漆 | ≥5μm |
|  | 2层 | 聚酯类、氟碳漆 | ≥12μm |

注：1  聚酯类涂层包括：聚酯、硅改性聚酯、耐磨型聚氨酯/聚氨酯；氟碳漆为聚偏氟乙烯（PVF2/PVDF）；

2  氟碳漆涂层指用PVDF树脂含量在70%以上的氟碳涂料层；

3  清漆膜厚度不应小于8μm。

D.0.2  表D.0.2规定了压型不锈钢板氧化着色种类及膜厚要求。

表D.0.2  压型不锈钢板氧化着色种类及膜厚要求

| 膜厚/nm | 色泽 |
| --- | --- |
| 50 | 褐色 |
| 60 | 黑紫色 |
| 80 | 蓝色 |
| 120 | 黄色 |
| 180 | 红色 |
| 220 | 绿色 |

注： 表中所述膜厚为参考值。

# 附录E  防水透汽膜性能指标

E.0.1  表E.0.1为防水透汽膜主要性能指标。

表E.0.1  防水透汽膜主要性能指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 拉伸性能 | 拉力/（N/50mm）≥ | 纵向 | 130 | 180 |
|  |  | 横向 | 80 | 140 |
|  | 最大力时伸长率/% ≥ |  | 10 | 10 |
| 不透水性（0.3MPa，30min） |  |  | 1000mm水柱，2h无渗漏 | 1000mm水柱，2h无渗漏 |
| 低温弯折性 |  |  | -30℃，无裂纹 |  |
| 加热伸缩率/% | ≤ |  | +2 |  |
|  | ≥ |  | -4 |  |
| 钉杆撕裂强度/N ≥ |  |  | 40 | 60 |
| 水蒸气透过量/[g/（㎡·24h）] |  |  | 1000 | 300 |
| 浸水后拉力保持率% ≥ |  |  | 80 |  |
| 热空气老化（80℃，168h） | 外观 |  | 无粉化、分层 |  |
|  | 拉力保持率% ≥ |  | 80 |  |
|  | 最大力时伸长率保持率/%≥ |  | 70 |  |
|  | 不透水性 |  | 500mm水柱，2h无渗漏 | 500mm水柱，2h无渗漏 |
|  | 水蒸气透过量/[g/（㎡·24h）] ≥ |  | 1000 | 300 |

注：光伏组件屋面系统墙体宜使用Ⅰ类，屋面宜使用Ⅱ类。

E.0.2  表E.0.2规定了反射隔热膜（隔热型防水透汽层）的主要技术参数及性能要求。

表E.0.2  反射隔热膜（隔热型防水透汽层）主要性能

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N类 | T类 |
| 拉伸性能 | 拉伸强度/MPa ≥ | 20 | - |
|  | 拉力/（N/50mm）≥ | - | 400 |
|  | 最大力时伸长率/% ≥ | 10 |  |
| 不透水性（0.3MPa，30min） |  | 无渗漏 |  |
| 低温弯折性 -20℃≤ |  | 无裂纹 |  |
| 加热伸缩率/% | ≤ | +2 |  |
|  | ≥ | -4 |  |
| 钉杆撕裂强度/N ≥ |  | 50 | 150 |
| 近红外反射比≥ |  | 0.85 |  |
| 耐热水（70℃，168h） |  | 无分层 |  |
| 热空气老化（80℃，168h） | 外观 | 无分层 |  |
|  | 拉伸浅度/MPa ≥ | 16 | - |
|  | 拉力/（N/50mm）≥ | - | 350 |
|  | 最大力时伸长率/%≥ | 5 |  |
|  | 远红外反射比≥ | 0.85 |  |

注：隔热防水垫层按材质分为匀质类(N)和织物类（T），按反射面分为单面（S）和双面（D）热反射型。隔热防水垫层的拉伸性能、不透水性、低温弯折性、加热伸缩率、远红外反射比等应满足相关要求。

# 附录F  建筑光伏组件屋面用绝热材料性能要求

F.0.1  表F.0.1规定了建筑光伏组件屋面用玻璃棉的主要技术参数及性能要求。

表F.0.1  建筑光伏组件屋面用玻璃棉性能参数要求

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 纤维平均直径（μm） |  | ≤7.0 |
| 表观密度 kg/m3 |  | 12~32 |
| 尺寸允许偏差 mm | 长度 | +10 不允许负偏差 |
|  | 宽度 | +10 -3 |
|  | 厚度 | 不允许负偏差 |
| 密度允许偏差 kg/m3 |  | +20% -10% |
| 导热系数 (W/m·K) 25℃ | ρ=12 | ≤0.050 |
|  | 12＜ρ≤16 | ≤0.045 |
|  | 16＜ρ≤24 | ≤0.041 |
|  | 24＜ρ≤32 | ≤0.036 |
| 热荷重收缩温度 |  | 250 ℃ |
| 芯材燃烧性能等级 |  | A（A2） |
| 防水性能 |  | 憎水率≥98.0% |
| 甲醛释放量 |  | 甲醛释放量≤0.08 mg/L |
| 施工性能 |  | 通过 |

F.0.2  表F.0.2规定了光伏组件屋面系统用岩棉的主要技术参数及性能要求。

表F.0.2  建筑光伏组件屋面用岩棉性能参数要求

| 表观密度（㎏/m³） | 常用厚度/mm | 导热系数 [试验平均温度25℃±5℃] [ W/（m·K）] | 热阻R [试验平均温度25℃±5℃] [ m2·K/ W] | 尺寸允许偏差 |  |  |  |  | 密度允许偏差/（kg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 |  | 宽 | 厚 |  |  |
|  |  |  |  | 板 | 毡 |  | 板 | 毡 |  |
| <80 | 50 100 150 | 0.038 | 1.32 2.63 3.95 | +10 -3 | 正偏差不限 -3 | +5 -3 | ±3 | 不允许负偏差 | ±15 |
| ≥80 | 30 50 100 150 | 0.040 | 0.75 1.25 2.50 3.75 |  |  |  |  |  | ±10 |
| 纤维平均直径，μm |  |  |  | ≤6.0 |  |  |  |  |  |
| 酸度系数 |  |  |  | ≥1.6 |  |  |  |  |  |
| 渣球含量（粒径≥0.25mm）% |  |  |  | ≤7.0 |  |  |  |  |  |
| 质量吸湿率，% |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 憎水率，% |  |  |  | ≥98 |  |  |  |  |  |
| 燃烧性能 |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 甲醛释放量，mg/L |  |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |

注：压缩强度由供需双方商定；用于填充的岩棉制品可不作力学性能要求。

F.0.3  表F.0.3规定了建筑光伏组件屋面用泡沫玻璃的主要技术参数及性能要求。

表F.0.3  建筑光伏组件屋面用泡沫玻璃性能参数要求

| 项目 |  | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  |  | JZ |
| 长度 | l≥300 | ±3 |
|  | L<300 | ±2 |
| 宽度b | 300≤b≤450 | ±3 |
|  | 150≤b<300 | ±2 |
| 厚度h | 70≤h≤150 | 0～3.0 |
|  | 25≤h<70 | 0～2.0 |
| 密度允许偏差/% |  | ±5 |
| 导热系数[评估温度（25±2）℃）]/[W/(m·K) |  | ≤0.045 |
| 抗压强度/Mpa |  | ≥0.50 |
| 抗折强度/Mpa |  | ≥0.40 |
| 透湿系数/[ng/(Pa·s·m)] |  | ≤0.007 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/Mpa |  | ≥0.12 |
| 尺寸稳定性（70±2）℃，48h/5% | 长度方向 | ≤0.3 |
|  | 宽度方向 |  |
|  | 厚度方向 |  |
| 吸水量/(kg/㎡） |  | ≤0.3 |
| 抗热震性 |  | 3次试验合格 |
| 耐酸性 |  | 试验后试样耐酸性≥96.0% |
| 抗冻性（用于严寒寒冷地区时） |  | 15次冻融循环后，质量损失率≤5%，抗压强度损失率≤25% |

# 附录G  建筑光伏组件屋面支承钢铁构件热浸镀锌膜厚度

G.0.1  表G.0.1规定了光伏组件屋面系统钢铁构件未经离心处理热浸镀锌膜的最小厚度。

表G.0.1  未经离心处理的钢铁构件镀层厚度最小值

| 构件及其厚度/mm | 镀层局部厚度/μm min | 镀层平均厚度/μm min |
| --- | --- | --- |
| 钢厚度≥6 | 70 | 85 |
| 3≤钢厚度＜6 | 55 | 70 |
| 1.5≤钢厚度＜3 | 45 | 55 |
| 钢厚度＜1.5 | 35 | 45 |

注：本表为一般的要求，具体产品标准可包含不同的厚度等级及分类在内的各种要求，在和本规程部冲突的情况下，宜增加更厚的镀层要求和其他要求。

G.0.2  表G.0.2规定了建筑光伏组件屋面钢铁构件经离心处理热浸镀锌膜的最小厚度。

表G.0.2  经离心处理的钢铁构件镀层厚度最小值

| 构件及其厚度/mm | 镀层局部厚度/μm min | 镀层平均厚度/μm min |
| --- | --- | --- |
| 厚度≥3 | 45 | 55 |
| 厚度＜3 | 35 | 45 |

# 附录H  建筑光伏组件屋面系统用紧固件使用年限要求

H.0.1  表H.0.1规定了光伏组件屋面系统用紧固件使用年限的要求。

表H.0.1  光伏组件屋面系统用紧固件使用年限要求

| 螺钉材质 | 环境 |  | 碳钢电镀锌 | 碳钢高防腐涂层 |  | 奥氏体不锈钢 |  | 连接板材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部湿度等级 | 外暴露 | 6μm~8μm | Class 3 | Class 4 | 06Cr19Ni10（SUS304） | 022Cr17Ni12Mo2（SUS316L） | 铝板 | 涂层钢板 | 不锈钢板 |
| 碳钢 | 干燥/低湿 | 城市/农村 | 5年 | 15年 | 20年 |  |  | N | Y | N |
|  |  | 工业 | 不建议使用 | 10年 | 15年 |  |  | N | C | N |
|  |  | 海边 | 不建议使用 | 不建议使用 | 不建议使用 |  |  | N | N | N |
|  | 高湿度 | 城市/农村 | 不建议使用 | 10年 | 15年 |  |  | N | C | N |
|  |  | 工业 | 不建议使用 | 5年 | 10年 |  |  | N | C | N |
|  |  | 海边 | 不建议使用 | 不建议使用 | 不建议使用 |  |  | N | N | N |
| 300系奥氏体不锈钢 | 所有湿度等级 | 城市/农村 |  |  |  | 30+ | 35+ | Y | Y | Y |
|  |  | 工业 |  |  |  | 25+ | 30+ | Y | Y | Y |
|  |  | 海边 |  |  |  | 20+ | 25+ | Y | Y | Y |
| 备注：Y 代表推荐使用 N 代表不推荐使用 C 代表与金属板材生产商确认适用性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1：以上年限为螺钉的实际使用寿命，请咨询金属板材生产商有关最适合的板材和涂层，以及在特殊环境下的使用寿命。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

H.0.2  表H.0.2规定了不同材质紧固件与不同被锁定物之间的腐蚀关系。

表H.0.2  不同材质紧固件与不同被锁定物之间的腐蚀关系

| 紧固件材质 被锁固物材质 | 锌 镀锌钢 | 铝 铝合金 | 钢 铸铁 | 黄铜、铜 青铜、 蒙耐合金 | 马氏体系不锈钢 12Cr13（SUS410）/550 | 奥氏体系不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304）/06Cr17Ni12Mo2（SUS316L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌及镀锌钢 | A | B | B | C | C | C |
| 铝及铝合金 | A | A | B | C | 不建议使用 | B |
| 钢及铸铁 | AD | A | A | C | C | B |
| 镀铅-锡钢板 | ADE | AE | AE | C | C | B |
| 黄铜、铜、青铜、蒙耐合金 | ADE | AE | AE | A | A | B |
| 奥氏体系不锈钢 06Cr19Ni10/022Cr17Ni12Mo2 | ADE | AE | AE | AE | A | A |

A：紧固件不会增加基材腐蚀

B：紧固件会少量增加基材腐蚀

C：紧固件会明显增加基材腐蚀

D：紧固件上的电镀层会快速腐蚀耗尽

E：基材金属会增加紧固件腐蚀

# 附录J  轴心受压铝合金构件的稳定系数

J.0.1  表J.0.1规定了弱硬化合金构件的轴心受压稳定系数φ。

表J.0.1  弱硬化合金构件的轴心受压稳定系数φ

|  | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.996 |
| 10 | 0.993 | 0.989 | 0.981 | 0.977 | 0.973 | 0.969 | 0.964 | 0.960 | 0.956 |
| 20 | 0.951 | 0.947 | 0.937 | 0.932 | 0.927 | 0.921 | 0.916 | 0.910 | 0.904 |
| 30 | 0.898 | 0.891 | 0.878 | 0.871 | 0.863 | 0.855 | 0.847 | 0.838 | 0.830 |
| 40 | 0.820 | 0.811 | 0.791 | 0.780 | 0.769 | 0.758 | 0.746 | 0.735 | 0.722 |
| 50 | 0.710 | 0.698 | 0.672 | 0.660 | 0.647 | 0.634 | 0.621 | 0.608 | 0.596 |
| 60 | 0.583 | 0.571 | 0.546 | 0.534 | 0.523 | 0.511 | 0.500 | 0.489 | 0.479 |
| 70 | 0.468 | 0.458 | 0.438 | 0.429 | 0.419 | 0.410 | 0.402 | 0.393 | 0.385 |
| 80 | 0.377 | 0.369 | 0.354 | 0.347 | 0.340 | 0.333 | 0.326 | 0.320 | 0.313 |
| 90 | 0.307 | 0.301 | 0.290 | 0.284 | 0.279 | 0.274 | 0.269 | 0.264 | 0.259 |
| 100 | 0.254 | 0.250 | 0.241 | 0.237 | 0.233 | 0.228 | 0.225 | 0.221 | 0.217 |
| 110 | 0.213 | 0.210 | 0.203 | 0.200 | 0.196 | 0.193 | 0.190 | 0.187 | 0.184 |
| 120 | 0.181 | 0.179 | 0.173 | 0.171 | 0.168 | 0.166 | 0.163 | 0.161 | 0.158 |
| 130 | 0.156 | 0.154 | 0.149 | 0.147 | 0.145 | 0.143 | 0.141 | 0.139 | 0.137 |
| 140 | 0.136 | 0.134 | 0.130 | 0.128 | 0.127 | 0.125 | 0.123 | 0.122 | 0.120 |
| 150 | 0.119 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

J.0.2  表J.0.2规定了强硬化合金构件的轴心受压稳定系数φ。

表J.0.2  强硬化合金构件的轴心受压稳定系数φ

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.989 | 0.983 | 0.976 |
| 10 | 0.970 | 0.963 | 0.957 | 0.950 | 0.943 | 0.936 | 0.930 | 0.923 | 0.916 | 0.909 |
| 20 | 0.902 | 0.894 | 0.887 | 0.879 | 0.872 | 0864 | 0.856 | 0.848 | 0.839 | 0.831 |
| 30 | 0.822 | 0.813 | 0.804 | 0.795 | 0.786 | 0.776 | 0.766 | 0.756 | 0.746 | 0.736 |
| 40 | 0.725 | 0.715 | 0.704 | 0.693 | 0.682 | 0.671 | 0.660 | 0.649 | 0.638 | 0.626 |
| 50 | 0.615 | 0.604 | 0.593 | 0.582 | 0.571 | 0.560 | 0.549 | 0.538 | 0.528 | 0.517 |
| 60 | 0.507 | 0.497 | 0.487 | 0.477 | 0.467 | 0.458 | 0.448 | 0.439 | 0.430 | 0.422 |
| 70 | 0.413 | 0.405 | 0.397 | 0.389 | 0.381 | 0.373 | 0.366 | 0.359 | 0.352 | 0.345 |
| 80 | 0.338 | 0.331 | 0.325 | 0.319 | 0.313 | 0.307 | 0.301 | 0.295 | 0.290 | 0.285 |
| 90 | 0.279 | 0.274 | 0.269 | 0.264 | 0.260 | 0.255 | 0.251 | 0.246 | 0.242 | 0.238 |
| 100 | 0.234 | 0.230 | 0.226 | 0.222 | 0.218 | 0.215 | 0.211 | 0.208 | 0.204 | 0.201 |
| 110 | 0.198 | 0.195 | 0.192 | 0.189 | 0.186 | 0.183 | 0.180 | 0.177 | 0.175 | 0.172 |
| 120 | 0.169 | 0.167 | 0.164 | 0.162 | 0.160 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 0.151 | 0.149 |
| 130 | 0.147 | 0.145 | 0.143 | 0.141 | 0.139 | 0.137 | 0.135 | 0.133 | 0.131 | 0.130 |
| 140 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.123 | 0.121 | 0.120 | 0.118 | 0.117 | 0.115 | 0.114 |
| 150 | 0.113 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

# 附录K  质量验收记录

K.0.1  检验批的质量验收记录应由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（或建设单位项目技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，并应符合表K.0.1-1、表K.0.1-2和表K.0.1-3的规定。

表K.0.1-1光伏组件屋面系统（原材料及成品）进场分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工依据标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 | 备注 |
| 1 | 压型主、次水槽 |  | 第4.3节~第4.7节 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支撑构件 |  | 第4.8节 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温材料 |  | 第4.16节 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑光伏组件 |  | 第7.3节 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水材料及隔汽层材料 |  | 第4.17节 第4.18节 |  |  |  |  |  |
| 6 | 天（檐）沟板材 |  | 第5.13节 |  |  |  |  |  |
| 7 | 紧固件 |  | 第4.11节 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 第4.10节（焊接） 第4.12节（减震材料） 第4.13节（涂装材料） 第4.14节（密封材料） |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 | 备注 |
| 1 | 压型主、次水槽 |  | 第4.3节~第4.7节 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支撑构件 |  | 第4.8节 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温材料 |  | 第4.16节 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑光伏组件 |  | 第7.3节 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水材料及隔汽层材料 |  | 第4.17节 第4.18节 |  |  |  |  |  |
| 6 | 天（檐）沟板材 |  | 第5.13节 |  |  |  |  |  |
| 7 | 紧固件 |  | 第4.11节 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 第4.10节（焊接） 第4.12节（减震材料） 第4.13节（涂装材料） 第4.14节（密封材料） |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验评定结果 |  |  |  | 班组长： 或专业工长： 年 月 日 |  | 质检员： 或项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（或建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表K.0.1-2光伏组件屋面系统（加工、制作）分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工依据标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 | 备注 |
| 1 | 压型主、次水槽 |  | 第8.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 2 | 天沟、泛水板 |  | 第8.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 连接件 |  | 第8.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 |  | 备注 |  |
| 1 | 压型主、次水槽 |  | 第8.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 2 | 天沟、泛水板 |  | 第8.1.11条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 连接件 |  | 第8.1.9条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验评定结果 |  |  |  | 班组长： 或专业工长： 年 月 日 |  | 质检员： 或项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（或建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表K.0.1-3光伏组件屋面系统（安装验收）分项工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工依据标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 | 备注 |
| 1 | 支承结构构件 |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面构造层 |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光伏屋面 |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细部节点 |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 5 | 方阵与组件 |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 合格质量标准（按本规程） |  | 施工单位检验评定记录或结果 |  | 监理（建设）单位验收记录或结果 | 备注 |
| 1 | 支承结构构件 |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面构造层 |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光伏屋面 |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细部节点 |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 5 | 方阵与组件 |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气设备 |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验评定结果 |  |  |  | 班组长： 或专业工长： 年 月 日 |  | 质检员： 或项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（或建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |

K.0.2  光伏组件屋面系统的防水质量，应按本规程规定进行防水检验，由监理工程师（或施工单位项目技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，并应符合表K.0.2的规定。

表K.0.2雨后、淋水或闭水检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  |  |  |
| 检验日期 | 年月日时至年月日时 |  |  |
| 检验方式 | □雨后□淋水□闭水 |  |  |
| 检验情况 |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |
| 复查结果 |  |  |  |
| 施工单位检验评定结果 |  | 项目技术负责人： 年 月日 | 项目经理： 年 月日 |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 监理工程师（或建设单位项目技术负责人）： 年 月日 |  |

K.0.3  分项工程的的质量应由监理工程师（或建设单位项目技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，并应符合表K.0.3的规定。

表K.0.3光伏组件屋面系统分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位检查评定结果 | 监理（建设）单位验收结论 |  | 备注 |
| 施工单位检验评定结果 |  |  | 项目技术负责人： 年 月日 |  | 项目经理： 年 月日 |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师（或建设单位项目技术负责人）： 年 月日 |  |  |  |

- 附录L  定期检查表

L.0.1  表L.0.1  定期检查表规定了光伏组件屋面定期检查的项目和周期要求。

表L.0.1  定期检查表

| 检查内容 |  | 检查周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8kW以下 | 8～300kW以下 | 300～6000kW以下 |
| 光伏组件 | 光伏组件I-V曲线 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 |
|  | 光伏组串功率一致性 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 |
|  | 光伏组件工作温度 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 |
|  | 光伏组件防雷连接 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 |
| 结构防水层 | 排水槽防腐 | 1次/年 | 1次/半年 | 1次/季度 |
|  | 排水槽连接 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 细部构造 | 檐沟、天沟、落水管 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | 细部构造泛水 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | 自动清洗装置 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
| 汇流箱 | 接线端子 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 直流断路器 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 浪涌保护器 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 直流熔丝 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 绝缘电阻 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 逆变器 | 断路器 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 接线端子和接地 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 母排电容温度 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 电性能 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
|  | 电能质量 | 1次/2年 | 1次/2年 | 1次/2年 |
| 配电柜 | 接线端子 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 自动空气开关 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 输入输出连接 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 等电位连接 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
| 监控系统 | 调取不同时间段的数据 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/季度 |
|  | 传感器灵敏度 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
|  | 模拟数字变换器精度 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 电缆 | 电缆头发热、放电 | 1次/半年 | 1次/季度 | 1次/月 |
| 防雷接地 | 接地电阻 | 1次/年 | 1次/半年 | 1次/半年 |
|  | 过电压保护 | 1次/年 | 1次/半年 | 1次/半年 |
| 灭火器材 | 过期情况 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |

- 附录M  建筑气候区划表

M.0.1  表M.0.1规定了建筑气候一级区区划指标

表M.0.1  建筑气候一级区区划指标

| 区名 | 主要指标 | 辅助指标 | 各区辖行政区范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1月平均气温≦-10℃ 7月平均气温≦25℃ 7月平均相对湿度≧50% | 年降水量200～800mm 年日平均气温≦5℃ 的日数≧145d | 黑龙江、吉林全境；辽宁大部；内蒙中、北部及陕西、山西、河北、北京北部的部分地区 |
| II | 1月平均气温 -10～0℃ 7月平均气温 18～28℃ | 年日平均气温≧25℃ 的日数<80d 年日平均气温≦5℃ 的日数145～90d | 天津、山东、宁夏全境；北京、河北、山西、陕西大部；辽宁南部；甘肃中东部以及河南、安徽、江苏北部的部分地区 |
| III | 1月平均气温 0～10℃ 7月平均气温 25～30℃ | 年日平均气温≧25℃ 的日数40～110d 年日平均气温≦5℃ 的日数90～0d | 上海、浙江、江西、湖北、河南全境；江苏、安徽、四川大部；陕西、河南南部；贵州东部；福建、广东、广西北部和甘肃南部的部分地区 |
| IV | 1月平均气温 >10℃ 7月平均气温 25～29℃ | 年日平均气温≧25℃ 的日数100～200d | 海南、台湾全境；福建南部；广东、广西大部分以及云南西部和无江河谷地区 |
| V | 7月平均气温 18～25℃ 1月平均气温 0～13℃ | 年日平均气温≦5℃ 的日数0～90d | 云南大部；贵州、四川西南部；西藏南部一小部分地区 |
| VI | 7月平均气温 <18℃ 1月平均气温 0～-22℃ | 年日平均气温≦5℃ 的日数90～285d | 青海全境；西藏大部；四川西部、甘肃西南部；新疆南部部分地区 |
| VII | 7月平均气温 ≧18℃ 1月平均气温 -5～-20℃ 7月平均相对湿度<50% | 年降水量10～600mm 年日平均气温≧25℃ 的日数<120d 年日平均气温≦5℃ 的日数110～180d | 新疆大部；甘肃北部；内蒙西部 |

注：本表来自先行官国家标准《建筑气候区划标准》GB 50178。

M.0.2  全国建筑热工设计一级区划可参考M.0.2

图N．0．2 全国建筑热工设计一级区划 审图号：GS(2017)690号

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑给排水设计规范》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《供配电系统设计规范》GB 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《建筑气候区划标准》GB 50178

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑气候区划标准》GB 50178

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《屋面工程技术规范》GB 50345

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《铝合金结构设计规范》GB 50429

《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

《钢结构焊接规范》GB 50661

《钢结构施工规范》GB 50755

《光伏发电工程施工规范》GB 50794

《光伏发电站设计规范》GB 50797

《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896

《农村民居雷电防护工程技术规范》GB 50952

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906

《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.3

《铝合金建筑型材》GB 5237

《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》GB 7251.1

《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB 12952

《钢结构防火涂料》GB 14907

《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第52章：布线系统》GB 16895.6

《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB 16895.21

《电气设备电源特性的标记 安全要求》GB 17285

《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441

《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB 27789

《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551

《建筑模数协调标准》GB／T 50002

《厂房建筑模数协调标准》GB／T 50006

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《住宅建筑模数协调标准》GB／T 50100

《平垫圈 C级》GB/T 95

《大垫圈 C级》GB/T 96.2

《金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1

《金属材料  夏比摆锤冲击试验方法》GB/T 229

《金属材料  弯曲试验方法》GB/T 232

《钢铁及合金化学分析方法》GB/T 233

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《铜及铜合金板材》GB/T 2040

《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则:冲击》GB/T 2423.5

《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）》GB/T 2423.10

《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518

《钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 2975

《紧固件机械性能》GB∕T 3098

《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190

《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880

《铝合金建筑型材》GB/T 5237

《电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》GB/T 5465.2

《紧固件表面缺陷》GB/T 5779

《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》GB/T 6829

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022

《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

《建筑用压型钢板》GB/T 12755

《低压熔断器 第6部分：太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求》GB／T 13539．6

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978

《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3《低压电气装置 第6部分：检验 》GB/T 16895.23

《建筑用绝热材料 选用指南》GB/T 17369

《电磁兼容 试验和测量技术》GB／T 17626

《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795

《高分子防水材料 第1部分：片材》GB /T 18173.1

《低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备》GB/T 18216

《电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第2部分：机柜和机架的地震试验》GB/T 18663.2

《国家电气设备安全技术规范》GB 19517

《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666

《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

《光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB／T 20047.1

《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》GB/T 20138

《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第1部分：技术条件》GB／T 20321.1

《建筑幕墙》GB/T 21086

《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443

《电工电子设备机柜 机械门锁》GB/T 25293

《太阳能用玻璃 第1部分：超白压花玻璃》GB/T 30984.1

《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》GB/T 31143

《电工电子设备机柜 铰链》GB/T 31844

《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200

《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T 34936

《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142

《建筑门窗用密封胶条》JG 187

《建筑外墙用铝蜂窝复合板》JG/T 334

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168

《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203

《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ／T 264

《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431

《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936

《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1

《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1

《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

《幕墙接缝用密封胶》JC/T 882

《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942

《隔热防水垫层》JC/T 2290

《透汽防水垫层》JC/T 2291

《富锌底漆》HG/T 3668

《火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则》DL/T 5004

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222

《光伏发电并网逆变器技术规范》NB／T 32004

《智能电网用户端系统通用技术要求》NB/T 42058

《锰酸锂蓄电池模块通用要求》JB／T 11139

《磷酸亚铁锂蓄电池模块通用要求》JB／T 11140

《电缆桥架的安装》04D701-3

《建筑物防雷设施安装》15D501

《不锈钢和耐热铬钢板,薄板及带材规范》ANSI/ASTM A176

《不锈钢棒》JIS G4303

《耐热钢棒》JIS G4311

《冷轧不锈钢板材、薄板和带材》 JIS G4305

中国工程建设协会标准

光伏组件屋面工程技术规程

T/CECS×××-201×

条 文 说 明