ICS 91.140

P 45

备案号：

T/CECS  100X—XXXX

商业场所可燃气体报警控制器

Gas Safety monitoring alarm cutting off device in business places

（征求意见稿）

（本稿完成日期：20191118）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类	2

4.1　按切断阀的操作次数分类	2

4.2　按切断阀的驱动方式分类	2

5　结构和材料	2

5.1　结构	2

5.2　材料	3

5.3　燃气连接	4

5.4　构件	4

6　要求	5

6.1　切断阀要求	5

6.2　控制器要求	8

6.3　切断装置超压、欠压报警功能	11

7　试验方法	11

7.1　试验条件	11

7.2　试验装置	12

7.3　切断阀试验方法	12

7.4　控制器试验方法	17

7.5　切断装置超压、欠压报警功能试验	20

8　检验规则	21

8.1　总则	21

8.2　出厂检验	21

8.3　型式检验	22

9　标志、安装和操作说明书	23

9.1　标志	23

9.2　安装和操作说明书	24

10　包装、运输和贮存	25

10.1　包装	25

10.2　运输	25

10.3　贮存	25

附录A（规范性附录）	26

感震传感器	26

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会关于印发《2018年第二批协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字[2018]030号）规定制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会城镇燃气专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

商业场所可燃气体报警控制器

- 范围

本标准规定了商业场所可燃气体报警控制器的范围，规范性引用文件，术语和定义，分类，结构和材料，要求及其试验方法，检验规则，标志、安装和使用说明书，包装、运输和贮存。

本标准适用于最大进口压力不大于10 kPa，公称尺寸不大于DN 50（适用于液化石油气）或DN 80（适用于天然气），因燃气泄漏及其它用气安全问题而控制切断燃气供应的装置。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2406.2  塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 30597-2014 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求

GB/T 34004－2017 家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器

GB/T 37499-2019 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 自动和半自动阀

CJ/T 180－2014 建筑用手动燃气阀门

CJ/T 394－2018 电磁式燃气紧急切断阀

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

商用燃气安全监控报警切断装置 gas safety monitoring alarm cutting off device in business places

用于商业场所，接收切断阀单元反馈信号、燃气报警器报警信号以及其他报警信号（如地震信号、火灾信号等），控制燃气供应的装置。该装置一般由切断阀单元、控制器单元及配套使用的燃气报警器或探测器组成（以下简称切断装置）。

切断阀单元 cut-off part

接收控制单元指令，开启或切断燃气供应，反馈燃气压力或流量及开关状态的功能组件。安装在燃气计量设备后端，非防爆场所（以下简称切断阀）。

控制器单元 control part

接收切断阀反馈信号、燃气报警信号及其它报警信号并进行处理，控制切断阀开启或关闭的部件。安装在非防爆场所（以下简称控制器）。

注：控制器一般安装于有人值守的地方。

复位安全功能 safe reset function

切断阀后端的燃气管路泄漏量大于规定值时不开启阀门，燃气管路泄漏量小于规定值时开启阀门的功能。

感震模块 Sense of shock module

由感震传感器辅以相应的电路组成，用于将感震传感器的特性转换为输出信号的模块。

商业场所 business places

用于公共服务使用燃气的场所，包括餐饮业厨房、企事业单位的食堂厨房等类似场所，此类场所一般不具有腐蚀性气体、液体等破坏性物质。

- 分类

  - 按切断阀的操作次数分类

根据切断阀在使用期限内可预测的操作次数分类如下：

- I级：使用期限内可预测的操作次数不小于20 000次；

- Ⅱ级：使用期限内可预测的操作次数不小于10 000次。

  - 按切断阀的驱动方式分类

根据切断阀的驱动方式分类如下：

- 电磁式；

- 电机式（电机驱动的球阀）。

- 结构和材料

  - 结构

    - 一般要求

非防爆场所，与控制器配套的报警器应满足GB/T 34004标准中小型餐饮厨房用报警器的要求；防爆场所，与控制器配套的报警器应符合相关防爆要求。

    - 切断阀结构

      - 一般要求

切断阀的一般要求应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.1的规定。

      - 结构长度

螺纹连接、法兰连接切断阀的结构长度应符合GB/T 12221的规定，如有特殊要求可按合同规定。

      - 弹簧

切断阀的弹簧应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.3的规定。

      - 壁厚

切断阀的壁厚应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.4的规定。

      - 密封角

电机式切断阀的密封角应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.6的规定。

      - 密封

电机式切断阀的密封应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.7的规定。

      - 操作

电机式切断阀的操作应是顺时针方向关闭，自开启到关闭旋转90º。

      - 限位装置

电机式切断阀的限位装置应符合CJ/T 180-2014标准中5.2.9.1的规定。

      - 防护措施

- 具有手动开关功能的电磁式切断阀的手动操作应具有一定防护措施，在防护措施解除后方可进行手动操作。

      - 非防爆结构

- 电磁式切断阀的非防爆结构应符合CJ/T 394-2018中5.2.7的规定。

      - 电磁线圈安装结构形式

- 电磁式切断阀的电磁线圈安装结构形式应符合CJ/T 394-2018中5.2.8的规定。

      - 扳手接触面

切断阀采用螺纹连接时，端口应有两个以上扳手接触面。

    - 控制器结构

- 控制器的结构应符合下列规定：

- 外部接线易于连接；

- 保险丝等易损件容易更换；

- 通过安装孔或金属挂件可以安装在墙壁上或相应的位置，并具有防止拆移措施。

  - 材料

    - 切断阀材料

      - 一般要求

切断阀材料应符合GB/T 30597-2014中5.3.1的规定。

      - 金属材料

电机式切断阀宜采用符合CJ/T 180-2014表4规定的金属材料，电磁式切断阀宜采用CJ/T 394-2018表2规定的金属材料，也可采用同等或同等以上机械性能和化学性能的其他材料。

      - 非金属弹性材料

切断阀非金属弹性材料宜采用符合CJ/T 180-2014表4规定的非金属密封件材料，也可采用同等或同等以上机械性能和化学性能的其他材料。

      - 弹簧

切断阀弹簧应符合GB/T 30597-2014中5.3.3的规定。

      - 耐腐蚀和表面保护

切断阀耐腐蚀和表面保护应符合GB/T 30597-2014中5.3.4的规定。

      - 连接材料

切断阀连接材料应符合GB/T 30597-2014中5.3.5的规定。

      - 浸渍

切断阀制造过程中有浸渍时，浸渍应符合GB/T 30597-2014中5.3.6的规定。

      - 活动部件的密封

切断阀活动部件的密封应符合GB/T 30597-2014中5.3.7的规定。

    - 控制器材料

- 控制器的材料应符合下列规定：

- 外壳材料应为金属或氧指数大于27的阻燃性材料；

- 金属外壳应采用喷漆、电镀等防腐蚀措施或使用耐腐蚀材料。

  - 燃气连接

    - 一般要求

切断阀的燃气连接应设计为使用通用工具就可完成的方式。公称尺寸小于或等于DN 50的切断阀应为螺纹连接或法兰连接，公称尺寸大于DN 50的切断阀应为法兰连接。

    - 连接尺寸

切断阀的连接尺寸应符合GB/T 30597-2014中5.4.2的规定。

    - 螺纹

切断阀的螺纹连接应采用密封管螺纹，并应符合GB/T 7306.1和GB/T 7306.2的规定。

    - 法兰

切断阀的法兰连接应符合CJ/T 180-2014中5.3.4的规定。

  - 构件

    - 控制器功能操作按钮/开关

控制器应至少具有下列功能操作按钮/开关：

- “打开”和“关闭”切断阀的操作按钮/开关；

- 手动消音按钮/开关；

- 禁止/允许地震报警功能按钮/开关。

- 手动复位功能按钮/开关。

    - 控制器联动控制用继电器

- 控制器联动控制用继电器应采用封闭式结构，触点功能应具有唯一性，触点容量不小于AC220V/ 3A。

    - 控制器主电源

- 控制器主电源应采用AC220V/50Hz交流电源。主电源输入电路中应配有熔断器或其他过流保护器件，电源输入端应设有接线端子及端子标识，当采用金属外壳时应有接地保护端子。

    - 控制器备用电源

- 控制器备用电源应为密封性蓄电池，蓄电池正极用红色导线连接，负极用蓝色或黑色导线连接，备用电源的输入电路中应配有熔断器或其他保护器件。

    - 感震传感器

- 感震传感器应符合附录B的规定。

- 要求

  - 切断阀要求

    - 外观

切断阀的外观应符合CJ/T 180-2014中5.2.2的规定。

    - 防护等级

具有电子电路的切断阀，其外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP54。

    - 气密性

切断阀的泄漏量不应超过20 mL/h和0.6倍DN（单位mL/h）中的较大者。

    - 额定流量

按7.3.4规定的试验方法进行试验时，切断阀的最大流量应不低于表1的规定值。

- 切断阀的额定流量

| 公称尺寸DN/mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量(m3/h) | 3.5 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 | 64 | 88 |

    - 操作力矩

电机式切断阀的操作力矩不应大于表2的规定值，室温下初始启闭行程力矩不应大于表2规定值的3倍。

- 操作力矩

| 公称尺寸DN/mm | ≤15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作力矩/( N·m) | 4.0 | 7.0 |  | 14.0 |  |  | 0.5倍DN |  |

    - 扭转

螺纹连接的切断阀应能承受表3规定的扭矩，按7.3.6规定的方法试验后，切断阀应无破损、变形，气密性应符合6.1.3的规定。

- 扭矩

| 公称尺寸DN/mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭矩/(N·m) | 20 | 35 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 370 |

    - 弯曲

切断阀应能承受表4规定的弯矩，按7.3.7规定的方法试验后，切断阀应无破损、变形，气密性应符合6.1.3的规定。

- 弯矩

| 公称尺寸DN/mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯矩 /(N·m) | 30 | 70 | 105 | 225 | 340 | 475 | 610 | 1 100 | 1 550 | 1 900 |

    - 功能要求

      - 动作及状态反馈功能

切断阀的动作及状态反馈功能应符合下列规定：

- 切断阀从接收到动作指令至动作执行到位，不应大于30 s；

- 切断阀应对外输出其开启或关闭状态的反馈信号。

      - 复位安全功能

切断阀与其配套使用的控制器组合时，应具有复位安全功能，复位安全功能应安全可靠，动作时间应符合制造商的规定。

    - 耐电源电压波动

切断阀在额定电压90%～110%（直流时）或85%～110%（交流时）范围内，应可靠动作。

    - 电气安全

切断阀的电气安全应符合GB/T 37499-2019中6.3.7的规定。

    - 电磁兼容安全性

使用电子元器件的切断阀分别在开、关状态下，按GB/T 30597-2014中F.5~F.9中规定的严酷等级2试验时，切断阀应维持开、关状态不变；按GB/T 30597-2014中F.5~F.9中规定的严酷等级3试验时，切断阀应维持开、关状态不变或处于关状态。试验后功能要求应符合6.1.8的规定。

    - 耐高温性

在表5规定的温度条件下，切断阀应能可靠开关，复位安全功能应符合6.1.8.2的规定。试验后不应有破坏涂覆和腐蚀现象。

- 切断阀高温试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/ ℃ | 60±2 |
| 持续时间/ h | 2 |

    - 耐低温性

在表6规定的温度条件下，切断阀应能可靠开关，复位安全功能应符合6.1.8.2的规定。试验后不应有破坏涂覆和腐蚀现象。

- 切断阀低温试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/ ℃ | -20±2 |
| 持续时间/ h | 2 |
| 注：对应用于寒冷地区的切断阀，将-20℃修改为-30℃ |  |

    - 耐恒定湿热性

在表7规定的温湿度条件下，切断阀应能可靠开关，复位安全功能应符合6.1.8.2的规定。试验后不应有破坏涂覆和腐蚀现象。

- 切断阀恒定湿热试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/ ℃ | 40±2 |
| 相对湿度/%RH | 93±2 |
| 持续时间/ h | 2 |

    - 动作耐久性能

按7.3.13的规定进行动作耐久性能试验后，切断阀的气密性应符合6.1.3的规定，复位安全功能应符合6.1.8.2的规定。

    - 耐冲击性能

切断阀应能承受表8规定的冲击功，按7.3.14规定的方法试验后，切断阀应无破损及明显变形，气密性应符合6.1.3的规定，动作及状态反馈功能应符合6.1.8.1的规定。

- 耐冲击试验冲击功

| 公称尺寸DN/mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击功/( N·m) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.7 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 25.0 | 25.0 |

    - 限位装置强度（适用于电机式切断阀）

电机式切断阀全开位置或全关位置的限位装置应能承受1.5倍最大操作力矩和4.0 N.m中的较大力矩。按7.3.15规定的试验方法试验后，切断阀不应有变形、破裂或出现机械故障。

    - 防引爆性能

切断阀应具备防止引爆爆炸极限范围内气体的能力。

    - 耐振动性能

切断阀应能耐受运输过程中产生的振动，经7.3.17振动试验后，切断阀结构应无异常，气密性应符合6.1.3 的规定，动作及状态反馈功能应符合6.1.8.1的规定，复位安全功能应符合6.1.8.2的规定。

    - 非金属弹性密封件材料性能

切断阀非金属弹性密封件材料应符合CJ/T 180-2014中5.1.6的规定。

    - 密封润滑脂耐燃气性能

切断阀密封润滑脂耐燃气性能应符合CJ/T 180-2014中5.1.8的规定。

    - 标识耐用性

切断阀标识耐用性应符合CJ/T 180-2014中5.1.7的规定。

  - 控制器要求

    - 外观

外表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

    - 防护等级

控制器的外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP32。

    - 功能要求

      - 自检功能

控制器的自检功能应符合下列规定：

- 自检时应点亮所有的显示器/指示灯，并发出报警声音和故障声音；

- 自检时间应不超过1 min；

- 自检期间所有的控制设备和输出触点应不动作，自检结束后应恢复之前的正常运行状态。

      - 显示功能

控制器的显示功能应符合下列规定：

- 控制器应具有电源指示、燃气泄漏报警指示和一氧化碳（不完全燃烧）报警指示、故障指示。电源指示应为绿色，报警指示应为红色，故障指示应为黄色。燃气泄漏报警指示和一氧化碳（不完全燃烧）指示应能明显区分；

- 控制器应具有管路燃气泄漏报警显示和检测管路燃气泄漏过程中的状态显示；

- 控制器应具有切断阀动作次数显示功能；

- 控制器应具有外部设备工作状态显示，包括：

- 切断阀开启/关闭状态显示；

- 排风系统开启/关闭状态显示；

- 地震报警信号显示；

- 其它联动设备开启/关闭状态显示。

- 在5 lx~500 lx环境光条件下，在控制器正前方3 m处，22.5°视角范围内显示信息应清晰可见。

      - 声音功能

        - 报警声音

控制器的报警声音应符合下列要求：

- 控制器的燃气泄漏报警声音应能与故障报警声音明显区分，且燃气泄漏报警声音应优先；

- 在额定工作电压下，按7.4.4.3.1的要求进行报警声音试验，控制器的报警声音应在65 dB以上，115 dB以下。

        - 消音功能

当控制器处于燃气泄漏报警状态或故障状态时，应能通过消音按钮/开关对控制器进行消音，当控制器发生新的报警或故障时应再次发出报警声音或故障声音。

      - 燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能

控制器的燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能应符合下列规定：

- 当控制器接收到来自燃气报警器的报警信号时，应能在10 s内发出燃气泄漏报警和/或一氧化碳（不完全燃烧）声光报警信号，应能指示报警部位并保持至手动复位；

- 按下手动复位按钮/开关后，仍然存在的报警状态应在20 s内重新建立；

- 任一地址/回路发生燃气泄漏报警或一氧化碳（不完全燃烧）报警时，应自动关闭切断阀和/或启动排风设备；

- 如具备延时控制联动设备功能，报警后其延时时间不应大于120 s，延时期间应有提示；

- 应具备手动查询报警信息的功能。

      - 故障报警功能

控制器的故障报警功能应符合下列规定：

- 有下列情形之一时，控制器应能在 60 s 内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号；

- 控制器与报警器间连接线断路、短路和影响报警功能的接地；

- 与控制器连接的报警器的气敏元件脱落或故障；

- 与控制器连接的报警器的电源脱落或断线；

- 与控制器连接的泄漏检测部件的电源线或信号线出现断路、短路故障；

- 控制器其他扩展的功能性模块，与控制器通讯出现故障；

- 控制器主电源或备用电源故障；

- 控制器与其备用电源之间连接线断路；

- 备用电源不足以维持系统正常工作。

- 控制器的故障排除后，应能自动复位或手动复位；

- 应具备手动查询故障信息的功能。

      - 地震报警功能

控制器的地震报警功能应符合下列规定：

- 当控制器检测到有效地震发生时，在地震强度达到250 gal前，控制器应发出地震报警信号，并输出控制关闭切断阀；

- 当控制器检测到有效地震发生时，倾斜角度达到30º前，控制器应发出地震报警信号，并输出控制关闭切断阀。

      - 联动控制功能

控制器应具有下列联动控制功能：

- 切断阀开启和关闭控制功能；

- 排风设备控制功能；

- 外部声、光控制功能。

      - 控制切断阀功能

控制器的控制切断阀功能应符合下列规定：

- 按下“打开”切断阀按钮/开关时，应先执行复位安全功能，执行复位安全功能期间应有延时提示；

- 控制器所显示的切断阀开、关状态应与切断阀的实际状态一致。

      - 复位安全功能

控制器与其配套使用的切断阀组合时，复位安全功能应安全可靠，动作时间应符合制造商的规定。

      - 外部通讯功能

控制器应能通过有线或无线通讯方式将数据传送输出。

      - 手动报警按钮/开关控制功能

控制器应能与手动报警按钮/开关配套使用，当按下手动报警按钮/开关后，控制器应在3 s内发出报警提示，发出报警提示后应在1 s内输出控制切断阀关闭的信号。

    - 耐电源电压波动性能

控制器主电源分别在额定电压的85 %和110 %下，应不发出故障报警信号，按7.4.4.4 a）、7.4.4.4 d）进行燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验时应符合6.2.3.4 a)、6.2.3.4 d)的规定。

    - 电气安全

控制器的电气安全应符合GB/T 30597-2014中附录E.2~E.9 的规定。

    - 电磁兼容安全性

控制器分别在正常监测状态下，按GB/T 30597-2014中F.5~F.9中规定的严酷等级3测试时，控制器不应发出报警信号或故障信号，试验后功能要求符合6.2.3的规定。

    - 连续鸣响

控制器发出故障声音或报警声音连续8 h鸣响后，报警声音应符合6.2.3.3.1 b)的规定。

    - 耐高温性

控制器在表9规定的温度条件下不应发出报警信号，在此条件下按7.4.4.4 a）和7.4.4.4 d）进行燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验，试验结果应符合6.2.3.4 a）和6.2.3.4 d）的规定，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.3.9的规定。

- 控制器高温试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/℃ | 55±2 |
| 持续时间/h | 2 |

    - 耐低温性

控制器在表10规定的温度条件下不应发出报警信号，在此条件下按7.4.4.4 a）及7.4.4.4 d）进行燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验，试验结果应符合6.2.3.4 a）及6.2.3.4 d）的规定，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.3.9的规定。

- 控制器低温试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/℃ | -10±2 |
| 持续时间/h | 2 |

    - 耐恒定湿热性

控制器在表11规定的温湿度条件下不应发出报警信号，在此条件下按7.4.4.4 a）及7.4.4.4 d）进行燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验，试验结果应符合6.2.3.4 a）及6.2.3.4 d）的规定，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.3.9的规定。

- 控制器恒定湿热试验参数

| 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- |
| 温度/℃ | 40±2 |
| 相对湿度/%RH | 93±2 |
| 持续时间/h | 2 |

    - 电源功能

      - 主电源功能

当主电源断电时，应能自动转换到备用电源工作。当主电源恢复正常时，应能自动转换到主电源工作。在主电源与备用电源切换的过程中，控制器不应产生误动作，控制器的声、光指示应能根据电源的切换而实现指示状态的切换。

- 注：报警器的供电可以由市电直接供应，也可以由控制器供应；当报警器的供电由控制器供应时，控制器可以仅由主电源给报警器供电，也可以由主电源和备用电源给报警器供电。

      - 备用电源功能

控制器的备用电源功能应符合下列规定：

- 备用电源容量应能满足说明书规定的最大负载条件下运行30 min；

- 当备用电池不能维持系统正常工作时，控制器应发出电池欠压故障报警声音提示，提示间隔不大于10 s，持续时间不低于2 h；

- 当备用电源达到生产商规定的放电下限电压时，应进入保护状态，防止过度亏电。

    - 振动性能

控制器应能耐受运输过程中产生的振动，经7.4.11振动试验后，按7.4.4.4 a）及7.4.4.4 d）进行燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验，试验结果应符合6.2.3.4 a）及6.2.3.4 d）的规定，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.3.9的规定。

  - 切断装置超压、欠压报警功能

具有燃气管路压力超压、欠压报警功能的切断装置，超压报警压力值与制造商声明的超压压力值、欠压报警压力值与制造商声明的欠压压力值的偏差应在±10 %范围内。

- 试验方法

  - 试验条件

如果试验项目中没有进行规定，则各项试验应在下列条件下进行：

- 温度： 15 ℃～35 ℃；

- 相对湿度： 25 %RH～75 %RH；

- 大气压力： 86 kPa～106 kPa。

  - 试验装置

除地震报警功能试验外，进行其它试验时关闭控制器的地震报警功能，试验装置参见图1，流量测量误差应不超过±2%，空气温度测量精确到±0.5 ℃。配管7应为刚性配管，其容积应在表12规定的配管容积的±3 %范围内，按切断阀的公称直径配置安装管路，切断阀进口及出口侧分别连接长度为10倍DN的直管段，测压口分别设置在距切断阀进口或出口5倍DN处。

说明：

1——压缩机；

2——调压器；

3——连接管路；

4——测压口1；

5——切断阀；

6——配管；

7——测压口2；

8——控制器；

9——调节阀；

10——温度计；

11——燃气报警器；

12——流量计。

- 试验装置示意图

  - 切断阀试验方法

    - 外观试验

目测。

    - 防护等级试验

按GB/T 4208规定的试验方法进行切断阀外壳防护等级试验，试验结果应符合6.1.2的规定。

- 注：因切断阀在实际使用时安装于管路中间，其内部切断部分不对外裸露，进行防护等级试验时，允许对输入、输出端进行封闭，并且按其实际工作时配接相应导线。

    - 气密性试验

      - 一般要求

气密性试验的一般要求应符合GB/T 30597-2014中7.3.1.1的规定。

      - 外部气密性试验

使切断阀处开启状态，给切断阀进口和出口同时施加15 kPa的试验压力，测量泄漏量，试验结果应符合6.1.3的规定。

      - 内部气密性试验

切断阀处于关闭状态，在切断阀进口端分别施加600 Pa和15 kPa的试验压力，另一端敞开通向大气，测量泄漏量，试验结果应符合6.1.3的规定。

    - 额定流量试验

试验装置示意图参见图1，使切断阀处于全开状态，通入空气，调节调压器10使进口压力保持在2.5 kPa，调节调节阀6使切断阀进、出口压差保持在100 Pa，在此状态下通过流量计5测量空气流量，并按GB/T 30597-2014中7.3.3.3进行空气流量换算，试验结果应符合6.1.4的规定。

    - 操作力矩试验（适用于电机式切断阀）

按下列步骤进行切断阀的操作力矩试验：

- 启闭切断阀，然后在室温下放置24 h；

- 切断阀出口安装限流装置，在额定压力下测量初始操作力矩及自全开位置到全关位置然后再返回全开位置过程中的操作力矩，试验过程中的旋转速度约为每分钟5个启闭循环。

- 试验结果应符合6.1.5的规定。

    - 扭转试验

按下列步骤进行试验：

- 以不超过表3规定的扭矩值将管1安装在切断阀上，在距离切断阀2 DN的位置固定管1（参见图2）；

- 以不超过表3规定的扭矩将管2安装在切断阀上；

- 支撑管2使切断阀不承受弯曲力矩；

- 逐渐的对管2匀速施加扭矩至表3规定的值，保持时间为10 s，并保证最后10 %的扭矩在1 min内施加完毕；

- 移除扭矩，目测切断阀有无破损、变形，并按7.3.3规定的试验方法进行气密性试验，试验结果应符合6.1.6的规定。

- 说明：

- 1——管固定装置；

- 2——管1；

- 3——管2；

- 4——管支撑；

- DN——公称直径。

- 扭转试验示意图

    - 弯曲试验

按下列步骤进行试验：

- 使用进行扭矩试验的同一个切断阀和相同的连接管，将其按图3进行组合组装；

- 在距离切断阀轴线1 m的位置施加力F，使弯矩达到表4中规定的弯矩值，保持时间为10 s。

- 卸除弯矩后，目测切断阀有无破损、变形，并按7.3.3规定的试验方法进行气密性试验，试验结果应符合6.1.7的规定。

- 说明：

- 1——管1；

- 2——管2；

- DN——公称尺寸；

- F——施加的力。

- 弯曲试验示意图

    - 功能要求试验

      - 动作及状态反馈试验

按下列步骤进行试验：

- 通过与之配套使用的控制器向切断阀发出动作控制指令或直接开、关切断阀的供电电源，检查切断阀是否在规定时间内动作到位；

- 检查切断阀对外输出的开启或关闭状态的反馈信号，是否与切断阀实际动作状态一致；

- 试验结果应符合6.1.8.1的规定。

      - 复位安全功能试验

按下列步骤进行试验：

- 试验装置示意图参见图1，使切断阀保持在开启状态，将调节阀开至最大，启动压缩机，调节调压器使测压口2的空气压力保持在表12规定的试验压力，慢慢调节调节阀，使流量计的流量值为表12规定的泄漏限值；

- 打开与切断阀配套使用的控制器电源，按下控制器上关闭阀门的按钮/开关，关闭切断阀；

- 按下控制器上打开阀门的按钮/开关并开始计时，当控制器发出管道燃气泄漏报警信号时停止计时，同时检查切断阀是否处于关闭状态。再次按下控制器上打开阀门的按钮/开关，检查切断阀是否仍处于关闭状态；

- 关闭出口调节阀，按下控制器上打开阀门的按钮/开关，达到制造商声明的开阀时间后检查切断阀是否处于开启状态；

- 试验结果应符合6.1.8.2的规定。

- 切断阀泄漏限值

| 燃气种类 | 切断阀公称尺寸 | 泄漏限值 | 配管容积 | 试验压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | DN25及以下 | 60 L/h | 20 L | 2.0 kPa |
|  | DN32、40、50 | 90 L/h | 60 L |  |
|  | DN65、80 | 120 L/h | 150 L |  |
| 液化气 | DN25及以下 | 6 L/h | 20 L | 2.8 kPa |
|  | DN32、40、50 |  | 60 L |  |

    - 耐电压波动性能试验

调节切断阀的电源电压至额定电压的85 %（交流时）或90 %（直流时），通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各5次，检查切断阀是否能可靠动作；调节切断阀的电源电压至额定电压的110 %，通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各5次，检查切断阀是否能可靠动作，试验结果应符合6.1.9的规定。

    - 耐高温性试验

将切断阀放入试验箱中，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在(20±5) ℃温度下保持(30±5) min，然后以不大于1 ℃/min的升温速率将温度升至(60±2) ℃，保持2 h，通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各5次，检查切断阀是否能可靠动作；按7.3.8.2进行复位安全功能试验；取出切断阀，在正常大气条件下放置1 h~2 h后，目测检查是否有破坏涂覆和腐蚀现象，试验结果应符合6.1.12的规定。

    - 耐低温性试验

将切断阀放入试验箱中，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在(20±5) ℃温度下保持(30±5) min，然后以不大于1 ℃/min的降温速率将温度降至(-20±2) ℃或（-30±2) ℃（用于寒冷地区的切断阀），保持2 h，通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各5次，检查切断阀是否能可靠动作；按7.3.8.2进行复位安全功能试验；取出切断阀，在正常大气条件下放置1 h~2 h后，目测检查是否有破坏涂覆和腐蚀现象，试验结果应符合6.1.13的规定。

    - 耐恒定温热性试验

将切断阀放入试验箱中，连接好切断阀的电缆线，调节试验箱温度，使其在(20±5) ℃温度下保持(30±5) min，然后以不大于1 ℃/min的升温速率将温度升至(40±2) ℃，再加湿至相对湿度为(93±2) %RH，保持2 h，通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各5次，检查切断阀是否能可靠动作；按7.3.8.2进行复位安全功能试验；取出切断阀，在正常大气条件下放置1 h~2 h后，目测检查是否有破坏涂覆和腐蚀现象，试验结果应符合6.1.14的规定。

    - 动作耐久性能试验

切断阀处于空载状态，用电信号控制其开启和关闭，开启和关闭动作执行到位后停止约10 s再进行下一次动作，按制造商的声明的类别和4.1规定的操作次数，进行相应次数的循环动作，试验期间开启和关闭动作应可靠，试验后，按7.3.3进行气密性试验，按7.3.8.2进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.1.15的规定。

    - 耐冲击性能试验

切断阀处于关闭状态下，以表3规定力矩的1/2力矩固定切断阀，切断阀固定端的端面距固定基面距离应不大于25 mm，对切断阀的另一端施加表9规定的冲击功（参见图4），冲击试验应以燃气通路为轴心从两个方向进行冲击，冲击功按式（1）进行计算，冲击后，目测切断阀有无破损、是否有明显的变形，并按7.3.3规定的试验方法进行气密性试验，按7.3.8.1规定的试验方法进行动作及状态反馈试验，试验结果应符合6.1.16的规定。

F=mLg(1-cosα)                               式（1）

式中：

F——冲击功，单位为牛米（N.m）；

m——铁锤质量，单位为千克（kg）；

L——从铁锤回转轴中心到重心的距离，单位为米（m）；

g——重力加速度，单位为米每二次方秒（m/s2）；

α——铁锤上举角度，单位为度（º）；

- 抗冲击性能试验示意图

    - 限位装置强度试验

对电机式切断阀，在执行机构末端施加6.1.17中规定的操作力矩，在力矩撤除后，检查切断阀是否有变形、破裂或出现机械故障，试验结果应符合6.1.17的规定。

    - 防引爆性能试验

将切断阀放置在耐引爆试验设备内并连接好导线，向试验箱内注入体积浓度为19 %～23 %的H2，使电源电压为110 %的额定电压并持续通电30 min，通电期间应确保所有的电路处于工作状态，通过与之配套使用的控制器发出开启和关闭信号各3次，观察是否会引爆，试验结果应符合6.1.18的规定。

    - 耐振动性能试验

将运输包装状态下的试验样品放在振动试验台上，以600 次/min，全振幅5 mm，分别从上下、左右、前后三个方向各振动20 min，目测其结构物是否有异常，然后按7.3.3进行气密性试验，按7.3.8.2进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.1.19的规定。

    - 非金属弹性密封件材料性能试验

按CJ/T 180-2014中7.17的规定进行切断阀的非金属弹性密封件材料性能试验。

    - 密封润滑脂耐燃气性能试验

按GB/T 16411-2008中16.3.2的规定进行切断阀密封润滑脂耐燃气性能试验。

  - 控制器试验方法

    - 外壳材料试验

当控制器外壳材料为非金属材料时，从外壳上切取9 cm2以上的正方形部分（对于没有9 cm2以上的正方形的平面部分，就在原厚度上把边长为3 cm的正方形切取为试验片），将氧指数调节到27，按GB/T 2406.2规定的试验方法进行试验，试验结果应符合5.2.2 a)的规定。

    - 外观试验

目测。

    - 防护等级试验

按GB/T 4208规定的方法进行防尘、防水性能试验，试验结果应符合6.2.2的规定。

注1：控制器的输入输出接线位置，可以按使用说明书的要求进行密封处理之后再进行试验。

注2：控制器防水试验按实际安装状态方式进行试验。如控制器不能自由保持安装使用状态，应辅以支撑架。

    - 功能要求试验

      - 自检功能试验

按下控制器的“自检”按钮/开关，检查所有的显示器/指示灯是否点亮，是否发出报警声音和故障声音，并记录从按下“自检”按钮/开关开始到自检结束的时间，且观察所有的控制设备和输出触点，试验结果应符合6.2.3.1的规定。

      - 显示功能试验

按下列步骤进行试验：

- 连接外部设备，接通电源，目测电源指示灯是否为绿色，分别使控制器发生燃气泄漏报警、一氧化碳（不完全燃烧）报警，故障报警，目测报警指示灯的颜色以及状态；

- 按7.4.4.9 b)进行复位安全功能试验时，目测检测管路泄漏过程中的状态显示；

- 目测控制器是否具有切断阀操作次数显示；

- 目测是否具有6.2.3.2 c)规定的外部设备工作状态显示；

- 在5 lx~500 lx环境光条件下，在控制器正前方3 m处，22.5 º视角范围内目测控制器的显示信息是否清晰可见；

- 试验结果应符合6.2.3.2的规定。

      - 声音功能试验

        - 报警声音试验

按下列步骤进行试验：

- 连接控制器配套使用的燃气报警器，使其先处于故障报警状态然后处于燃气泄漏报警或一氧化碳（不完全燃烧）报警状态，辨别两种声音是否能明显区分，报警声音是否可以自动覆盖故障声音；

- 在额定工作电压下，使控制器处于燃气报警状态下，在距控制器正前方1 m处测量其声压级（A计权）；

- 试验结果应符合6.2.3.3.1的规定。

        - 消音功能试验

使控制器分别处于报警状态和故障状态，按下消音按钮（开关）进行消音，观察是否能消除声音，使控制器再次分别发生新的报警和故障，观察是否再次启动报警或故障声音，试验结果应符合6.2.3.3.2的规定。

      - 燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能试验

按下列步骤进行试验：

- 将配套使用的燃气报警器连接到控制器上，使燃气报警器处于报警状态，确认控制器能发出声、光报警信号，并目测手动复位之前是否一直能指示报警部位；

- 从燃气报警器发出报警信号开始计时，到控制器发出声、光报警信号时停止计时，并记录时间；

- 维持报警器的报警信号，并按下复位按钮/开关，观察是否复位功能是否有效，从按下复位按钮/开关开始计时，到重新建立报警状态时停止计时，并记录时间；

- 任选一回路使燃气报警器处于报警状态，观察是否能自动关闭切断阀和/或启动排风扇；

- 具备延时控制联动设备功能的控制器，从控制器报警时开始计时，到联动设备动作后停止计时，并记录时间，观察延时期间是否有相应的提示；

- 检查控制器是否能手动查询报警信息；

- 试验结果应符合6.2.3.4的规定。

      - 故障报警功能试验

按下列步骤进行试验：

- 使控制器分别产生6.2.3.5 a)中规定的故障，从故障产生时开始计时，到控制器发出声、光故障信号时停止计时，并记录时间；

- 上述故障排除后，观察控制器能否自动复位，如不能自动复位，按手动复位按钮/开关后，观察是否能复位；

- 检查控制器是否能手动查询故障信息；

- 试验结果应符合6.2.3.5的规定。

      - 地震报警功能试验

按下列步骤进行地震报警功能试验

- 把控制器按实际安装方向固定在振动试验台上。对控制器全方位（至少包含X方向、Y方向两个方位以上）施加振动，其周期范围自0.3 s起至0.7 s，加速度自9 gal起，以11 gal/s的比例增加，在达到250 gal前，观察控制器是否发出地震报警信号，并观察控制器发出地震报警信号后，是否能控制与之配套使用的切断阀关闭；

- 按制造商声明的安装状态放置控制器，然后围绕垂直轴向分别向前、后、左、右倾斜30 °，观察控制器是否发出地震报警信号，并观察控制器发出地震报警信号后，是否能控制与之配套使用的切断阀关闭；

- 试验结果应符合6.2.3.6的规定。

      - 联动控制功能试验

按制造商的安装或操作说明书对联动输出功能逐项进行验证，试验结果应符合6.2.3.7的规定。

      - 控制切断阀功能试验

按下列步骤进行试验：

- 按下打开切断阀的按钮/开关，观察控制器是否首先执行复位安全功能，期间是否有延时提示；

- 打开或关闭切断阀，目视控制器显示的切断阀开、关状态是否与切断阀的实际状态一致；

- 试验结果应符合6.2.3.8的规定。

      - 复位安全功能试验

按下列步骤进行试验：

- 试验装置参见图1。启动压缩机，调节调压器使空气压力稳定在表12中规定的试验压力，调节调节阀，使泄漏值为表12中规定的泄漏限值；

- 打开控制器电源，按下控制器上打开阀门的按钮/开关并开始计时，当控制器发出燃气管道泄漏报警信号时停止计时，同时检查与之配套使用的切断阀是否处于关闭状态；

- 打开切断阀，调节调节阀使泄漏值略低于表12中规定的泄漏限值的1/10，关闭与之配套使用的切断阀，按下控制器上打开阀门的开关/按钮并开始计时，到切断阀自动打开时停止计时；

- 试验结果应符合6.2.3.9的规定。

      - 外部通讯功能试验

按照制造商的安装和使用说明书验证控制器的外部通讯功能，试验结果应符合6.2.3.10的规定。

      - 手动报警按钮/开关控制功能试验

按制造商的安装和使用说明书连接手动报警按钮，按下按钮并开始计时，到控制器发出报警提示时停止计时，记录该时间；从控制器发出报警提示时开始计时，到切断阀关闭时停止计时，并记录时间，试验结果应符合6.2.3.11的规定。

    - 耐电压波动性能试验

使控制器处于正常监控状态，调节主电源的电压值为额定电压的85 %，维持10 min，观察期间控制器是否发出故障报警信号，然后按7.4.4.4 a)、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验；调节主电源的电压值为额定电压的110 %，维持10 min，观察期间控制器是否发出故障报警信号，然后按按7.4.4.4 a) 、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验，试验结果应符合6.2. 4的规定。

    - 连续鸣响试验

在主电的额定电压下，使控制器处于报警或故障状态下，连续鸣响8 h后，按7.4.4.3.1 b)进行报警声音试验，试验结果应符合6.2.7的规定。

    - 耐高温性试验

将控制器放入试验箱中，接通电源，以不大于1℃/min的升温速率将温度升至(55±2) ℃，保持2 h，观察试验期间是否发出报警信号或故障信号，将控制器在正常大气条件下放置1 h~2 h后，按7.4.4.4 a)、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.8的规定。

    - 耐低温性试验

将控制器放入试验箱中，接通电源，以不大于1℃/min的降温速率将温度升至(-10±2) ℃，保持2 h，观察试验期间是否发出报警信号或故障信号，将控制器在正常大气条件下放置1 h~2 h后，按7.4.4.4 a)、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2. 9的规定。

    - 耐恒定温热性试验

将控制器放入试验箱中，接通电源，以不大于1℃/min的降温速率将温度升至(40±2) ℃，再加湿至相对湿度(93±2) %RH，保持2 h，观察试验期间是否发出报警信号或故障信号，将控制器在正常大气条件下放置1 h~2 h后，按7.4.4.4 a)、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验，按7.4.4.9进行复位安全功能试验，试验结果应符合6.2.10的规定。

    - 电源功能试验

      - 主电源功能试验

按下列规定进行控制器主电源功能试验：

- 当由控制器给报警器供电时，按最大容量配接报警器。使主电源断电，观察是否能自动切换到备用电源供电，使主电源恢复供电，观察是否能自动切换到主电源供电，在主电源和备用电源切换过程中，观察控制器的动作是否正常，对应的电源声、光指示是否根据电源的切换而实现指示状态的切换；

- 试验结果应符合6.2.11.1的规定。

      - 备用电源功能试验

按下列规定进行控制器备用电源功能试验：

- 按说明文件配接最大负载，使控制器处于正常监视状态下连续给备用电池充电8 h后，关闭主电源，使系统继续运行30 min，观察在此期间控制器是否保持正常监控状态，是否不发出除主电源故障以外的其他故障信号；

- 持续使用备用电源给系统供电，当备用电源不能维持系统正常工作时，观察是否有明显的提示，是否发出电池欠压故障报警声音提示，并测量提示间隔及持续时间；

- 持续使用备用电源给系统供电，达到生产商规定的放电下限电压时，观察是否进入保护状态，测量是否有输出电流；

- 试验结果应符合6.2.11.2的规定。

注：备用电源欠压报警试验应采用等效直流电源进行验证。

    - 耐振动性能试验

将运输包装状态下的试验样品放在振动试验台上，以600次/min，全振幅5 mm，分别从上下、左右、前后三个方向各振动20 min，目测其结构物异常情况，按7.4.4.4 a)、7.4.4.4 d)进行燃气报警功能试验，试验结果应符合6.2.12的规定。

  - 切断装置超压、欠压报警功能试验

如果切断装置具有超压、欠压报警功能，则按下列步骤进行试验：

- 试验装置参见图1。调节进口压力为表12规定的试验压力；

- 复位控制器，缓慢增加进口压力，当控制器发出超压报警时，记录该数据；

- 复位控制器，调节进口压力为表12规定的试验压力，然后缓慢降低进口压力，当控制器发出欠压报警时，记录该数据；

- 试验结果应符合6.3的规定。

- 检验规则

  - 总则

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 逐台检验

切断阀和控制器出厂前检验项目应符合下列要求：

- 切断阀出厂前应至少检验以下项目：

- 外观；

- 气密性

- 动作及状态反馈；

- 手动开关功能（如有）；

- 复位安全功能；

- 产品标识。

- 控制器出厂前应至少检验以下项目：

- 外观；

- 地震报警功能（6.2.3.6 b））；

- 外部通讯功能；

- 自检功能；

- 显示功能；

- 消音功能；

- 燃气报警功能；

- 故障报警功能；

- 联动控制功能；

- 切断阀的控制功能；

- 复位安全功能；

- 手动报警按钮控制功能；

- 主电源功能；

- 产品标志。

- 切断装置超压、欠压报警功能。

    - 抽样检验

      - 一般要求

每批产品进入成品库或在交货时应进行抽样检验，抽样检验应逐批进行抽样，检验批应由同种材料、同一工艺生产、同一规格型号的产品组成。

      - 抽样方案

抽样方案应按GB/T 2828.1进行，检查水平为特殊检查水平S-3，抽样方案可由制造商自己确定，接收质量限（AQL）应符合表13的规定。

- 检验项目及不合格分类表

| 序号 | 产品检验项目 |  | 条款 | 不合格分类 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切断阀 | 气密性 | 6.1.3 | A | 1.0 |
| 2 |  | 复位安全功能 | 6.1.8.2 |  |  |
| 3 | 控制器 | 燃气泄漏和/或一氧化碳（不完全燃烧）报警功能 | 6.2.3.4 |  |  |
| 4 |  | 故障报警功能 | 6.2.3.5 |  |  |
| 5 |  | 联动控制功能 | 6.2.3.7 |  |  |
| 6 |  | 控制切断阀功能 | 6.2.3.8 |  |  |
| 7 |  | 复位安全功能 | 6.2.3.9 |  |  |
| 8 | 切断阀 | 外观 | 6.1.1 | B | 4.0 |
| 9 |  | 动作及状态反馈 | 6.1.8.1 |  |  |
| 10 |  | 耐电源电压波动 | 6.1.9 |  |  |
| 11 |  | 切断阀标志 | 9.1.1 |  |  |
| 12 | 控制器 | 外观 | 6.2.1 |  |  |
| 13 |  | 自检功能 | 6.2.3.1 |  |  |
| 14 |  | 显示功能 | 6.2.3.2 |  |  |
| 15 |  | 报警声音 | 6.2.3.3.1 |  |  |
| 16 |  | 消音功能 | 6.2.3.3.2 |  |  |
| 17 |  | 地震报警功能 | 6.2.3.6 b) |  |  |
| 18 |  | 外部通讯功能 | 6.2.3.10 |  |  |
| 19 |  | 手动报警按钮/开关控制功能 | 6.2.3.11 |  |  |
| 20 |  | 耐电压波动性能 | 6.2.4 |  |  |
| 21 |  | 控制器标志 | 9.1.2 |  |  |
| 22 | 切断装置 | 切断装置超压、欠压报警功能（如有） | 6.3 |  |  |

  - 型式检验

    - 检验条件

有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品鉴定定型，投入批量生产时；

- 产品在材料、工艺、结构的改变足以影响产品性能时；

- 产品1年以上恢复生产时；

- 合同中有规定时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

    - 检验项目

- 产品检验项目见表14。

- 产品检验项目表

| 序号 | 产品检验项目 |  | 条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构和材料 |  | 5 |
| 2 | 切断阀 | 外观 | 6.1.1 |
| 3 |  | 防护等级 | 6.1.2 |
| 4 |  | 气密性 | 6.1.3 |
| 5 |  | 额定流量 | 6.1.4 |
| 6 |  | 操作力矩 | 6.1.5 |
| 7 |  | 扭转 | 6.1.6 |
| 8 |  | 弯曲 | 6.1.7 |
| 9 |  | 功能要求 | 6.1.8 |
| 10 |  | 耐电源电压波动 | 6.1.9 |
| 11 |  | 电气安全 | 6.1.10 |
| 12 |  | 电磁兼容安全性 | 6.1.11 |
| 13 |  | 耐高温性 | 6.1.12 |
| 14 |  | 耐低温性 | 6.1.13 |
| 15 |  | 耐恒定湿热性 | 6.1.14 |
| 16 |  | 动作耐久性能 | 6.1.15 |
| 17 |  | 耐冲击性能 | 6.1.16 |
| 18 |  | 限位装置强度 | 6.1.17 |
| 19 |  | 防引爆性能 | 6.1.18 |
| 20 |  | 振动性能 | 6.1.19 |
| 21 |  | 非金属弹性密封件材料性能 | 6.1.20 |
| 22 |  | 密封润滑脂耐燃气性能 | 6.1.21 |
| 23 |  | 标识耐用性 | 6.1.22 |
| 24 | 控制器 | 外观 | 6.2.1 |
| 25 |  | 防护等级 | 6.2.2 |
| 26 |  | 功能要求 | 6.2.3 |
| 27 |  | 耐电压波动性能 | 6.2.4 |
| 28 |  | 电气安全 | 6.2.5 |
| 29 |  | 电磁兼容安全性 | 6.2.6 |
| 30 |  | 连续鸣响 | 6.2.7 |
| 31 |  | 耐高温性 | 6.2.8 |
| 32 |  | 耐低温性 | 6.2.9 |
| 33 |  | 耐恒定湿热性 | 6.2.10 |
| 34 |  | 电源功能 | 6.2.11 |
| 35 |  | 振动性能 | 6.2.12 |
| 36 | 切断装置 | 超压、欠压报警功能（如有） | 6.3 |

    - 判定规则

样品全部检验项目符合要求时，判定为合格。

- 标志、安装和操作说明书

  - 标志

    - 切断阀标志

切断阀应在明显位置有铭牌标志，应用清晰耐磨的字符牢固地标识至少下列内容：

- 型号或编号；

- 生产制造商；

- 生产日期和编号；

- 操作次数等级；

- 额定工作电压及电流、额定静态功耗；

- 公称工作压力（以Pa或kPa表示）；

- 最大工作压力（以Pa或kPa表示）；

- 公称直径（DN）；

- 燃气流向；

- 外壳防护等级。

    - 控制器标志

控制器应在明显位置有铭牌标志，应用清晰耐磨的字符牢固地标识至少下列内容：

- 产品名称及型号；

- 制造商名称和地址；

- 制造日期及产品编号；

- 产品主要技术参数，如额定工作电压（V）、额定功率（W）等；

- 外壳防护等级。

  - 安装和操作说明书

    - 切断阀安装和操作说明书

- 每台切断阀应有中文安装和操作说明书，且应至少包括下列内容：

- 产品技术参数：例如额定工作电压（V）、额定功率（W）、额定流量（m³/h）、工作温度范围（℃）等；

- 操作次数等级；

- 功能说明；

- 参数配置方法；

- 可配套控制器型号；

- 使用方法及注意事项；

- 安装、接线说明；

- 制造商信息。

    - 控制器安装和操作说明书

- 每台控制器应有中文安装和操作说明书，且应至少包括下列内容：

    - 产品名称及型号；

    - 额定工作电压；

    - 额定消耗功率；

    - 显示与操作说明；

    - 安装、接线说明；

    - 使用方法及注意事项；

    - 报警时处理方法；

    - 故障时处理方法；

    - 配套的报警器型号及数量

    - 配套的切断阀型号及规格；

    - 通讯协议（如有）；

    - 切断装置超压、欠压（如有）的压力设定值（以Pa或kPa表示）。

- 包装、运输和贮存

  - 包装

    - 一般要求

10.1.1.1 产品的包装应做到牢固、安全、可靠，在正常的装卸、运输条件下和在储存期间，应确保产品的安全和使用性能不会因包装原因发生损坏，切断阀的进、出口应密封。

10.1.1.2 包装作业应在产品检验合格后，按照产品的包装技术文件要求进行。

    - 包装材料

产品所用的包装材料，宜符合以下要求；

- 包装材料宜采用无害、易降解、可再生、符合环境保护要求的材料；

- 包装设计在满足保护产品的基本要求同时，应考虑采用可循环利用的结构。

    - 包装箱

包装箱外表面应按本标准和GB/T 191的规定标示以下信息：

- 制造商和（或）商标；

- 制造商地址；

- 产品名称/型号；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 质量（净重及连同包装的毛重），单位为千克（kg）；

- 制造日期（年月），或代码；

- 联系方式；

- “怕湿”、“小心轻放”标志。

  - 运输

    - 运输过程中应防止剧烈震动、挤压、雨淋及化学品的侵蚀。

    - 搬运时不应滚动、抛掷和手钩等作业。

  - 贮存

    - 产品应在干燥通风、周围无腐蚀性气体的仓库内存放。

    - 分类存放，堆码不应超过规定高度极限，防止挤压和倒垛损坏。

- （规范性附录）

- 感震传感器

本附录规定了机械开关式检测原理的感震传感器要求和试验方法。

  - 要求

    - 外观

感震传感器不应有影响其功能的损伤、裂纹、缺损、污渍。

    - 外壳防护等级

感震传感器的外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP65，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

    - 绝缘性能

感震传感器外壳与输出引线之间的绝缘电阻应大于10 MΩ。

    - 防引爆性能

感震传感器应具备防止引燃爆炸极限范围内气体的能力。

    - 动作性能

      - 静止状态时，处于水平状态的感震传感器倾斜30°时，感震模块应输出动作信号。

      - 感震传感器在制造商规定的倾斜角度（该倾斜角度不应低于5º）范围内，感震模块的动作性能应符合下列规定：

- 从0.3 s到0.7 s的周期范围，全方位水平加速度80 gal～250 gal，感震模块应输出动作信号；

- 周期从0.7 s到0.05 s范围内的水平振动加速度从9 gal/s到11 gal/s，全方向渐增，感震模块在如图B.1的曲线范围内应不动作；

- 周期0.7 s、0.3 s、0.2 s及0.1 s时为80 gal以下、周期0.067 s时为180 gal以下、周期0.05 s时为330 gal以下的点形成的曲线范围。

    - 高低温性能

感震传感器应能耐受温度为－25℃和70℃的温度试验，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

    - 恒定湿热性能

感震传感器应能耐受湿度为95±2 %RH，温度为（40±2）℃的温湿度试验，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

    - 耐跌落性能

感震传感器应能耐受所规定的跌落试验，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

    - 耐振动性能

感震传感器应能耐受运输或通常使用状态时受到的振动，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

    - 动作耐久性

感震传感器应能承受反复动作500次以上的动作试验，试验后动作性能应符合A.1.5的规定。

  - 试验方法

    - 试验装置

振动试验台应能完成A.2.6动作性能试验所要求的加速振动；振动试验台的控制器收到感振模块的动作信号时，固定在振动试验台上的加速传感器的加速度值应显示在振动试验台的显示器上，其与振动试验台的控制加速度值误差应在±3 %以内。

    - 外观试验

通过目视（包括使用显微镜）进行确认，试验结果应符合A.1.1的规定。

    - 外壳防护等级试验

按GB/T 4208规定的试验方法进行感震传感器外壳防护等级试验，试验后按A.2.6进行动作性能试验，试验结果应符合A.1.2的规定。

    - 绝缘性能试验

将感震传感器的各输出引线与外壳之间使用直流100 V绝缘电阻表进行测试，试验结果应符合A.1.3的规定。

    - 防引爆性能试验

将感震传感器放置在耐引爆试验箱内，使试验箱内H2的体积浓度为19 %～23 %，反复移动感震传感器使其接通10次以上，确认是否有引爆发生，试验结果应符合A.1.4的规定。

    - 动作性能试验

      - 将感震模块安装在A.2.1规定的试验装置上,使感震传感器处于水平状态，然后慢慢倾斜感震传感器至30º角，检查感震模块是否有动作信号输出，试验结果应符合A.1.5.1的规定。

      - 将感震传感器辅以相应的电路组成感震模块，将感震模块安装在A.2.1规定的试验装置上，使感震传感器的倾斜角度为制造商声明的最大倾斜角度，按下列步骤进行试验：

- 周期0.3 s到0.7 s的范围，水平加速度从80 gal逐渐增加至250 gal，进行试验；

- 周期0.05 s、0.067 s、0.1 s、0.2 s、0.3 s、0.5 s、0.7 s时水平振动加速度从9 gal开始到11 gal逐渐增加，在水平面、垂直面两个方向各加1次，确认动作或不动作时的加速度范围；

- 使感震传感器置于水平状态，在静止状态下，围绕垂直轴向分别向前、后、左、右倾斜30°，进行试验；

- 试验结果应符合A.1.5.2的规定。

    - 高低温性能试验

按下列步骤进行试验：

- 将感震传感器放入试验箱中，以不大于1 ℃/min的降温速率将温度降至(-25±2) ℃，保持2 h，取出后30 min内按A.2.6进行动作性能试验；

- 将感震传感器放入在试验箱中，以不大于1 ℃/min的升温速率将温度升至（70±2) ℃，保持2 h，取出后30 min内按A.2.6进行动作性能试验；

- 试验结果应符合A.1.6的规定。

    - 恒定湿热性能试验

将感震传感器放入试验箱中，以不大于1℃/min的升温速率将温度升至(40±2) ℃，再加湿至相对湿度(95±2) %RH，保持48 h，取出后30 min内按B.2.6进行动作性能试验，试验结果应符合A.1.7的规定。

    - 耐跌落性能试验

将感震传感器从25 cm高处，自由跌落到厚度3 cm、边长40 cm的正方形坚硬木板上，目视确认有无龟裂、破损、明显变形，然后按A.2.6进行动作性能试验，试验结果应符合A.1.8的规定。

    - 耐振动性能试验

将感震传感器以水平状态固定在振动试验装置上，以600次/min，全振幅5 mm，分别从上下、左右、前后的三个方向各振动20 min，然后按A.2.6进行动作性能试验，试验结果应符合A.1.9的规定。

    - 动作耐久性试验

对感震传感器施加500次有效的振动，然后按A.2.6进行动作性能试验，试验结果应符合A.1.10的规定。

  - 标志

感震传感器应在明显位置有铭牌标志，应用清晰耐磨的字符牢固地标识至少下列内容：

        - 型号；

        - 生产日期或批号；

        - 制造商名称或商标。

  - 说明书

感震传感器的说明书，至少应包括下列内容：

- 额定电压；

- 外形尺寸；

- 防护等级；

- 工作温度；

- 材质；

- 安装和使用注意事项；

- 环保说明；

- 其他技术参数；