T/CECS 252：XXXX

中国工程建设协会标准

双曲线冷却塔可靠性鉴定标准

Standard for appraisal of reliability of hyperbolic cooling tower

2019年12月

中国工程建设协会标准

双曲线冷却塔可靠性鉴定标准

Standard for appraisal of reliability of hyperbolic cooling tower

T/CECS 252：XXXX

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20X X年X X月X X日

XXXX出版社

201X年  北 京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划﹥的通知》（[2017]建标协字031号文）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分10章和2个附录，主要内容是：总则、术语和符号、基本规定、调查和检测、结构分析与校核、构件的鉴定评级、结构系统的鉴定评级、鉴定单元的鉴定评级、鉴定报告、检测鉴定作业安全和附录。

本标准由中国工程建设标准化协会冶金分会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中冶建筑研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮编：100088）。

本标准主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目 次

1	总则	1

2	术语和符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	4

3	基本规定	5

3.1	一般规定	5

3.2	鉴定程序及工作内容	5

3.3	鉴定评级标准	8

4	调查和检测	13

4.1	一般规定	13

4.2	使用条件和环境的调查与检测	13

4.3	冷却塔现状的调查	14

4.4	冷却塔现状的检测	15

5	结构分析与校核	21

6	构件的鉴定评级	23

6.1	一般规定	23

6.2	混凝土构件	24

6.3	钢构件	26

7	结构系统的鉴定评级	30

7.1	一般规定	30

7.2	地基基础	30

7.3	上部结构	32

7.4	附属系统	35

8	鉴定单元的鉴定评级	36

9	鉴定报告	37

10	检测鉴定作业安全	38

附录A	双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估	40

附录B	单个构件的划分	42

本标准用词说明	43

引用标准名录	44

条文说明	45

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	4

3  Basic Requirements	5

3.1  General Requirements	5

3.2  Procedure and Content for Appraisal	5

3.3  Rating Standards for Appraisal	8

4  Investigation and Inspection	13

4.1  General Requirements	13

4.2  Investigate and Inspect of Using Condition and Environment	13

4.3  Investigation on The Current Situation of Cooling Tower	14

4.4  Inspection on The Current Situation of Cooling Tower	15

5  Structral Analysis and Check	21

6  Appraisal Rating for Structure Members	23

6.1  General Requirements	23

6.2  Concrete Structure Members	24

6.3  Steel Structure Members	26

7  Appraisal Rating for Structure System	30

7.1  General Requirements	30

7.2  Foundation	30

7.3  Superstructure	32

7.4  Ancillary System	35

8  Appraisal Rating for Appraisal System	36

9  Appraisal Report	37

10  Safety of Inspection and Appraisal	38

Appendix A  Evaluation of Residual Durability Life for hyperbolic cooling tower	40

Appendix B  Determination Method for Single Member	42

Explanation of Wording in This Standard	43

List of Quoted Standards	44

Addition: Explanation of Provisions	45

# 总则

    - 为了规范双曲线冷却塔的可靠性鉴定，保证鉴定质量，加强对双曲线冷

却塔的安全管理，制定本标准。

    - 本标准适用于双曲线冷却塔的可靠性鉴定。

    - 双曲线冷却塔的可靠性鉴定，除应执行本标准外，尚应符合国家现行有

关标准的规定。

# 术语和符号

## 术语

    - 双曲线冷却塔  hyperbolic cooling tower

用水作为循环冷却剂，从系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的双曲线型高耸构筑物。

    - 湿式自然通风冷却塔  wet natural ventilation cooling tower

湿式自然通风冷却塔以空气为冷却介质，通过热水与空气直接接触的方式把热量排入大气中，热水与空气直接接触。

    - 间接空冷塔  indirect air cooling tower

间接空冷塔以空气为冷却介质，直接或间接地把热源能量通过与空气的对流换热或辐射换热方式传递给大气，热水或蒸汽与空气不直接接触。

    - 高位收水冷却塔  high level water collection cooling tower

高位收水冷却塔是带高位收水装置并设置中央集水槽的逆流式自然通风冷却塔。高位收水装置由设置在淋水填料下方的收水斜板、防溅器、收水槽等部件组成。

    - 斜支柱   diagonal column

指筒壁支撑柱。

    - 环梁   ring beam

筒壁环底用于支撑筒壁的环形梁。

    - 筒壁   shell

斜支柱以上的壳体结构。

    - 刚性环   upper stiffened comice

筒壁顶部刚度较大的部分。

    - 塔芯承重结构   internal load-bearing  structure

塔体内部的承重结构，主要包括湿式自然通风冷却塔的淋水架构和水槽，间接空冷塔的展宽平台和塔芯结构，以及高位收水冷却塔的淋水构架、水槽、竖井和压力进水沟等构件。

    - 上部结构   superstructure

钢筋混凝土冷却塔上部结构包括斜支柱、环梁、筒壁、刚性环及塔芯承重结构五个子系统；钢结构冷却塔上部结构包括筒壁与支承结构、塔芯承重结构两个子系统。

    - 附属系统   Ancillary System

附属系统包括爬梯、栏杆、避雷装置、百叶窗、散热器等。

    - 可靠性鉴定   appraisal of reliability

对既有双曲线冷却塔的安全性和正常使用性所进行的调查、检测、分析验算和评定等一系列活动。

    - 专项鉴定   special appraisal

针对双曲线冷却塔结构的专项问题或按照特定要求所进行的鉴定。

    - 目标使用年限   target working life

鉴定双曲线冷却塔所期望的后续使用年限。

    - 调查   investigation

通过查阅文件、进行现场观察和询问等手段进行信息收集。

    - 检查  inspection

对双曲线冷却塔结构的现状进行的详细查看。

    - 检测   test

对双曲线冷却塔结构的状况或性能所进行的测量和检验等工作。

    - 评定   assessment

根据检查、检测和分析验算结果，对双曲线冷却塔结构的安全性和正常使用性按照规定的标准和方法所进行的评价。

    - 评定项目   items of assessment

用于评定双曲线冷却塔及其组成部分可靠性的项目。

    - 鉴定单元   appraisal unit

可以独立进行可靠性鉴定的单元，每一双曲线冷却塔为一个鉴定单元。

    - 结构系统   structure system

鉴定单元中根据结构的不同使用功能所细分的鉴定单位，可按地基基础、上部结构和附属系统划分为三个结构系统。

    - 构件   member

结构系统中可以进一步细分的鉴定单位。

    - 重要构件   dominant member

其自身失效将导致其他构件失效并危及承重结构系统安全工作的构件，或直接影响生产运行的构件。

    - 次要构件   less important member

其自身失效为孤立事件，不会导致其他构件失效，并不直接影响生产运行的构件。

## 符号

a、b、c、d——构件的可靠性评定等级。

A、B、C、D——结构系统的可靠性评定等级。

一、二、三、四——鉴定单元的可靠性评定等级。

# 基本规定

## 一般规定

    - 双曲线冷却塔在下列情况下，应进行可靠性鉴定：

- 存在严重的质量缺陷或者出现严重的腐蚀、渗漏、损伤、变形或冻融

时；

- 超过设计使用年限或目标使用年限，拟继续使用时；

- 使用条件或使用环境改变，对双曲线冷却塔安全性不利时；

- 厂区冷却塔扩建、周边增加或减少影响塔筒风荷载的结构；

- 需要进行全面、大规模维修时；

- 遭受严重灾害或事故后，需要继续使用时；

- 进行工艺改造或改建时；

- 其他需要掌握双曲线冷却塔可靠性水平时。

    - 双曲线冷却塔在下列情况下，可进行专项鉴定：

- 进行维修改造有专门要求时；

- 存在局部损伤影响其正常使用时；

- 对附属设施的完好性存在疑问时；

- 结构构件受到一般腐蚀或存在其他问题时；

- 耐久性评估时。

    - 鉴定时可按双曲线冷却塔整体或相对独立的单元进行鉴定。

    - 双曲线冷却塔的目标使用年限，应根据双曲线冷却塔的使用历史、使

用现状和今后的维修使用计划，由委托方和鉴定方共同商定。对鉴定对象的不同鉴定单元，可确定不同的目标使用年限。

    - 双曲线冷却塔结构耐久性年限评估可按本标准附录A执行。

## 鉴定程序及工作内容

- 双曲线冷却塔可靠性鉴定，宜按下列框图规定的程序（图3.2.1）进行。

明确鉴定目的、范围、内容

初步调查

制订鉴定方案

调查与检测

补充调查检测

结构分析与校核

可靠性评定

鉴定报告

图3.2.1 可靠性鉴定程序

- 双曲线冷却塔鉴定的目的、范围和内容，应根据委托方提出的鉴定原

因、要求以及双曲线冷却塔的现状确定。

- 调查宜包括下列基本工作内容：

- 查阅图纸资料，包括工程地质勘查报告、竣工图、竣工资料、检查观测记录、维修记录、历次加固和改造的图纸和资料、事故处理报告等；

- 调查双曲线冷却塔的历史情况，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾害等情况；

- 考察现场，包括调查双曲线冷却塔的基本情况、实际状况、使用条件、内外环境、运行记录，查看目前已发现的问题，调查或听取有关人员的意见等。

- 鉴定方案应根据鉴定对象的特点和调查结果、鉴定目的和要求制定，

包括检测鉴定的依据、工作内容和方法、工作进度计划及需要委托方完成的准备工作等。

- 调查与检测宜根据实际需要，选择下列工作内容：

- 核查相关文献资料；

- 地基基础调查、检测；

- 上部结构构件调查、检测；

- 附属设施调查、检测。

- 结构分析与校核应根据检查与检测的结果进行，包括结构承载力分析

与稳定性验算，双曲线冷却塔的安全性和正常使用性分析，所存在的缺陷、腐蚀和损伤等问题的原因分析。

- 在双曲线冷却塔可靠性鉴定中，发现检查或检测资料不足或不准确时，

应及时进行补充检查或检测。

- 双曲线冷却塔的可靠性鉴定评级，应划分为构件、结构系统、鉴定单

元三个层次；其中结构系统和构件两个层次的鉴定评级，应包括安全性、正常使用性的等级评定，需要时可由此综合评定其可靠性等级；安全性分四个等级，正常使用性分三个等级，各层次的可靠性分四个等级，并应按照表3.2.8双曲线冷却塔可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项目内容规定的评定项目，分层次进行评定。当不要求评定可靠性等级时，可直接给出安全性、正常使用性等级评定结果。

表3.2.8 双曲线冷却塔可靠性鉴定评级的层次、等级划分及项目内容

| 层次 | Ⅰ |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 | 鉴定单元 |  | 结构系统 |  |  | 构件 |
| 可 靠 性 鉴 定 | 等级 | 一、二、三、四 | 安全性评定 | 等级 | A、B、C、D | a、b、c、d |
|  | 双曲线 冷却塔 |  |  | 地基基础 | 地基变形、 使用状况 | 承载能力 构造和连接 |
|  |  |  |  |  | 承载功能 |  |
|  |  |  |  | 上部结构 | 整体性 |  |
|  |  |  |  |  | 承载功能 |  |
|  |  |  | 正常使用性评定 | 等级 | A、B、C | a、b、c |
|  |  |  |  | 地基基础 | 上部结构 使用状况 | 裂缝 缺陷和损伤 腐蚀 变形或偏差 一般构造 |
|  |  |  |  | 上部结构 | 使用状况 |  |
|  |  |  |  |  | 位移或变形 |  |
|  |  |  |  | 附属系统 | 使用状况 |  |

注：单个构件划分方法按本标准附录B执行。

- 专项鉴定的工作程序可按可靠性鉴定程序，但鉴定的工作内容应符合

专项鉴定的要求。

- 双曲线冷却塔可靠性鉴定（包括专项鉴定）报告的编写应符合本标准

第9章的要求。

## 鉴定评级标准

    - 结构构件和结构系统的安全性、正常使用性、可靠性的等级鉴定评级

标准应按下列规定进行。

- 双曲线冷却塔结构的构件和结构系统的安全性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.1-1的规定采用；

表3.3.1-1 构件和结构系统的安全性鉴定评级各层次分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 构件 | a | 符合国家现行标准规范的安全性要求，安全 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 略低于国家现行标准规范的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，不影响安全 | 可不必采取措施 |
|  |  | c | 不符合国家现行标准规范的安全性要求，影响安全 | 应采取措施 |
|  |  | d | 严重不符合国家现行标准规范的安全性要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| Ⅱ | 结构系统 | A | 符合国家现行标准规范的安全性要求，不影响整体安全 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  |  | B | 略低于国家现行标准规范的安全性要求，仍能满足结构安全性的下限水平要求，尚不显著影响整体安全 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  |  | C | 不符合国家现行标准规范的安全性要求，影响整体安全 | 应采取措施，且极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  |  | D | 严重不符合国家现行标准规范的安全性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

- 双曲线冷却塔结构的构件和结构系统的正常使用性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.1-2的规定采用；

表3.3.1-2 构件和结构系统的正常使用性鉴定评级各层次分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 构件 | a | 符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内能正常使用 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 略低于国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内尚不明显影响正常使用 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 不符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内明显影响正常使用 | 应采取措施 |
| Ⅱ | 结构系统 | A | 符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内不影响整体正常使用 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  |  | B | 略低于国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内尚不明显影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  |  | C | 不符合国家现行标准规范的正常使用要求，在目标使用年限内明显影响整体正常使用 | 应采取措施 |

- 双曲线冷却塔结构的构件和结构系统的可靠性鉴定评级的各层次分级标准，应按表3.3.1-3的规定采用。

表3.3.1-3 构件和结构系统的可靠性鉴定评级各层次分级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 构件 | a | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，安全，在目标使用年限内能正常使用或尚不明显影响正常使用 | 不必采取措施 |
|  |  | b | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，不影响安全，在目标使用年限内能正常使用或尚不明显影响正常使用 | 可不采取措施 |
|  |  | c | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，或影响安全，或在目标使用年限明显影响正常使用 | 应采取措施 |
|  |  | d | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响安全 | 必须立即采取措施 |
| Ⅱ | 结构系统 | A | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，不影响整体安全，在目标使用年限内不影响或不明显影响整体正常使用 | 个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  |  | B | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，尚不显著影响整体安全，在目标使用年限内不影响或尚不显著影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施 |
|  |  | C | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，或影响整体安全，或在目标使用年限内影响整体正常使用 | 应采取措施，且极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  |  | D | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

    - 双曲线冷却塔鉴定单元的可靠性综合评级标准，应按表3.3.3的规定采

用。

表3.3.3 双曲线冷却塔鉴定单元的可靠性综合鉴定评级标准

| 层次 | 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 鉴定单元 | 一 | 符合国家现行标准规范的可靠性要求，不影响整体安全，在目标使用年限内不影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的次要构件宜采取适当措施 |
|  |  | 二 | 略低于国家现行标准规范的可靠性要求，仍能满足结构可靠性的下限水平要求，尚不明显影响整体安全，在目标使用年限内不影响或尚不明显影响整体正常使用 | 极少数不符合要求的构件应采取措施，极个别不符合要求的次要构件必须立即采取措施 |
|  |  | 三 | 不符合国家现行标准规范的可靠性要求，影响整体安全，在目标使用年限内明显影响整体正常使用 | 应采取措施，极少数不符合要求的构件必须立即采取措施 |
|  |  | 四 | 严重不符合国家现行标准规范的可靠性要求，已严重影响整体安全 | 必须立即采取措施 |

# 调查和检测

## 一般规定

    - 双曲线冷却线可靠性鉴定，应对冷却塔的使用条件、使用环境和结构

现状进行调查与检测；调查的内容、范围和技术要求应满足结构鉴定的需求，并应对结构整体性现状进行调查。

    - 当冷却塔的工程图纸资料不全时，应对冷却塔的结构布置、构件材料

强度、混凝土构件的配筋、结构与构件几何尺寸等进行检测。

## 使用条件和环境的调查与检测

- 使用条件和环境的调查应包括原始资料、结构上的作用、运行环境和使用历史四个部分。

- 原始资料调查应包括：工程概况、原设计图、竣工图及地质勘查报告、

沉降观测记录、工程施工及验收文件。

- 结构上的作用调查应包括：永久作用、可变作用和偶然作用等，并应

考虑在目标使用年限内可能发生的变化。调查时，应重点关注塔间干扰等不利因素导致的风荷载变化。结构上的作用调查可选择表4.2.3中的响应项目。

表4.2.3 结构上的作用调查

| 作用类别 | 调查项目 |
| --- | --- |
| 永久作用 | - 结构构件、建筑做法、建筑配件、固定设备等自重； - 地基变形等作用。 |
| 可变作用 | - 风荷载； - 温度作用； - 施工荷载； - 烟道对塔筒的作用； - 其他。 |
| 偶然荷载 | - 地震作用； - 其他。 |

- 结构上的作用标准值应按下列规定取值：

- 经调查符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《工业循环

水冷却设计规范》GB/T 50102对应取值者，应按规范选用；

- 当现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《工业循环水冷却设

计规范》GB/T 50102未作规定或按实际情况难以直接选用时，可根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068有关的原则规定确定。

- 运行环境调查应包括：循环水腐蚀性、循环水温度、填料性质、大气

环境等。对严寒和寒冷地区、有盐地区的冷却塔尚应进行冻害和氯盐侵蚀的调查。

- 使用历史调查应包括：冷却塔的设计与施工、使用时间、鉴定维修与

加固、改造以及受灾和事故等情况。

## 冷却塔现状的调查

- 双曲线冷却塔现状的调查应包括地基基础、上部结构和附属系统三个

部分。

- 地基检查应包括下列项目：

- 场地类别、地基土质及地下水情况；

- 地基稳定性及地基不均匀沉降造成的上部结构明显的倾斜、变形、裂缝等缺陷；

- 地基土的腐蚀性，是否存在有害液体渗入以及腐蚀性物质对基础的影响、损坏程度等；

- 筒壁与配水槽、配水层、填料层以及竖井的差异沉降；

- 地面散水的现状；

- 临近建（构）筑物、地下工程和管线情况及其相互影响；

- 地基的岩土性能标准值和地基承载力特征值。

- 基础检查应包括下列项目：

- 通过查阅图纸资料，检查基础的类型、材料性能、尺寸及埋深；当材料不足时，可进行开挖检查；

- 必要时，可通过开挖检查基础的变位、开裂、腐蚀或损坏情况。

- 上部结构混凝土构件检查应包括变形、裂缝、腐蚀、露筋、保护层剥

落、冻融损伤等项目；钢构件检查应包括变形、涂层、腐蚀、连接等项目。

- 上部结构防水层和防腐层检查应包括是否爆皮、裂缝、老化、腐蚀和

起鼓等项目。

- 爬梯和平台检查应包括完整性、变形、锈蚀、与主体的连接锚固等项

目。

- 百叶窗、散热器和填料检查应包括完整性和功能性等项目。

- 航空障碍灯和航空标志检查应包括航空障碍灯工作状态，航空标志涂

层起皮、破损、褪色等项目。

- 避雷装置检查应包括完整性、腐蚀情况及连接的可靠性等项目。

- 淋水装置构架，根据不同种类的冷却塔，应对钢筋混凝土结构以及复

合材料结构中的结构布置、构件类型、构件刚度和强度等项目进行检查。

## 冷却塔现状的检测

- 双曲线冷却塔现状的检测应包括地基基础、上部结构和附属系统三个

部分。

- 当地基基础资料不足或对资料有怀疑时，可开展补充勘察和开挖基础

检测，验证地基的岩土性能和承载能力，以及基础的种类、材料、尺寸及埋深，检查基础变位、开裂、腐蚀或损坏程度。

- 钢筋混凝土冷却塔上部结构的检测应视鉴定需要选择以下项目：

- 混凝土抗压强度检测；

- 混凝土中钢筋数量和间距检测；

- 混凝土保护层厚度检测；

- 构件中钢筋锈蚀状况检测；

- 构件尺寸偏差检测；

- 构件缺陷检测；

- 构件损伤检测；

- 变形检测；

- 混凝土长期性能检测。

- 钢结构冷却塔上部结构的检测应视鉴定需要选择以下项目：

- 钢材厚度检测；

- 钢材品种检测；

- 防腐涂层厚度检测；

- 变形检测；

- 裂缝检测；

- 焊缝检测；

- 高强螺栓连接检测。

- 结构材料性能的检测，当图纸资料有明确说明时，可进行现场抽检验

证；当图纸资料不全或有怀疑时，应按国家现行有关检测技术标准的规定，通过现场取样或现场测试进行检测。

- 结构或构件几何尺寸的检测，当图纸资料齐全完整时，可进行现场抽

检复核；当图纸资料不全或无图纸资料时，应对结构或构件进行现场测量。

- 冷却塔应进行垂直度检测，当地基有明显问题时应进行沉降观测。

- 结构构件的损伤，应在其外观全数检查的基础上，对其中损伤严重的

构件进行详细检测。

- 下列情况，宜对冷却塔的结构动力特性进行现场检测。

- 冷却塔高度超过60m；

- 冷却塔结构存在严重损伤、变形；

- 其他需要对冷却塔结构动力特性进行专项检测时。

- 混凝土抗压强度检测可采用回弹法、超声-回弹综合法、等间接法进行

现场检测。当具备钻芯法检测条件时，应采用钻芯法对间接法检测结果进行修正或验证。应依据现行标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的相关规定进行。

- 混凝土中钢筋数量和间距可采用钢筋探测仪或雷达仪进行检测，仪器

性能和操作要求应符合现行标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的有关规定。

当遇到下列情况之一时，应采取剔凿验证的措施：

- 相邻钢筋过密，钢筋间最小净距小于钢筋保护层厚度；

- 混凝土（包括饰面层）含有或存在可能造成误判的金属组分或金属件；

- 钢筋数量或间距的测试结果与设计要求有较大偏差；

- 缺少相关验收资料。

- 混凝土保护层厚度宜采用钢筋探测仪进行检测并应通过剔凿原位检测

法进行验证。

剔凿原位检测混凝土保护层厚度应符合下列规定：

- 采用钢筋探测仪确定钢筋的位置；

- 在钢筋位置上垂直于混凝土表面成孔；

- 以钢筋表面至构件混凝土表面的垂直距离作为该测点的保护层厚度测试值。

- 构件中钢筋锈蚀状况应在对使用环境和结构现状进行调查并分类的基

础上，按约定抽样原则进行检测。混凝土中钢筋锈蚀状况宜采用原位检测、取样检测等直接法进行检测，当采用混凝土电阻率、混凝土中钢筋电位、锈蚀电流、裂缝宽度等参数间接推定混凝土中钢筋锈蚀状况时，应采用直接检测法进行验证。混凝土中钢筋电位的检测应符合现行标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的有关规定。

- 构件尺寸偏差检测应符合下列规定：

- 对于等截面构件和截面尺寸均匀变化的变截面构件，应分别在构件的中部和两端量取截面尺寸；对于其他变截面构件，应选取构件端部、截面突变的位置量取截面尺寸；

- 应将每个测点的尺寸实测值与设计图纸规定的尺寸进行比较，计算每个测点的尺寸偏差值；

- 应将构件尺寸实测值作为该构件截面尺寸的代表值。

- 混凝土构件缺陷检测应符合下列规定：

- 外观缺陷检测

混凝土构件外观缺陷的相关参数可根据缺陷的情况按下列方法检测：

- 露筋长度可用钢尺或卷尺量测；

- 孔洞直径可用钢尺量测，孔洞深度可用游标卡尺量测；

- 蜂窝和疏松的位置和范围可用钢尺或卷尺量测，委托方有要求时，可

通过剔凿、成孔等方法量测蜂窝深度；

- 麻面、掉皮、起砂的位置和范围可用钢尺或卷尺测量；

- 表面裂缝的最大宽度可用裂缝专用测量仪器量测，表面裂缝长度可用

钢尺或卷尺量测。

- 内部缺陷检测

混凝土构件内部缺陷宜采用超声法进行双面对测，当仅有一个可测面时，可采用冲击回波法和电磁波反射法进行检测，对于判别困难的区域应进行钻芯验证或剔凿验证。

- 混凝土构件损伤检测应符合下列规定：

- 混凝土构件的损伤检测应在损伤原因识别的基础上，根据损伤程度选

择检测项目和相应的检测方法；

- 对损伤结构进行全面检测前，应检查可能出现的结构坍塌、构件或配

件脱落等安全隐患，并应对检测现场可能存在的有毒、有害物质等进行调查；

- 对于碰撞等偶然作用造成的局部损伤，可记录损伤的位置与损伤的程

度；

- 混凝土构件的受损伤影响层厚度可按《混凝土结构现场检测技术标准》

（GB/T 50784）的相关规定进行检测。

- 变形检测可分为结构整体垂直度、整体平面弯曲以及构件垂直度、弯

曲变形、跨中挠度等项目。变形的测量可采用水准仪、经纬仪、激光垂准仪或全站仪等仪器，并应符合现行标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定。

- 混凝土长期性能检测应采用取样法，依据《混凝土结构现场检测技术

标准》（GB/T 50784）的相关规定进行检测。

- 钢材厚度检测适用于超声波原理测量钢结构构件的厚度。 钢材的厚度

应在构件的3个不同部位进行测量，取3处测试值的平均值作为钢材厚度的代表值。

- 钢材品种检测适用于采用化学成分分析方法判断国产结构钢钢材的品

种。依据《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的相关规定进行。

- 防腐涂层厚度检测采用涂层测厚仪对钢构件表面的防腐涂层厚度进行

检测。依据《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的相关规定进行。

- 裂缝检测可采用磁粉探伤法、超声法或渗透法检测，或进行X射线检

查。

- 焊缝检测应符合下列规定：

- 母材厚度不小于8mm、曲率半径不小于160mm的碳素结构钢和低合

金高强度结构钢对接全熔透焊缝，可使用A型脉冲反射法手工超声波的质量检测；

- 母材壁厚为4mm～8mm、曲率半径为60mm～160mm的钢管对接焊缝

与相贯节点焊缝应按照现行标准《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203的有关规定执行。

- 高强螺栓终拧扭矩检测用扭矩扳手对终拧后的高强螺栓进行扭矩检

测，扭矩扳手示值相对误差的绝对值不得大于测试扭矩值的3％。扭矩扳手宜具有峰值保持功能。扭矩扳手的最大量程应根据高强度螺栓的型号、规格进行选择。工作值宜控制在被选用扳手的量限值20％～80％范围内。

- 附属系统的检测应视鉴定需要选择以下项目：

- 爬梯和平台的完整性和锈蚀情况，对涂层厚度进行检测；

- 爬梯、平台的连接件的变形、锈蚀、缺损范围、程度、数量、锚固件的可靠性；

- 避雷装置的接地电阻；

- 航空标志涂层起皮、破损脱落、褪色等缺陷范围、程度、数量。

# 结构分析与校核

    - 结构或构件应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行校核。

    - 结构分析与校核应符合下列规定：

- 结构分析与结构或构件的校核方法，应符合国家现行设计规范的规定；

- 结构分析与结构或构件的校核所采用的计算模型，应符合结构的实际受力、构造状况和边界条件；

- 结构上的作用应经调查或检测核实，并按国家现行设计规范确定。风荷载计算时相关参数的取值及计算方法应符合《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102等规范的相关规定；

- 作用效应的分项系数和组合系数，应按现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102、《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定；

- 当塔群中冷却塔间距偏小从而可能导致不可忽略的塔间干扰时，分析与校核中应计入塔群影响；

- 当结构受到不可忽略的变形或超出设计状态的温度作用时，应考虑其附加作用效应；

- 材料强度的标准值，应根据构件的实际状况和已获得的检测数据按照下列原则取值：

- 当材料的种类和性能符合原设计要求时，应按原设计取值；

- 当材料的种类和性能与原设计不符或材料性能已显著退化时，应根据实测数据按国家现行有关检测技术标准的规定取值；

- 当材料的种类和性能高于原设计时，宜按原设计取值；特殊情况下，可根据实测数据按国家现行有关检测技术标准的规定取值。

- 冷却塔线形及构件的几何参数宜取实测值，并结合结构实际的变形、施工偏差以及裂缝、损伤、缺陷、腐蚀等影响确定；

- 有限元计算模型应根据实测动力特性进行修正；

- 塔筒应进行整体稳定性和局部稳定性验算。

    - 地基基础分析与校核除符合本标准5.0.2条的规定外，尚应符合下列规

定：

- 塔体基础内力应按筒壁、斜支柱、基础和地基整体分析计算，并宜保

证基础与地基的变形协调；

- 塔体基础还应进行上拔力平衡验算。

# 构件的鉴定评级

## 一般规定

    - 单个构件的鉴定评级，应对其安全性等级和使用性等级进行评定。需

要评定其可靠性等级时，应根据安全性等级和使用性等级评定结果按下列原则确定：

- 当构件的使用性等级为a级或b级时，应按安全性等级确定；

- 当构件的使用性等级为c级、安全性等级不低于b级时，宜定为c级；

- 位于工艺流程关键部位的构件，可按安全性等级和使用性等级中的较低等级确定。

    - 构件的安全性和使用性等级应按下列规定评定：

- 构件的安全性等级应通过承载能力项目的校核、构造和连接项目分析评定；构件的使用性等级应通过裂缝、变形或偏差、缺陷和损伤、腐蚀、老化等项目分析评定；

- 当构件的状态或条件符合下列规定时，可直接评定其安全性等级或使用性等级：

- 已确定构件处于危险状态时，构件的安全性等级应评定为d级；

- 已确定构件符合本标准第6.1.3条规定的条件时，构件的使用性等级可按本标准第6.1.3条的规定评定。

- 当构件的变形过大、裂缝过宽、腐蚀以及缺陷和损伤严重时，应考虑其不利情况对构件安全性评级的影响，其使用性等级应评为c级。

    - 当同时符合下列条件时，构件的使用性等级可根据实际使用状况评定

为a级或b级：

- 经详细检查未发现构件有明显的变形、缺陷、损伤、腐蚀、裂缝、老化，也没有累积损伤问题，构件状态良好或基本良好；

- 在目标使用年限内，构件上的作用和环境条件与过去相比不会发生明显变化；构件有足够的耐久性，能够满足正常使用要求。

    - 评估冷却塔结构耐久性剩余寿命时，可按本标准附录A的规定执行。

## 混凝土构件

- 混凝土构件的安全性等级应按承载能力、构造和连接两个项目评定，

并应取其中较低等级作为构件的安全性等级。

- 混凝土构件的承载能力项目应按表6.2.2的规定评定。当构件出现受压

及斜压裂缝时，视其严重程度，承载能力项目直接评为c级或d级；当出现过宽的受拉裂缝、变形过大、严重的缺陷损伤及腐蚀情况时，尚应考虑其不利情况对承载能力评级的影响，且承载能力项目评定等级不应高于b级。

表6.2.2  混凝土构件承载能力评定等级

| 混凝土构件 | 评定标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| R/0S | ≥1.0 | <1.0 ≥0.90 | <0.90 ≥0.83 | <0.83 |

- 混凝土构件的构造和连接项目包括构件构造、粘结锚固或预埋件等，

应根据对构件安全使用的影响按表6.2.3的规定评定等级，取其中较低一级作为该构件构造和连接项目的评定等级。

表6.2.3 混凝土构件构造和连接的评定等级

| 检查项目 | a级或b级 | c级或d级 |
| --- | --- | --- |
| 构件构造 | 结构构件的构造合理，符合或基本符合国家现行标准规定；无缺陷或仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 结构构件的构造不合理，不符合国家现行标准规定；存在明显缺陷，已影响或显著影响正常工作 |
| 粘结锚固或预埋件 | 粘结锚固或预埋件的锚板和锚筋构造合理、受力可靠，符合或基本符合国家现行标准规定；经检查无变形或位移等异常情况 | 粘结锚固或预埋件的构造有缺陷，构造不合理，不符合国家现行标准规定；锚板有变形或锚板、锚筋与混凝土之间有滑移、拔脱现象，已影响或显著影响正常工作 |

注：1  评定结果取a级或b级，可根据其实际完好程度确定；评定结果取c级或d级，可根据其实际严重程度确定；

2  当国家现行有关标准有预埋件和构造连接的承载能力计算方法时，应按表6.2.2进行承载能力评级。

- 混凝土构件的使用性等级应按裂缝、缺陷和损伤、腐蚀三个项目评定，

并取其中的最低等级作为构件的使用性等级。

- 混凝土构件的裂缝项目可按下列规定评定等级：

- 混凝土构件的受力裂缝宽度可按表6.2.5评定等级；

- 混凝土构件因钢筋锈蚀产生的沿筋裂缝在腐蚀项目中评定，其他非受力裂缝应查明原因，并应根据裂缝对结构的影响进行评定。

表6.2.5 混凝土构件受力裂缝宽度评定等级

| 环境类别与作用等级 | 构件种类与工作条件 | 裂缝宽度(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| I-C，Ⅱ-C | 露天高湿度环境，干湿交替环境，冻融环境 | 0.2 | >0.2，0.3 | >0.3 |
| Ⅱ-D，Ⅱ-E，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ | 氯化物环境，冻融环境 | 0.1 | >0.1，0.2 | >0.2 |

- 混凝土构件缺陷和损伤项目应按表6.2.6评定等级。

表6.2.6 混凝土构件缺陷和损伤评定等级

| 评定等级 | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷和损伤 | 完好 | 局部有缺陷和损伤，缺损深度小于保护层厚度 | 有较大范围的缺陷和损伤，或者局部有严重的缺陷和损伤，缺损深度大于保护层厚度 |

注：1  表中缺陷一般指构件外观存在的缺陷，当施工质量较差或有特殊要求时，尚

应包括构件内部可能存在的缺陷。

2  表中的损伤主要指机械磨损或碰撞等引起的损伤。

- 混凝土构件腐蚀项目包括钢筋锈蚀和混凝土腐蚀，应按表6.2.7的规定

评定，其等级应取钢筋锈蚀和混凝土腐蚀评定结果中的较低等级。

表6.2.7  混凝土构件腐蚀评定等级

| 评定等级 | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋锈蚀 | 无锈蚀现象 | 有锈蚀可能和轻微锈蚀现象 | 外观有沿筋裂缝或明显锈迹 |
| 混凝土腐蚀 | 无腐蚀损伤，且防腐层、防水层完好 | 表面有轻度腐蚀损伤，或防腐层、防水层不完备 | 表面有明显腐蚀损伤，或防腐层、防水层失效 |

注：当钢筋锈蚀状况符合表中b级标准时，钢筋截面锈蚀损伤不应大于5%，否则应评为c级。

## 钢构件

- 钢构件的安全性等级应按承载能力、构造两个项目评定，并应取其中

较低等级作为构件的安全性等级。

- 钢构件的承载能力项目应按表6.3.2评定等级。在确定构件抗力时，应

考虑实际的材料性能、缺陷损伤、腐蚀、过大变形和偏差对承载能力的影响。

表6.3.2  钢构件承载能力评定等级

| 构件种类 |  | 评定标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d |
| 构件、连接 | R/0S | ≥1.0 | <1.0 ≥0.95 | <0.95 ≥0.88 | <0.88 |

- 承重构件的钢材应符合原设计标准的规定，构件的使用条件发生改变

时，则宜符合国家现行标准的规定；仅材料强度不满足要求时，可按拉伸试验结果确定的设计强度计算承载能力；其他性能指标不满足要求时，不得评为a级；材料性能特别恶劣时，应评为d级。

- 钢结构构件的构造项目包括构件构造和节点、连接构造，应根据对构

件安全使用的影响按表6.3.4的规定评定，然后取其中较低等级作为该构件构造项目的评定等级。

表6.3.4  钢结构构件构造的评定等级

| 检查项目 | a级或b级 | c级或d级 |
| --- | --- | --- |
| 构件构造 | 构件组成形式、长细比等符合或基本符合国家现行标准规定；无缺陷或仅有局部表面缺陷；工作无异常 | 构件组成形式、长细比等不符合国家现行设计标准要求；存在明显缺陷，已影响或显著影响正常工作 |
| 节点、连接构造 | 节点、连接方式正确，符合或基本符合国家现行标准规定；无缺陷或仅有局部的表面缺陷，如焊缝表面质量稍差、焊缝尺寸稍有不足、连接板位置稍有偏差等；但工作无异常 | 节点、连接方式不当，不符合国家现行标准规定，构造有明显缺陷；如焊接部位有裂纹；部分螺栓或铆钉有松动、变形、断裂、脱落或节点板、连接板、铸件有裂纹或显著变形；已影响或显著影响正常工作 |

注：1  评定结果取a级或b级，可根据其实际完好程度确定；评定结果取c级或d级，可根据其实际严重程度确定；

2  构造缺陷还包括施工遗留的缺陷：对焊缝系指夹渣、气泡、咬边、烧穿、

漏焊、少焊、未焊透以及焊脚尺寸不足等；对铆钉或螺栓系指漏铆、漏栓、错位、错

排及掉头等；其他施工遗留的缺陷应根据实际情况确定；

3  当国家有关标准有构造连接的承载能力计算方法时，应按表6.3.2进行承载

能力评级。

- 钢结构构件及其连接存在明显的缺陷损伤时，应评为c级或d级。

- 腐蚀钢构件按本标准第6.3.2条评定其承载能力安全等级时，应按下列

规定考虑腐蚀对钢材性能和截面损失的影响：

- 对于普通钢结构，当腐蚀损伤量不超过初始厚度的10%且剩余厚度大于5mm时，可不考虑腐蚀对钢材强度的影响；当腐蚀损伤量超过初始厚度的10%或剩余厚度不大于5mm时，钢材强度应乘以0.8的折减系数。对于冷弯薄壁钢结构，当截面腐蚀大于5%时，钢材强度应乘以0.8的折减系数；

- 强度和整体稳定性验算时，钢构件截面积和截面模量的取值应考虑腐蚀对截面的削弱。

- 钢构件的使用性等级应按变形、偏差、一般构造和腐蚀等项目进行评

定，并应取其中最低等级作为构件的使用性等级。

- 钢构件变形项目应按表6.3.8规定评定等级。

表6.3.8  钢构件变形评定等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| a | 满足国家现行相关标准规定和设计要求 |
| b | 超过a级要求，尚不影响正常使用 |
| c | 超过a级要求，对正常使用有明显影响 |

- 钢构件的偏差包括施工过程中产生的偏差和使用过程中出现的永久性

变形，应按表6.3.9规定评定等级。

表6.3.9  钢构件偏差评定等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| a | 满足国家现行相关标准的规定 |
| b | 超过a级要求，尚不明显影响正常使用 |
| c | 超过a级要求，对正常使用有明显影响 |

- 钢构件的腐蚀和防腐项目应按表6.3.10规定评定等级。

表6.3.10  钢构件腐蚀和防腐评定等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| a | 防腐措施完备且无腐蚀 |
| b | 轻微腐蚀，或防腐措施不完备 |
| c | 大面积腐蚀，或防腐措施已失效 |

- 与钢构件正常使用性有关的一般构造要求，符合现行标准规定应评为

a级，不符合现行标准规定时应根据对正常使用的影响程度评为b或c级。

# 结构系统的鉴定评级

## 一般规定

    - 双曲线冷却塔结构系统的鉴定评级，应对地基基础和上部结构两个结构系统的安全性等级和使用性等级分别进行评定，对附属系统的使用性等级进行评定。

    - 结构系统的可靠性等级，应根据地基基础、上部结构的安全性等级和使用性等级评定结果，按下列原则确定：

- 当结构系统的使用性等级为A级或B级时，应按安全性等级确定；

- 当结构系统的使用性等级为C级、安全性等级不低于B级时，宜评为C级。

    - 当需要对上部结构系统中的某个子系统进行鉴定评级时，其安全性等

级和使用性等级可按本标准第7.3节的有关规定评定。当需要评定其可靠性等级时，可按本标准第7.1.2条规定的原则确定。

## 地基基础

    - 地基基础的安全性等级评定应遵循下列原则：

- 宜根据地基变形观测资料和冷却塔现状进行评定，需要时也可按地基基础的承载能力进行评定；

- 建在回填土、特殊土等场地上的冷却塔，应根据特殊土力学性能、特点按相应标准进行评定；

- 对有大面积地面荷载或软弱地基上的冷却塔，应评价地面荷载、相邻建筑以及循环工作荷载引起的附加变形或桩基侧移对冷却塔安全使用的影响；

- 当冷却塔附近新建施工、开挖、堆填载荷，地下工程侧穿、下穿、场地地下水、土压力等与设计工况有较大改变时，应考虑其改变产生的不利影响。

    - 当地基基础的安全性按地基变形观测资料和冷却塔现状的检测结果评

定时，应按表7.2.2规定评定等级。

表7.2.2 按地基变形评定地基基础的安全性等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| A | 地基变形小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值，沉降速率小于0.01mm/d，冷却塔使用状况良好，无沉降裂缝、变形或位移 |
| B | 地基变形不大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值，沉降速率不大于0.05mm/d，半年内的沉降量小于5mm，冷却塔有轻微沉降裂缝出现，但无进一步发展趋势，沉降对设备的正常运行基本没有影响 |
| C | 地基变形大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值，沉降速率大于0.05mm/d，工冷却塔的沉降裂缝有进一步发展趋势，沉降已影响到设备的正常运行，但尚有调整余地 |
| D | 地基变形大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许值，沉降速率大于0.05mm/d，冷却塔的沉降裂缝、变形发展显著，沉降已导致设备不能正常运行 |

    - 当地基基础的安全性按承载能力项目评定时，应按表7.2.3规定评定等

级。

表7.2.3 按承载能力项目评定地基基础的安全性等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| A | 地基基础的承载能力满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的要求，冷却塔完好无损 |
| B | 地基基础的承载能力略低于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的要求，冷却塔局部有与地基基础相关的轻微损伤 |
| C | 地基基础的承载能力不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的要求，冷却塔有与地基基础相关的开裂损伤 |
| D | 地基基础的承载能力不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的要求，冷却塔有与地基基础相关的严重开裂损伤 |

    - 地基基础的安全性等级，应根据本标准第7.2.2条和7.2.3条的评定结

果按较低等级确定。

    - 地基基础的使用性等级，宜根据上部结构的使用状况按表7.2.5的规定

评定。

表7.2.5 地基基础的使用性评定等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| A | 上部结构的使用状况良好，或所出现的问题与地基基础无关 |
| B | 上部结构的使用状况基本正常，结构或连接因地基基础变形有个别损伤 |
| C | 上部结构的使用状况不完全正常，结构或连接因地基变形有局部或大面积损伤 |

## 上部结构

    - 上部结构的安全性等级，应按结构整体性和承载功能两个项目评定，

并取其中较低的评定等级作为上部结构的安全性等级，必要时应考虑过大水平位移对该结构系统或其中部分结构安全性的影响。

    - 结构整体性等级应按表7.3.2评定，并取各评定项目中的较低等级作为

结构整体性的评定等级。

表7.3.2  结构整体性评定等级

| 评定等级 | A或B | C或D |
| --- | --- | --- |
| 结构布置 和构造 | 结构布置合理，体系完整；传力路径明确或基本明确；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合或基本符合国家现行标准的规定，满足安全要求或不影响安全 | 结构布置不合理，体系不完整；传力路径不明确或不当；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等不符合或严重不符合国家现行标准的规定，影响安全或严重影响安全 |

注：对表中的各项目评定时，可根据其实际完好程度评为A级或B级、根据其实际严

重程度评为C级或D级。

    - 上部结构承载功能的评定等级，应在详细调查的基础上，按国家现行

标准的规定确定合理的计算模型，通过结构作用效应分析和结构抗力分析，并结合该体系以往的承载状况和工程经验确定。结构抗力分析时尚应考虑结构及构件的变形、损伤和材料劣化对结构承载能力的影响。

    - 钢筋混凝土双曲线冷却塔上部结构承载功能等级可按下列规定评定：

- 钢筋混凝土冷却塔可分为斜支柱、环梁、筒壁、刚性环及塔芯承重结构五个子系统，根据各子系统的重要性将其区分为重要子系统和次要子系统，其中塔芯承重结构子系统为次要子系统，其余均为重要子系统；

- 子系统中各类承重构件构成构件集，构件集的承载功能等级可按表7.3.3的规定进行评定，该子系统的承载功能等级按各构件集的最低等级确定。构件集可按表7.3.4的规定进行评定；

表7.3.4 上部结构各子系统构件集承载功能等级评定

| 集合类别 | 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- | --- |
| 构件集 | A级 | 不含c级、d级构件，含b级构件且不多于30％ |
|  | B级 | 不含d级构件，含c级构件且不多于20％ |
|  | C级 | 含d级构件且少于10％ |
|  | D级 | 含d级构件且不少于10％ |

- 上部结构承载功能等级评定，宜按主要子系统的最低等级确定。当次要子系统的最低安全性等级比主要子系统的最低安全性等级低二级或三级时，其安全性等级可按主要子系统的最低等级降一级或降二级确定。

    - 钢结构冷却塔上部结构承载功能等级可按下列规定评定：

- 钢结构冷却塔上部结构可分为筒壁与支承结构、塔芯承重结构两个子系统，根据各子系统的重要性可将筒壁与支承结构子系统、塔芯承重结构子系统分别区分为主要子系统、次要子系统；

- 筒壁与支承结构子系统中各类承重构件构成构件集，各构件集的承载功能等级可按表7.3.5的规定进行评定，该子系统的承载功能等级按各构件集的最低等级确定；

表7.3.5 筒壁与支承结构子系统各构件集的承载功能等级评定

| 集合类别 | 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- | --- |
| 构件集 | A级 | 不含c级、d级构件，含b级构件且不多于30％ |
|  | B级 | 不含d级构件，含c级构件且不多于20％ |
|  | C级 | 含d级构件且少于10％ |
|  | D级 | 含d级构件且不少于10％ |

- 上部结构承载功能等级评定，应按本标准7.3.4的相关规定进行。

    - 上部结构的使用性等级应按上部结构各子系统的使用状况和上部结构

水平位移两个项目评定，并取其中较低的评定等级作为上部结构的使用性等级。

    - 上部结构的使用状况等级可按各子系统的最低等级确定，各子系统的

使用状况等级应根据其所含构件的使用性等级按表7.3.7的规定评定，构件的使用性等级应按本标准6.2、6.3的相关规定进行评定。

表7.3.7 上部结构子系统使用状况等级评定

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| A级 | 不含c级构件，可含b级构件且少于35% |
| B级 | 含b级构件不少于35%或含c级构件且不多于25％ |
| C级 | 含c级构件且多于25％ |

    - 上部结构的水平位移项目，可采用检测或计算分析的方法按表7.3.8

规定进行评定。

表7.3.8 结构水平位移评定等级

| 评定等级 | 评级标准 |
| --- | --- |
| A级 | 水平位移满足国家现行相关标准限值要求 |
| B级 | 水平位移超过国家现行相关标准限值要求，尚不明显影响正常使用 |
| C级 | 水平位移超过国家现行相关标准限值要求，对正常使用有明显影响 |

## 附属系统

    - 双曲线冷却塔附属系统使用性等级宜按各附属设施的最低等级确定。

    - 附属系统各附属设施的使用性等级，应根据其使用状况、使用功能两

个项目评定，并取两个项目中较低评定等级作为附属设施的使用性等级。

- 各附属设施的使用状况评定等级，应根据其结构类别按本标准第6章相应构件和本标准第7章有关子系统的评级规定评定；

- 各附属设施的使用功能的评定等级可按表7.4.2进行评定。

7.4.2 各附属设施使用性等级评定

| A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- |
| 完好 | 有轻微损坏，但不影响使用功能 | 局部损坏已影响使用功能 |

# 鉴定单元的鉴定评级

    - 双曲线冷却塔可按鉴定单元进行可靠性等级评定。鉴定单元的可靠性

等级应根据地基基础和上部结构的可靠性等级确定，取地基基础、上部结构较低的评定等级作为鉴定单元的可靠性等级。

    - 双曲线冷却塔可按鉴定单元进行安全性、使用性等级评定。鉴定单

元的安全性、使用性等级应根据地基基础、上部结构的安全性、使用性等级确定，取地基基础、上部结构的安全性、使用性的较低评定等级分别作为鉴定单元的安全性、使用性等级。

# 鉴定报告

- 双曲线冷却塔可靠性鉴定报告宜包括下列内容：

- 工程概况；

- 鉴定的目的、范围、内容及依据；

- 调查、检测与分析的结果；

- 评定等级或评定结果；

- 结论与建议；

- 附件。

对于专项鉴定，鉴定报告应包括有关专项问题或特定要求的检测评定内容。

- 鉴定报告编写应符合下列要求：

- 鉴定报告中应明确目标使用年限，指出被鉴定双曲线冷却塔所存在的问题及产生的原因；

- 鉴定报告中应明确总体鉴定结果，指明被鉴定双曲线冷却塔的最终评定等级或评定结果，作为技术管理或制定维修计划的依据；

- 鉴定报告中应明确处理对象，对各鉴定单元的安全性评为c级和d级构件及C级和D级结构系统的数量、所处位置作出详细说明，并提出处理建议；若在构件或结构系统正常使用性评定中有c级构件或C级结构系统，也应按上述要求作出详细说明，并根据实际情况提出措施建议。

# 检测鉴定作业安全

    - 从事检测和鉴定的单位应具备相应的专业资质及技术能力，检测人员

应能够熟练掌握检测仪器的使用方法与判断技术，掌握相关检测理论并具有一定实践经验。

    - 进场检测鉴定前，鉴定单位需与业主单位签订技术服务合同，合同内

需明确安全措施要求、劳动保护要求、人员保险要求等。

    - 进场检测鉴定前，所有作业人员需接受业主方的现场安全教育。项目

负责人需在业主安全员带领下，熟悉现场检测环境，对现场作业安全情况进行排查，针对有安全隐患的部位，需要求业主单位进行整改，并对进驻现场的所有人员进行安全交底。

    - 检测鉴定单位至少设置一名专职安全员，负责现场安全工作的检查和

监督，针对现场有任何危险作业的情况和安全隐患，安全员需立即要求停止作业并整改。

    - 由于冷却塔作业牵涉到上部高空作业及底部涉水作业，针对该部分工

作，需编制专项作业方案及安全措施，专项方案需经检测鉴定单位项目负责人及项目专职安全员签字后报业主方审核，待审核通过后方可进行作业。

    - 所有高空作业人员需具备有效期内的高空作业证书，所有作业人员需

具备有效内的商业保险及有效期内的劳动合同。

    - 在对冷却塔进行检测作业时，应在检测作业现场设置安全警示围栏和

安全警示标志，夜间应设置安全警示灯，检测全程安排专人担任安全警戒员。

    - 检测人员在进行检测作业时，应穿戴有安全警示标志的工作服；检测

人员配备的劳保用品需满足安全措施要求，所有劳保用品需在有效期内使用。

    - 检测人员在进入冷却塔内部检测时，为保证受限空间内空气流通和人

员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风，严禁向受限空间内吹送氧气。进入冷塔塔内的作业人员每次工作时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。

    - 检测人员进入冷却塔作业、高空作业及涉水作业时，应在地面安排监

护人员。人员进入冷却塔前应使用专业气体报警器对有害、有毒及可燃气体的浓度进行测定，确认环境安全并采取保护措施后方可进行作业。

    - 高空吊篮、高空吊板、涉水工具、安全绳、钢丝绳、电动工具等应经

验收合格及预运行后方可正式使用。

    - 从高处往地面传递仪器和工具时，应使用结实的绳索捆绑或配合吊篮

传递，禁止抛投。

    - 在任何时候，当工作人员认为自己的人身安全受到危险或所采取的安

全措施无法保证自己的安全时，有权利停止工作、撤离工作区域并立即向本单位安全监护人员或业主方安监部门报告。

    - 在工作现场时，所有工作人员均有权利制止和纠正任何人的不安全行

为，有义务立即向本单位安全监护人员或业主方安监部门报告所发现的任何不安全行为或不安全因素。

# 双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估

- 大气环境下钢筋混凝土双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估

- 双曲线冷却塔结构中，大气环境下服役的钢筋混凝土构件主要包括斜

支柱、环梁、筒壁、刚性环、淋水构架等。

- 工业大气环境下双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估参照《工业建筑可

靠性鉴定标准》GB 50144的相关规定执行。

- 冻融循环作用下钢筋混凝土双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估

- 双曲线冷却塔结构中，冻融环境下服役的钢筋混凝土构件主要包括筒

内壁、斜支柱等频繁冻融的部位；也包括自然冻融作用下的其他钢筋混凝土构件。

- 在进行冻融循环作用下钢筋混凝土构件的耐久性评估时，应进行下列

项目的现场调查与检测：

- 双曲线冷却塔经历冻融循环次数情况调查；

- 混凝土强度检测；

- 混凝土冻融循环检测。

- 抗冻融循环性能试验参考《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

标准》GB/T 50082中的快冻法进行。检测组试件应满足质量损失率小于5%的基本要求，并以混凝土抗压强度损失率作为评定标准（强度法）或动弹性模量损失率作为评定标准（动弹性模量法）。当试验结果有分歧时，应以强度法评定结果为准。

- 混凝土取样方法应遵循如下过程：选取构件未发生冻融循环的部位（基

准组）和冻融循环作用后待检的部位（检测组），各钻取直径100mm、长度100mm的芯样3个（强度法），或直径100mm、长度400mm的芯样1个（动弹性模量法）。

- 对基准组进行抗压强度或动弹性模量测试，对检测组进行快速冻融试

验。试验设备、试验装置与试验步骤同GB/T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中的快冻法相关要求。

快冻法中冻融循环次数的设定应按下式计算：

(A.2.6)

Fset——快冻法试验中应设定的冻融循环次数

Fstan——设计中要求的混凝土抗冻等级对应的冻融循环次数

t0——双曲线冷却塔建成至检测时的时间(a)。

t1——双曲线冷却塔结构设计使用寿命(a)。

- 达到设定的冻融循环次数时，检测组出现下列情况之一，即为耐久性

不满足要求：

- 试件的质量损失率达到5%；

- 试件的相对动弹性模量下降到60%（与基准组相比）；

- 试件的抗压强度损失率达到25%（与基准组相比）。

- 钢结构双曲线冷却塔耐久性剩余寿命评估

- 构件腐蚀速度可根据构件腐蚀程度、受腐蚀的时间以及腐蚀环境扰动等因素综合确定，并应结合结构的后续目标使用年限，判断构件在目标使用年限内的腐蚀剩余厚度。

- 对于均匀腐蚀，目标使用年限内的使用环境基本保持不变时，构件的腐蚀耐久性年限可根据剩余腐蚀牺牲层厚度和年腐蚀速度确定。

# 单个构件的划分

- 钢筋混凝土双曲线冷却塔的单个构件，应按下列规定划分：

- 斜支柱：一根柱为一个构件；

- 环梁：两个斜支柱节点间的环梁为一个构件；

- 筒壁：通过将筒壁进行竖向、环向网格划分确定单个构件，竖向网格

尺寸宜结合配筋情况确定，且不宜大于10m；环向网格宜结合斜支柱支承节点确定，且单个网格不宜超过 36°；

- 刚性环：与筒壁环向网格划分一致；

- 淋水构架梁：简支梁一根为一个构件，连续梁一整根为一个构件；

- 淋水构架柱：一层、一根为一个构件。

- 钢结构双曲线冷却塔的单个构件，应按下列规定划分：

- 支承柱：一根柱为一个构件；

- 网壳：两节点间的杆件为一个构件。

- 本附录所划分的单个构件，应包括构件本身及其连接、节点。

# 本标准用词说明

  - 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

    - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

    - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

    - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

    - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

  - 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

- 《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102

- 《构筑物抗震设计规范》GB 50191

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《钢结构设计标准》GB 50017

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《双曲线冷却塔施工与质量验收规范》GB 50573

中国工程建设协会标准

双曲线冷却塔可靠性鉴定标准

T/CECS 252—XXXX

# 条文说明

编制说明

《双曲线冷却塔可靠性鉴定标准》T/CECS 252：XXXX，经中国工程建设标准化协会20××年××月××日以第××××号公告批准发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查分析和深入的专题研究，认真总结双曲线冷却塔维护及可靠性鉴定的实践工程经验，不断深化拓展相关科研成果，参考了国外先进技术标准，并与国内现行相关标准进行了协调，并在广泛征求意见的基础上，完成了本标准的制定。

为便于广大鉴定、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《双曲线冷却塔可靠性鉴定标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但本条文说明不具备和标准正文等同的法律效力，供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总则	48

2	术语和符号	49

2.1	术语	49

2.2	符号	49

3	基本规定	50

3.1	一般规定	50

3.2	鉴定程序及工作内容	51

3.3	鉴定评级标准	52

4	调查和检测	54

4.2	使用条件和环境的调查与检测	54

4.3	冷却塔现状的调查	54

4.4	冷却塔现状的检测	54

5	结构分析与校核	56

6	构件的鉴定评级	58

6.1	一般规定	58

6.2	混凝土构件	59

6.3	钢构件	60

7	结构系统的鉴定评级	65

7.1	一般规定	65

7.2	地基基础	65

7.3	上部结构	66

8	鉴定单元的鉴定评级	69

9	鉴定报告	70

10	检测鉴定作业安全	71

# 总则

    - 双曲线冷却塔是目前火电厂用以循环冷却水的主要耸构筑物，在使用

过程中不仅需要经常性的管理与维护，同时在冷却塔存在缺陷和损伤、遭受事故或灾害、达到设计使用年限、改变使用条件或使用环境、进行工艺改造等问题时，冷却塔的安全性、使用性能否满足要求，需要对冷却塔整体或局部进行检测鉴定才能给出一个正确的评价。随着我国经济的快速发展，火电行业发展迅猛，既有双曲线冷却塔随着服役时间的增加出现不同程度的老化、腐蚀或损伤，在使用过程中存在安全隐患。因此，为适应既有双曲线冷却塔使用和技术管理的需要，解决其使用过程中出现的实际问题，给出合理可依据的鉴定方法和评定标准，在总结前人工程经验和科研成果的基础上，制订了本标准。

# 术语和符号

## 术语

2.1.1～2.1.19 本标准所给出的术语，为本标准中所引用的、用于检测鉴定方面的专用术语，是从本标准的角度赋予其含义，不一定是术语的定义。本标准同时给出了相应的英文术语，该英文术语也不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

## 符号

本标准采用的符号及其意义，符合现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132的要求，并在制定过程中注意了与有关规范标准的协调和统一。

# 基本规定

## 一般规定

3.1.1   双曲线冷却塔的可靠性不同于一般建（构）筑物，对于一般建筑，某一部分的梁板等构件损伤甚至破坏可能都是局部性的，尚可能不至于影响到结构整体的安全性。而对于双曲线冷却塔而言，其结构形式比较单一，尤其常用的钢筋混凝土双曲线冷却塔，一旦作为支承筒壁的结构某一部分受到腐蚀等损伤，都会影响到结构的整体安全，甚至造成比较严重的次生灾害。

本条列出了可能对双曲线冷却塔整体结构安全性有影响的情况，应对双曲线冷却塔进行可靠性鉴定。第1款至第5款为强制性条款，必须严格执行。

  - 存在严重的质量缺陷或者出现严重的腐蚀、渗漏、损伤、变形时，会直接影响双曲线冷却塔结构承载能力，导致双曲线冷却塔发生垮塌等事故，直接危及人民生命财产安全，此时必须进行可靠性鉴定。消除安全隐患，确保使用安全。本款既有双曲线冷却塔设计安全水准低，有缺陷的双曲线冷却塔则更存在巨大的安全隐患。

  - 超过设计使用年限或目标使用年限拟继续使用时，应进行双曲线冷却塔可靠性鉴定。设计使用年限或目标使用年限是双曲线冷却塔结构安全使用的最基本的保障，达到使用年限后，无论双曲线冷却塔结构可靠度还是耐久性均不符合原设计条件，超过该年限继续使用时，必须清楚双曲线冷却塔的实际承载能力状况，进行可靠性鉴定，避免产生坍塌事故，危及人民生命财产安全。

  - 使用条件或使用环境改变，对双曲线冷却塔安全性不利时会危及双曲线冷却塔使用的安全性，存在安全隐患，必须经过鉴定分析原因，消除安全隐患，避免事故发生。双曲线冷却塔在正常使用过程中本身就存在液体渗漏腐蚀等情况，即使某个局部存在损伤都会对双曲线冷却塔结构整体的承载能力造成削弱，造成严重安全隐患。

  - 需要进行全面、大规模维修时，应搞清原有双曲线冷却塔结构实际承载能力状况及损伤现状。大修时，通过全面检测能更好地掌握双曲线冷却塔的现状，必须进行可靠性鉴定，从而确保双曲线冷却塔维修后的安全使用，保证能源资源节约。

  - 遭受严重灾害或事故后，需要继续使用时，应进行双曲线冷却塔可靠性鉴定。遭受严重灾害如地震、火灾后，双曲线冷却塔结构可能发生严重破坏，不仅会造成内部材料损伤乃至结构损伤危及结构安全，还可能会造成双曲线冷却塔开裂等严重灾害，必须进行可靠性鉴定以彻底消除隐患。

3.1.2   对于双曲线冷却塔局部存在某些方面的突出问题，且不影响双曲线冷却塔整体安全性时，宜对该部分进行有针对性的专项鉴定。

3.1.4   鉴定的目标使用年限是在保证安全的基础上可满足使用要求的年限。在实际工程鉴定中，双曲线冷却塔的可靠性鉴定往往需要明确希望达到的使用年限，根据本条规定原则由委托方和鉴定方共同商定。如双曲线冷却塔使用时间较短、现状较好，无严重损伤或进行大修改造时，目标使用年限可考虑取较长时间，一般20年～30年；如双曲线冷却塔已经使用时间较长、现状损伤尤其腐蚀损伤为主要问题，再维持较短时间即进行全面维修改造时，目标使用年限一般3年～5年；其他情况的目标使用年限一般可考虑不超过10年。

## 鉴定程序及工作内容

3.2.1   本标准制定的鉴定程序是一种常规的鉴定的工作程序，是根据大量的双曲线冷却塔鉴定的实践经验，并参考其他相关标准制定的。执行时，可根据鉴定的具体要求进行安排。如遇到简单问题时，可适当简化；如遇到特殊问题时，可进行必要的补充和调整。

3.2.5   现场检查与检测工作，是获得双曲线冷却塔现状必要的资料、可靠的数据的关键，也是进行下一步可靠性分析与验算的基础。具体到每一个鉴定的项目需要做哪些工作，还需要根据实际所遇到的问题进行必要的选择。

3.2.6   根据检查检测的结果，考虑现场取得的缺陷、腐蚀和损伤等有关数据，对双曲线冷却塔的整体及各部分的可靠度水平进行分析与验算。结构承载力分析与验算是可靠性分析的重要组成部分，考虑双曲线冷却塔的特点，现状损伤尤其是腐蚀损伤是重要问题，要分析产生的原因和对结构的影响。

3.2.8   本标准规定的双曲线冷却塔可靠性鉴定评级体系，采用先分层次，分层分项进行检查，逐层逐步进行综合的评级模式。

  - 被鉴定的双曲线冷却塔划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次，对安全性分四个等级，正常使用性、腐蚀性分三个等级。然后根据每一层次各评定项目的评定结果确定其等级，评定项目具体的评级标准由本标准的各个章节分别给出。

  - 腐蚀性的评定，侧重于双曲线冷却塔防腐系统的完损性及功能性的评定，由于腐蚀造成的双曲线冷却塔结构的损伤以致造成承载能力的降低等，应分别在安全性和正常使用性评定中反映。

  - 各部分的评定项目，是各层次和各组成部分鉴定评级的依据，同时也是处理所存在隐患的直接依据。而结构系统及鉴定单元的评级结果，是双曲线冷却塔进行科学管理和宏观决策的依据。

3.2.9   专项鉴定的工作程序，可参照可靠性鉴定程序，根据专项鉴定的具体要求进行适当调整，不一定全面评定。

## 鉴定评级标准

3.3.1~3.3.3  本标准已经考虑了原双曲线冷却塔设计规范及施工标准的水准，也借鉴了现行双曲线冷却塔设计规范及施工标准的相关要求，同时依据双曲线冷却塔特点及实际情况提出了专门的规定。对于既有双曲线冷却塔的鉴定，原设计规范只能作为参考性的指导文件使用，而现行双曲线冷却塔设计规范、施工规范是以拟建新双曲线冷却塔为对象制定的，不可能系统地考虑到已有双曲线冷却塔所能遇到的各种问题，因此对于既有双曲线冷却塔在使用过程中的可靠性鉴定，应当依据本标准的相关规定进行，而不应直接采用已被废止的原有或现行的双曲线冷却塔设计、施工及验收规范进行鉴定。

# 调查和检测

## 使用条件和环境的调查与检测

- 当对既有冷却塔进行鉴定时，除应考虑下一个目标使用期内可能受到的作用和使用环境外，还要考虑冷却塔已经受到的各种作用和结构工作环境，以及使用历史上受到的设计中未考虑的作用。

- 原始资料是鉴定工作的基础，设计图、竣工图缺失时，应进行现场调查实测和补充检测，当无地质勘察报告时，可进行补充检测。设计图、竣工图齐全时，应与现场实际情况核对。

- 结构上的作用调查以查阅图纸、规范、运行参数以及调查使用历史为主，必要时应对结构动力作用进行测试。

## 冷却塔现状的调查

- 当地基资料不全且可能对烟囱上部结构造成不利影响时，应根据国家现行有关标准的规定，对场地地基进行补充勘测，并进行沉降观测和倾斜观测。    地基承载力的大小按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中规定的方法进行确定。当使用年限超过10年时，可适当考虑地基承载力在长期荷载作用下的提高效应。

- 当上部结构未发现异常时，可不进行开挖检查；当对基础现状有怀疑时，应对基础进行开挖检查。

## 冷却塔现状的检测

- 造成变形的原因有重力荷载、地基沉降、火灾、地震影响、外因损伤

等，应根据变形的原因和检测目的，确定变形检测项目。

- 钻芯法检测结果直观、明确、可信度高、争议小，但对结构有局部损

伤。

- 采用钢筋探测仪和雷达仪检测钢筋数量和间距，其精度可以满足要求。

由于电磁屏蔽作用，当多层配筋时，钢筋探测仪和雷达仪难以测定内层钢筋；当钢筋间距较小时，还可能会出现漏检的情况。

- 由于混凝土介电常数受含水率影响大，混凝土保护层厚度不宜采用基

于电磁波反射法的雷达仪进行检测。基于电磁感应法的钢筋探测仪也不能确保相应的精度要求，需要采用剔凿原位法对这些方法的检测结果进行验证。

- 钢筋锈蚀状况如不具备批量检测的条件，宜在对使用环境和结构现状

进行调查并分类的基础上，选取使用环境恶劣、外观损伤严重的区域或关键构件进行检测。

- 混凝土结构的质量问题常常通过外观缺陷表现出来，外观缺陷检查是

进一步检测的基础，现场检测时，应对受检范围内构件外观缺陷进行全数检查，特别是对存在修补痕迹的部位应重点检查。当不具备全数检查条件时，为了避免以偏概全，对未检查的构件或区域应进行说明。

超声对测法检测混凝土构件内部缺陷是目前公认的成熟的检测方法，已有大量成功应用经验，当仅有一个可测面时，采用超声法检测存在困难，此时可采用冲击回波法和电磁波反射法(雷达仪)进行检测。非破损方法检测混凝土构件内部缺陷，基本上都是通过波(超声波、应力波和电磁波)的传播特性、透射、反射规律来间接得到内部缺陷的相关信息，受检混凝土性能、含水量及缺陷特性等因素影响检测的准确性，因此，对于判别困难的区域宜通过钻取混凝土芯样或剔凿进行验证。

- 当在构件横截面或外侧无法用游标卡尺直接测量厚度时，可采用超声

波原理测量钢结构构件的厚度。由于耦合不良、探头磨损等因素，超声测厚仪的测量误差往往比直接用游标卡尺的大，在构件横截面或外侧可用游标卡尺测量的情况下，宜采用游标卡尺测量。

- 扭矩扳手示值相对误差的绝对值不得大于测试扭矩值的3％。扭矩扳手宜具有峰值保持功能。扭矩扳手的最大量程应根据高强度螺栓的型号、规格进行选择。工作值宜控制在被选用扳手的量限值20％～80％范围内。

# 结构分析与校核

- 本标准结构分析和校核采用极限状态分析方法。结构作用效应分析是

确定结构或截面上的作用效应，通常包括截面内力、变形和裂缝。对于持久状况，结构构件校核应进行两种极限状态的校核分析；对于短暂状况，应进行承载能力极限状态的校核分析，可根据需要进行正常使用极限状态校核分析。

- 冷却塔的结构分析与校核是其可靠性鉴定中十分重要的工作。为了得

到科学合理的结果，对分析与校核所需的数据和资料采集与利用上作出统一的规定。现就相关规定说明如下：

  - 结构分析与结构或构件的校核方法，应符合国家现行设计规范的规定，如《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017等。对于受力复杂或国家现行设计规定没有明确规定时，可根据现行设计规范规定的原则进行计算。

  - 对既有冷却塔进行分析与校核，需要确定符合实际情况的作用与荷载。因此，结构上的作用应经调查或检测核实。经调查符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102、《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定者，应按标准选用；当上述标准未作规定或按实际情况难以直接选用时，可根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068有关规定的原则确定。

  - 冷却塔结构作为风敏感结构，在鉴定时应重点关注其风荷载作用情况。尤其对于既有冷却塔，可能存在周边后建构筑物间距偏小而导致超出设计条件的塔间干扰的情况。当多个冷却塔构成的塔群间距偏小时，有可能随着风向的改变而互相干扰，产生“通道”或“屏蔽”效应，从而改变塔表面的风压分布及大小，尤其风压分布引起结构内力的变化明显。当塔群中冷却塔间距偏小从而可能导致不可忽略的塔间干扰时，分析与校核中应计入塔群影响。

结构计算时，国外通常采用加大风压系数来考虑塔群的影响。由于塔群的互相影响造成的风压分布变化十分复杂，难以提出一种确切方法来表达塔群的实际影响。有条件时，宜结合工程实际情况进行必要的塔群物理风洞或数值风洞试验以确定其塔间干扰效应。

不具备开展风洞试验的条件时，塔间干扰系数可参考下表取值。

塔间干扰系数参考值

| L/dm | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干扰系数（串列） | 1.25 | 1.10 | 1.0 |
| 干扰系数（方阵） | 1.30 | 1.15 | 1.0 |

注：1、L为两座临近塔的中心距离。

2、干扰系数可通过线性内插得到。

3、dm为冷却塔壳底直径和喉部直径的平均值，当相毗邻的两座塔的规模不同时，壳底直径和喉部直径均取较大塔的直径。

# 构件的鉴定评级

## 一般规定

- 本条规定了单个构件的鉴定评级包括对其安全性等级和使用性等级的

评定，以及需要时的可靠性等级由此进行综合评定的原则。这个综合评定的原则是在构件可靠性评级中体现结构可靠性鉴定以安全性为主并注重正常使用性这一总原则的具体规定。即：即使构件的安全性不存在问题或不致于造成问题，而构件的使用性存在问题(使用性等级为c级)，也需要进行修复处理使其可正常使用，可靠性等级宜定为C级；其他情况，包括构件的安全性存在问题，构件的可靠性等级要以安全性等级确定，以便采取措施处理确保安全。对位于工艺流程关键部位的构件，考虑生产和使用上的高要求，可以安全性等级和使用性等级中较低等级直接确定，或对本条第1款评定结果按此进行调整。

构件的安全性等级和使用性等级要根据实际情况原则上按本标准第6.1.2条的相应规定评定，一般情况下，应按本标准第6.2节、第6.3节的具体规定评定。此外，在实际工程鉴定中，当遇到对某些构件的安全性或使用性要求进行鉴定的情况时，也可按照上述三节的规定进行鉴定评级。

- 本条给出了评定构件安全性等级和使用性等级的三个原则性规定，即

按校核分析评定、按状态评定的规定。

在校核分析评定中，构件的承载能力校核、裂缝及变形等项目的正常使用性校核，采用国家现行设计标准规定的方法，通过作用效应分析和抗力分析确定，要符合本标准第5章的相关规定要求，其等级评定要按照本标准第6.2、6.3节的具体规定进行。

- 按状态评定是总结工程鉴定实际经验，分析以往历史技术标准的应用

情况，并参考国际标准《结构设计基础——已有结构的评定》ISO 13822有关规定提出来的。根据本标准相关规定，这两条所规定的条件不包含偶然荷载作用，如地震作用、爆炸力、撞击力等。

## 混凝土构件

- 本条规定了混凝土构件进行安全性等级评定包括承载能力、构造和连

接两个项目。承载能力可通过计算或试验确定，相对于作用效应进行检验就是承载能力项目的评定，满足构造要求是保证构件预期承载能力的前提条件，构造不满足要求时，意味着承载能力的降低。混凝土构件的承载能力、构造和连接对于构件的安全性同等重要，不能仅评定其中一个项目就给出评定结果，应取其中较低等级作为构件的安全性等级。

- 依据《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153中规定的“既有结构

的可靠性评定应保证结构性能的前提下，尽可能减少工程处置量”原则和国际标准《结构设计基础―既有结构的评定》ISO 13822提出的“最小结构处理”原则，提出的可靠指标分级标准。

在承载能力项目评定中，由于过宽的裂缝、过度的变形、严重的缺陷损伤及腐蚀会降低构件的承载能力，因而在承载能力校核及评定中，应考虑其影响。

- 混凝土构件的构造和连接包括构件构造、粘结锚固或预埋件等，其构

造要求一般包括最小配筋率、最小配箍率、最低强度等级及箍筋间距等，应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010及有关抗震鉴定标准的规定进行评定。

- 工业建筑正常使用性评定中需考虑裂缝、缺陷和损伤及腐蚀三个评定

项目。

- 混凝土构件的受力裂缝通常是指受拉、受弯及大偏压构件等的受拉区

主筋处的裂缝。当混凝土构件中出现剪力引起的斜裂缝时，应进行承载力分析，根据具体情况进行评定，可参考本规定从严掌握。当出现受压裂缝时，如轴压、偏压、斜压等，表明构件已处于危险状态，应引起特别重视。

本标准规定裂缝宽度符合现行设计标准要求的构件，评为a级，但考虑到表中的裂缝宽度为检测时测试的裂缝宽度，实际作用荷载不一定达到设计标准规定的验算荷载，因而对处于环境条件较恶劣的Ⅲ、Ⅳ类环境中的构件，其a级标准相对严于现行《混凝土结构设计规范》GB 50010；而对设计标准中裂缝控制等级为二级但处于Ⅰ-A(Ⅰ类A级)室内正常环境下的结构构件，因其在作用效应标准组合计算时允许出现拉应力，在短期内可能出现很微小的裂缝，因而结构构件裂缝宽度适当放宽。

由于温度、收缩及其他作用引起的裂缝，可根据具体情况进行评定。由于裂缝的情况复杂，周围使用环境差异很大，裂缝的危害性和发展速度会有很大差别，故允许有实践经验者可根据具体情况适当从宽掌握。

- 混凝土结构或构件的变形，受其荷载、跨度、截面形式、截面高度及

配筋率等多方面因素的影响，而相对变形的限值又受其使用要求及其构件的重要程度而确定。

混凝土结构或构件变形分级标准中，a级是按照国家现行有关标准的要求提出的。对于b、c级的分级标准，是在分析受弯梁因荷载变化，引起构件变形钢筋应力的递增及承载能力降低间的关系，并结合工程及鉴定经验予以确定的。

- 混凝土构件的缺陷和损伤也会影响构件的正常使用，严重时会影响构

件承载能力，评定时需根据其严重程度进行构件承载能力项目的分析评定。

- 当出现钢筋锈蚀和混凝土腐蚀时，将会影响混凝土构件的使用性。根

据工程调查及试验资料，因钢筋锈蚀而导致构件表面出现沿筋纵向裂缝时，钢筋已发生中、轻度锈蚀，影响结构性能。如果周围使用环境处于不利条件，情况将迅速劣化。因此对具有上述裂缝的构件，将影响其长期的正常使用性，建议根据具体情况进行处理。

## 钢构件

- 本条规定了钢构件进行安全性等级评定的项目：承载能力和构造。钢

构件的承载能力项目评定，包括构件连接的承载能力。承载能力可通过计算或试验确定。钢构件的承载能力、构造对于构件的安全性同等重要，不能仅评定其中一个项目就给出评定结果，应取其中较低等级作为构件的安全性等级。

- 钢构件承载能力项目根据构件的抗力R和荷载作用效应S及结构构件

重要性系数γ0评定等级。构件的抗力R一般按照现行《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）确定。和设计新构件不同，在计算已有构件抗力时，应考虑实际的材料性能和结构构造，以及缺陷损伤、腐蚀、过大变形和偏差的影响。这是因为新构件是先设计后施工，在施工和使用过程中控制这些影响因素，设计时不必考虑；但已有构件的这些因素是客观存在，必须予以考虑。另一方面，已有构件的各种特性和所受荷载作用是比较明确的，变异性较小，因此，其承载能力即使有所降低，在一定范围内也是可以接受的。荷载作用效应S一般按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和相关设计标准结合实测结果计算确定。结构构件重要性系数γ0按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068确定。

本规定是依据《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153–2008中规定的“既有结构的可靠性评定应保证结构性能的前提下，尽可能减少工程处置量”原则和国际标准《结构设计基础―既有结构的评定》ISO 13822提出的“最小结构处理”原则提出新的。

过大的变形、偏差以及严重的腐蚀会降低构件的承载能力，此时，应按承载能力项目评定其安全性等级。其中，严重腐蚀的影响有两个方面，一是使构件截面积减少，二是腐蚀降低材料的韧性。

- 承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计标准和相应产品标准的要求

时，说明当时的材料选用和产品质量是合格的，即使不符合现行标准的要求，考虑到经过多年使用没有出现问题，在构件使用条件没有发生变化时，应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变，在这种情况下材料还应符合现行标准的要求。如果材料达不到相关要求，应进行专门论证，在确定承载能力和评级时应考虑其不利影响。如果仅仅是材料强度不满足要求而其他性能指标均满足要求时，可以按拉伸试验结果确定材料强度的标准值，除以材料分项系数后得到设计值，进而计算出承载能力，按承载能力评级。其他性能指标不满足要求时，说明采用的材料存在问题，不论承载能力计算结果如何，都不应评为a级；如果材料性能特别恶劣，如非正常生产的劣质钢材，应直接评为d级。钢材产品的质量包括力学性能、化学成分、冶炼方法、尺寸外形偏差等。

- 在钢结构的安全事故中，由于构件构造或节点连接构造不当而引起的

各种破坏（如失稳以及过度应力集中、次应力所造成的破坏等）占有相当的比例，这是因为在任何情况下，构造的正确性与可靠性总是钢结构构件保持正常承载能力的最重要保证；一旦构造（特别是节点连接构造）出了严重问题，便会直接危及结构构件的安全。为此，将它们列为与承载能力验算同等重要的检查项目。与此同时，考虑到钢结构构件的构造与节点、连接构造在概念与形式上的不同，故本条将节点、连接构造的评定内容单独列出，分别进行安全性评级。

- 缺陷是设计和施工阶段在结构上产生的问题，凡是不满足相关设计标

准和施工质量验收标准的问题都属于缺陷，包括构造错误、尺寸偏差、焊缝和螺栓的连接质量等。损伤是使用阶段在结构上产生的问题，如碰撞或事故引起的结构构件变形和断裂，人为切割造成构件缺失或产生缺口，人为增加多余焊接造成材料劣化和应力集中，受冲击振动或反复荷载作用造成的焊缝开裂、疲劳裂缝、螺栓和铆钉松动脱落等。明显的缺陷损伤会影响构件的承载能力，如果能在承载能力验算中计及其不利影响，就可以按承载能力进行评级；如果不能在承载能力验算中考虑其不利影响时，应根据缺陷损伤的危害程度直接评为c级或d级。

- 试验研究发现，锈蚀对钢材屈服强度和极限强度的影响不是很明显，

但对其延性影响较大。腐蚀造成钢材表面粗糙，产生麻点锈坑，在钢材表面一定厚度范围内材料劣化失去韧性。对薄壁构件来说，腐蚀后材料劣化范围相对很大，很容易出现脆性破坏。实际工程中，已出现多次由于薄壁构件锈蚀变脆造成的人身伤亡事故。因此建议，由厚度小于4mm的钢板、壁厚小于4mm的型钢和壁厚小于3mm的钢管加工制作的构件，防腐层有较大面积破坏且出现锈蚀迹象时，应评为c级；有较大面积锈蚀且有局部锈透或紧固件锈断时，应评为d级。

- 钢构件影响正常使用性的因素包括变形、偏差、一般构造和防腐等。

其中变形可分为两类，一类是荷载作用下的弹性变形，与荷载和构件的刚度有关；另一类是使用过程中出现的永久性变形，和施工过程中的偏差性质上相同，因此永久性变形应归入偏差项目进行评定。有些一般构造要求与正常使用性有关，如受拉杆件的长细比，长细比太大会产生振动。防腐措施是否完备影响构件的耐久性，已经出现锈蚀的，说明防腐措施不到位。对这几个项目进行评级，取其中最低等级作为构件的使用性等级。

- 本条所指的构件变形是荷载作用下钢构件的弹性变形，一般为梁的挠

度或局部变形。这些变形在结构设计时一般是要进行验算的，不需验算的变形一般也就不需要评级。在国家现行相关设计标准中规定有详细的变形控制项目、容许值和计算方法。构件变形项目评为a级的，应满足这些设计标准的要求（即标准容许值）；如果工艺上对构件变形有特别设计要求，还应满足设计要求。

构件变形影响正常使用性，主要是指可能导致设备不能正常运行、非结构构件受损以及让人感到不安全等，这些都是很难定量考虑的。对已有构件来说，是否影响正常使用的问题基本上已经暴露出来，所以在评定构件变形项目的等级时应特别注意是否真的影响正常使用，如果不影响正常使用，即使超过相关标准中所列容许值，也可以评为b级。

- 钢构件的偏差具体所指项目可参见国家现行相关施工验收标准和产品

标准并按这些标准确定是否满足要求，满足要求的使用等级评为a级。使用过程中出现的永久性变形在性质上与施工过程中的某些偏差相同，所以也按构件偏差项目评定使用性等级。与6.3.8条构件变形项目评定相似，偏差项目的评定也要特别注意是否真的影响正常使用，不影响正常使用的可评较高等级。需要注意的是，偏差较大有可能导致承载能力的降低，此时应按承载能力评级。

- 构件的腐蚀和防腐措施影响结构的耐久性，越是新构件越是应该注意

耐久性问题，对已经出现严重腐蚀致使截面削弱，材料性能降低的构件，同时考虑其承载能力问题。

- 与构件正常使用性有关的一般构造要求，具体是指拉杆长细比、螺栓

最大间距、最小板厚、型钢最小截面等。限制拉杆长细比是要防止出现过大的振动；螺栓间距过大容易造成板与板之间的锈蚀；板厚太小、型钢截面太小对锈蚀、碰撞、磨损敏感，都有耐久性问题。《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）中，对基本构件的构造有具体的要求，主要内容有一般规定、焊缝连接、螺栓连接和铆钉连接、结构构件等的具体构造要求。满足设计标准要求时应评为a级，否则应根据实际对使用性影响评为b或c级。

# 结构系统的鉴定评级

## 一般规定

- 结构系统的鉴定评级是在构件鉴定评级的基础上进行，根据冷却塔的

- 结构特点，考虑到鉴定评级的可操作性及评级结果能准确反映结构状

况，本标准将结构系统划分为地基基础、上部结构和附属系统三个结构系统。在实际鉴定工作中，由于鉴定目的与内容的不同，鉴定评级的内容可能有所不同，在结构系统鉴定评级中包括安全性、使用性和可靠性等级评定，对于要求进行安全性和使用性鉴定评级的情况，可按本标准第7.2节至7.3节的规定进行评级；对于附属系统可按本标准第7.4节对其使用性等级进行评定；需要进行地基基础、上部结构的可靠性评级时，则利用其安全性和使用性评级结果按本标准第7.1.2条规定的原则进行评级。本条规定了结构系统可靠性等级评定的方法和原则，其所规定的主要原则为：

结构系统的可靠性评级以该系统的安全性为主，并注重正常使用性。考虑到当结构的使用性等级较低时，为保证正常的安全生产，也需要对结构进行处理使其能正常使用，因此在系统的使用性等级为C级、安全性等级不低于B级时，确定为C级；其他情况，要以安全性等级确定，以便采取措施处理确保安全。

- 本条规定了只对上部结构系统的子系统进行单独鉴定评级的评定规

定。

## 地基基础

- 由于上部结构的存在，地基基础承载力的检验、确定不像变形观测那

样简便、直观和可操作，并且多年的实践经验表明，用地基变形观测资料评价地基基础的安全性是合理、可行的。因此，在进行地基基础的安全性评定时，宜首选按地基变形观测资料的方法评定。当地基变形观测资料不足或结构存在的问题怀疑是由地基基础承载力不足所致时，其等级评定可按承载力项目进行。

建在回填土、特殊土等场地上的工业建筑，其地基基础的评定须进行专题研究。

由于大面积地面荷载、周边新建建筑以及循环工作荷载会使深厚软弱场地上的冷却塔地基产生附加沉降，因此，在评定深厚软弱地基上的工业建筑时，需要对附加沉降产生的影响进行分析评价。

- 观测资料和理论研究表明，当沉降速率小于0.01mm/d时，从工程意

义上讲可以认为地基沉降进入了稳定变形阶段，一般来说，地基不会再因后续变形而产生明显的差异沉降。但对建在深厚软弱覆盖层上的建(构)筑物，地基变形速率的控制标准需要根据建筑结构和设备对变形的敏感程度进行专门研究。

- 在需要按承载能力评定地基基础的安全性时，考虑到基础隐蔽难于检

测等实际情况，不再将基础与地基分开评定，而视为一个共同工作的系统进行整体评定。对地基承载力的确定应考虑基础埋深、宽度以及建筑荷载长期作用的影响；对于基础，可通过局部开挖检测，分析验算其受冲切、受剪、抗弯和局部承压的能力；地基基础的安全性等级应综合地基和基础的检测分析结果确定其承载功能，并考虑与地基基础问题相关的实际开裂损伤状况及工程经验，按本条规定的分级标准进行评定。在验算地基基础承载力时，荷载大小按结构作用效应的标准组合取值。

## 上部结构

- 过大的水平位移除了会对结构的使用性能造成影响外，甚至会对结构或构件的内力造成影响，从而影响对上部结构承载功能最终的评定，因而当结构存在过大的变形时，应当考虑这些因素对结构安全性的影响。

- 结构的整体性，是由构件之间的锚固拉结系统等共同工作形成的。它

不仅是实现设计者关于结构工作状态和边界条件假设的重要保证，而且是保持结构空间刚度和整体稳定性的首要条件。但国内外对建、构筑物损坏和倒塌情况所作的调查与统计表明，由于在结构整体性构造方面设计考虑欠妥，或施工、使用不当所造成的安全问题，在各种安全性问题中占有不小的比重。因此，在建、构筑物的安全性鉴定中应给予足够重视。这里需要强调的是，结构整体性的检查与评定，不仅现场工作量很大，而且每一部分功能的正常与否，均对保持结构体系的整体承载与传力起到举足轻重的作用。因此，应逐项进行彻底的检查，才能对这个涉及整体安全性的问题作出确切的鉴定结论。

7.3.4～7.3.5  为便于对上部结构进行等级评定，根据结构特点将钢筋混凝土双曲线冷却塔上部结构分为可以进行独立评级的斜支柱、环梁、筒壁、刚性环及塔芯承重结构五个子系统；钢结构冷却塔上部结构分为筒壁与支承结构、淋水构架两个子系统。塔芯承重结构子系统一般不会直接影响到生产人员的安全，如采用与其它子系统相同的标准评定其可靠性时将偏严格，故将其规定为次要子系统。

- 钢筋混凝土冷却塔各子系统的构件划分原则如下：

斜支柱：一根柱为一个构件；

环梁：两个斜支柱节点间的环梁为一个构件；

筒壁：通过将筒壁进行竖向、环向网格划分确定单个构件，竖向网格尺寸不宜大于10m且应结合环向配筋情况确定；环向尺寸不宜大于36°且应结合斜支柱支承节点确定；

刚性环：环向不宜超过36°确定为单个构件；

塔芯承重结构：梁构件，简支梁一根为一个构件；连续梁一整根为一个构件；柱构件，一层、一根为一个构件。

- 钢结构冷却塔各子系统的构件，对于支承柱，一根柱为一个构件，对于网壳结构筒壁，两节点间的杆件为一个构件。

- 钢结构冷却塔筒壁与支承结构中子系统中的非承重构件（如筒壁外部围护蒙皮）不参与安全性评级，仅对其使用性进行评级，构件划分原则及使用性等级评定可按本标准相关规定进行。

7.3.8 结构水平位移限值取值可参照国家现行结构设计标准或施工质量验收标准的等标准确定，具体可参考《钢结构设计规范》GB 50017、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、等。当水平位移过大即达到C级标准时，会对结构产生不可忽略的附加内力，此时除了对其使用状况评级外，还应考虑水平位移对结构承载功能的影响，对结构进行承载能力验算或结合工程经验进行分析，并根据验算分析结果参与相关结构的承载功能的等级评定。

# 鉴定单元的鉴定评级

本章规定了冷却塔鉴定单元的可靠性等级评定标准。需要说明的是，冷却塔附属设施不参与鉴定单元的可靠性评定，但在鉴定报告中应包括其检查评定结果及处理意见及建议。

# 鉴定报告

- 本条规定了冷却塔鉴定报告的基本内容，的可靠性鉴定内容应当满足

本标准的规定。

- 本条在第8.0.1条规定鉴定报告内容的基础上，又明确规定了鉴定报告

编写应符合的要求，以保证鉴定报告的质量。

# 检测鉴定作业安全

10.0.3   所有作业人员包括所有现场技术人员及劳务配合人员。

10.0.4   专职安全员不得兼任，并需取得相应的安全员资格证书。

10.0.5   高空作业的专项作业方案需包括高空作业方法、吊篮或吊板的技术要求及验收方案、危险源位置、现场安全保护措施、应急处理措施等；底部涉水作业专项方案需包括涉水作业方法、涉水工具的技术要求及验收方案、涉水安全保护措施、应急处理方案等。

10.0.6   项目负责人需对高空作业证书、商业保险及劳动合同进行核实，确保有效。

10.0.7   安全警示围栏的设置范围需根据现场实际情况，包括冷却塔最大直径、冷却塔高度、最大风速等客观条件综合确定，确保警示围栏范围对高空落物的可能范围进行全覆盖。

10.0.8   配备的劳保用品需满足经报批通过的安全措施要求，同时需满足《用人单位劳动防护用品管理规范》内相关要求。

10.0.10  地面监护人员与作业人员的沟通益采用对讲机的方式，作业前需确认对讲机频道、对讲机电量，确保实时沟通联系。

10.0.11  预验收内容包括合格证明、吊篮、提升机及电工工具的《型式检验报告》、《出厂检验合格证书》《吊篮产品使用说明书》《安全锁有效标定证明》《吊篮钢丝蝇质量合格证明》等，吊篮的外观质量应满足《高处作业吊篮》GB19155的规定。