CECS                                   T/CECS×××

中国工程建设标准化协会标准

地铁节能调适与运行维护技术规程

Technical specification for energy conservation commissioning and operation and maintenance of metro

（征求意见稿）

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018]015号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分6章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、暖通空调系统调适与运行维护、电气系统调适与运行维护、给排水系统调适与运行维护、监测与控制系统调适与运行维护、节能调适与运行维护管理制度、节能运行效果评估等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司和中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：广东省广州市天河区先烈东路121号，邮政编码：510500）。

本标准主编单位： 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

本标准编制单位：

本标准主要起草人：

目  录

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 暖通空调系统调适与运行维护	4

4.1 一般规定	4

4.2 暖通空调系统调适	5

4.3 暖通空调系统运行维护	6

5. 电气系统调适与运行维护	9

5.1一般规定	9

5.2 电气系统调适	9

5.3 电气系统运行维护	11

6 给排水系统调适与运行维护	12

6.1 一般规定	12

6.2 给排水系统调适	12

6.3 给排水系统运行维护	14

7 监测与控制系统调适与运行维护	16

7.1 一般规定	16

7.2 监测与控制系统调适	17

7.3 监测与控制系统运行维护	21

8  调适与运行维护管理	24

8.1 一般规定	24

8.2 调适管理	24

8.3 运行与维护管理	25

9.节能运行效果评估	27

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

Content

1 General provisions 	1

2 Terms 	2

3 Basic Requirements 	3

4 Commissioning and Operation and Maintance of HVAC System 	4

4.1 General Requirements 	4

4.2 Commissioning of HVAC System 	5

4.3 Operation and Maintance of HVAC System	6

5 Commissioning and Operation and Maintance of Electrical System 	9

5.1 General Requirements	9

5.2 Commissioning of Electrical System 	9

5.3 Operation and Maintance of Electrical System	11

6 Commissioning and Operation and Maintance of Water Supply and Drainage System 	12

6.1 General Requirements	12

6.2 Commissioning of Water Supply and Drainage System	12

6.3 Operation and Maintance of Water Supply and Drainage System	14

7 Commissioning and Operation and Maintance of Monitoring and Control system 	16

7.1 General Requirements	16

7.2 Commissioning of Monitoring and Control system	17

7.3 Operation and Maintance of Monitoring and Control system	21

8 Commissioning and Operation and Maintance Management	24

8.1 General Requirements	24

8.2 Commissioning Management	24

8.3 Operation and Maintance Management	25

9 Evaluation of Energy Conservation Operation 	27

Explanation of wording in this specification 	                                     30

List of quoted standards                                                         31

# 1 总则

1.0.1 为加强地铁站的节能运行，提高能源利用效率，降低地铁站的运行能耗，制订本规程。

【条文说明】随着城市化的快速推进，作为我国城市公共交通网络重要组成部分的地铁发展迅猛，全国越来越多的城市开通了地铁。地铁能耗主要包括列车运行牵引系统能耗和车站机电设备能耗。据统计数据显示，牵引系统（列车牵引及照明等）能耗占地铁用电能耗的40%~48%，地铁机电设备（通风空调、车站照明、扶梯设备、给排水等）能耗占地铁用电总量的44%~62%。因此，机电系统的高效运行，将能明显降低地铁的能耗。

由于地铁车站的特殊性，其用能特点和机电系统运行管理均有别于普通的公共建筑，因而需要制定适用于地铁站的节能调适与运行维护技术规范，用于指导地铁站机电系统的调适与运行维护。

1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建地铁站的节能调适与运行维护，既有地铁站可参照执行。

【条文说明】本规程主要以新建、改建、扩建地铁站设计、施工和调试后的综合效能调适和运行维护进行编制，既有地铁站运行过程中，为了提高系统运行效率进行的再调适和运行维护，可参照本规程。

1.0.3 应用本规程时，地铁站的设计、施工和调试应已完成，本规程对地铁站的综合效能调适、运行维护进行规范，不涉及地铁站的设计、施工和调试。

【条文说明】应用本规程时，地铁站的设计、施工和调试应已完成，且交付使用，因而本规程不涉及地铁站的设计、施工和调试。编制本规程的立足点是地铁站的围护结构、机电系统已不可改变，只能通过对现状的调适和管理，达到节能的效果。

1.0.4 地铁节能调适与运行维护除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 综合效能调适 commissioning

通过对设备系统的调试验证、性能测试验证、典型工况验证和综合效果验收，使系统满足不同负荷工况和用户使用的需求。

2.0.2 季节性验证 seasonal validation

在典型季节对供暖空调系统的供热能力、制冷能力、室内环境效果、调控性能、系统能效进行测试和验证的过程。

2.0.3 项目需求书 project requirements specification

描述调适目标、使用需求及调适工作要求的文件，包括调适目标、调适范围、参照标准、时间计划、文件要求、安全要求、培训要求、验收方法等。

2.0.4 调适顾问 commissioning consultant

由业主、设计单位、总承包商或者第三方调适服务机构担任，负责整个调适工作，掌握调适工作进度，协调并实施各项调适任务。

2.0.5 冷幅高 cold high

冷却水塔出口平均温度与进入空气湿球温度之差。

# 3 基本规定

3.0.1 地铁站节能调适与运行维护应包括暖通空调系统、电气系统、给排水系统、监测与控制系统等。

【条文说明】本规程只针对地铁站常规的暖通空调系统、电气系统、给排水系统、监测与控制系统的节能调适与运行维护，地铁站其它的系统，如电子引导系统、安全防范系统、视频监控系统、综合监控系统等，不属于本规程的范围。

3.0.2 地铁站内空气中空气质量参数应符合现行国家标准《地铁设计规范》 GB/T 50157 中的有关规定。

【条文说明】室内空气质量对人们的身心健康影响较大，受到越来越多的关注，应对相关参数进行监测或定期检测，尤其是地铁站装修改造后。监测或检测参数包括温湿度、二氧化碳、TVOC、甲醛、笨、氨等，对于不符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定的情况，应采取相应的措施。

3.0.3 地铁站的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096和《地铁设计规范》 GB/T 50157中的有关规定。

【条文说明】地铁站的站厅、站台、各类功能用房的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096和《地铁设计规范》 GB/T 50157的要求。

3.0.4 调适所用的仪表准确度和精度等级应满足相关规范要求，且应具有在有效期内的检定、校准或检测证书。

3.0.5运行管理人员应每年对当年运行数据进行分析，并在此基础上，对运行控制策略进行优化，对运行管理制度进行改进。

【条文说明】节能运行是一项持续性的工作，应通过对运行数据的分析，逐步优化，逐年持续推进。

3.0.6  地上地铁站的外窗、天窗或其他对外开口在正常运行时应根据暖通空调系统运行要求开启或关闭。

【条文说明】外窗开启会促进地铁站的自然通风。自然通风可能增大空调负荷，也可能减小空调负荷，这取决于暖通空调系统运行状态以及室外空气参数，应依据暖通空调系统运行时对自然通风的要求开启或关闭外窗。在消防火灾时，应根据消防要求开启或关闭外窗、天窗或其他对外开口。

- 4 暖通空调系统调适与运行维护

## 4.1 一般规定

4.1.1 暖通空调系统调适与运行维护应包括综合能效调适、运行维护和管理等环节。

【条文说明】本规程围绕综合效能调适编制技术规定，即地铁站点在完成施工和竣工验收前的单机试运转及调试、系统无生产负荷下的联合试运转及调试后，进行的综合效能调适阶段工作。

4.1.2 地铁站暖通空调系统在竣工验收前应完成调试过程，投入使用后结合实际空调负荷完成调适过程。

【条文说明】本条规定了调适是在施工单位竣工调试的基础上，在建筑物实际使用情况下，实现将空调系统运行与实际空调负荷进行最佳匹配的验证与优化调整过程。

4.1.3 地铁站暖通空调系统综合效能调适应包括现场检查、平衡调适验证、暖通空调自控功能验证、设备性能调适及系统联合运转调适、综合效果季节性验证等。

【条文说明】本条规定了综合效能调适的完整流程。

4.1.4 暖通空调系统节能调适报告应包含施工质量检查报告、风系统和水系统平衡测试报告、设备性能测试报告、系统联合试运转报告、调适过程问题日志及解决措施。

4.1.5 地铁站暖通空调系统运行维护和管理应包括冷（热）源系统运行维护和管理、冷（热）水输配系统运行维护和管理、末端系统运行维护和管理。

【条文说明】本条规定了暖通空调系统运维和管理的范围。

4.1.6 地铁站暖通空调运行管理应根据当地气候条件、全天客流量变化特征、地铁站的负荷情况及变化规律，制订科学、合理的系统运行策略。

【条文说明】地铁站空调系统负荷主要受室外天气和地铁客流影响，而地铁工作日、双休日和节假日客流变化呈现很强的规律性，因此根据客流天气变化制定相应的运行策略将会起到很好的节能效果。

4.1.7 地铁站暖通空调冷（热）水和冷却水系统中的冷水机组、水泵、末端装置等设备和管路及部件的工作压力不应大于其额定工作压力。

【条文说明】地铁站暖通空调冷热水和冷却水防超压。保证设备在实际运行时的工作压力不超过其额定工作压力，是系统安全运行的必须要求。

4.1.8 地铁站空调冷却水中不得产生任何致病型病菌,冷却水排放应符合国家或地方水污染综合排放标准。

【条文说明】地铁站空调冷却水中军团菌不得检出，在控制一定浓缩倍数的条件下，冷却水系统适量排放的冷却水水质应对水环境不能造成污染。

## 4.2 暖通空调系统调适

4.2.1 地铁站暖通空调冷（热）源系统调适应符合下列规定：

1  电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在名义制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）应不低于名义值的90%。

2  开式冷却塔的实测耗电比不应大于0.035kW/（m3/h），闭式冷却塔的能耗比不应大于0.25kW/（m3/h）。

3  冷水机组控制系统应能够根据系统负荷变化，进行自动优化，使冷水机组的运行台数、冷冻水出水温度与负荷相匹配，同时控制系统使设备交替运行，平均分配设备运行时间。

4  冷却塔的冷幅高宜不大牙4℃。

【条文说明】本条规定了冷水机组和冷却塔通过调适应达到的性能指标。其中开式冷却塔性能指标参考最新的《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》GB∕T7190.1-2018。耗电比是指开式冷却塔风机电动机的输入有功功率（kW）与标准冷却水流量(m3/h)的比值（kW/(m3/h)）。能耗比是指闭式冷却塔风机电动机、喷淋水泵电动机实际消耗的电功率和循环冷却水克服管程流动阻力所消耗的理论功率之和与标准冷却水流量的比值（kW/(m3/h)）。

4.2.2 地铁站暖通空调冷（热）水输配系统调适应符合下列规定：

1 水系统的水力失调率不宜超过15%，最大不应超过20%。

2 冷水系统集水器各支管之间的温度偏差不应超过1℃。

3 空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行。

4 空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

5冷冻水的补水量不宜超过系统水容量的1%，冷却塔的补水量不宜超过冷却水量的2%。

5 当冷水机组运行台数根据空调负荷调整时，水泵运行频率和冷源系统上的阀门应能够相应调整，确保不运行的冷水机组没有冷冻水和冷却水流过，运行的冷水机组其冷冻水和冷却水实际流量不大于额定流量的110%。

【条文说明】本条规定了水系统平衡调适的合格标准。施工单位进行的平衡调试是根据设计状态进行，而综合效能调适中的水平衡调适则需要根据运行模式进行。当系统安装有多台制冷机组时，就存在单台冷机运行和多台冷机运行的工作模式，因此水系统平衡调适应根据这些模式调整水泵和阀门的状态。

4.2.3地铁站空调末端调适应符合下列规定：

1  现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密，其漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定，空调系统的风管漏风量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。

2 空调机组上的电动两通调节阀、风机盘管机组上的电动两通（调节）阀与仪表的安装应符合设计要求，方向应正确。

3 空调系统送风温差和送风温度应满足设计要求。

4 空气过滤器设置的过滤器阻力监测、报警装置应运行正常，并应具备更换条件。全空气调节系统的过滤器应能满足全新风运行的需要。

【条文说明】本条规定了空调末端设备调适后应达到的性能指标。

4.2.4地铁站通风系统调适应符合下列规定：

1  系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风量失调率不宜超过15%，最大不应超过20%。

2 空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）不宜大于0.27。

【条文说明】本条规定了空调通风系统调适后应达到的性能指标。

## 4.3 暖通空调系统运行维护

4.3.1 管理人员应根据系统的冷（热）负荷及能源供应等条件，经技术经济比较，按节能环保的原则，制订合理的全年运行方案。

【条文说明】管理人员应综合考虑建筑用途、使用特点、负荷变化和能源供应等制订合理的全年运行方案。对办公建筑，应遵照本条规定按照上下班规律制定相应的室温调节方案；对当地有分时电价政策的，应利用电价优惠，充分使用蓄能设备，采取不同的运行模式。

4.3.2 蓄冷空调系统应优先利用电网的低谷时段电力蓄冷，优化平价时段的运行方式。在一个蓄释能周期内，蓄能量不应低于所需释能量（除非已经蓄满）且不宜高于所需释能量的20%。

【条文说明】蓄能系统节省费用的主要途径是在谷电期蓄能、在峰电或平电期释能，在上述模式下蓄（释）能的量越大越好。在一个蓄释能周期剩余蓄冷量过多，在某些情况下会造成能量散失（如散热损失或水蓄能罐的温度混合损失）或影响下一蓄释能周期蓄能过程性能（如对于外融冰盘管，会造成蓄能过程热阻增加），因而也应避免蓄能量超过释能量过多。在实际操作中，应通过预测释能周期的释能量来决定蓄能周期的蓄能量。当无法准确预测释能周期的释能量时，蓄能周期的蓄能率宜为100%。

4.3.3 冷水机组的出水温度宜根据制冷初期、制冷高峰期以及制冷末期的室外天气和每日客流的变化规律分时段进行设定。

【条文说明】提高制冷机组的冷冻水出水温度有助于提高机组的COP，在满足实际负荷需求和空调效果的前提下提高出水温度设定值，而不应采用固定设定值。

4.3.4 多台并联运行的同类设备，应根据实际负荷情况，自动或手动调整运行台数，输出的总容量应与需求相匹配。

【条文说明】本条的目的在于按照需求变化对冷量、热量、水量、风量和压力等参数进行动态调节，实现节能目的。

4.3.5 地铁运营期间，车站公共区域空调宜采用新风需求控制，根据室内CO2浓度控制新风量。风系统运行时宜采取有效措施增大送回风温差，但应满足最小风量要求。

【条文说明】根据对部分地铁站点的人流密度调研表明，高峰时期人流密度是平常时段的数倍以上，因此根据人流变化减少新风量，将会显著减少新风负荷。

4.3.6 对暖通空调系统的设备进行更换更新时，应选用节能环保型产品，不得采用国家已明令淘汰的产品。

4.3.7 暖通空调系统的设备、阀门、管道和绝热层应定期维护。

【条文说明】暖通空调系统日常运行中，设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。

4.3.8 地铁站暖通空调冷（热）源系统运行维护应符合下列规定：

1 冷热源机房中的温度、压力、流量等计量监测仪表、传感器和控制设备的布置应符合相关规范的要求，并定期检查、标定、维护，保证其完好。

2 水冷冷水机组冷凝器、蒸发器的进出口压差应定期检查，宜保持一年内冷凝趋近温度和蒸发趋近温度上升不超过0.5℃。

3 水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应确保正常运转。

4 冷却塔本体应稳固、无异常振动，其噪声应符合设计技术文件的规定。冷却塔风机与冷却水系统循环运行应无异常情况。冷却塔附件应设置紧急停机开关，并应定期检查维护。

5 冷却塔应保持清洁，应定期检测和清洗，且应做好过滤、缓蚀、阻垢和灭藻等水处理工作。

6 水系统中过滤器应定期清洗。

【条文说明】本条规定了空调冷（热）源系统的运行维护技术要求。

4.3.9 空调水系统运行前应进行清洗和预膜，运行时应定期对空调冷却水、空调水以及补充水进行水质化验。

【条文说明】空调水系统运行前进行清洗和预膜，可以消除和减轻水系统管路和换热设备的污垢和腐蚀，提供换热设备换热效率，减少空调系统运行能耗。

4.3.10 地铁站暖通空调末端系统运行维护应符合下列规定：

1 空气处理机组、组合式空气调节机组等设备的进出水管应安装压力表和温度计，并应定期检查。

2 空气过滤器的前后压差应定期检查，当压差不能直接显示或远程显示时，宜增设仪器仪表。空气过滤器应定期检查，必要时应清洗或更换。

3 地铁站内的送、回、排风口应经常擦洗，应保持清洁，表面不得有积尘与霉斑。

4 空气处理设备的冷凝水集水部位不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群孳生现象。

5 表冷器具有旁通功能的空调机组，无供冷（供热）需求时，应将表冷器旁通，减少送风助力。

6 空调机组和新风机组的过滤器应定期清理。

【条文说明】本条规定了空调末端系统的运行维护技术要求。

4.3.11 应将全年的制冷机房运行记录、水质化验报告、水处理药剂消耗记录等运行维护文件整理存档，并应将暖通空调自控系统的运行记录导出成常见的文件形式进行保存。

【条文说明】将全年的暖通空调系统相关运行记录进行整理保管，有助于后期对运行数据进行分析，评估系统运行情况，发掘节能途径，减少运行能耗。

4.3.12 暖通空调运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况，接受相关部门的能源审计，定期调查能耗分布状况和分析节能潜力，提出节能运行和改造建议。

# 5. 电气系统调适与运行维护

## 5.1一般规定

5.1.1电气系统调适与运行维护应包括供配电系统、照明系统、电梯、自动扶梯和自动人行道。

【条文说明】地铁电气工程一般包括：供配电系统、动力照明系统、火灾自动报警系统、环境与设备监控系统、站台门系统、自动售检票系统、视频监控系统、门禁系统和防雷接地系统等。与节能调适关系比较密切的主要包括：供配电系统、动力照明系统、环境与设备监控系统统等；其中环境与设备监控系统与相应的设备系统调适关系密切，故在调适时归入各相应设备系统。

5.1.2 运营单位应按《城市轨道交通运营管理规范》GB/T30012的要求对供配电系统、照明系统和电梯及自动扶梯进行运营管理。

【条文说明】地铁属于城市重要基础设施，首先应确保列车安全可靠地不间断运行，以满足实现其行车组织和客流组织的需要，故运营单位应首先按GB/T30012的要求去做好运营管理工作。

5.1.3 运营单位应根据当地气候条件、客流变化规律，制定科学、合理、节能高效的系统运行模式。

【条文说明】气候条件和客流的变化常常会对动力照明系统、环境与设备系统有用能带来明显的影响，进一步影响到供配电系统的运行；客流的变化也会直接影响到电梯、自动扶梯和自动人行道的使用交流，故因应气候条件和客流的变化编制适当的运营策略，可有效提高运营效率和乘客满意度。

## 5.2 电气系统调适

5.2.1 电气系统调适包括供配电系统、照明系统、电梯、自动扶梯和自动人行道的检查、功能测试等。

【条文说明】电气系统的调适应在满足其设计功能的前提下进行。

5.2.2 地铁站供配电系统调适应符合下列规定：

1 供配电系统补偿后功率因数应不小于0.9。

2 三相配电干线的各相负荷宜分配平衡。在最不利的运行模式下其最大相负荷不宜超过该运行模式时三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于该运行模式时三相负荷平均值的85％。

3 区间照明电压偏差应为-10%~+5%，其他用电设备端子处电压偏差应符合《供配电系统设计规范》GB50052的要求。

4 公共电网外部电源引入端及各低压配电系统处的三相电压不平衡度应符合《电能质量：三相电压不平衡》GB/T15543的要求。

5 公共电网外部电源引入端及各低压配电系统处的谐波含量应符合《电能质量：公用电网谐波》GB/T14549的要求。

6 公共电网外部电源引入端及各低压配电系统处的电压波动和闪变应符合《电能质量：电压波动和闪变》GB/T12326的要求。

【条文说明】明确功率因数、各相负荷比、电压偏差、三相电压不平衡度、谐波、电压畸变率等应符合的标准。

5.2.3 地铁站照明系统调适应符合下列规定：

1 照明系统的照度和照明功率密度应符合《城市轨道交通照明》GB/T 16275的要求；

2 照明系统能够根据线路客流与站点管理需要，进行正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明切换；根据线路客流与站点管理需要,公共区域照明应能够进行一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明多种模式的切换。

3 地面及高架站点应优先采用自然光进行照明；

4 所有分组控制的灯具，应能通过对应开关或定时器按要求进行控制；

5 由物体感应器控制的灯具，物体感应器的功能和灵敏度应能满足使用要求；

6 由日照传感器控制的灯具，应能根据照度设定值进行调光。

【条文说明】照明系统的节能方法可以是合理配电、采用高效的灯具（光源）、合理的分区分功能照明以通过优化的控制策略去实现。为达到人员舒适的前提下有更高的节能效果，提出本要求。

5.2.4 地铁站电梯与自动扶梯调适应符合下列规定：

1  自动扶梯和自动人行道，在无人搭乘时应能停驶或节能慢速运行，在隔离变频器后应能在工频下正常运行。

2  同一区域升降电梯应进行群控，电梯被呼叫后，距离呼叫层路径最短的电梯应响应。

3  电梯无召唤指令时，轿厢内照明灯具及风扇应自动以节能模式运行。

4 电梯、自动扶梯及自动人行道宜设置遥测系统，对其的运行状态、运行时长、故障次数、故障时长等进行监测、记录和统计。

【条文说明】目前电梯节能主要通过四大途径来实现:(1)提高电机拖动系统的运行效率；(2) 将运动中负载的机械能(位能，动能)通过能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网;(3) 优化群控电梯的运行控制，如采用模糊、神经网络电梯调度算法等。为兼顾电梯服务效率和电梯节能，提出此要求。建设电梯、自动扶梯及自动人行道遥测系统，对其运行参数进行记录，有利于制定节能高效的运营策略。

5.2.5 电能量遥测系统除应符合《地铁设计规范》GB50157要求外，其遥测对象宜包括变电所低压侧母线的功率因数、三相电压不平衡度、谐波、电压畸变率。

【条文说明】通过对低压侧母线的功率因数、三相电压不平衡度、谐波、电压畸变率的监测，可以有针对性地采用功率因数补偿、三相负荷调配、谐波治理等手段，有效降低供电线路中的电流，提高供电效率和供电可靠性。

## 5.3 电气系统运行维护

5.3.1 地铁站供配电系统运行维护与管理应符合下列规定：

1  运营单位应根据电能量遥测系统的记录，定期调整供配电系统的运行模式，使系统电能质量持续符合本规程5.2.2的要求。

2 长期不使用和允许冷备用的电气设备应切断供电电源。

【条文说明】因为不同季节的气候特点、工作日与休息日及公共假期的人流可能会有明显的不同；随着线路运营时间的增长和沿线工商业及住宅小区的变化也会带来人流特点的变化，故应根据监测数据定期对运行模式进行调整。由于电气设备关闭电源仍然可能存在待机耗电，因此对于长期不使用和允许冷备用的设备，应切断供电电源，而不是“关闭电源”。

5.3.2 地铁站照明系统运行维护与管理应符合下列规定：

1 定期进行检查照明灯具，并及时更换损坏和光衰严重的光源。

2 定期检查灯具控制器，并及时更换损坏和灵敏度不够的控制器。

3 室内空间照明运行情况或照度不能满足要求时，应更换灯具、优化控制回路、优化控制策略或完善管理规定；

【条文说明】室内空间照明的控制策略，应采用自动控制与人工控制相结合的方法。在受人流不确定性大的区域，可根据照度自动控制；在照明需求与地铁班次关系密切的区域，可根据地铁班次控制；在使用稳定且受人流不确定性小的区域，可采用人工控制。

5.2.3 运营单位应定期对电梯、自动扶梯、自动人行道进行维护保养和检测。

【条文说明】电梯运行状态全年不易发生变化，电梯定期检验一般每年进行一次，检测内容包括电梯、自动扶梯、自动人行道在无人乘坐时的状态和升降电梯群控策略等。

# 6 给排水系统调适与运行维护

## 6.1 一般规定

6.1.1 给排水系统调适与运行维护应包括室内给水系统、排水系统和相关自控系统，包括水箱、给水泵、排污泵、系统管路、用水器具和卫生器具的节能和节水调适、运行维护和管理等环节。

【条文说明】地铁给排水系统一般包括室内给水系统、排水系统和相关自控系统，调适、运行维护和管理等各个环节，工作内容应包括针对用电设备的节能工作和针对用水器具、输配管路的节水工作。

6.1.2 给水系统的水质应符合《地铁设计规范》GB 50517的有关规定；

【条文说明】《地铁设计规范》GB 50517规定，生活给水系统的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定，生活杂用水系统的水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定，生产用水的水质应满足工艺的要求。

6.1.3 地铁站各类污水、废水及雨水的排放应符合国家现行有关排水标准和排水体制的规定。

## 6.2 给排水系统调适

6.2.1 给排水系统应对系统压力、给水泵、水箱自动补水装置进行调适，调适后应符合下列规定：

1 卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa，且不得大于0.60Mpa；

2 除特殊使用要求外，各配水点处供水压力不宜大于0.15Mpa，且不得大于0.20MPa；

3 用水高峰时段给水泵的运行效率应处于高效区。

4 采用变频运行的给水泵时，应能优先采用调节水泵频率的方式调节供水压力，且变频设备的频率不宜低于额定值的60%。

5 生活水箱（池）的进水控制阀或水位控制信号阀在生活水箱（池）最高水位时应能正常关闭，不得产生溢水。

6 给水泵的效率不应低于现行《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

【条文说明】本条规定了给排水系统调适的要求。

1 参考《建筑给水排水设计规范》GB50015。当供水压力超出设计最大值时，会产生供水能耗增加、用水点出水量过大和损坏用水器具的情况，因此应控制水压最大值，满足节能、节水和使用安全的要求。

2 参考《民用建筑节水设计标准》GB50555。控制配水点处的供水压力是节水的重要环节，超出规定值的应增加减压限流设置。

3 给水泵的能耗在给水系统能耗中比重大，确保水泵在高效区工作是节能运行的基础。在一段时期（周或月），当用水高峰时段水泵的在低效区运行的天数超过40%时，即可判断水泵长期处于低效区。

4 给水系统是按最不利情况进行设计和选型，而在绝大多数时间内是处于部分负荷状态。变频设备若运行频率长时间低于额定值的60%是，宜更换设备。

5 水池（箱）进水控制阀门损坏或水位控制信号错误导致在最高水位时不能及时关闭阀门或水泵的情况，在实际运行中经常出现，造成水大量溢流排除，既浪费水又增加能耗。

6 给水泵是耗能设备，常年工作，水泵产品的效率对节约能耗起着关键作用。国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定了“泵能效限定值”、“泵目标能效限定值”和“泵节能评价值”。其中“泵能效限定值”、“泵目标能效限定值”是强制性的，“泵节能评价值”是推荐性的，“泵节能评价值”是指在标准规定测试条件下，满足节能认证要求应达到的泵规定点的最低效率。“泵节能评价值”比“泵能效限定值”和“泵目标能效限定值”要求更高，本条要求给水泵运行效率不应低于国家标准“泵节能评价值”。

6.2.2 用水器具调适后，应符合下列规定：

1 感应式用水器具，关闭水嘴后应立即停止水流，龙头四周不得有水渗出；

2 水嘴流量不应超过0.125L/s。

3 坐便器用水量不应超过5L/s。

4 小便器一次用水量不应超过3.0L/s。

5 蹲便器一次用水量不应超过6.0L/s。

【条文说明】本条参考《节水型生活用水器具》CJ164。节水意味着节能，而节水型用水器具比普通水龙头节约用水20%~30%。

6.2.3 当设置有非传统水源时，宜优先使用非传统水源进行冷却水补水。

6.2.4 用水计量装置调适后，应符合下列规定：

1 用水计量水表不得空转。

2 定期统计和分析各级水表计量数据，管网漏损率不宜超过5%。

【条文说明】在用水计量水表可靠性得到保证的前提下，定期对各级水表进行数据统计和分析，可及时发现漏水现象，确定漏水管段，为及时维修提供条件，提升节水率。

## 6.3 给排水系统运行维护

6.3.1 给排水系统运行过程中，应按水量平衡测试的要求进行管理，降低管网漏损率。

【条文说明】按照水平衡测试的要求安装分级计量水表，定期检查用水量计量情况，通过水平衡计算，可发现管网漏损情况，及时进行维护，减少管网漏损率。

6.3.2 给排水系统的运行维护应符合下列规定：

1 定期记录市政给水管网和二次加压给水管网的压力数据，发现与设计供水压力偏离时，应调整水泵或加压阀等设备。

2 定期记录给水泵各项运行参数，水泵长期偏离高效区时，应调整运行工况。

3 监测并记录变频泵组的运行时间、流量、水压、转速、功率等运行数据，根据运行数据调整工况。

4 供水管路应定期维护，检查管道、阀门及其连接处有无渗漏和腐蚀，工作状态是否正常。

5 配套设置的消毒设施应设定期维护、补充耗材及清理污垢，发现故障及时修复。

6 集水坑及潜水泵管道吸水口应定期清理，发现异常应及时维修。

【条文说明】

1 实际用水状态可能与设计状况不一致，造成供水水压高于或低于设计值。运维部门应按时对管网主要部位进行水压测量并记录，并根据水压数据调整加压水泵或减压阀等设备。

2、3定期记录水泵的水压、水量、电流等运行参数，通过对比分析这参数，结合水泵资料，确定水泵的实际运行效率。对长期处于低效区的水泵应及时调整运行工况。

5 消毒设施处于正常工作状态是给水系统节能节水的前提条件，常用的消毒设施有紫外线消毒器、臭氧消毒器和水箱自洁消毒器等设备。

6 潜水泵在实际运行中常有杂物堵塞管道吸水口，及时清理可及时恢复潜水泵实际排水能力，减少能耗。

6.3.3 用水器具的运行维护应符合下列规定：

1 用水器具及其配件应定期检查，发现故障应及时维修或更换。

2 坐便器水箱浮球阀、感应水龙头等容易损坏配件应加强检查频次。

3 用水器具维护更换时，所选择用水器具的用水等级不低于原用水器具的用水等级，且应符合《节水型生活用水器具》CJ164的规定。

【条文说明】处于故障状态下的用水器具出水量远超于其额定值，应及时维修更换。坐便器水箱浮球阀、感应水龙头等易损配件故障率更高，应加强检查。更换用水器具时，不能降低节水标准。

6.3.4 用水计量的运行维护应符合下列规定：

1 应定期检验、标定用水计量装置，保持工作正常状态

2 各级用水计量装置功能应完好，应定期记录用水量数据，宜根据记录的用水量数据进行数据统计分析；冷却塔补水量应定期记录用水量数据，并根据记录的用水量数据进行数据统计分析。

【条文说明】

1 用水计量水表应符合国家现行关于水表的标准。同时应注意水表的使用期限，口径DN15~DN25的水表，使用期限不得超过6年；口径大于DN25的水表，使用期限不得超过4年。

2 给水计量是控制用水的有效制约措施，同时也为运营部门监控给给水系统提供技术参数支持。

# 7 监测与控制系统调适与运行维护

## 7.1 一般规定

7.1.1 地铁站应设有功能完备的监测与控制系统，符合《地铁设计规范》GB50157-2013，并应满足车站内各子系统的日常运行与调适需求。

【条文说明】监测与控制系统是做好节能运行管理和调适的基础，其功能应包括设备监控、环境监测、用能计量等功能。

7.1.2 监测与控制系统调适范围应包括暖通空调监测系统、供配电监测系统、公共照明监测系统、给排水监测系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监测系统等。

7.1.3 监测与控制系统调适过程包括安装质量检查、点对点验证、控制逻辑验证、控制软件功能测试等。

【条文说明】监测与控制系统在功能上须完善，从安装质量、控制逻辑、软件功能各个方面保证系统的安全与高效。具体调适过程可根据项目实际需求、软硬件配置情况加以调整。

7.1.4 监测与控制系统应具备对相关系统运行信息进行实时数据监测与控制管理相结合的能力。

【条文说明】本条应遵循《地铁设计规范》GB50157-2013相关规范要求。

7.1.5 监测与控制系统应具备对被集成系统之间的联动控制功能。

【条文说明】本条应遵循《地铁设计规范》GB50157-2013相关规范要求。

7.1.6 监测与控制系统应具备群组控制、模式控制、单点控制、应急控制、手动控制、自动控制和日程控制功能。

【条文说明】本条应遵循《地铁设计规范》GB50157-2013相关规范要求。

7.1.7 监测与控制系统应具备以下基本功能：

1 车站用能管控；

2 车站环境监测；

3 设备节能运行管理；

4 系统运维管理。

【条文说明】本条应遵循《地铁设计规范》GB50157-2013相关规范要求。

7.1.8 监测与控制系统中配置的数据库应能储存连续量与通断量，且对连续量的记录间隔应能达到900s及以下，但不宜超过1h；存储周期应不小于1年。

【条文说明】本条给出了监测系统应具备的功能，为最低要求。设计时应根据监测对象、监测周期、监测目的和设备配置情况加以确定。

7.1.9 监测与控制系统应能生成详细的系统运行日志，可查询可导出，为系统硬件设备故障判断及维护管理提供有效数据依据。

【条文说明】运行日志是监测与控制系统生成的重要运行记录。出于部分项目数据保密的需求，可对日志设置保密措施，但宜预留数据导出接口，当系统进行升级、改造或更换时，运行日志与相关数据仍可被导出使用。

7.1.10 监测与控制系统设备应选择具备高可靠性、容错性、可维护性的工业级控制设备，并配置一定的冗余，以满足车站内被集成系统的日常运行要求。

【条文说明】本系统配置的设备均应考虑具备抗电磁干扰、抗静电干扰、抑制变频器谐波能力、防腐蚀、防潮、防振的工业级控制设备，满足地铁环境的正常使用。同时主要环节宜适当采用冗余配置，以提高系统的容错性。

## 7.2 监测与控制系统调适

7.2.1 在系统调适的准备阶段，应收集监测与控制系统及被集成系统资料，包括：

1 设计资料：各系统的设计图纸与系统控制逻辑说明及流程图；

2 设备资料：主要设备的清单与说明书；

3 运行资料：被集成系统的历史运行数据。

【条文说明】本条给出了系统调适准备阶段的资料要求，为最低要求。资料的具体呈现形式不限，但应准确完备。项目相关设计、设备和建设单位应是可联可沟通的状态，可为调适工作的实施提供必要资料与协助。

7.2.2 监测与控制系统的点位部署应满足暖通空调系统、电气系统、给排水系统的监测要求，包括：

1在车站公共区、车站控制室及重要设备用房应监测包括温度、湿度、CO2、PM2.5、PM10和其他有害物在内的环境相关参数；

2 冷热源机房中应按照相关规范要求对重点设备与管道部署温度、压力、流量、功率等计量监测仪表、传感器和控制设备；

3 对冷水输配管网阀门与风系统管道阀门开度部署监测与控制设备；

4 对照明系统根据需求进行分区、分类、分时监控；

5 对电梯与自动扶梯的运行频率、运行时长、故障次数、故障时长进行监测记录；

6 根据车站实际用能情况设置相关计量装置，实现用能分类、分项在线监测，并在线上传至应用系统软件。

【条文说明】本条列举了监测与控制系统点位的部署要求，为一般要求。实际部署情况应与其他系统，如暖通空调系统、电气系统、给排水系统进行协调配合，根据项目实际条件与需求进行部署。

7.2.3 在监测与控制系统调适前应进行下列相关检查工作，以确保调适工作的顺利开展：

1 按产品说明书和设计要求确认传感器的种类、数量、安装位置、测量范围、测量精度、灵敏度、采样方式、响应时间和线路连接是否符合要求且正确；

2 按产品说明书和设计要求确认执行器的种类、反馈类型、调节范围、调节精度、响应时间和线路连接是否符合要求且正确；

3 按产品说明书和设计要求确认控制器的种类、信号类型、量程范围、控制精度、响应时间、供电电源和线路连接是否符合要求且正确；

4 按产品说明书和设计要求确认采集/传输装置的接口、输入/输出信号类型、供电电源和连接方式是否符合要求且正确；

5 应用系统软件和数据库应部署完成，各采集器网络通信正常，监测点位数据上传正常，无通信故障，软件页面调用正常。

【条文说明】本条应遵循《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411相关规范要求。

7.2.4 监测与控制系统应进行测试与验证，确认系统整体与各机构部件运行正常：

1 传感器采集数据应与设计精度相符，且状态应与现场的读数、状态一致；

2控制器、执行器等设备及其各控制点位所监测的末端设备应正确输出控制命令，正确读取末端设备或被控设备各类信号，以及正确按照控制命令进行动作；

3 改变监测对象状态时，监测点的数值更新周期、延迟时间和显示精度等应正确且及时；

4 通过应用系统软件远程发出设备动作指令时，相应现场设备动作的响应应正确且及时；

5 通过修改触发安全保护动作或正常运行的阈值、使其触发安全保护动作时，相关联锁动作、报警动作应正确且及时；

6 各子系统的检验方法应符合《智能建筑工程质量验收规范》GB50339与《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定；

【条文说明】

测试与验证要求。

2 当输入或者改变控制指令时，检查末端执行器及相应监测设备的动作是否符合设计要求；

3 各机构部件的性能验证可采取物理方法，例如改变传感器所在环境的物理参数值来检查系统性能，确认构件的测量误差和显示状态是否满足设计要求；也可采用改变模拟信号的方法进行检测；

4 远程控制功能的检测可通过在人机界面处发出指令，同时在相应的被监测设备现场检查是否按照指令动作及动作结果是否满足要求来完成。对于有设备状态反馈的监测系统，还要通过检查人机界面上的设备状态反馈确认远程控制功能是否满足要求。

7.2.5 通过系统联调、检查监测与控制系统整体控制策略及控制逻辑，主要包括以下方面：

1 启停设备，各相关设备与执行机构动作的顺序应符合设计要求且各点位状态正常；

2 人为制造现场控制器失电，重新恢复送电后，控制器应能自动恢复失电前设置的运行状态；

3 人为制造子系统与监测控制系统通信网络中断，待恢复后，现场设备应保持正常的自动运行状态，且监测与控制系统应出现报警信号并记录离线故障；

4 通过应用系统软件改变被控设备工况设定值，各相关执行机构的动作方向和被调参数的变化趋势应符合设计要求；

5 对各机电设备的控制程序进行模式切换时，被控机电设备应按照设计功能需求和预置逻辑的要求投入使用且正确联动；

6 在控制状态下，提取系统设定参数、历时运行参数与反馈参数，三者的变化趋势应符合设计逻辑，控制响应时间符合要求。

7. 机组运行过程中出现数据错误或严重偏离设定逻辑的情况时，应及时出现报警信号与记录故障原因。

【条文说明】控制逻辑检测要求。

4 由于系统惰性，工况设定值改变时，执行机构的动作可能发生程度不一的延迟，应根据系统实际响应时间判断执行机构的动作是否符合设计要求；

5 进行模式切换前，应根据设计图纸、设备手册等资料梳理各模式下各参数的设定情况，对运行参数的变化有预判；

6 控制状态指机组设备在常规工况运行时，各项重要运行参数被监测的状态。

7.2.6 暖通空调控制系统调适应符合下列要求：

1 冷源系统的启停应实现自动联锁。开机时，按照冷冻水电动阀、冷冻水泵、冷却水电动阀、冷却水泵、冷却塔风机、冷水机组的顺序进行验证，停机时按相反顺序进行验证。

2 冷冻水泵、冷却水泵能够进行变流量控制；

3 根据系统实际负荷的变化，实现冷水机组的出水温度自动控制；

4 根据系统实际负荷的变化和冷水机组的运行特性，自动选择冷水机组，并进行冷水机组的加、减载；

5 根据室外环境温湿度和冷却塔的进出水温，自动控制冷却塔的运行台数。

【条文说明】本条对空调系统自动控制功能的要求。暖通空调系统调适时，应对自控功能进行验证。调适后，系统应能够根据室外气象参数、系统运行参数等数据，自动调节运行状态，实现节能运行。

1 冷源系统设备的开关机顺序，应符合系统运行的要求；

2 在设计选用冷水机组时一般根据全年最大负荷来选择，由最大负荷确定输配设备的选型和冷水机组的设计出水温度。然而，一年中系统达到最大负荷的时间往往很短，机组多数时间在部分负荷工况下运行。此时，输配系统常出现“小温差、大流量”运行的情况，对冷冻、冷却水进行变流量控制，可减少输配能耗；

3 部分负荷工况下运行时，如采用较高的冷冻水温度，可以大大提高机组的效率。一般每提高出水温度1℃，冷水机组能耗约可降低相当于满负荷能耗的1.75%。在制定冷水机组出水温度时，同时需根据建筑物除湿负荷的要求，保证室内除湿的设计使用要求。

4 对于具有多台冷水机组的系统，特别是不同规格机组搭配的系统，不同规格机组的运行特性不同。若控制系统能够根据实际的负荷和机组的运行特性，自动选择高效的冷水机组，将能够提高冷源系统的运行能效，实现系统的节能运行。

5 冷却水进水温度影响冷水机组的性能，一般情况下，冷却水温度越低，机组效率越高。冷却塔出水温度与空气湿球温度密切相关，在一定空气湿球温度下，冷却塔的出水温度能够达到某一极限温度范围，即使增加冷却塔的运行数量，其出水温度也无法再降低。因此，控制系统应能够根据室外气象环境，控制冷却塔的运行台数，不能盲目增加冷却塔的运行数量。

7.2.7 照明控制系统调适应符合下列要求：

1  照明控制系统控制策略应按控制设计要求进行功能验证。

2  核查市电停电或其他突发事件发生时，相应照明回路的联动配合功能。

【条文说明】照明控制系统的控制策略是实现照明调适的重要技术手段，因此对于照明控制系统的调适，最主要的就是要核实其是否可以按设计要求正确实现控制策略，适当的照明在突发事件发生时的安全保障作用相当重要，故应核查控制系统在突发事件发生时的配合功能。

7.2.8 电梯、自动扶梯及自动人行道控制系统调适应符合下列要求：

1 电梯、自动扶梯及自动人行道的控制策略应按控制设计要求进行功能验证。

2 在现场模拟故障，在工作站进行故障报警、记录和打印功能验证。

【条文说明】电梯、自动扶梯及自动人行道控制系统的控制策略是实现电梯、自动扶梯及自动人行道节能和客流疏导有着重要作用，因此对于电梯、自动扶梯及自动人行道控制系统的调适，最主要的就是要核实其是否可以按设计要求正确实现控制策略，电梯、自动扶梯及自动人行道发生故障时容易造成人流拥挤甚至安全事件，故应核查电梯、自动扶梯及自动人行道发生故障时该控制系统的报警与记录功能。

## 7.3 监测与控制系统运行维护

7.3.1 应组建专业监测与控制系统运行维护团队，具备利用反馈数据与各子系统运行数据对系统运行情况做出准确判断、并采取正确控制手段的能力。

【条文说明】维护团队宜采用专业调适咨询团队或具备专业系统运行维护工作经验的团队，维护团队的专业储备宜涵盖各子系统的基本运行维护。

7.3.2 进行监测与控制系统与被集成系统维护时，应将被维护系统调至本地状态，并做好带电操作的防护工作及紧急处理措施。

7.3.3 传感器应进行定期的维护保养，维护周期宜为一个月至三个月。维护应包括以下内容：

1 在应用系统软件界面上查看故障报警标识和记录数值；

2 检查传感器的连接和工作情况；

3 清理敏感元件的杂物及污垢，对部分元件进行防腐处理；

4 检查传感器的供电情况。

【条文说明】传感器维护保养周期的确定需考虑测量仪表定期检验周期、传感器的实际无故障运行时间、设备种类和现场部署情况。定期的维护保养，有利于提高实际的无故障运行时间并保证监测效果。

1 应用系统软件界面数值显示正常、无故障报警信息，可初步判断传感器工作正常；

2 确保部署现场符合验收合格要求，如安装稳固、接线正确、电源电压正常稳定等；

3 敏感元件受污，会直接影响测量结果，需要定期清洁并采取必要的防腐措施；

4 电池供电需定期检查更换。

7.3.4 执行器应进行定期的维护保养，维护周期宜为三个月至六个月。维护应包括以下内容：

1 进行机械润滑及防腐处理；

2 在应用系统软件界面上查看故障报警标识；

3 检查执行器的接线和工作情况；

4 检查执行器的供电情况。

【条文说明】执行器维护保养内容。

2 应用系统软件界面无故障报警信息，且显示执行器相关控制参数正常响应，可初步判断执行器工作正常；

3 包括执行器部件结合牢固、能完全打开和关闭、执行动作快速正确、调节过程稳定、反馈信号正确等。

7.3.5 控制器应进行定期的维护保养，维护周期宜为三个月至六个月。维护应包括以下内容：

1 检查工作环境；

2 检查控制器的接线和工作情况；

3 检查控制器的供电情况；

4 清理控制器箱内的灰尘和杂物。

7.3.6 当系统相关元件发生故障时，应向监测与控制系统发送故障维修提示。

7.3.7 应对监测与控制系统反馈的设备运行与能耗监测数据进行记录分析，以此为依据对整个系统的控制运行进行周期性的优化调整。

【条文说明】本条要求监测与控制系统具备历史数据存储功能。根据硬件的数据存储能力、存储容量和功能要求，合理设定采样周期与长度，使数据质量满足分析需求。

7.3.8  暖通空调监测系统应对以下参数进行监测：

1 系统及设备安全参数；

2 主要设备的电压、电流和功率；

3 室内温度、湿度、CO2浓度；

4 室外温度、湿度；

5 冷（热）源机组的空调供回水温度、冷却水供回水温度、设备水阻；

6 冷（热）源系统的冷（热）水流量、空调供回水温度；

7 主要末端设备的水阻、过滤器压差；

7.3.9 电气监测系统应对以下参数进行监测：

1 《地铁设计规范》（GB50157）要求的参数以及变压器低压侧的功率因素、三相电压不平衡度、电压畸变率等；

2 电梯、自动扶梯及自动人行道的运行状态、运行时长、故障次数、故障时长等；

7.3.10 给水排水监测系统对以下参数进行监测：

1 给水系统的水质、水量；

2 各系统补水量，包括空调系统、直饮水系统等；

# 8  调适与运行维护管理

## 8.1 一般规定

8.1.1运营单位的运营管理规章制度应满足现行标准《地铁与轻轨系统运营管理规范》 CJJ/T170的要求。

【条文说明】地铁运营单位根据标准《地铁与轻轨系统运营管理规范》 CJJ/T170的要求，制定地铁设备、设施（包括暖通空调系统、电气系统、给排水系统、监测与控制系统等设备设施）的运营管理制度，以确保系统安全有效而节能运行。

8.1.2 各设备与系统的调适、运行维护资料应完整，主要设备的性能参数、安装调试交验手册、竣工资料、操作手册、维护保养手册、图纸和培训手册等基础资料完整。

【条文说明】地铁系统设备技术先进，管理复杂，设备、设施交付使用前，施工单位需将主要设备的性能参数、安装调试交验手册、竣工资料、操作手册、维护保养手册、图纸和培训手册等资料统一移交给地铁运营单位，以确保地铁运营期间，方便运营单位查阅和管理。

8.1.3 地铁节能调适与运行维护应根据地铁工程的实际情况编制技术手册。

【条文说明】运营单位所编制的技术手册应涵盖地铁暖通空调系统、电气系统、给排水系统、监测与控制系统等设备设施的运行使用和维护维修等技术文件，指导运营单位对相关设备设施的运行和维护。

8.1.4 运营单位应根据本规程，编制节能运行管理制度体系。

【条文说明】运营单位应对能耗重点项目的机电设备、照明系统的节能要求，制定节约能源的管理办法和有效技术措施，及设备运行操作规程，确保节能计划落实。

8.1.5运营单位宜实施能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩，工作考核体系中包含能源资源管理激励机制。

【条文说明】地铁运营单位为节约运行能耗并降低能源消耗费用，通过建立能源消耗评价和改进机制，对降低能源消耗的管理方式采取能源资源管理激励机制并进行奖励，该机制的实施也将有助于推行节能效果的新技术和新设备的应用和研发。

## 8.2 调适管理

8.2.1 地铁节能调适团队宜包括专业调适顾问、地铁运营方代表、机电系统设计单位、机电系统施工承包商、智能化系统施工承包商、主要机电设备供应商等，调适完成后宜由第三方检测评估单位对调适结果进行检测评估。

【条文说明】地铁节能调适团队是由设计方、施工方、运营方、设备方和咨询，多方组成的专业技术团队，主要是针对地铁用能设备的进行调适，使其高效稳定运行。在调适完成后可由第三方检测评估单位对调适效果进行评价，为进一步完善运行效果提供支撑。

8.2.2 节能调适团队应与地铁方确认地铁调适需求，提出明确的调适目标，编写项目需求书。

【条文说明】项目需求书为调适基准、质量、工程交付、进度安排提供确切的参考和标准，应准确反映实际需求。其中宜明确列举和定义可调适的系统和部件，以及这些系统、部件的运行性能和标准调适目标。

8.2.3 调适团队应做好调适过程记录，调适完成后整理机电系统调适资料、信息，建立系统手册，并编制调适报告。

【条文说明】调适过程的检查、测试、验证工作过程及结果、均应以表格、照片等形式详细记录，并记录出现的问题及解决措施。调适完成后，应及时编制各阶段调适进度报告及调适总报告。

8.2.4 调适完成后，地铁运营方应组织验收，并形成验收记录。

【条文说明】在地铁调试完成后，地铁运营方组织专家团队对调适结果进行验收和评价，并应对验收成果形式记录。

8.2.5 地铁站正式投入运行前，调适团队应对运营管理人员进行培训。

【条文说明】在地铁站正式投入运营运行前，地铁运营单位应重视员工的管理和培训，为确保运行质量，地铁运行管理人员应接受调适团队组织的培训教育。

## 8.3 运行与维护管理

8.3.1 运营单位应制定完善的运行维护管理制度、操作规程、和培训制度。

【条文说明】运行维护管理制度、操作规程和培训制度应根据设备、设施的功能和用能特点，制定科学合理的管理制度和操作规程，以及对运行管理人员有针对性的培训制度，运营单位必须有专职的部门或机构负责教育培训工作。

8.3.2 运营单位应合理配置专业技术人员，建立完善的运行维护管理人员培训档案，对运行维护技术与操作人员权限进行管理与记录。

【条文说明】地铁运行人员必须定期接受业务技能和综合教育培训，对于有专业特殊要求的岗位须持证上岗，因不同岗位作用的差异性，需要配置不同专业的技术人员，且他们所接受的培训教育内容也有所不同，因此技术人员的操作权限也会不同，这也需要运营单位建立完善的培训档案和管理记录。根据项目的实际情况开展培训，培训档案中可包括暖通空调系统、电气系统、给排水系统在监测与控制系统上的监测与控制点位说明、控制规则、操作规程与权限等。具体内容不做严格限制。

8.3.3 运营单位应建立完善的技术档案资料，包括接管验收资料、调适记录及报告、基础管理措施、运行维护记录等。

【条文说明】地铁运营单位的技术档案资料应包含接管验收资料、调适记录及报告、基础管理措施、运行维护记录等，并由运营方保管，其中接管验收资料是交付使用前，由施工方向运营方提供；调适记录及报告由调适团队提供给运营单位；基础管理措施、运行维护记录由运营单位自行制定并执行。

8.3.4 地铁站定期维护所必要的仪器、仪表和工具清单应做好记录及备份，并定期进行校验。

【条文说明】运行管理人员定期维护要有完善的规章制定，并配备相应的仪器、仪表和工具，满足正常的设备维护维修保养工作要求，对于使用频繁、精度要求较高并容易发生漂移的仪器和仪表进行校验。

# 9.节能运行效果评估

9.0.1 运营单位应定期对地铁站节能运行情况进行评估，评估间隔时间不应超过1年，宜根据用能系统运行的周期及特点进行评估。

【条文说明】为了解地铁站设备、设备系统的运行状况，及时发现存在的问题，宜根据系统的运行周期及特点，对运行情况进行评估，评估间隔不应超过1年，评估内容可包括设备、系统运行的基本状态、能效水平等。

9.0.2 进行节能运行效果评估前，应对公共区域、设备与管理用房的温湿度、二氧化碳浓度、照度等参数进行检测，并应符合本规程第3.0.2 条和相关设计要求。

【条文说明】节能工作应该在保证室内物理环境满足要求的前提开展，进行节能运行效果评估前，应先对室内物理环境进行检测，在室内物理环境满足要求后，再开展节能运行效果评估。检测的室内物理环境参数应包括公共区域、设备与管理用房的温湿度、二氧化碳浓度、照度等参数，检测结果应满足《地铁设计规范》 GB/T 50157规定的要求。

9.0.3 运营单位应根据评估结论调整用能系统的运行策略，并对数据异常的用能系统进行核查、维护。

【条文说明】为保证用能系统的节能运行效果，提高运行效率，运营单位应根据评估结论，结合用能系统的使用需求及特点，对运行策略做相应的调整，使用能系统能够更好的节能运行。对于评估时发现的异常数据，应及时对异常数据进行核查。对于因传感器故障等原因引起的数据异常，应及时进行维修或更换；对于其它原因引起的数据异常，如用能系统及管网的跑冒滴漏等问题，应及时查找原因、排除故障。

9.0.4 地铁站节能运行评估内容应包括以下内容：

1 地铁站能源资源消耗状况；

2 暖通空调系统及设备运行状况、能效情况等；

3 电气系统运行状况

4 给排水系统运行状况；

5 监测与控制系统运行状况。

9.0.5 地铁站节能运行评估应根据用能系统运行记录台账、能耗数据报表，结合用能系统基本运行参数的测试数据，评价分析用能系统的功能性运转情况、能效情况。

【条文说明】用能系统运行记录反映了系统一段时期内的运行状况，能耗数据报表则反映了这段时期内能源消费情况。评估时，以用能系统运行记录、能耗数据台账分析为主，用能系统基本运行参数测试为辅的方式评价分析用能系统的功能性运转情况、能效情况，找出用能系统运行过程中的常见问题，指导用能系统运营维护工作的开展，从而保障建筑用能系统的日常高效运转。

9.0.6 地铁站能源资源消耗状况，应按下列规定进行分析评价：

1 对同一线路各站点的总能耗、单位服务量能耗、用能系统效率进行对比分析；

2 对同一站点的总能耗、单位服务量能耗、用能系统效率进行同比分析评价。

【条文说明】一般情况下，同一线路的各个站点建设时间相同，设备系统的使用时间相近，可对各个站点按月、年对总能耗、单位服务量能耗（包括人均能耗、人均水耗等）、用能系统效率进行对比分析；同时，对于同一站点，还可按月、年、供冷季进行同比分析；通过分析这些指标是否符合使用人数、气候变化规律，评估是否存在浪费现象。

9.0.7 空调系统应对冷（热）源系统、输送系统运行效率进行测试评估，并符合下列规定：

1 冷冻水泵、冷却水泵运行效率应不低于额定值的80%；

2 冷水机组运行能效应不低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求：

3 冷源系统运行能效应不低于下表的要求：

表9.2.4-1 综合制冷性能系数指标（SCOP）

| 类型 |  | 名义制冷量CC （kW） | 约束值 | 引导值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 3.6 | 4.0 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 3.7 | 4.1 |
|  |  | 528<CC<1163 | 4.1 | 4.6 |
|  |  | CC≥1163 | 4.4 | 4.9 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 4.2 | 4.7 |
|  |  | 1163<CC<2110 | 4.5 | 5.0 |
|  |  | CC≥2110 | 4.6 | 5.2 |
| 风冷/蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 2.7 | 3.0 |
|  |  | CC>50 | 2.9 | 3.2 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 2.9 | 3.2 |
|  |  | CC>50 | 3.0 | 3.4 |

【条文说明】《绿色建筑评价标准》GB/T50378中，对机组能效指标评分规则，以《公共建筑节能设计标准》GB 50189的为基准，提高12%为满分。参照该方法，冷源系统综合制冷性能系数约束值取《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中各气候区的最大值，引导值按提高12%进行确定。

9.0.8 供配电系统应对电能质量、功率因数进行测试评估，并符合本规程第5.2.2条的要求。

【条文说明】电能质量和功率因数直接影响供配电系统的效率，评估时应对功率因数、各相负荷比、电压偏差、三相电压不平衡度、谐波、电压畸变率等进行测试。

9.0.9 车站各场所的照明功率密度应符合现行轨道交通照明标准《城市轨道交通照明》 GB/T 16275和《建筑照明设计标准》 GB50034目标值的要求。

【条文说明】随着LED等新型照明技术的出现及发展，照明灯具光效不断提升，在满足照度的前提下，照明功率密度不断降低。因此，本条要求照明功率密度要达到《城市轨道交通照明》 GB/T 16275和《建筑照明设计标准》 GB50034目标值。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

    - 《声环境质量标准》GB 3096

    - 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

    - 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

    - 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

    - 《建筑照明设计标准》 GB 50034

    - 《供配电系统设计规范》GB 50052

    - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

    - 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

    - 《民用建筑节水设计标准》GB 50555

    - 《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1

    - 《电能质量：电压波动和闪变》GB/T 12326

    - 《组合式空调机组》GB/T 14294

    - 《电能质量：公用电网谐波》GB/T 14549

    - 《电能质量：三相电压不平衡》GB/T 15543

    - 《城市轨道交通照明》GB/T 16275

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《城市污水再生利用  城市杂用水水质》GB/T 18920

    - 《城市轨道交通运营管理规范》GB/T 30012

    - 《地铁设计规范》 GB/T 50157

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

    - 《节水型生活用水器具》CJ164

    - 《地铁与轻轨系统运营管理规范》CJJ/T 170