T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑木结构用防火涂料应用技术规程

Technical specification for fireproof coatings for building wood structure

（征求意见稿）

202X年X月

中国工程建设标准化协会标准

建筑木结构用防火涂料应用技术规程

Technical specification for fireproof coatings for building wood structure

主编单位： 应急管理部四川消防研究所

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发（2018年第二批工程建设协会标准制订、修订计划）的通知》（建标协字[2018]030号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分6章和1个条文说明，主要内容包括：总则、术语及定义、基本规定、施工质量控制、工程验收、维护与保养。

本规程由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会归口管理，由应急管理部四川消防研究所（地址：成都市金牛区金科南路69号，邮编610036）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄往解释单位。

主编单位：应急管理部四川消防研究所

参编单位：XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

主要起草人：XXX  XXX   XXXX

XXXX XXX

主要审查人：XXXX XXX XXX XXX XXX

- 目   次

1  总则	1

2  术语与符号	2

2.1  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  面漆及涂料选型	3

4  施工质量控制	4

4.1  一般规定	4

4.2  进场检验	4

4.3  施工要求	4

5  工程验收	6

5.1  一般规定	6

5.2  主控项目	6

5.3  	一般项目	7

6  维护与保养	8

6.1  一般规定	8

6.2  涂层保养	8

附录A  材料进场验收表	9

条文说明	12

2  术语与符号	14

4  施工质量控制	17

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Definitions	2

2.1  Terms	2

3  Basic provisions	3

3.1  General Requirements	3

3.2  Top coat and coating selection	3

4 Construction quality control	4

4.1  General Requirements	4

4.2  Mobilization Inspection	4

4.3  Construction Requirements	4

5  Project Acceptance	6

5.1  General Requirements	6

5.2  Main Control Items	6

5.3 General Items	7

6  Maintenance	8

6.1  General Requirements	8

6.2  Coating Maintenance	8

Appendix A  a material mobilization acceptance form	9

Addition: Explanation of Provisions	9

# 1  总则

1.0.1	为确保木结构防火涂料满足木结构建筑防火要求，预防和减少木结构建筑火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规程。

1.0.2	本规程适用于新建、改建、扩建(含内装修)的工业与民用建筑中木结构构件的防火涂料涂装的设计、施工与验收。

1.0.3	木结构防火涂料涂装的设计、施工与验收，除应符合本规程的要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语与符号

2.1  术语

2.1.1	木结构防火涂料 fire resistive coating for building wood structure

施涂于建（构）筑物木结构构件表面，能形成耐火隔热保护层，以提高木结构耐火极限的涂料。

2.1.2	建筑木结构用阻燃涂料finishing fire-retardant  coating for timber structure in building

施涂于建筑物木结构表面以延长基材引燃时间与减低火焰蔓延速度的涂料。

2.1.3	饰面型防火涂料finishing fire-retardant paint

涂刷于建筑物木结构表面，能形成具有防火阻燃保护和装饰作用涂膜的涂料。

2.1.4	阻燃处理剂  fire retardant for combustible base

涂刷于建筑物木结构上以提高其燃烧性能等级的一种溶液或乳液。

2.1.5	按使用场所分

室内木结构防火涂料：用于建筑物室内或隐蔽工程的木结构表面的防火涂料；

室外木结构防火涂料：用于建筑物室外或露天工程的木结构表面的防火涂料。

2.1.6	按分散介质分

水基性木结构防火涂料：以水作为分散介质的木结构防火涂料；

溶剂性木结构防火涂料：以有机溶剂作为分散介质的木结构防火涂料。

2.1.7	按防火机理分

膨胀型木结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的木结构防火涂料；

非膨胀型木结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的木结构防火涂料。

# 3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1	木结构构件的耐火极限要求，应根据《建筑设计防火规范》GB50016、《木结构设计规范》GB50005、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的要求及其他现行有关国家标准的要求确定。

3.1.2	柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同，楼盖支撑和楼面桁架的设计耐火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。

3.1.3	木结构防火保护设计应明确选用的木结构防火涂料类型和涂装范围，可通过实验确定木构件表面的炭化速度，扣除炭化层后的剩余截面留有一定的富裕度，保证木构件的防火安全。

3.1.4	木结构防火涂料应具备相应耐火等级的型式检验报告或相关消防产品认证证书。

3.1.5	未经稀释的产品的最小设计用量，饰面型防火涂料不得低于500g/m2，阻燃处理剂不得低于150g/m2。经木结构防火涂料涂饰的木质材料，燃烧性能等级应能达到GB8624规定的B1级。

3.1.6	对选定的阻燃处理剂产品，应核算产品的设计用量。

3.2  面漆及涂料选型

3.2.1	宜选用丙烯酸类、环氧类面漆作为木结构防火涂料面漆，不宜选用调和漆作为木结构防火涂料面漆。膨胀性防火涂料宜选用双组份环氧类面漆，非膨胀型防火涂料宜选用磷酸锌环氧类面漆。

3.2.2	隐蔽处的木质材料类建筑物木结构或基材表面不做其他加工处理的部位，宜选用饰面型防火涂料进行防火保护；表面直接暴露的木质材料类建筑物木结构，宜选用透明的饰面型防火涂料或阻燃处理剂进行防火保护。

3.2.3	对于直接暴露在火中的连接节点，在连接件表面涂刷耐火极限为1.0h的防火涂料。

# 4  施工质量控制

4.1  一般规定

4.1.1	施工单位应根据现场环境和木结构防火涂料的说明书，制定涂装作业专项施工方案。

4.1.2	木结构防火涂装的施工，应按照批准的设计文件和施工技术标准进行，不得随意更改，确需改动的，应由原设计单位出具设计变更通知单，并报经原审核或备案的机构核准。

4.1.3	注意保护已经施工的防火涂料涂层，如有损坏，应铲除被损坏的涂层，并按原设计要求进行修补。

4.2  进场检验

4.2.1	木结构防火涂料进入施工现场后，应由监理工程师组织现场见证取样。

4.2.2	一个检验批内的防火涂料应该是同一批次的原料由相同的生产工艺生产出的产品。

4.2.3	进场检验可以选择对防火涂料质量影响重大的具有A类缺陷的项目进行检验，其技术指标应符合《饰面型防火涂料》GB 12441和《建筑木结构用阻燃涂料》JG/T 572的规定。

4.2.4	膨胀型防火涂料的膨胀倍数应符合GA588的规定。

4.3  施工要求

4.3.1	木结构的防火施工，应在建筑物木结构的产品质量验收合格后进行。

4.3.2	在对建筑物木结构进行防火施工前，应将基材表面的灰尘、油渍、水渍等杂质清理干净。

4.3.3	施工前，建筑物木结构的质量含水率不应超过12%。

4.3.4	建筑物木结构防火施工的环境温度和相对湿度应符合产品说明书的要求。当产品说明书无要求时，施工环境温度宜在5℃～35℃之间，相对湿度不应大于85%，且空气应流通。雨雪天不宜施工。

4.3.5	在对建筑物木结构进行防火处理时，也可采用阻燃处理剂通过浸泡或喷涂的方式进行处理。

4.3.6	在对建筑物木结构进行防火处理时，应使用饰面型防火涂料或阻燃处理剂对材料的所有表面进行涂刷，双层或多层材料应在复合前分层涂刷。

4.3.7	在建筑物木结构表面涂刷饰面型防火涂料时，至少应分两次进行，并且第二次涂刷应在第一次表干后进行。未稀释的涂料总用量应不低于0.5kg/m2，并保证涂刷均匀。

4.3.8	在建筑物木结构表面涂刷阻燃处理剂时，至少应分两次进行，并且第二次涂刷应在第一次表干后进行。阻燃处理剂应浸透到建筑物木结构内部，未稀释的处理剂总用量应大于0.15kg/m2，并保证涂刷均匀。

4.3.9	在建筑物木结构防火保护施工时，应采取同样的材料和工艺制作燃烧性能见证试验样品备查。待样品养护完成后，应送至具备相应资质的检验机构进行检验。

4.3.10	饰面型防火涂料施工完成后，施工单位质检员应检查处理后基材的外观和涂料的抗裂性是否符合要求；阻燃处理剂施工完成后，施工单位质检员应检查处理后基材的外观是否符合要求，并及时做好检查记录。

# 5  工程验收

5.1  一般规定

5.1.1	木结构防火涂料工程施工质量的验收应在施工单位自检的基础上，按照检验批进行。按照防火保护施工面积，每 500m2 划分为一个检验批，不足 500m2 也宜划分为一个检验批。防火施工面积超过 10000m2 的工程宜由专业检验机构进行检验，取得检验报告后再组织工程验收。

5.1.2	木结构防火涂料工程应作为一个独立的分项工程进行验收，也可与建筑工程质量验收同步进行。工程验收应在施工单位自检或专业检验机构检验后，由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行。

5.1.3	木结构防火涂料工程的验收应核查下列资料，并纳入工程竣工技术资料：

1	木结构构件的防火设计文件；

2 木结构防火涂料的产品性能检验报告、产品认证证书、《工程物资进场报验表》、《材料、构配件进场检验记录》、见证检验报告；

3	施工记录和工程施工质量的检查记录；

4	隐蔽工程的检查记录和中间验收记录；

5	检验批的验收记录。

5.1.4	木结构防火涂料工程验收时应依据资料核查、材料见证检验、工程施工质量检验和现场检查等四方面的结果，判定工程质量是否合格。当施工符合设计文件的要求、施工的有关资料经审查全部合格、施工过程全部符合要求、材料见证检验结果和工程施工质量检验结果全部合格且现场检查无质量缺陷时，工程验收应为合格。否则，判定工程验收不合格。

5.1.5	当工程验收不合格时，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定进行处理。

5.2  主控项目

5.2.1	木结构防火涂料施工后的涂层厚度应符合设计要求。

检查数量：木结构防火涂料施工至达到设计厚度，并按照产品说明书的要求达到养护期后，按GA588的规定每检验批检查 10~20%，且同类构件一般不应少于 3 件。

检查方法：随机抽样检查，核查检查记录。

5.2.2	经防火处理后的可燃性基材的燃烧性能等级应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：核查见证检验报告。

5.3  	一般项目

5.3.1	木结构防火涂料施工前，基层表面不应有灰尘、油渍或其他影响产品施工质量的杂物附着，符合设计文件要求和施工要求。

检查数量：按构件数抽查 10%，且同类构件不应少于 3 件。

检查方法：核查基层处理设计文件和施工记录。

5.3.2	防火涂料施工完成后表面应均匀平整，不应有误涂、漏涂、脱层、空鼓、开裂、明显凹陷、粉化松散等外观缺陷。

检查数量：按构件数抽查 10%，且同类构件不应少于 3 件。

检查方法：观察检查。

5.3.3	阻燃处理剂施工完成后的可燃性基材应表面均匀、色泽一致、无阻燃剂颗粒析出。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

# 6  维护与保养

6.1  一般规定

6.1.1	防火涂料涂层是阻燃功能涂层，须保持涂层的完整和长期附着在基材上。防火涂料涂层的耐久性，是防火阻燃性能耐久性的保障。

6.1.2	用防火涂料进行阻燃保护的建筑，在施工后一年内应进行两次检查，一年后每年进行一次检查。检查的内容包括：涂层开裂、剥落现象。

6.1.3  防火涂料涂层有严重开裂、剥落的，应进行再次防火涂料施工。

6.1.4	防火涂料涂层发现有轻微龟裂、开裂，应再次喷（涂）面漆保护。

6.2  涂层保养

6.2.1	木结构建筑外立面应用的防火涂料，因长时间风吹雨淋和日晒及冷冻、高温影响，面漆会老化、损坏。在防火涂料涂层老化变质初期，再次喷（涂）面漆，使防火涂料涂层得到保养。

6.2.2	在建筑室内使用防火涂料，宜根据面漆老化程度进行再次喷（涂），使用后10年后应再次喷（涂）面漆保养防火涂层。

6.2.3	防火涂层的阻燃性能检验，应在建筑喷（涂）防火涂料施工过程中，准备数块与建筑材料同质的木板，进行同量喷（涂）为检测阻燃性能的样板，同时在建筑相同的环境中保存，间隔一年对样品进行明火烧试，验证阻燃性能是否丧失。

# 附录A  材料进场验收表

## A.0.1  工程物资进场报验表

表 A.0.1	工程物资进场报验表

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现报上关于__________________________________________ 工程的物资进场检验 记录，该批物资经我方检验符合设计、规范及合约要求，请于批准使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 | 主要 规格 |  | 单位 | 数量 | 选样报审表编号 |  | 使用部位 |
| 附件： 名 称 页 数 编号 1. □ 出厂合格证 页 2. □ 生产单位质量检验报告 页 3. □ 生产单位质量保证书 页 4. □ 进场检验记录 页 5. □ 进场复试报告 页 6. □ 备案情况 页 7. □ 页 申报单位名称： 申报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检验意见： □有 / □无 附页 施工单位名称： 技术负责人（签字）： 审核日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 审定结论： □同意 □补报资料 □重新检验 □退场 监理单位名称： 监理工程师（签字）： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写。

## A.0.2  材料、构配件进场检验记录

表 A.0.2	材料、构配件进场检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 |  | 规格型号 |  | 进场数量 | 生产单位 |  | 检验项目 |  | 检验结果 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  | 检验员 |  |
|  | 监理（建设） 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求”。

引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016

2 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354

5 《饰面型防火涂料》GB 12441

6 《建筑构件用防火保护材料通用要求》GA/T 110

7 《水基型阻燃处理剂》GA 159

8  《消防产品现场检查判定规则》GA 588

9 《建筑木结构用阻燃涂料》JG/T 572

中国工程建设协会标准

木结构防火涂料应用技术规程

T/CECS XXX—202X

条文说明

- 目   次

1  总则	14

3  基本规定	15

3.1 一般规定	15

3.2面漆及涂料选型	15

4.1  一般规定	17

4.2  进场检验	17

4.3  施工要求	17

5  工程验收	19

5.1  一般规定	19

5.2  主控项目	19

5.3  一般项目	19

6  维护与保养	20

6.1  一般规定	20

6.2  涂层保养	20

1  总则

1.0.1  本条说明了制定本规程的目的。木结构构件防火涂料的涂装存在面漆及防火涂料选用不当、质量控制不力及验收标准不统一等问题，以至于涂装后难以达到设计要求。木结构防火涂料涂装作为提高木结构构件耐火性能的一种主要方式，必须制定出在设计、选型、施工和验收等方面具有可操作性的应用技术规程，统一各环节的技术标准。

1.0.2  本条说明了规程的适用范围。本规程适用于木结构防火涂料涂装设计、施工和验收。

1.0.3  本条明确本规程与相关标准之间的关系。

# 2  术语与符号

2.1  本条规定了木结构防火涂料的定义。

2.2  本条规定了木结构防火涂料的分类，以便于设计、施工时的选型。

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1	GB50016《建筑设计防火规范》、GB51249《高层民用建筑设计防火规范》和其他一些规范中对各种结构构件的耐火极限已作出了规定，在实际设计中应结合具体建筑的情况，给出各部位木结构构件的耐火极限。

3.1.2	目前，在建筑设计中很少明确指出各建筑部位及结构构件的耐火极限。而同样级别的建筑中由于结构性质的不同，其耐火极限要求也各不相同。因此，本规程规定设计单位应明确给出各结构构件的耐火极限要求，特别是屋面的檩条的耐火极限应予以明确。

3.1.3	根据现行消防产品生产的管理模式，木结构防火涂料生产企业需在取得型式检验报告和消防产品认证证书后，方可生产、销售木结构防火涂料产品。

3.1.4	本条规定是为了保证工程中应用的建筑防火涂料（板）产品的可靠性以及指导正确施工而制订的。防火涂料产品的优劣直接决定了建筑构件和材料的防火性能，把好产品质量关是保障工程质量的重要环节之一。目前的防火涂料产品品种繁多、质量参差不齐，因此在选择使用防火涂料产品时，必须选用经过行业主管部门认可的、经过成熟应用的、技术资料齐全的产品。材料的进场验收作为对产品质量控制的第一步至关重要。本条所要求的技术文件是确保产品质量和施工质量的基本前提。

3.1.5	与钢结构防火涂料和混凝土结构防火涂料不同，饰面型防火涂料和阻燃处理剂在工程中的应用不能以厚度作为评价指标。但相关的产品标准中给出了基本用量的要求，本规程将其引用过来作为设计参考用量。

3.1.6	与钢结构防火涂料和混凝土结构防火涂料的设计一样，本规程同样要求在选定饰面型防火涂料和阻燃处理剂产品后重新设计实际的用量。

3.2面漆及涂料选型

3.2.1室外或露天工程的木结构防火涂料，环境条件苛刻，应选用面漆，不同类型的面漆的热膨胀系数与木结构防火涂料本身的热膨胀系数不一致，结构尺寸较大的木结构，其防火涂层容易开裂、空鼓，必须选择合适的型号和种类。

3.2.2	室外或露天工程的木结构防火涂料，必须选择合适的型号和种类。

3.2.3	连接节点的防火涂料必须能达到耐火1h。

# 4  施工质量控制

4.1  一般规定

4.1.1	施工单位应根据具体工况和产品施工工艺要求，制定出可行的施工方案并严格执行，施工过程中，应对施工过程做出详细记录。

4.1.2	随着科学技术的发展，新材料新产品日益增多，由于规范的制定具有一定的滞后性，为了保证新材料新产品得到应用，在通过实验获得可靠数据或有实验证明的前提下，征得设计部门同意，是可以采用的，就施工过程而言，应按照设计文件的规定施工。

4.1.3	本条规定了木结构防火涂层被后继施工所损坏后的处理办法。

4.2  进场检验

4.2.1	本条规定了木结构防火涂料进入施工现场后，应进行现场见证取样、送检。

4.2.2	本条规定了防火涂料的检验批。

4.2.3	本条规定了一个检验批内的防火涂料应该是同一批次的原料由相同的生产工艺生产出的产品。

4.2.4	进场检验是否做全项检验或只作重要项目检验，由业主及监理决定。 GA588《消防产品现场检查判定规则》中“6.14.1 饰面型防火涂料”为现场快速判定方法。

4.3  施工要求

建筑木结构的防火施工指两方面内容，一方面是饰面型防火涂料的施工，另一方面是阻燃处理剂的施工。

4.3.1	为了确保可燃性基材的产品质量符合设计要求，必须在进场验收合格后再进行防火保护施工。这是可燃性基材防火施工的前提条件。

4.3.2	本条规定是为了确保饰面型防火涂料或阻燃处理剂施工后的防火效果和粘结或渗透效果而制订的。

4.3.3	基材的含水率过高会影响防火处理的施工质量和粘结或渗透效果，难以保证防火性能的长期可靠性，因此本规程对基材的含水率提出了要求。

4.3.4	本条规定是对饰面型防火涂料和阻燃处理剂施工的一般环境条件要求。为了保证可燃性基材防火保护施工的工程质量，施工过程中应严格遵守本条规定，以使产品具有良好的粘结或渗透能力。

4.3.5	本条提出了对可燃性基材利用阻燃处理剂进行防火处理的方式。

4.3.6	本条具体提出对木质材料类可燃性基材进行防火处理时须对所有表面都进行处理的要求，以保证被处理的材料具有理想的防火效果。

4.3.7	本条规定是对饰面型防火涂料施工工艺的基本要求和涂料最低用量的要求。

4.3.8	本条规定是为了确保阻燃处理剂的阻燃效果而制订的。

4.3.9	本条提出了木质材料类可燃性基材见证检验样品的制备要求。

4.3.10	本条提出了饰面型防火涂料和阻燃处理剂施工后的技术指标。

5  工程验收

5.1  一般规定

5.1.1	本条规定指出木结构防火涂料工程质量的验收应在施工单位自检的基础上进行，未经自检或自检不合格的不予验收。对于防火保护面积超过 10000m2 的，一般工程量较大和（或）工程性质较为重要，为确保工程质量，建议由专业检验机构进行检验鉴定。

5.1.2	本条是对木结构防火涂料工程验收的基本规定。明确提出了组织和参与工程验收的单位和人员要求，便于在实际工程中采纳和执行。

5.1.3	本条所列技术资料名录是在木结构防火涂料工程验收时所需要提交的基本材料。

5.1.4	本条规定了木结构防火涂料工程验收的步骤和验收合格与不合格的判定要求。

5.1.5	本条明确了木结构防火涂料工程验收不合格时的处理措施，用于指导有关各方在出现不合格项时所应采取的解决措施。

5.2  主控项目

本节提出了木结构防火涂料产品施工质量验收的主控项目性能指标，提出了相应的检查数量和检查方法。

5.3  一般项目

5.3.1	本条规定了将木结构防火涂料施工前的基层处理作为一般验收项目进行检查的要求。

5.3.2~5.3.3	规定了木结构防火涂料产品施工质量验收的一般项目性能指标，提出了相应的检查数量和检查方法。

6  维护与保养

6.1  一般规定

6.1.1~6.1.4 提出了木结构防火涂料产品质量维护的主控项目性能指标，提出了相应的方法。

6.2  涂层保养

6.2.1~6.2.3 提出了木结构防火涂料产品质量保养的主控项目性能指标，提出了相应的方法。