CECSXXXX：2018

- 中国工程建设标准化协会标准

氢气加注站消防系统技术规程

Technical specification for fire protection

system of gaseous hydrogen fueling stations

(征求意见稿)

《氢气加注站消防系统技术规程》编制组

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》﹝建标协字[2018]015号﹞的要求，编制组在总结分析加氢站布局、设施装置、建筑特点及其泄漏、火灾、爆炸危险性的基础上，对加氢站消防系统有效性开展了大量的试验测试和理论研究，并参考国内外有关标准，在广泛征求意见后，制定本规程。

本规程共分为8章和5个附件，主要内容包括：总则、术语、基本要求、消防系统设计、系统安装、系统调试、竣工验收、维护管理以及相关的表格、用词说明、引用标准、条文说明等。

本规程的某些内容如涉及专利，涉及专利的具体技术问题可直接与本规程的主编单位协商处理。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会消防系统专业委员会（CECS/TC21）归口管理，由应急管理部天津消防研究所负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请将意见寄送至应急管理部天津消防研究所（地址：天津市南开区卫津南路110号，邮政编码300381，邮箱：chenye@tfri.com.cn）。

主编单位：应急管理部天津消防研究所

参编单位：合肥工业大学

上海舜华新能源系统有限公司

江西荣和特种消防设备制造有限公司

浙江宇安消防装备有限公司

浙江省消防救援总队

主要起草人：略

《氢气加注站消防系统技术规程》编制组

2020年6月

目  次

Contents	4

1总则	5

2术语	6

3 基本要求	7

4消防系统设计	8

5系统安装	11

6系统调试	12

7竣工验收	13

8维护管理	14

附录A 加氢站及加氢合建站消防系统施工现场质量管理检查表	15

附录B 加氢站及加氢合建站消防系统施工记录	16

附录C 加氢站及加氢合建站消防系统调试记录	17

附录D 加氢站及加氢合建站消防系统验收记录	18

附录E 加氢站及加氢合建站消防系统日常维护检查记录	20

本规程用词说明	21

引用标准名录	22

Contents

1 General provisions	5

2 Terms	6

3 Basic requirements	7

4 System design	11

5 System installation	11

6 System commissioning	11

7 Acceptance	13

8 Maintenance and management	14

Appendix	15

Explanation of wording in this specification	21

List of quoted standards	22

Addition： Explanation of provisions	22

1总则

1.0.1为规范加氢站及合建站消防系统的设计、施工、调试、验收和维护管理，预防及控制加氢站火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规程。

1.0.2本规程适用于新建、改建和扩建加氢站及加氢合建站消防系统的设计、施工、调试、验收和维护管理。

1.0.3加氢站及加氢合建站消防系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针和政策，做到安全可靠、技术先进、经济合理。

1.0.4加氢站消防系统的设计、施工、验收和维护管理，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1 加氢站 hydrogen fuelling station

为氢能汽车或氢气内燃机汽车或氢气天然气混合燃料汽车等的储氢瓶充装氢燃料的专门场所。

2.0.2 加氢合建站 hydrogen fuelling joint station

既能实现充装氢气，又能实现充装汽油、充装柴油、充装天然气、充电中一种或多种功能的专门场所。

2.0.3 站房 station house

用于加氢站及加氢合建站的管理和经营的建筑物。

2.0.4 加氢岛 hydrogen fuelling island

用于安装加氢机或氢气天然气混合燃料加气机的平台。

2.0.5 加氢机 hydrogen dispenser

给汽车的储氢瓶（罐）充装氢气，并带有控制、计量、计价装置的专用设备。

2.0.6 固定式氢气储罐 vessels for gaseous hydrogen storage

固定安装的高压、中压氢气储气压力容器，配带有必要的安全装置，压力和温度检测、显示仪器等。

2.0.7 氢气储气瓶组 cylinder assemblies storage for gaseous hydrogen

将若干个高压氢气储气压力容器或储气瓶组装为整体储气系统的氢气储气设施，配带相应的连接管道、阀门、安全装置等。

2.0.8 撬装式氢气压缩机组 portable hydrogen compressor unit

设置在一个或多个可移动或搬运的底座上的氢气压缩机及辅助设备、电气装置、连接管线等。

2.0.9 放空排气装置 vent unit

用于汇集加氢站的设备、管路系统放空氢气或氢气天然气混合燃料的排气专用装置。

2.0.10 液氢罐 liquid hydrogen gas receiver

用于储存液氢的具有高绝热能力的容器的统称。

2.0.11 站控系统 supervisory control and data acquisition

负责加氢站各部分之间的协调运行，指挥着各部分的正常运行的数据采集与监视控制系统的统称。

3 基本要求

3.0.1加氢站及加氢合建站应设置消防给水系统。

3.0.2加氢站内有爆炸危险的房间应设置惰化防爆系统。

3.0.3加氢站及加氢合建站的控制室、配电间应设置自动灭火系统。

3.0.4加氢站应设置室外消火栓系统。室外消防给水管道、室外消火栓的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定。

3.0.5一级、二级加氢站，加氢合建站应设置消防控制室并符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB50016的规定。

3.0.6加氢站灭火器材配置应符合现行国家标准《加氢站技术规范》GB50516、《加氢站安全技术规范》GB/T34584的规定。

3.0.7加氢合建站的非加氢区域的消防器材配置应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的规定。

4消防系统设计

4.1一般规定

4.1.1加氢站消防系统的设备选型应与设备安装和使用的环境条件相符合。

4.1.2 加氢站采用的火灾探测器、氢气泄漏探测器、消防冷却水系统及相关组件，应符合现行国家标准满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《特种火灾探测器》GB15631、《消防联动控制系统》GB16806、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的规定。

4.1.3 加氢站及加氢合建站室外消火栓设置数量不应少于2个，每个消火栓消防水量不应小于25L/s。

4.1.4 加氢站内消防系统的信号传输线路应采用金属管、可挠（金属）电气导管、金属封闭线槽、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护，线路搭接处应具有防爆措施。

4.1.5 报警总线、火灾探测器的传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。加氢站及加氢合建站的火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯屏蔽型电线电缆。

4.2火灾探测器

4.2.1加氢站和加氢合建站的下列部位应设置火灾探测器，并宜选择图像型火灾探测器。

1 固定式储氢罐或氢气储气瓶组处。

2 控制阀组处。

3 氢气压缩机邻近处。

4 液氢罐、液氢泵、气化器处。

5 加氢机上部。

6 氢气卸车柱。

7 其他可能发生氢气泄漏和引发火灾的位置。

4.2.2 加氢站和加氢合建站采用的火灾探测器除应符合下列规定：

1 安装在室外的火灾探测器应具有识别氢气火焰的能力，并能分别发出相应的火灾报警信号，报警时能够标识出火焰的部位；

2 安装在室外的火灾探测器应适应明亮和黑暗环境；

3 火灾探测器应具备通信和联网功能，可向火灾报警控制器传送火警、故障等信息，并能联网监控，信号可传递至站控系统；

4.2.3 加氢站总控制室采用的集中火灾报警控制器与联动控制器应能显示全部火灾报警和运行状态信息。

4.2.4 图像型火灾探测器的设计应符合下列规定：

1 对加氢站及加氢合建站内氢气泄漏火灾进行探测时，应选择适宜的探测器最大探测视角及最大探测距离，避免出现探测死角；探测器的设置数量和设置部位应确保能够覆盖管线容易泄漏部位。

2 当氢气管线及设备密集导致探测死角无法避免时，可在适当位置架设镜面反射板，几何尺寸和设置部位应确保能够把所有探测死角的图像放射到探测器的探测窗口；

3 探测器的探测区不应存在固定和移动的遮挡物。

4 探测器的探测窗口宜避免阳光直射。

5 火灾探测器探测信号应能触发加氢站及加氢合建站紧急切断系统。

6 火灾探测器应设有视频显示和录像储存功能，录像时间不小于30d。

4.3氢气泄漏探测器

4.3.1 加氢站和加氢合建站的下列工艺设施处应设氢气泄漏探测器

1 氢气压缩机组上部。

2 固定式储氢罐或氢气储气瓶组上部。

3 氢气压缩机间、氢气压力调节器间等房间内顶部。

4 加氢机上部1m-1.5m处。

5 氢气卸车柱处。

6 液氢罐、液氢泵、气化器处。

7 其他可能发生氢气泄漏的位置。

4.3.2 加氢站及加氢合建站采用的氢气泄漏探测器除应符合下列规定外，尚应符合现行国家标准《可燃气体探测器》GB51322的规定。

1 氢气泄漏探测器采用分级报警，一级报警设定值应为氢气爆炸下限的10%，二级报警设定值设定值应为氢气爆炸下限的25%，三级报警设定值设定值应为氢气爆炸下限的40%。

2 氢气泄漏探测器达到一级报警条件时应启动声光报警器。

3 设置在氢气压缩机间、氢气压力调节器间等位置的氢气泄漏探测器应与事故排风机联动，二级报警时应启动事故排风风机，事故排风换气次数不小于15次/h。

4 设置在氢气压缩机间、氢气压力调节器间等位置的氢气泄漏探测器应与惰化防爆系统联动。

5 氢气泄漏检测报警器达到三级报警条件时，应启动加氢站紧急切断系统，联动停机。

6 氢气泄漏探测器应能输出供其他设备使用的信号和信息，并可提供给站控系统和消防系统联网监控。

4.3.3 氢气泄漏探测器的设置应符合下列规定：

1 氢气泄漏探测器应设置不间断电源。

2 氢气泄漏探测器应根据精度、可靠性、可维护性、检测范围、响应时间等因素选用，并符合现行国家标准《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358-2006和《可燃气体报警控制器》GB16808-2008的规定，响应时间应小于1s。

3 氢气泄漏探测器联动的声光报警信号应能手动消除，当再次有可燃气体报警信号输入时，应能再次启动。

4.4消防冷却水系统与水幕系统

4.4.1加氢站和加氢合建站的下列部位应设置固定式消防冷却水系统

1 固定式储氢罐或氢气储气瓶组。

2 氢气长管束拖车。

4.4.2加氢站和加氢合建站的下列部位应设置水幕系统

1 加氢机与其他燃料加注机之间。

2 相邻氢气长管束拖车之间。

4.4.3 固定式消防冷却水系统应符合下列规定。

1 固定式消防冷却水系统应具有自动和手动两种启动方式。

2 固定消防冷却水系统宜选用水喷雾系统，且应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219的规定。

3 固定水喷淋系统应与设置区域的火灾探测器联动。

4.4.4 固定式消防冷却水系统的设计应符合下列规定：

1 高压氢气储罐的设计冷却水供给强度不应小于9L/（min·m2）冷却面积按照储罐表面积计算。

2 液氢储罐的设计冷却水供给强度不应小于4L/（min·m2） ，冷却面积按照储罐表面积计算。冷却水持续供给时间不应小于6h。

3 固定水喷淋系统的喷头出口处给水压力不应小于0.2Mpa。

4 固定水喷淋系统的喷头应均匀布置，阀门和仪表应在冷却水保护范围之内。

4.4.5 水幕系统应符合下列规定。

1 水幕系统应具有自动和手动两种启动方式。

2 水幕喷淋系统应与加氢机、氢气长管束拖车处的火灾探测器联动。

4.4.6 水幕系统的设计应符合下列规定：

1 水幕系统的水供给强度不应小于2L/（min·m） ，喷头工作压力不应小于0.1Mpa。总共计时间不应小于2h。

2 水幕喷头的设置高度不应大于12m。

3 防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时，喷头不应少于3排；采用开式洒水喷头时，喷头不应少于2排。

4.5惰化防爆系统

4.5.1加氢站及加氢合建站内有爆炸危险的房间应设置惰化防爆系统。

4.5.2惰化防爆系统的设计除应符合下列规定外，尚应符合现行国家标准《惰化防爆指南》GB/T 37241-2018的规定：

1 惰化防爆系统宜优先选用气氛惰化系统。

2 惰化方法宜选用置换惰化方法。

3 二级报警时应联动事故排风风机，事故排风换气次数不小于15次/h。

5系统安装

5.1.1 加氢站及加氢合建站消防系统施工前应具备下列条件：

1 系统开工前应具有完整的设计施工图、设计说明、设备表、材料表等技术文件。

2 设计单位应向施工、建设、监理单位进行了设计交底。

3 所选用的设备和材料的型号、规格、数量应与设计要求一致。

4 各组件上的铭牌应清晰、完整，各组件应无损坏，保护层完好。

5 施工现场及施工中的水、电、道路应满足施工要求，并保证连续施工。

6 施工中严禁动火作业，对必须进行动火作业的，应采取可靠的消防保护措施，制定并落实动火作业审批手续。

5.1.2 加氢站及加氢合建站的消防系统应按批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工，不得随意变更，确需变更时，应有原设计单位负责变更。

5.1.3 对于火灾探测系统、消防冷却水系统、水幕系统的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219中的规定。

5.1.4 施工应由具有相应资质等级的施工单位承担，施工单位应严格进行施工现场质量管理，并按照附录A填写现场质量管理检查表，附录B填写消防系统施工记录。

5.1.5消防系统工程的施工过程质量控制，应按下列规定进行：

1 施工过程中应校对审核图纸复核是否同施工现场一致。

2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，并应检查合格后再进行下道工序。

3 相关各专业工种之间应进行交接检验，并应经监理工程师签证后再进行下道工序。

4 安装工程完工后，施工单位应按相关专业调试规定进行调试。

5 调试完工后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

6 施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成。

6系统调试

6.1.1 系统调试应在系统施工结束后进行。

6.1.2 系统调试前应具备布置平面图、系统图、接线图和调试需要的其他技术文件资料。

6.1.3 调试前应编制调试程序，并应按照调试程序工作。

6.1.4 调试前应检查加氢站及加氢合建站火灾报警与联动控制系统线路，确保没有错线、开路、短路和绝缘电阻低等问题。

6.1.5 调试应由专业技术人员担任，并填写本规程附录C相应的调试记录。

6.1.6 调试工作结束后，应将加氢站及加氢合建站消防系统回复到准工作状态。

6.1.7 对于图像型火灾探测器调试，应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法在探测器监视区域内最不利处检查探测器的火焰和烟雾报警功能，探测器应能正确响应。

6.1.8 对冷却水系统、水幕系统的调试应按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219进行。

6.1.9 集中火灾报警控制器、联动控制装置的各项功能应按照现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717-2005、《消防联动控制系统》GB16806-2006有关规定进行检查并记录。

7竣工验收

7.1.1 加氢站及加氢合建站消防系统竣工后应进行验收，验收不合格不得投入使用。

7.1.2 竣工验收时，应具备下列文件资料：

1 竣工验收申请报告。

2 设计图纸审核意见，设计变更通知单。

3 施工单位竣工资料，竣工图。

4 消防产品认证证书或技术鉴定证书，形式实验合格和出厂检验合格的证明文件。

5 管道、电线电缆等材料的合格证和材质证明文件。

6 施工现场质量管理检查记录。

7 材料进场检验记录、施工过程检验记录。

8 调试记录。

7.1.3 安装工程质量不符合要求时，应更换设备或返工，直至重新验收合格。

7.1.4 验收合格后，应编写竣工验收报告。

7.1.5 竣工验收时，应对本规程7.1.2规定的文件资料进行核查，并交至建设单位进行归档。

7.1.6 加氢站及加氢合建站消防系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能应进行验收。

1 火灾报警与联动控制系统装置。

2 消防冷却水系统。

7.1.7 加氢站及加氢合建站的火灾探测器、氢气泄漏探测器应按照100%比例检验，每项功能试验1-3次。

7.1.8 所有检验装置的安装位置、施工质量和功能应符合国家现行标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166、并按照本规程附录D表填写相应记录。

8维护管理

8.1.1 加氢站及加氢合建站消防系统的管理者应制定操作规程、维护管理制度和工作职责文件。

8.1.2 消防系统的操作维护人员应由取得相应国家职业资格证书的人员承担。

8.1.3 加氢站及加氢合建站消防系统应建立下列档案资料：

1 本规程第7.1.2规定存档的各项文件资料。

2 操作规程和维护管理制度。

3 操作人员工作职责。

4 值班日志、维护和检查记录表。

5 使用和维护说明书。

8.1.4 加氢站及加氢合建站的消防系统应保持连续正常运行，不得随意中断。

8.1.5 发现故障时应在48小时内维修，并做好记录。重大问题须停机检修的，应在24小时内上报，经主管领导批准后方可停机维修施工，同时采取防范措施。

8.1.6 消防系统在进行日常检查、巡检、维护和功能试验后，应按照本规程附录E填写相应记录。

8.1.7 每季度应按不低于1/3比例进行火灾探测器、火灾报警控制器与灭火控制装置的功能了测试。

8.1.8 每年应对加氢站及加氢合建站站所有的消防系统进行联动试验。加氢站及加氢合建站的消防系统应每年至少检测一次，由具有资质的消防检测服务机构检测并出具检测报告。

8.1.9 可燃气体检测报警系统的各检测报警装置及仪器应定期进行检测。

- 附录A 加氢站及加氢合建站消防系统施工现场质量管理检查表

表A 加氢站及加氢合建站消防系统施工现场质量管理检查表

| 工程名称 |  |  |  | 施工许可证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种人员操作上岗证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场材料、设备管理 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 （签章） |  |  | 监理单位项目负责人 （签章） |  | 建设单位项目负责人 （签章） |  |

- 附录B 加氢站及加氢合建站消防系统施工记录

表B 加氢站及加氢合建站消防系统施工记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 分项工程名称 | 质量规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位检查验收 |
| 火灾报警系统 | 第5.1.1条 |  |  |
| 联动控制系统 | 第5.1.1条 |  |  |
| 冷却水系统 | 第5.1.1条 |  |  |
| 施工单位项目负责人 （签章） |  | 监理工程师 （签章） |  |

- 附录C 加氢站及加氢合建站消防系统调试记录

表C 加氢站及加氢合建站消防系统调试记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 分项工程名称 | 质量规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位检查验收 |
| 火灾报警系统 | 第6.1.7条 |  |  |
| 联动控制系统 | 第6.1.9条 |  |  |
| 冷却水系统 | 第6.1.8条 |  |  |
| 施工单位项目负责人 （签章） |  | 监理工程师 （签章） |  |

- 附录D 加氢站及加氢合建站消防系统验收记录

表D.0.1 加氢站及加氢合建站消防系工程文件资料核查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 数量 | 核查人 | 结果 |
| 1 | 竣工验收申请报告 |  |  |  |  |
| 2 | 设计图纸审核意见，设计变更通知单 |  |  |  |  |
| 3 | 施工单位的竣工资料，竣工图 |  |  |  |  |
| 4 | 施工现场质量检查记录 |  |  |  |  |
|  | 调试记录 |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人（签章） |  | 监理单位项目负责人 （签章） | 设计单位项目负责人 （签章） |  | 建设单位项目负责人 （签章） |

表D.0.2 加氢站及加氢合建站消防工程质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 分项工程名称 | 质量规定 | 验收内容记录 | 验收评定结果 |
| 火灾报警系统 |  |  |  |
| 联动控制系统 |  |  |  |
| 冷却水系统 |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 （签章） | 监理单位项目负责人 （签章） | 监理工程师 （签章） | 建设单位项目负责人 （签章） |

- 附录E 加氢站及加氢合建站消防系统日常维护检查记录

表E 加氢站及加氢合建站火灾报警、联动系统及冷却水系统日常维护检查记录表

| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查执行的标准及标号 |  |  |  |  |  |
| 检查类别（日检、季度、年检） |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 检查项目 | 检查结论 | 处理结果 | 检查员 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文式区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

2）表示严格，正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”和“不宜”

3）表示允许稍微有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合。 的规定”或“应按  执行”。

- 引用标准名录

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》

GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》

GB50516-2010《加氢站技术规范》

GB4717-2005《火灾报警控制器》

GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322-2003《可燃气体探测器》

GB15631-2008《特种火灾探测器》

GB16806-2006《消防联动控制系统》

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB/T29729-2013《氢系统安全的基本要求》

GB/T31139-2014《移动式加氢设施安全技术规范》

GB/T34542.1-2017《氢气储存输送系统第一部分：通用要求》

GB/T34584-2017《加氢站安全技术规范》

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50016-2014《建筑防火设计规范》

GB/T37241-2018《惰化防爆指南》

中国工程建设协会标准

氢气加注站消防系统技术规程

CECS

条文说明

目  次

1总则	26

3 基本要求	26

4消防系统设计	27

5 系统安装	28

6系统调试	28

7竣工验收	29

8 维护管理	29

1 总则

1.0.1 氢能被公认为21 世纪最具发展前景的清洁能源。目前，氢能开发利用已得到了全世界的高度关注，包括美、日、欧等的很多国家和地区都制定了氢能发展战略和详细的计划。如美国2008-2011 年间投入9亿美元用于氢能计划，到2020 年拟投入8.37 亿美元建设284座加氢站。日本已投入27.4亿美元，并已建有9个加氢站。德国在过去几年已投入14 亿欧元。尤其在氢能源汽车方面，奔驰、宝马、马自达、福特、大众等全面开始研究，氢能源动力汽车的产业革命正席卷全球。氢气具有爆炸极限范围宽、最小点火能低及燃烧速度快等特点，所以氢气一直以“危险”著称；在氢的生产、储运及使用过程中极易发生爆炸事故。同时，我国在氢能研究和产业化推进还比较落后，关于氢能安全利用的研究十分欠缺，加氢站中的消防系统设置没有要求，氢气火灾灭火抑爆方面缺乏理论基础。因此，为了有效降低加氢站及加氢合建站火灾或爆炸危害及影响后果，减少事故导致的生命及财产损失，亟需开展研究并制定加氢站及加氢合建站消防系统技术规程。该标准适用于加氢站的消防系统设计、施工、调试、验收和维护管理等过程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建加氢站及加氢合建站消防系统的设计、施工、调试、验收和维护管理。目前，针对部分已经建成的加氢站及加氢合建站，其消防系统装置的维护管理应满足本规程要求。

目前，加氢站有高压加氢站，液氢加氢站，加氢加气、加氢加油合建站，其装置组成上有较大差别，且在火灾危险性和处置难度上差异很大。目前我国在建的加氢站主要以高压加氢站为主，因此，编制组主要针对高压加氢站开展了大量技术调研、火灾危险测试的工作。本标准的制定重点结合高压氢气的储存特点、火灾危险性，提出了有针对性的要求和建议。其他类型的加氢站及加氢合建站的消防系统工程设计、施工、调试、验收和维护管理等，在结合自身的装置特征和火灾危险性特点的基础上，也可按照本规程执行，必要时还应开展相关的实验研究。

1.0.3 本规程规定了根据国家政策进行工程建设应遵守的基本原则，“安全可靠”要求消防工程以安全为本，确保消防安全，“技术先进”要求对火灾报警、火灾控制等系统装置的工程设计和施工合理条件下采用先进成熟的设备；“经济合理”要求在确保安全可靠的前期下，尽量节省工程费用。

由于加氢站及加氢合建站具有危险性较大、事故难以处理、事故后果严重等特点，这些都对加氢站及加氢合建站的安全措施提出了更严格的要求，目前加氢站及加氢合建站内的各工艺设施有很多安全措施，很多适合加氢站及加氢合建站的消防保护，这些新的技术装置和系统集成对本规程的制定落实起到了很好的推动作用。

1.0.4 本规程是在参照其他现行国家标准的基础上，结合加氢站及加氢合建站的实际情况制定的。因此，加氢站及加氢合建站消防系统工程设计、施工、验收和维护管理，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

3 基本要求

3.0.1 在现行国家标准《加氢站技术规范》GB50516-2010中7.1.1条要求加氢站、加氢加油合建站、加氢加气合建站等应设消防给水系统，《氢系统安全的基本要求》GB/T29729，英国标准协会标准ISO/TR 15916，ISO/TS 19880-1:2016Gaseous hydrogen-Fuelling stations-Part 1: General requirements等均建议在加氢站中设置消防水系统，鉴于目前加氢站及加氢合建站安全、稳定运营的实践经验缺乏，公众认知度差等因素，因此本条规定设置消防水系统。

3.0.2加氢站内有爆炸危险的房间，当氢气的设备、管道不慎或事故发生泄漏时，将会逐渐积聚，一旦浓度达到爆炸范围遇点火源，就会立即引起着火燃烧和爆炸事故。因此，建议在有爆炸危险性的房间内设置可起到隋化防爆作用的消防系统。

3.0.3 加氢站及各类加氢合建站的控制室和配电间内存在大量电子设备，一旦发生火灾会严重威胁加氢站的运行管理，因此规定该类建筑物内应设置自动灭火系统。

3.0.4 本条规定了加氢站内应设置室外消火栓灭火系统，用于扑救加氢站内的建筑物火灾，以及作为氢储罐区的冷却用水。

3.0.6加氢站每个工艺设施旁，如压缩机间、储罐区、站房等区域都应配备干粉灭火器。具体设置参照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156、《加氢站技术规范》GB50516及《加氢站安全技术规范》GB/T 34584中的有关规定。

4消防系统设计

4.1一般规定

4.1.1 本条要求加氢站及加氢合建站各设备选型时考虑环境的适应性。根据调研，目前我国的加氢站建设逐步加快，建设区域也从上海、北京、广东等地扩展到全国范围，且各种合建站使加氢站及加氢合建站迅速布局成为可能。加氢站及加氢合建站内的消防设施与传感设施联动，且布置在罐区等露天环境下，其稳定性容易受到环境条件的影响，因此本规程对系统选型时考虑应用环境的要求很有必要，也符合我国国情。

4.1.2 本条中提到的现行国家标准设计的消防产品可以作为加氢站及加氢合建站消防系统装置组件，因此，加氢站及加氢合建站消防系统设计时应满足上述国家标准的要求。水喷雾灭火系统可作消防冷却作用，在加氢站及加氢合建站中可以选用此系统作为固定式消防冷却水系统。

4.1.3 本条是参照现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中的3.4.12条规定的可燃气体储罐的室外消防用水量，按照一级加氢站的最高储氢量进行规定。

4.1.4 本条是参照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定并结合加氢站及加氢合建站实际情况制定的。

4.1.5本条是参照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定并结合加氢站及加氢合建站实际情况制定的。在加氢和充电合建站中，电气设备较多，可能存在电磁干扰，消防联动控制线路宜采用屏蔽电缆，可以起到较好的抗干扰效果，避免灭火装置发生误启动。

4.2火灾探测器

4.2.1 本条对加氢站及加氢合建站内哪些位置需要设置火灾探测器加以规定，加氢站及加氢合建站固定式储氢罐或氢气储气瓶组处、控制阀组处、氢气压缩机邻近处、液氢站液氢泵、气化器等邻近处、加氢机上部、氢气卸车柱等都是易于发生氢泄漏火灾的地方，氢气火灾不易察觉，且很多氢气泄漏发生火灾的位置没有人员巡视，很难察觉，因此要求上述位置设置火灾探测器，便于及时发现氢气火情。

4.2.2 本条对加氢站及加氢合建站内的火灾探测器提出了更高的要求。火灾探测器应能识别火焰的位置。室外环境因日照影响存在明亮和黑暗环境，火灾探测器不应因光照原因而功能受限。此外，火灾探测器还应具备通信和联网功能，可向火灾报警控制器传送火警、故障等信息，并能联网监控；

4.2.3 本条旨在实现对整个加氢站及加氢合建站的消防联网和集中管理。加氢站及加氢合建站内设置总控室，集中火灾报警控制器与联动控制装置，实现对各类相关联动控制设备的状态监视和控制。

4.2.4 本条对图像型火灾探测器的设置提出了具体要求。参照现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的有关规定，同时考虑加氢站及加氢合建站内工艺设备及工艺管路布局较为紧凑，设备密集等对图像型火灾探测器的探测视角影响较大，应合理选择探测器的最大探测视角及最大探测距离，尽量避免出现探测死角。当管线设备布置非常密集导致探测无死角无法避免时，可在高大设备的背面等适当的部位加设镜面反射板，确保能够把探测器无法观测到的部位影像反射到探测器的探测窗口，使得探测器能够有效探测该部位的火灾情况。这个方法简单实用。此外，遮挡物会导致图像型火灾探测器不能有效的探测被遮挡区域的火灾和及时发出报警信号，而光源和太阳光直接照射在探测器的探测窗口时容易导致误报警，这两种情况都应该避免。当加氢站及加氢合建站内确发火灾后，应及时切断氢气系统避免引发火灾和爆炸，因此火灾探测器应能与紧急切断系统联动。

4.3氢气泄漏探测器

4.3.1本条对加氢站及加氢合建站内哪些位置需要氢气泄漏探测器加以规定，氢气泄漏后积聚遇到火源可能发生爆燃，而加氢站及加氢合建站内氢气泄漏无法依靠人眼观察，为快速发觉氢气泄漏情况，在重要位置需要设置氢气泄漏探测器。根据氢气性质和加氢站及加氢合建站的工艺特征，制定下述位置设置氢气泄漏探测器。

本条的第1款，当采用撬装式氢气压缩机时，在设有氢气压缩机的非敞开箱柜内可能积聚氢气形成爆炸混合气体，而设置在箱柜高处的排气孔无法满足氢气大量泄漏后的及时排出，因此，此位置需要设置氢气泄漏探测器，且联动事故排风机，防止氢气达到爆炸浓度。

本条的第2款，对于缠绕式的固定式储氢罐具有只漏不破的特点，一旦储氢罐内胆发生裂纹，氢气泄漏不能及时发现，就可能从小量泄漏发展为大量泄漏，诱发事故发生，为此本条规定了设置氢气泄漏探测装置。

本条的第3款，氢气压缩机间等生产设备有泄漏爆炸的危险性，储存这些设备的房间顶部易积聚泄漏氢气，因此要求这些位置设置氢气泄漏探测装置。

本条的的第4，5，6款均是易于发生氢气泄漏的部位，应设置氢气泄漏探测器，用于及早发现氢气泄漏情况。

4.3.2 加氢站及加氢合建站内的氢气泄漏探测器的报警等级在《加氢站安全技术规范》GB/T34584-2017第11条，《加氢站技术规范》GB50516-2010第7条中均有所规定，本规程将这些规定进一步整合，要求氢气泄漏探测器具有分级报警和联动的功能。

4.3.3本条对氢气泄漏探测器的设置提出了具体要求，氢气泄漏探测器应该不间断的监视氢气泄漏情况，并且可靠稳定，在设计系统时应确保以上功能。并且氢气泄漏报警系统应选用可手动消防报警信号的类型。

4.4消防冷却水系统及水幕系统

4.4.1 氢气泄漏后发生火灾后的首要任务不是扑灭火灾，没有切断泄漏而扑灭火灾可能发生爆燃等严重事故，因此氢气泄漏后需要再保护周边设施完整的前提下快速切断火源，在切断火源前需要对临近氢气设施进行降温冷却保护，防止因超压而发生更大规模的泄漏事故。在GB4962、 ISO/TR 15916等国内外标准中都明确了上述处置过程。消防冷却水的作用防止辐射热导致罐内氢气迅速升压后罐体氢气大量泄漏，甚至导致罐体破损造成爆炸事故。因此本条指定在有氢气储存位置设置固定式消防冷却水保护。

4.4.2水幕系统能够有效的隔离着火区域和其他区域的火焰热辐射，加氢站发生氢气火灾，火焰温度高、辐射强度大，对周边的影响和危害很大。尤其是加氢合建站，很容易引发其他设施的火灾。因此建议加氢站和加氢合建站容易发生氢气火灾的部位与其他位置设置水幕隔离系统。

4.4.3固定式冷却水系统可以降低储罐的温度，在发生火灾时使氢气火焰更易被观察到。降温冷却可以作为火灾发生时候的应急措施，也可以作为天气炎热致使罐内压力升高后的临时降压手段，因此应能自动和手动开启，制定本条第1款。参照《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的要求，水喷雾系统既能起到冷却降温的作用，又节省水资源，因此作为推荐制定本条第2款。

4.4.4本条的规定借鉴了《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004的有关规定。国内外的相关实验显示，冷却水供给强度达到10L/min m2 时，着火储罐得到了良好的冷却效果，在《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004中规定着火储罐的冷却水共计强度为9L/min m2，加氢站及加氢合建站内的冷却水也沿用这一标准。对于液氢储罐，一般设置较厚的隔热层，安全设施也更齐全，泄漏后的可燃区域被限定在泄漏点附近，根据美国API2510A对于全冷冻式液化烃储罐的冷却强度要求，将液氢储罐的冷却水供给强度设定在不小于4 L/min m2。消防冷却水供给时间参考了《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004中8.5.7的设置要求，但考虑到氢气储罐破损大规模泄漏的可能性较小，一般是储罐或阀门管线出现小孔泄漏，并且未切断泄漏源情况下不能扑灭火灾，因此事故处理时间难以确定，但又考虑到经济和合理的设置要求，最终确定为6h。

4.4.5水幕系统主要起到隔离热辐射的作用，在火灾发生时，保护其他设施，避免发生连锁灾害事故。

5系统安装

5.1.1  本条是参照现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定，并结合加氢站及加氢合建站的实际情况而制定的。加氢站及加氢合建站消防刚刚起步，应做到规范化施工，确保工程质量和施工安全。

5.1.2 工程设计文件在报经主管部门审查批准后，施工中不得随意变更，必须按照设计文件和施工技术标准进行施工。确需变更的，应由原设计单位负责变更，以便在最大程度上保证设计文件的一致性，避免出现冲突和产生其他新问题。

5.1.4 目前，我国对各级消防施工企业实行严格的资质等级管理，只有取得相应资质的单位才能从事相应范围的工程消防施工，不得越级承包工程。

6系统调试

6.1.1 -6.1.9 这些条款是参照现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定，并结合加氢站及加氢合建站的实际情况制定的。

7竣工验收

7.1.1 -7.1.8 这些条款是参照现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定，并结合加氢站及加氢合建站的实际情况制定的。加氢站及加氢合建站规模一般不大，探测器的数量不会很多，且加氢站及加氢合建站的安全控制更加严格，因此要求其火灾探测器和氢气泄漏探测器要100%检验。

8 维护管理

10.1.1 -10.1.3 这些条款是参照现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的相关规定，并结合加氢站及加氢合建站的实际情况制定的。目前，国家对消防设施的操作维护人员的要求越来越高，必须由取得国家职业资格证书的人员承担。消防系统在进行日常检查、巡检、维护和功能试验后，应做好相应记录，应按本规程做好消防系统的日常检查、月（季）检和年检工作。