ICS

T/CECS 1000X—

绿色建材评价  一体化预制泵站

Green building materials assessment –Integrated prefabricated pump station

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	1

5 评价方法	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：……。

本标准主要起草人：……。

本标准主要起草人：……。

绿色建材评价  一体化预制泵站

- 范围

本标准规定了一体预制化泵站绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于在新建、改建和扩建的给水、排水和内涝防治工程中应用的一体化预制泵站的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3482 电子设备雷击试验方法

GB/T 3797 电气控制设备

GB 5725 安全网

GB/T 9119 平面、突面板式平焊钢制管法兰

GB/T 12235 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T 12456 管路补偿接头

GB/T 12459 钢制对焊无缝管件

GB/T 12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 13306 标牌

GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 17889.2 梯子要求、试验和标志

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24674 污水污物潜水电泵

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50014 室外排水设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50141 给水排水构筑物工程施工与验收规范

GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50265 泵站设计规范

GB 50268 给水排水管道工程施工与验收规范

GB 50300 建筑工程质量检验评定标准

GB/T 29529 泵的噪声测量与评价方法

CJ/T 208 可曲挠橡胶接头

CECS 407:2015 一体化预制泵站应用技术规程

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

一体化预制泵站 integrated prefabricated pumping station

一种在工厂内将井筒、泵、管道、控制系统和通风系统等主体部件集成为一体，并在出厂前进行预装和测试的泵站，分为湿式一体化泵站和干式一体化泵站。

一体化预制泵站由GPP(PE、PP)筒体、顶盖、潜污泵、管道阀门、进水格栅设备、服务平台、液位控制装置、通风系统、控制系统及远程监控系统等部分组成，各部件在工厂内预装，只预留进出水口连接件，直接与(雨)污废水管道对接即可。

筒体 cylinder

筒体材质可采用GPR(玻璃钢)、PE(聚乙烯) 和PP(聚丙烯)。

水泵 pump

根据控制系统及液位信号，实现智能全自动运行，确保泵组在最佳运行状态，高效节能。

- 3.5

粉碎格栅

安装在泵站进水口处，带有粉碎机构的进水格栅。

- 3.6

提篮格栅

安装在泵站进水口处，用于过滤尺寸大于格栅间距的杂物。

- 3.7

隔污闸门

设置泵站进水口处，用于格栅提出泵站检修时，临时隔断过滤大间距的杂物。

- 3.8

服务平台

设置在筒体内部，方便人员检修维护。

- 3.9

耦合装置

潜水泵与压力管道之间的快速连接装置。

- 3.10

- 安全保护装置

设置在筒体通风管处，用于有毒气体检测，臭气异味净化，通风排气。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理，应符合GB/T 33000要求，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  一体化预制泵站基本性能应满足CECS 407及其他国家和地方相关标准的要求。

4.1.7  一体化预制泵站筒体刚度应经过FEA技术校核。

4.1.8  一体化预制泵站筒体应经过TUV防渗漏测试。

4.1.9  一体化预制泵站筒体应经过CFD流体力学分析。

  - 评价指标要求

一体化预制泵站评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表1。

- 表1  一体化预制泵站评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一星级 |  | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 泵站功能组件设计 | — | 模块化设计，具备可扩展性 |  |  |  |  |
| 能源属性 | 水泵选型 | — | 具有泄露保护、过热保护功能； 150口径以下水泵带切割功能； 叶轮具有无堵塞功能。 |  |  | 采用变频调速装置 水泵采用具有节能认证标志的产品 |  |
|  | 机电形式 | — | —— |  | 水泵、电动机采用标准化、系列化产品 |  |  |
|  | 水量计量装置 | — | —— |  |  | 采用合规的超声波流量计或电磁流量计 |  |
|  | 电量计量装置 | — | —— |  |  | 采用合规的电能表，监测有功功率，无功功率，电流，电压，电度，双向数据通信功能等 |  |
| 环境属性 | 水泵运转噪声 | dB | ≤80 |  | ≤75 | ≤70 |  |
|  | 水泵运转振动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵站臭气处理 | — | —— | 采用轴流风机通风除臭 |  | 除轴流风机以外，还采用等离子除臭装置 |  |
| 品质属性 | 壳体材质 | — | —— |  | 采用机械缠绕无碱玻璃钢或高密度聚乙烯或高模量聚丙烯等轻质高强耐腐蚀材料 |  |  |
|  | 壳体性能 | — | —— |  | 筒体刚度应经过FEA技术校核 应经过CFD流体力学分析 |  |  |
|  | 格栅 | — | —— |  | 当水泵或格栅发生堵转或堵塞的情况，水泵或格栅应通过反转的方式自动解决 |  |  |
|  | 内部管道和安装附件材质 | — | —— |  | 采用不锈钢等耐腐蚀材料 |  |  |
|  | 液位传感器 | — | —— |  | 二套传感系统互为备用 |  | 二套传感系统互为备用，传感器自身可防淤堵。 |
|  | 冗余高液位控制 | — | — |  | 超高、超低水位液位报警 |  | 超高、超低水位液位报警、控制、通知、记录等功能。 |
|  | 泵站工作环境条件要求 | — | 环境温度-20℃～40℃，相对湿度为25％～85％ |  | 环境温度-20℃～55℃，相对湿度不大于95％ |  |  |
|  | 自清洁 | — | —— |  | 筒体底部造型带有自清洁功能 | 带有反冲洗装置，定时对泵坑内的沉积物进行搅拌冲洗后泵送 |  |
|  | 智能化 | — | —— |  |  | 支持智能移动终端、在线管理平台功能 |  |
|  | 监控系统 | — | —— |  |  | 设置安防报警系统及视频监视系统，两个系统实现联动 |  |
|  | 设备启、停控制功能 |  | 手动 | 手动和自动 |  | 具有手动、自动和远程控制的启动、停止功能，三种状态设备启停应自如且能正常工作。 |  |
|  | 控制柜防护等级 | — | —— | —— |  | 控制柜柜体的制造应符合中的要求。外壳防护应符合GB 4208中的要求，且不应低于IP55。 |  |
|  | 巡检控制 | — | —— | —— |  | 在控制柜内应加装巡检控制模块，在水泵长时间没有运行时，能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。 |  |
|  | 漂浮物自清洁功能 | — | —— | —— |  | 可定时对泵站内漂浮物进行清理泵送，以保证泵站内的液面清洁没有油脂、塑料袋等漂浮垃圾，保证无发酵臭气。 |  |
|  | 进水、出水流量体积估算功能 | — | —— | 具有出水流量体积估算功能 |  | 系统可依据泵站内部液位变动情况，估算泵站进水流量与水泵出水流量，并且可以记录查询。 |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

  - 本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________