团      体      标      准

T/CECS XXX-201X

中国工程建设标准化协会标准

二次供水系统智能化泵房技术规程

Technical specification for intelligent pump house of secondary water supply system

（征求意见稿）

前    言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协函〔2017〕22号）的要求，经调查研究，认真总结二次供水实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语、一般规定、系统设计、施工安装、调试与验收、运行与维护等。

本规程由建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由安徽皖水水务发展有限公司（地址：安徽省合肥经开区桃花工业园汤口路39号；邮政编码：230601）负责解释。在使用过程中如发现有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

安徽皖水水务发展有限公司

参编单位：中国建筑西北设计研究院有限公司

中元国际（上海）工程设计研究院有限公司

青岛理工大学建筑设计院

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

上海同宽建筑设计股份有限公司

阜阳市供水总公司

定远自来水公司

合肥市卫生和计划生育综合执法监督所

安徽兴安电气设备股份有限公司

格兰富水泵（上海）有限公司

铠延机电设计（上海）有限公司

南京尔顺科技发展有限公司

湖南中崛科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  录

1  总则	1

2  术语	3

3  一般规定	4

4  智能标准化泵房建设要求	5

4.1  泵房土建及装饰	5

4.2  管道布置	7

4.3  其他	7

5  设备设施	9

5.1  水泵机组	9

5.2  压力容器	10

5.3  水箱	10

5.4  管路系统	12

5.5  控制柜	13

5.6  电源柜	15

5.7  监测仪表	15

5.8  安防设备	16

5.9  电缆	17

5.10  排水泵	17

6  控制功能	19

7  安全保障	21

7.1  设备安全	21

7.2  水质保障	22

7.3  减振降噪	23

7.4  排水防涝	23

7.5  防潮通风	24

7.6  供电保障	24

7.7  远程监控	25

8  泵房安装要求	27

8.1  设备安装	27

8.2  水箱安装	28

8.3  消毒设备安装	28

8.4　管道安装	29

8.5  监控设备安装	29

8.6　电缆安装	29

8.7  供水系统标识	30

9 调试与验收	31

9.1  调试	31

9.2  验收	32

10  运行与维护	34

本规程用词说明	36

引用标准名录	37

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	3

3  Basic requirements	4

4  Construction requirements of intelligent standardized pump house	5

4.1  Pump house civil engineering and decoration	5

4.2  Piping layout	7

4.3  Other	7

5  Facilities and facilities	9

5.1  Pump unit	9

5.2  Pressure vessel	10

5.3  Water tank	10

5.4  Piping system	12

5.5  Control cabinet	13

5.6  Power supply cabinet	15

5.7  Monitoring instrument	15

5.8  Security equipment	16

5.9  Cable	17

5.10  Drainage pump	17

6  Control function	19

7  Safety guarantee	21

7.1  Equipment safety	21

7.2  Water quality guarantee	22

7.3  Vibration and noise reduction	23

7.4  Drainage and waterlogging prevention	23

7.5  Moisture-proof ventilation	24

7.6  Power supply support	24

7.7  Remote monitoring	25

8  Pump house installation requirements	27

8.1  Equipment installation	27

8.2  Tank installation	28

8.3  Disinfection equipment installation	28

8.4　Pipe installation	29

8.5  Installation of monitoring equipment	29

8.6　Cable installation	29

8.7  Identification of water supply system	30

9  Debugging and acceptance	31

9.1  Debugging	31

9.2  Acceptance	32

10  Operation and maintenance	34

Explanation of Wording in This Specification	36

List of Quoted Standards	37

# 1  总则

1.0.1  为提高城镇二次供水设施建设和管理水平，改善供水水质和服务质量，促进节能降耗，加强治安防范，保障城镇生活饮用水卫生安全，制定本规程。

【条文说明】二次供水是整个城镇供水的组成部分，是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。近年来，随着城镇建设的快速发展和高层建筑数量的不断增多，二次供水的安全稳定特别是水质安全已经成为当前城镇供水安全中的薄弱环节。

2015年，国家四部委就加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全工作提出具体措施和要求，要求全面加强和改进二次供水设施建设与管理工作，做到科学规划建设二次供水设施和推进二次供水设施运行维护专业化，推动形成权责明晰、管理专业、监管到位的二次供水设施建设与管理工作新格局，解决好城镇供水“最后一公里”的水质安全问题；同时强调“要充分利用物联网技术，建立二次供水远程管理控制网络，提高管理效率和服务水平”。智慧二次供水系统就是在延续普通变频调速、无负压二次供水系统基础功能上，融入工业互联的理念，通过结构设计创新、控制系统改进、软件程序编写、硬件设备升级等方式，提升二次供水设备的供水安全性、智能化水平以及节能效益，同时通过远程数据接入二次供水智慧管理平台，实现地区二次供水设备的集中远程管控，提高二次供水系统管理维护能力，降低投资与维护的综合成本。 在政策推动下，业界纷纷提出“智能化泵房”、“标准化泵房”、“智慧水务”、“互联网+水务”等各种概念。

“智慧城市”概念已上升到了国家战略高度，智能化泵房也是智慧城市建设的一部分。如何让供水变得“智能化”，我们应当从原有的监视控制变成以供水设备、环境（水浸）、安防（视频、门禁）、水质（浊度、余氯）、能耗（智能电表）等组成的系统运维的平台，结合智能维护，智能预警等功能，实现真正的智能化泵房。

1.0.2  本规程适用于城镇新建、扩建和改建的民用与工业建筑生活饮用水二次供水智能化泵房的设计、施工安装、调试与验收、运行与维护。

【条文说明】明确本规程的适用范围，民用建筑包括居民小区、公共建筑等。

1.0.3  二次供水智能标准化泵房的基本建设、运行维护及管理除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】二次供水智能化泵房的建设、运行、维护及管理除应符合本规程的规定外，还应符合现行国家及行业标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《二次供水工程技术规程》CJJ140等的规定。

# 2  术语

2.0.1  二次供水系统  secondary water supply system

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水系统。

2.0.2   智能标准化泵房  intelligent pump house

智能标准化泵房是以二次供水设备为基础，以智慧供水平台为纽带，以保障老百姓健康安全用水为目标，通过将供水设备、环境（烟感、水浸）、安防（视频、门禁、红外探测）、水质（浊度、余氯）、能耗（智能电表）等数据和视频实时采集、存储、传输、处理等功能等一系列系统进行有效集成，提升二次加压设备的寿命，从而规避水污染风险，降低漏水率，实现环保节能，进一步提升二次供水加压泵房精细化管理水平，保障居民饮用水安全。

2.0.3  二次供水设备  secondary water supply equipment

二次供水设备一般由水泵机组、水箱、气压罐、电控系统等组成。

2.0.4   远程监控  remote monitoring

对二次供水设施和系统的运行状态和环境状况进行数据和视频的监视和控制。

2.0.5  远程监控系统  romote monitoring system

为实现二次供水远程监控功能而建设的信息采集、响应执行、网络通讯和监控调度等软件和硬件的集成系统。

2.0.6  远程监控平台

用于接收和监控二次供水泵房现场传输来的数据、图像及报警信号，提示值班人员采取各类措施，同时可以实现远程控制二次供水设备、电动阀门、摄像机云台、门禁等。

# 3  一般规定

3.0.1　智能标准化泵房在规划设计时，应充分考虑周边供水管网现状及远期规划等情况，设计方案须经当地供水管理部门审核后方可实施。

3.0.2　智能标准化泵房供水系统的设计除应满足安全使用和节能、节地、节水、节材的规定，还应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测和运行监控等要求。

【条文说明】二次供水系统除应符合环境保护、施工安装、操作管理和维修检测的要求，还应符合运行监测的要求，以便及时发现故障，监测水质和设备运行情况。

3.0.3  智能标准化泵房不得影响城镇供水管网的正常运行，并应有保证管网压力稳定的措施。

【条文说明】城镇供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与城镇安全，作为城镇供水组成部分的二次供水泵房不能影响城镇整体供水管网的运行安全。

3.0.4  二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的规定，选用的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定。

【条文说明】二次供水的水质直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，因此二次供水水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求，且增加二次供水设施后不能改变城镇供水管网及二次供水管网的水质。涉水产品的卫生质量直接关系到二次供水的水质安全，关系到人民群众的身体健康和生命安全，因此所有涉水产品均应符合现行国家卫生标准的规定。

3.0.5  二次供水设备应有铭牌标识，铭牌内容应符合《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》（国卫办监督发【2013】13号文件）要求。

【条文说明】二次供水设备的铭牌标识包括：生产单位、注册商标、生产日期、 出厂编号、执行标准、主要技术参数等主要内容。

# 4  智能标准化泵房建设要求

## 4.1  泵房土建及装饰

4.1.1  泵房必须独立设置，并应符合下列规定：

1  泵房的位置应根据城镇供水管网条件，小区的环境和建筑的布置、类别、高度、使用标准等因素综合确定，并应设置在供水范围的负荷中心，尽量减少泵房地面标高与最不利用水点之间的高程差。

2  不应毗邻起居室、卧室或与居住用房相邻的楼层；不应贴邻配变电所、电梯机房、通讯机房等遇水可能引发故障或事故的房间；其上层不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等用房。

3  泵房承重结构必须满足主要设备、水箱、增压水泵机组、电气控制柜安装及运行承重要求。

4  泵房出入口至地面的通道应能满足小型维修车辆通行；泵房应考虑设备的安装与检修维护空间，主要通道不应小于1.2m；泵房应安装钢质防火防盗门，采用外开式双开门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要。

【条文说明】本条确定了智能标准化泵房设置的原则。

1  城镇供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与城镇安全，作为城镇供水局部组成部分的二次供水不能影响城镇整体供水管网的运行安全。本款所述供水范围的负荷中心，是要综合考虑用水量、供水压力、水损等因素，避免出现因用户离泵房距离不同产生水压和水量的不均衡，对后期的节能降耗产生影响。

2  本款是对泵房设置的基本要求；一是要避免噪音、振动扰民问题，应合理设置泵房的位置；二是为了减少安全事故隐患，避免造成人员和设备设施的损失；三是泵房上方应是洁净且干燥的用房，不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等需经常冲洗地面的用房，以免楼板产生渗漏时污染水质及泵房环境。

3  考虑到泵房安全，其承重结构应通过专业机构复核方可确定。

4  本款规定的目的是考虑泵房安装及抢维修的时效。

4.1.2  泵房装饰应符合下列要求：

1  泵房内墙面采用具有防水性能的环保墙面漆或面砖；

2  泵房内地面应铺设浅色防滑地砖；

3  泵房墙面、顶面应采取隔音吸音措施；

4  设备基础四周侧面及面上应铺设面砖或涂刷环氧树脂漆；

5  水泵机组与水箱基础四周应设置排水沟；排水沟应有不小于0.01的坡度坡向集水坑，排水沟应设置不锈钢盖板。

4.1.3  电控系统应与水泵机组、水箱、管道等输配水系统隔离设置，并应采取防水、防潮措施；泵房宜设置玻璃隔断的专用控制间。

【条文说明】本条规定是考虑到泵房湿度较大，为了延长电控系统的寿命，建议泵房设置专用控制间；条件不允许时，必须采取防水防潮措施。

4.1.4  泵房内电气控制柜的基础高出地面应≥300mm；增压设备的基础高出地面应≥100mm；水箱基础高出地面应≥500mm。

4.1.5  泵房内照明应符合下列要求：

1  泵房内照明照度应不低于100Lx，应采用光学性能好和节能特性的防潮防爆新型灯具；且每个机组上方应安装一盏灯，以方便机组检修。`

2  泵房应配备应急备用照明系统。

3  四周墙体应安装有不少于两个的五孔插座，安装在离地 1.4m 处。

4  照明与插座用电回路应采用电线穿钢管或塑料管暗敷设；且应不少于两路，并应配置有漏电保护开关。

5  照明系统应与门禁系统联动。

【条文说明】

1  前3款规定是考虑泵房检修维护的需要。

2  第4款是考虑泵房整体的美观及用电安全。

3  第5款规定的目的是考虑实用及节能，门开灯开，门关灯灭。

## 4.2  管道布置

4.2.1  泵房引入管应从小区给水主干管或条件许可的城镇供水管网单独引入。

【条文说明】本条规定的目的是避免造成泵房进水与直供形成“抢水”现象，造成直供水水压波动。

4.2.2  管道布置应顺直简洁，便于拆换维修，且应最大限度地减少法兰使用数量，所用零部件应以便于组装并符合总体管道外观要求为宜。

4.2.3  泵房内各压力分区的出水管道宜由一根管路引出泵房后再根据需要进行分支。

4.2.4  泵房内的总进水管与出水管道应架空铺设，排列应整齐有序，间距应大于100mm。

4.2.5  所有管道穿墙、楼板应预埋套管，套管应与墙体齐平，管道与套管之间应采用柔性材料与膨胀水泥堵实，不应有漏水现象出现。

## 4.3  其他

4.3.1  通信光纤线缆应敷设至泵房安防监控柜内，并留足接线长度。

4.3.2  泵房内不得放置无关设备、物品和杂物。与生活供水无关的住宅小区排水管道、消防管道、风道等不得穿越泵房。

【条文说明】泵房内不得放置无关设备、物品和杂物，主要是避免发生泄漏对水质产生污染，或故障维修时无关人员对供水设施的误触误碰。与生活供水无关的住宅小区排水管道、消防管道、风道等不得穿越泵房，主要是避免管道渗漏影响供水设备正常运行。

4.3.3  设备及管道的抗震设置应符合国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981。

4.3.4  泵房建筑设计应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的相关规定；并应按照消防规范要求配置相应的消防设施。

4.3.5  泵房应设置入侵报警系统及实时监控系统，宜与当地公安机关联网联动。

【条文说明】二次供水安全是城市供水安全保障体系的重要组成部分，是构建和谐社会的重要环节。因此，其安全防范程度应严之又严，应在二次供水泵房配备门禁、摄像等安防措施，确保二次供水安全。同时为加强二次供水安保反恐措施，提升二次供水设施安防水平，提高反恐防范应急能力，管理部门应与公安机关密切联动配合，将二次供水管理纳入公共安全管理范畴。

# 5  设备设施

## 5.1  水泵机组

5.1.1  水泵机组应符合下列要求：

1  采用变频调速供水泵组，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端。

2  应设置备用水泵，其供水能力不应小于最大一台工作泵的供水能力，备用水泵应与主泵交替运行、互为备用，确保多台水泵机组的运行时间相对均衡。

3  水泵能效应符合国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762 的节能评价值标准；

4  噪声应符合国家标准《泵的噪声与评价方法》GB/T29529 中 B 级要求，振动应符合国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531中的 B 级要求。

5  水泵密封应有良好的密封性能，不得有漏滴水现象；必须采用集装式对轴无磨损的机械密封；额定寿命应不低于 10000 小时。

5.1.2  水泵配套电机应符合下列要求：

1  电机应符合国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613 中规定的二级高效电机要求，防护等级不应低于 IP55，绝缘等级不应低于 F 级；

2  电动机起动的静阻转矩应大于水泵的起动转矩，电动机的转速应和水泵设计转速一致；

3  电机噪声要求应符合国家标准《旋转电机噪声测定方法及限值 第三部分 噪声限值》GB10069.3 的相关规定。

5.1.3  水泵进出口配置应符合下列要求：

1  每台水泵的出水管上，应配置微阻缓闭止回阀；

2  每台水泵的进、出水管道上应设置检修阀、柔性接头、减振支吊架及单独的吸水管，吸水口变径部份宜采用偏心异径管，出水口变径部份宜采用同心异径管；

3  水泵机组的进水总管应装设压力变送器，出水汇总管上应装设电接点压力表及压力变送器，压力变送器及电接点压力表应垂直向上安装。

## 5.2  压力容器

5.2.1  压力容器的设计、材料、制造、压力试验、检验与验收应符合国家标准《压力容器》GB150 及有关标准的规定。

5.2.2　压力容器材料应选用不低于06Cr19Ni10不锈钢材料，罐体刚度和强度应符合国家压力容器标准要求。

5.2.3　压力容器胶囊材料必须为食品级天然橡胶隔膜，卫生性能应符合国家标准《食品用橡胶垫片（圈）卫生标准》GB4807、《食品用橡胶制品卫生标准》GB4806.11 的规定。

5.2.4  压力容器内外壁应作防腐处理，内壁防腐材料的卫生性能应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 要求。

5.2.5  压力容器应对水质无影响，水质应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的规定。

- 5.2.6  压力容器有效容积应符合国家标准《建筑给排水设计规范》GB50015 的要求。

## 5.3  水箱

5.3.1  水箱材质应采用不低于06Cr19Ni10不锈钢，焊接材料应不低于箱体材质，焊缝应进行酸洗钝化处理。

【条文说明】为确保二次供水水质不被污染，水箱应选用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材质。要求对不锈钢水箱焊缝进行酸洗钝化处理是为了确保不锈钢水箱的质量。

5.3.2  水箱设置应符合以下规定：

1  应与非生活水箱分开独立设置，距污染源、污染物的距离应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的规定；

2  水箱应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内;

3  水箱容积大于或等于50m3时，应分为容积基本相等的两座，两座之间应设连通管，并能独立运行；

4  建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m，安装有管道的侧面，净距不宜小于1m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m；水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m；水箱底部应架空，距地面不宜小于0.5m,并应具有排水条件。

【条文说明】

3  本款要求将水箱设置成不少于两座并能独立工作，是为了当水箱清洗消毒或维修时，保证不间断供水；容积不大于50m3时分为容积基本相等的两个是为了增加水箱强度，并能缩短单个水箱清洗时间，增大设备安全保证系数和供水安全保障系数。

4  本款的规定是为便于水箱的安装、维护和修复。顶部间距是为了保证水箱清洗消毒及检修时，操作人员通过人孔进入水箱的舒适性。底部架空有利于泄水管的设计与安装，架空的高度应满足检修的要求。

5.3.3  水箱配置应符合下列要求：

1  进水管的设置应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的规定；

2  进、出水管应相对设置，不得产生短流现象，必要时应设导流装置；

3  进、出水管上必须安装阀门，水箱应设置水位监控和溢流就地报警装置并将水位数据及报警信号上传至远程监控平台；

4  溢流管管径应比进水管管径大一级，宜采用水平喇叭口集水，喇叭口下的垂直管段不宜小于 4 倍溢流管管径，溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

5  泄水管应设在水箱底部，管径不应小于DN50；水箱底部宜有坡度，并坡向泄水口；泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。

6  通气管管径应不小于DN25，通气管口应采取防护措施；通气管数量不少于两个，且应对角布置。

7  人孔必须加盖、带锁、封闭严密，人孔高出水箱外顶不应小于0.1m；圆型人孔直径不应小于0.7m，方型人孔每边长不应小于0.7m；

8  水箱高度应不小于1.8m，水箱内外应设置爬梯。

【条文说明】本条文的规定均考虑了水质安全和供水可靠性,其中第3款是为了保证水箱检修方便、储水稳定、泵房安全与节水；第4款对溢流管管径的规定可保证排泄水箱的最大入流量，在溢流管出口末端设置耐腐蚀材料滤网是为了防止昆虫、蚊蝇等小动物进入，造成水质污染，应有不小于0.2m的空气间隙是为了防止造成虹吸回流污染；第6款的防护措施包括安装滤网、空气过滤装置等；第7款、第8款是考虑水箱检修及清洗消毒时操作人员的安全。

## 5.4  管路系统

5.4.1  系统管路应符合以下要求：

1  给水管道、管件压力等级应满足系统工作压力要求；

2  管道、管件材料应采用不低于S30408不锈钢，并应合国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771 及行业标准《薄壁不锈钢水管》CJ/T151 的要求；

3  管道、管件应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB17219 的卫生要求。

【条文说明】涉水产品的卫生质量直接关系到二次供水的水质安全，关系到人民群众的身体健康和生命安全，因此所有涉水产品均应符合现行国家卫生标准的规定。

5.4.2  管道配置要求如下：

1  泵房进水总管应安装闸阀、Y型过滤器、电动阀；

2  增压设备进、出水口处应设置检修阀门；

3  水泵出水管汇流总管最低处应加装排水管和阀门，排水管应引至排水沟或集水坑；

4  各分区出水管应配备流量计，并将数据上传至远传监控平台。

5.4.3  阀门阀体应采用不锈钢材质，并应符合下列要求：

1  闸阀密封圈、填料应采用三元乙丙（EPDM）橡胶及以上材料；

2  止回阀应能安全可靠，其开启压力应不高于0.01MPa；应具有静音、消除水锤功能，宜采用微阻缓闭止回阀；应具有较强防腐耐磨性能，使用寿命长；

3  对夹式蝶阀的构造与材质应符合国家标准《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB12238，阀门应双向密封；阀体与阀板应采用软密封，橡胶密封圈应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性及抗老化等性能。

4  泄压阀应符合行业标准《水力控制阀》JB/T10674 的要求。

5  Y 型过滤器应符合国家标准《管道用三通过滤器》GB T14382 的要求。

## 5.5  控制柜

5.5.1  变频控制柜应符合下列要求：

1  应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的要求，主要电气元器件应性能可靠，运行稳定；

2  尺寸应符合国家标准《高度进制为 20 的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T3047.1 的规定，同一个泵房尺寸应一致；

3  防护等级应不低于 IP55；

4  柜内应配置保护接地端以及接线终端，信号输出点应配置继电器；

5  柜体内外应作静电喷塑处理以防腐；

6  柜内应设有散热装置，当温度达到设定值时散热风扇应自动开启；

7  柜内的电气元器件应考虑余量；

8  柜内应设置照明，并与柜门的启闭装置联动；

9  柜门内侧应设有文件存放处，并存放有电气线路原理图与安装图的相关技术文件。

5.5.2  控制柜内元器件应符合下列要求：

1  显示屏应采用中文触摸显示屏，应能准确地显示当前设备运行的各项数据及运行状态，同时可在界面上对相关的控制参数及供水模式进行设定。

2  PLC应具有可扩展单元与通讯单元；成套变频增压设备应提供 RS485 通讯接口和以太网通讯接口，远传数据支持 MODBUSRTU 和 TCP/IP 等通讯协议，可利用扩展模块通过数据通信网络实现远程监控功能。

3  断路器应符合下列要求：

1）电源进线应设置空气断路器总开关，每台水泵电机的调速变频器前应设置保护断路器；

2）断路器应符合 IEC60947-2 和 IEC60947-4-1 标准的要求；

3）具有欠压、失相、过压、过流、短路等保护功能；

4）分断能力应不低于 30kA；

5）机械及电气寿命应不低于 100,000 次；

6）断路器能安装附带的触点机构，用于现场控制或远程状态信号的传输。

4  控制回路应单独采用熔断器熔丝保护。

5  柜内二次控制回路应采用隔离变压器，控制及指示用的电源均应通过变压器供电。

6  转换开关和指示灯应符合下列要求：

1）应选用性能良好的产品，转换开关、指示灯均安装在柜门上，且柜门上应设置有手动(急停)/自动/远程/选择转换开关；

2）设备故障指示灯为黄色，电源运行指示灯为红色，机组运行指示灯为绿色；

3）指示灯的电压宜采用24VDC的LED灯；

4）选择开关应有无源触点连接至PLC系统。

7  接线端子应采用铜制的螺钉型接线端子，导轨安装，每个端子均应有标识，具有分隔板和终端固定装置。端子的额定耐压为 6KV，最大工作电压为 800V。

8  中间继电器宜采用24VDC导轨式安装，所选用的中间继电器应能扩展触点，继电器的抗干扰应符合国家标准《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL478 的要求。

## 5.6  电源柜

5.6.1  泵房电源柜应采用双电源或双回路供电方式，并应具有自动切换功能。

5.6.2  电源柜应符合下列要求：

1  应符合国家标准《低压成套开关设备和控制设备》GB/T 7251的要求；

2  尺寸应与变频控制柜尺寸统一；

3  防护等级应不低于 IP55；

4  进线采用三相五线制，接地电阻应小于4欧姆；

5  柜体内外应作静电喷塑处理以防腐；

6  柜内的电气元器件应考虑余量；

7  双电源转换开关应符合IEC60947-1或GB/T14048.1-2002技术要求，且具备延时功能。

## 5.7  监测仪表

5.7.1  智能标准化泵房应具有与监控运行相匹配的压力、流量、液位、水质等监测仪表。

5.7.2  压力表及变送器最大量程不应低于其设计工作压力的1.5倍。压力表应采用缓冲管垂直向上安装，应安装在振动小、流态平稳部位，或可采用耐振油浸式压力表。

5.7.3  监测仪表应具有现场显示功能，具备标准通讯协议和接口，可实现数据的实时采集和远程传输。

【条文说明】为保证二次供水设备运行可靠，实现设备运行的无人值守与远程监控的目的。

## 5.8  安防设备

5.8.1  泵房应独立设置数据采集控制柜，应对泵房内成套变频增压设备、各子项功能组件运行状态，以及供配水系统等各项参数的数据进行自动采集；采集的数据信号和报警信号应能实时上传至远程监控平台。

【条文说明】泵房应独立设置数据采集控制柜，专门用于泵房内各设备参数的数据采集，装设工业交换机、网络端口等。

5.8.2  网络摄像机应符合下列要求：

1  分辨率至少为 (1920×1080) @ 25 fps；

2  支持国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181接入；

3  采用支持 H.265 视频编码标准；

4  具有较强网络适应能力；

5  镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能；

6  最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级；

7  不低于 IP67 防尘防水等级。

5.8.3  网络硬盘录像机应符合下列要求：

1  可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准的网络摄像机；

2  支持国标 28181 协议；

3  支持高清网络视频的预览、存储与回放；

4  支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；

5  支持 HDMI 和 VGA 输出；

6  支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。

5.8.4  门禁系统应具有 RS485 接口和支持 TCP/IP 协议传输。

5.8.5  语音对讲系统应由音箱播放声音清晰无杂音，输出功率应不小于 3W，麦克风灵敏度高，宜选用无干电池可工作的麦克风。

## 5.9  电缆

5.9.1  电力电缆应符合以下要求：

1  应采用铜芯电缆；

2  其截面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响；

3  绝缘耐压不得低于0.6/1kV；

4  中间不得有接头；

5  电机电缆宜使用变频电缆（铠装电缆或屏蔽电缆），其长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。

5.9.2  控制电缆应符合以下要求：

1  应采用铜芯电缆；

2  不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆;

3  弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆；

4  开关量信号宜选用总屏蔽电缆；

5  模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆；

6  强电控制回路导体载面积不应小于1.5mm2,弱电控制回路导体载面积不应小于1.0mm2；

7  控制及信号电缆宜选用450/750V额定电压等级电缆；

8  控制、信号电缆中间不得有接头。

## 5.10  排水泵

5.10.1  排水泵应采用立式泵，应为一用一备；

5.10.2  泵的流量设计应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的相关规定；

5.10.3  电机额定电压应为 380 V，频率应为 50Hz；防护等级应为 IP68；

5.10.4  出水管应设止回阀，止回阀阀芯应采用S30408不锈钢及以上的材质；

5.10.5  排水泵应具备手动/自动/远程控制功能，排水泵运行状态应上传至远程监控平台。

# 6  控制功能

6.0.1  控制系统应具备冗余功能，在发生故障后能自动切换到备份控制系统，不影响正常供水。

【条文说明】为确保二次供水设备的运行安全，保障居民正常用水，要求智能标准化泵房主要部件应有备用，并能自动启动。

6.0.2  控制系统应能保证设备在市政管网流量压力、用户端水量等条件变化工况下安全稳定运行，且不影响市政供水管网及其他用户的用水要求。

6.0.3  设备机组系统的运行应满足下列功能要求：

1  断水时停机，充水后自动开机，复电自行启动；

2  泵组各水泵间应能够定时轮换运行，并具有自动巡检功能；

3  运行水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行；

4  设备应具有断网时数据本地存储，网络恢复后数据续传功能，并应具有远程监视和控制功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、保护功能、故障报警、参数设置等。

6.0.5  成套供水设备运行工况及参数设置应符合下列要求：

1  设备的进、出水控制和保护压力（或水位）应能够在触摸屏上进行现场设定，设定精度应小于 0.01MPa；

2  水泵进出水口水量、压力波动时水泵机组应能自动调整，保持出水工作压力波动范围应在±0.01MPa；

3  增泵或减泵时，出水压力应稳定，出水工作压力波动范围应在±0.03MPa，水泵自动切换时，出水压力波动范围应在±0.01MPa；

4  当出水压力大于出水设定的保护压力（应不超过 0.02MPa）时，水泵机组应能自动停止运行；

5）当进水压力（或水位）持续低于进水停机压力（或水位）5 秒后，水泵机组应能自动停机，同时发出水源故障报警；当进水压力(或水位)恢复至进水开机保护值时，设备应能够自动解除故障报警状态，并在 30S 内恢复到待机状态；

6  电源故障时，设备应具备电源断电保护功能。电源恢复正常后 30S 内，设备应能自动恢复到正常待机状态；

7  水泵故障时，应能自动切换到其他水泵运行，同时系统应能发出水泵故障报警；

8  水泵应能顺序切换启动，系统应能有自动记录各台水泵的历史累计运行时间，并应存储数据供查询；

9  采用箱式无负压供水方式时，当泵前压力低于设定值时，应由水箱供水，当水池箱内水停留超过 24 小时时，应能在设定的时间点自动切换设备转由水箱取水；

10  设备应在用水低峰期或夜间小流量时自动切换为小流量停机保压的工况。

# 7  安全保障

## 7.1  设备安全

7.1.1  设备及控制系统的报警保护系统应能符合如下要求：

1  控制系统应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，恢复系统运行；

2  生活水箱应有高、低水位报警；设备进水总管应配置电动阀门，具有与控制设备联动功能，在发生爆管或泄流事故时应能及时自动关闭阀门；

3  变频器应具备过电流、过电压、欠电压、过热、缺相、短路、超频保护、失速保护、接地、防雷、功率器件故障、瞬时停电保护、浪涌吸收保护等功能，并能自动复位重启；

4  电动机应具备短路、接地故障、过载、断相和低电压保护功能，并应符合国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055 的规定。

5  各报警信号应能就地声光警示，同时传送至远程监控平台，并应以声、光报警显示；

7.1.2  电气系统安全应符合如下要求：

1  电气系统必须严格按国家有关标准做好各部分接地，接地电阻不应大于 1Ω；

2  设备必须设置有防雷、保护接地装置，并应符合国家标准《电控设备第二部分，装有电子器件的电控设备》GB3797 规定；

3  控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050要求；

4  泵房内控制系统的电源以及重要测量仪表的外接线缆的输入端应设计安装防浪涌保护器，并应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343要求。

5  电气控制系统应具有符合国家标准的抗干扰能力和谐波消除能力。

6  设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙应大于 4mm，爬电距离应大于 6mm，并应符合国家标准《电控设备第二部分装有电子器件的电控设备》GB/T 3797的规定；

7  电气及自动控制系统应具有抗干扰能力，抗电磁干扰性能应符合《继电器.第 22-1 部分：测量继电器和保护设备的电气骚扰试验.1MHZ 猝发抗扰性试验》IEC60255-22-1 的规定；

8  电气控制柜进线孔应用防火泥堵塞好，控制柜前应配备绝缘橡胶地毯以保护电气系统操作人员的安全；

9  泵房动力线及信号线应采用分管预埋，如采用桥架安装，桥架内动力电缆和信号线缆应分隔铺设，防止串电干扰。

## 7.2  水质保障

7.2.1  水质保障系统应包含消毒设备、水质监测、管道过滤等安全防护设施。

7.2.2  生活饮用水水箱应配置消毒设施，消毒设施应符合以下要求：

1  消毒设备可选择紫外线消毒器和水箱臭氧自洁器等，消毒设施的设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。

2  经消毒器处理后的水质指标应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 要求。

3  消毒器材料的卫生性能应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 要求。

4  同一型号消毒器的零部件应满足互换性要求。

5  紫外线消毒器应具备紫外线照射强度的在线检测及自动清洗功能。

6  消毒器电气安全要求应符合国家标准《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》GB4706.1 的相关规定。

7.2.3  水质监测应符合以下要求：

1  泵房内应安装浊度仪、余氯仪等水质监测设备，监测数据应实时发送至远程监控平台；

2  当浊度、余氯等数据超出限定值时，远程监控平台应发出报警提示；

3  水质取样点应设在增压设备出水总管上。

7.2.4  泵房总进水管应设Y型过滤器。采用管网叠压供水方式时，设备进水管与市政供水管网连接处应设倒流防止器，在泵后出水口应预留消毒设施接口。

7.2.5  泵房出入门位应安装具有挡水功能挡鼠板。泵房的门窗、通风孔、孔洞应有锁闭装置，并应设置防蚁蝇、蟑螂、老鼠及防尘等措施。

## 7.3  减振降噪

7.3.1  泵房环境噪声应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096和国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

【条文说明】为防止泵房运行过程中的声音对用户造成噪声污染，与泵房最近的住宅建筑室内噪音级应满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

7.3.2   泵房地面、墙面、顶面和设备基础应进行减振降噪处理，并应符合国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定。

【条文说明】泵房的噪声环境应从噪声源和传播途径两个方面进行控制。本条所述的减振降噪措施是从传播途径控制噪声。二次供水设施的噪声属于中低频率，应从吸声材料的吸声性能、绿色环保、疏水性能、防水性能、安装工艺、工程造价等方面综合对比分析后选择。

7.3.3  水泵与槽钢底座间应安装减振器，底座和基础间采用螺栓连接；水泵进出水口与管道的连接应设置柔性接头。

7.3.4  泵房内管道支（吊）架应采用弹性支吊架；管道穿墙、楼板处，应设置柔性套管，其周边应采取密封隔声措施。

【条文说明】管道支（吊）架包含吸水管支架、出水管吊架等。

7.3.5  泵房窗户玻璃应采用中空玻璃，墙面、顶面应采取隔音吸音措施。

## 7.4  排水防涝

7.4.1  泵房应独立设置排水防涝系统，不应与其他设备间共用；排水设施应与市政排水系统之间设置有效的防倒流措施。

【条文说明】本条是为了保证泵房的运行安全。排水防涝系统应包含排水泵、排水沟、集水坑及其报警装置等设施；排水防涝系统仅防泵房内爆管或溢流水，不防止外涝进水。排水设施独立设置是便于地面积水报警装置与其联动，同时防止其他设备间污水进入泵房，污染泵房环境和水质。

7.4.2  泵房地面应设置地面积水报警装置，并应与排水防涝系统联动，报警信号应能触发现场声光报警，并应能实时发送至远程监控平台。当发出报警信号时应能自动启动排水泵，当报警信号持续 60 秒时，应能自动关闭进水控制电动阀。

## 7.5  防潮通风

7.5.1  智能标准化泵房内空气环境应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的规定。

7.5.2  泵房应设置强制通风，且设置不少于两台带百叶格栅的排气扇（一台送风一台排风）。

【条文说明】泵房内要求设置通风装置，是为了满足二次供水设备，尤其是电控系统、消毒设备对通风的要求，同时也为了改善操作人员的工作环境。

7.5.3  泵房应配置除湿设备，除湿设备的除湿能力与数量应根据泵房的空间大小配置，应保证相对湿度不大于70％(20℃)；并应设置温度和湿度实时显示和监控装置，并与通风或空气调节设备联动。

【条文说明】泵房内的温度和湿度控制不仅关系到电气设备的正常运行，还与设备老化、微生物的生长密切相关。不同温度、不同湿度下，泵房内的空气环境不同，在进行空气调节时可根据实际情况区别设置。

## 7.6  供电保障

7.6.1   泵房电源应不低于二级负荷配置，且与所在小区最高负荷等级相同，并应安装独立计量电表。泵房电源应采用双电源或双回路供电方式，并应具有自动切换功能。

【条文说明】泵房的电源容量应与设备运行的功率相匹配。为保障24h不间断供水，应采用双电源或双回路供水方式。

7.6.2  泵房内应配备UPS不间断电源，UPS电源应具有在控制系统、网络通讯系统及安防系统主电源断电后在线电源供给的功能，以保证系统的通讯和数据传输，并将断电报警信号上传至远程监控平台。

【条文说明】UPS 电源应采用铅酸免维护蓄电池或锂电池；输出指标应满足 PLC 系统及安防系统使用要求；UPS 主机应带有 RS485 接口；UPS 在线维持 PLC 系统、安防系统及网络通讯系统供电时间应大于 2 小时。

## 7.7  远程监控

7.7.1  智能标准化泵房应设置远程监控系统，宜与城市公共供水调度系统相连接。远程监控系统应能符合如下要求：

1  泵房摄像机设置数量应以覆盖水泵机组、水箱人孔、泵房出入门等重要位置为准；

2  摄像机采集的实时图像信号存储至硬盘录像机中，并上传至远程监控平台。

3  视频监控系统图像应以现场保存为主，保存时间不低于 90 日，可远程调用录像、图像，远程监控泵房内的实际情况。

7.7.2  泵房应设置入侵报警系统（门禁系统），门禁系统应符合如下要求：

1  门禁记录应能够通过控制系统实时上传至远程监控平台；

2  门禁系统应与视频监控系统联动，支持远程开锁，授权人员开门后远程监控平台应显示相关画面。

3  当有人员非法进入时现场应自动开启灯光照明并灯光报警，同时将报警信息上传至远程监控平台。

7.7.3  泵房应设置语音对讲系统，语音对讲系统应能符合如下要求：

1  其音频信号应通过硬盘录像机传送，为现场和远程监控平台建立实时通话环境。

2  当发生现场触发门禁报警或进行现场调试、维护等事宜时，可通过现场／远程语音功能进行相互交流或告警。

3  语音对讲系统应由音箱播放声音清晰无杂音，输出功率应不小于 3W，麦克风灵敏度高，宜选用无干电池可工作的麦克风。

# 8  泵房安装要求

## 8.1  设备安装

8.1.1  水泵机组安装应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的具体要求，设备接地应符合《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050的要求。

8.1.2  压力、液位、流量等监控仪表的精度等级、安装位置和方向应符合国家现行有关标准的规定；其终端线缆保护管应采用挠性管，挠性管应采用防腐能力强的材料，并应设有防水弯；

8.1.3  电气设备安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定，还应符合下列要求：

1  电控柜（箱）电源进线应设总开关，各用电回路应按负荷情况设配电开关，低压直流电源应设熔丝保护或直流断路器；

2  电控柜（箱）内线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于 0.5MΩ，二次回路不应小于1MΩ；

3  电控柜（箱）内二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及控制线路应分别绑扎，各进出线缆需标明电缆型号和另一端设备位置及名称；

4  接线端子应标明标号，强、弱电端子应分开排列，最下排端子距离机柜底板宜大于350mm，有触电危险的端子应加盖保护板，并设置警示标记；

5  配电箱内应设置配电系统图，并标明各回路的用途；

6  配电箱外壳要与专用保护零线连接。

7  所有进线应采用下进线方式，布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 中的要求。

## 8.2  水箱安装

8.2.1  水箱的施工安装应符合设计要求，确保水箱的功能要求。

8.2.2  水箱内外表面应整洁、光滑、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕、无明显划痕，箱板之间缝隙均匀，无毛刺及明显得碰撞凹凸缺陷，水箱外棱角整齐。

8.2.3  水箱混凝土基础应按设计要求进行基础开挖和基础垫层处理，经技术人员查验合格后才能进行混凝土基础的浇捣。

8.2.4  水箱混凝土基础须经技术人员验收合格后才能依据设计图完成槽钢底座的安装。调整水平度后，槽钢底座与水泥基础间隙用铁板垫平，并用水泥砂浆填实。

8.2.5  水箱槽钢底座应采用不小于10#的轻型热轧槽钢；槽钢底座应用地脚螺栓固定，槽钢、地脚螺栓应采用镀锌防腐。

8.2.6  水箱安装完工后应进行水箱整体清理、清洗、消毒。

## 8.3  消毒设备安装

8.3.1  紫外线消毒器安装应符合下列要求：

1  消毒器检修端空间应大于1.2m，与墙距离应大于0.6m；

2  消毒器旁应有排水设施；

3  接地应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050 的要求；

4  应安装在水箱出水管上。

8.3.2  紫外线协同防污消毒器安装应符合下列要求：

1  设备应预留检修空间，筒体清洗装置侧检修空间不小于设备筒体长度，其他方向不小于0.5m；

2  设备旁应有排水设施；

4  接地应符合国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050 的要求；

5  应安装在水箱出水管上，额定流量不小于泵组最大工作流量。

8.3.3  水箱臭氧自洁器安装应符合下列要求：

1  水箱臭氧自洁器控制器应安装在干燥通风处；

2  根据高、中、低谷段的用水量，合理设定设备运行时段；

3  臭氧发生器采用高频高电压电源，控制器必须牢靠接地；

4  外置式水箱臭氧自洁器应安装于水箱旁；吸水管中心线必须低于水箱工作最低水位，且臭氧管输出管线应从水箱顶部进入水箱，严禁封堵臭氧释能器出口；

5  内置式水箱自洁器必须将臭氧释能器放于水箱底部。

## 8.4　管道安装

8.4.1  管道敷设应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 及有关标准的规定。

8.4.2  泵房的水平管安装应采用吊装，管道支、吊、托架应按规范要求安装。

8.4.3  不锈钢管道与其他材质设备接触时应做隔离防电腐蚀措施。

## 8.5  监控设备安装

8.5.1  监控摄像机安装位置应完整清晰地监控显示泵房出入门、增压设备及水箱。

8.5.2  在强电磁干扰环境，摄像机安装位置应与地面绝缘隔离。

8.5.3  红外一体摄像头，应避免直射光源的干扰。

8.5.4  红外摄像机视场内应尽量避免有全黑物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体。

## 8.6　电缆安装

8.6.1  泵房内金属电缆桥架和金属导管敷设应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303要求, 架空线缆布置不得直接穿越水泵机组上方。

8.6.2  电缆与管道平行间净距不应小于0.4m，与管道交叉净距不应小于0.3m。

8.6.3  电机线路安装应同一方向布置，信号线与动力线应独立分布安装。

【条文说明】安装电机线路应在同一方向，泵房动力线及信号线宜采用分管预埋，如采用桥架安装，桥架内动力电缆和信号线缆应分隔铺设，防止串电干扰。

8.6.4  电缆穿墙套管、导管端头处、空余导管等均应作封堵处理，金属电缆桥架和金属导管应可靠接地。

## 8.7  供水系统标识

8.7.1  增压分区由低到高应依次采用加压1区、加压2区、加压3区……表示，并注明供水区域范围及楼层；管路应设置蓝色箭头标识水流方向，阀门应标识启闭状态，机泵应贴牌标注水泵号。

8.7.2  泵房内巡检、参观路线行进标识应符合下列要求：

1  走道：走道中间可贴绿色箭头来指明巡检或参观方向；

2  边框：距离基础周边120mm处，用宽度为50mm的黑、黄两色斜相间的警示光标纸带黏贴标识警戒线；

3  相关设备应有非操作人员勿碰等字样标记；

4  宜设置设备运行状态显示标识。

8.7.3  泵房带有强电、旋转机械部位、尖锐部件等危险部位应设有明显的警告标识。

# 9 调试与验收

## 9.1  调试

9.1.1  设备进出水管道的试压应符合国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 的规定。给水管道系统试验压力应为工作压力的 1.5 倍，且不得小于0.60MPa。

9.1.2  不能进行试压的设备、仪表、阀门及附件应拆除或采取隔离措施。

【条文说明】在水压试验前，要了解系统中各台设备、仪表的耐压能力，必要时要提前拆除或采用隔离措施，用封堵或盲板处理好，再进行水压试验。

9.1.3  水箱等贮水容器应做满水试验。

【条文说明】对水箱等贮水容器做满水试验，不但可以检查渗漏，还可以检验其安装质量、抗水压强度及附件的质量标准。

9.1.4  系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。

9.1.5  水泵应进行点动及连续运转试验，当泵后压力达到设定值时，对压力、流量、水位等自动控制环节应进行人工扰动试验，且均应达到设计要求。

【条文说明】供水设备进入调试阶段，为水泵的启动要做好一切准备。根据各地二次供水运行的经验和教训，在调试时，由于缺水、断水、气蚀或水中杂质影响， 造成水泵损坏事故时有发生，当水泵点动正常，进入模拟运转状态后再对压力、 流量、液位、频率等参量进行调节试验，可以相应减少设备损失。

9.1.6  调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。

【条文说明】二次供水系统在调试后、验收前，必须对供水设备和管道进行冲洗和消毒，是为了防止施工过程中，可能存在的污染物影响用户安全用水。供水设备和管道的清洗消毒是否充分，方法是否得当，关系到水质检测能否准确反映水质状况，竣工项目能否按时供水。

9.1.7  冲洗前，应对系统内易损部件加以保护或者临时拆除，待冲洗后复位。

9.1.8  消毒时，应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂，可采用20mg/L～30mg/L的游离氯消毒液浸泡24h，再用饮用水进行冲洗，经水质管理部门取样检测符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定为止。

【条文说明】本条规定是为了保证二次供水的水质。供水设备、管道按照规定进行冲洗消毒后，应当由具有相应资质的水质检测单位取样检测，水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，方可进行设备验收。

## 9.2  验收

9.2.1  二次供水工程安装及调试完成后应按下列规定组织竣工验收：

1  工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300执行；

2  设备安装验收应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231执行；

3  电气工程安装验收应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254和《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303执行。

4  二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定。

9.2.2  竣工验收时应检查下列项目：

1  电源的可靠性；

2  水泵机组运行状况和扬程、流量等参数；

3  供水管网水压达到设定值时，系统的可靠性；

4  管道、管件、设备的材质与设计要求的一致性；

5  设备显示仪表的准确度；

6  设备控制与数据传输的功能；

7  设备接地、防雷等保护功能；

8  水池（箱）的材质与设置；

9  供水设备的排水、通风、保温等环境状况;

10 泵房的位置及周边环境;

11消毒设施；

12 安防设施。

9.2.3  竣工验收时应重点检查下列项目：

1  防回流污染设施的安全性；

2  供水设备的减振措施及环境噪声的控制；

3  消毒设备的安全运行；

4  安防设施的稳定运行。

# 10  运行与维护

10.0.1  运行管理人员应具备相应的专业技能，除熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求外，还应熟悉自控系统及远程监控系统技术性能和运行要求。【条文说明】为使智能标准化泵房供水系统可靠运行，运行管理人员应熟悉系统的工艺和所有设备设施的技术指标和运行要求。

10.0.2  运行管理人员应定期对远程监控系统的数据采集、报警及远程控制等功能进行巡检，巡检周期每周不得少于一次。

【条文说明】对智能化泵房巡检提出了具体要求。

10.0.3  运行管理人员应定期分析供水情况及报警信息，及时排除影响供水安全的各种故障隐患。

【条文说明】要求管理单位应根据实际情况，通过分析，有针对性地安全检查及时排除影响供水安全的各种故障隐患。

10.0.4  运行管理机构应定期对自控系统及远程监控系统进行日常保养和维护，每季度不得少于一次。

【条文说明】对智能化泵房运行维护提出了具体要求。

10.0.5  运行管理人员应按要求对水质在线仪表进行清洗、维护及校准。

【条文说明】对智能化泵房水质仪表维护提出了具体要求。

10.0.6  运行管理人员应定期对智能化泵房能耗数据进行分析，指导在保证供水的前提下如何节能降耗。

【条文说明】定期对智能化泵房用水量、电量进行一次统计并分析用水、电量，通过用电情况前后对比分析，及时发现耗能高、漏损等问题，及时发现供水管线漏损，并合理调整供水运行方式及参数，达到节能降耗的目的。

10.0.7  运行管理机构应与公安部门建立联动机制，将二次供水纳入公安部门的安全保障范围。

【条文说明】为加强二次供水安保反恐措施，提升二次供水设施安防标准，提高反恐应急能力，运行管理机构应与公安机关联动配合，将二次供水管理纳入公共安全管理范畴。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《二次供水工程技术规程》CJJ 140

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑照明设计标准》GB 50034

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB 50150

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《声环境质量标准》GB 3096

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219