前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》>的通知》（建标协字[2017]031号）的要求，编制本规程。

本规程的主要内容包括：

主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

参编单位：

目    次

1  总  则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  材料	6

4.1总体要求	6

4.2材料要求	6

4.3结构构件	9

4.4围护部品	10

4.5装修材料及部品	11

4.6设备部品	14

5  建筑设计	16

5.1一般规定	16

5.2建筑性能	17

5.3标准化设计	18

5.4建筑平面与空间	19

5.5围护系统设计	21

6  结构设计	24

6.1一般规定	24

6.2结构设计	25

6.3构件与连接设计	27

6.4场地、地基与基础	32

7  建筑设备	35

7.1一般规定	35

7.2供暖、通风与空调系统	36

7.3给水排水系统	36

7.4电气系统	38

7.5弱电系统	39

7.6燃气系统	41

8  集成设计	42

8.1一般规定	42

8.2结构系统集成设计	43

8.3外围护系统集成设计	45

8.4设备与管线系统集成设计	48

8.5内装系统集成设计	50

9  制造、运输	53

9.1一般规定	53

9.2混凝土装配房屋的生产制造	55

9.3钢结构装配式房屋的生产制造	56

9.4混合结构装配房屋的生产制造	61

9.5外围护构件生产	63

9.6内装部品部件生产	63

9.7 包装、运输与堆放	64

10  施工安装	69

10.1一般规定	69

10.2施工准备	70

10.3 基础施工	71

10.4主体结构施工	72

10.5围护系统安装	77

10.6屋面工程施工	78

10.7设备系统安装	79

10.8装配式装修	81

11  质量验收	84

11.1一般规定	84

11.2成品房施工质量验收	86

11.3成品房交付验收	94

附录 A	装配式内装工程分项工程划分	97

附录 B	隐蔽工程验收记录表	97

12  使用维护	105

12.1一般规定	105

12.2《建筑质量保证书》应包含内容	105

12.3《建筑使用说明书》应包含内容	106

- 1  总  则

1.0.1为规范装配式绿色农房的建设，按照适用、经济、安全、绿色、美观的原则，全面提高装配式绿色农房的环境效益、社会效益和经济效益，制定本标准。

1.0.2本标准适用于装配式绿色农房的选材、设计、生产、制造、运输、安装、质量验收与使用维护。

1.0.3装配式绿色农房建筑应在工厂生产制造、现场装配，应满足功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的要求。

1.0.4装配式绿色农房除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关的标准规定。

- 2  术语

2.0.1装配式绿色农房assembled green farm house

结构系统、围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的小于等于三层的农村住宅。

2.0.2部件components

在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

2.0.3部品parts

由工厂生产，构成结构系统、外围护系统、设备系统、装修系统的单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

2.0.4集成构件 Integration Artifacts

集成构件将多种功能的构件集成到单个构件上。

2.0.5见证取样、送样 Witness samples、Sample delivery

由施工单位的有关人员按规定进场材料现场取样，并送至具备相应资质的检测单位进行检测。见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性负责。

2.0.6集约化 Intensive

指在社会经济活动中，在同一经济范围内，通过经营要素质量的提高、要素含量的增加、要素投入的集中以及要素组合方式的调整来增进效益的经营方式。

2.0.7信息化管理 Information Management

它一般必须具备信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能。提高效率，降低成本。

2.0.8全周期跟踪管理 Full Cycle Tracking Management

指管理产品从需求、规划、设计、生产、经销、运、使用、维修保养、直到回收再用处置的全生命周期中的信息与过程。它既是一门技术，又是一种制造的理念。

2.0.9号料 Marking Off

号料是指利用样板、样杆、号料草图放样得出的数据，在板料或型钢上画出零件真实的轮廓和孔口的真实形状，以及与之连接构件的位置线、加工线等，并注出加工符号。

- 3  基本规定

3.0.1装配式绿色农房必须执行国家和地方方针政策和法律法规，符合当地经济发展条件，体现以人为本、绿色建造和可持续发展的指导思想。

3.0.2装配式绿色农房使用年限，应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352的规定，一般居住建筑为50年，低于建筑使用年限可更换的独立的非承重结构部件，设计使用年限不应少于25年。

3.0.3装配式绿色农房应采用绿色、环保的建筑材料和性能优良的部品部件，宜选用可循环使用的材料，提升建筑整体性能和品质。

3.0.4装配式绿色农房应采用系统集成的方法统筹设计、制造运输、施工安装和使用维护，实现全过程协同下的绿色建造。

3.0.5装配式绿色农房应符合标准化设计、工厂化生产和集成化施工安装和信息化管理的要求。

3.0.6装配式绿色农房的设计应遵循模数协调原则，做到建筑与部品、部品与部品之间的模数协调，部品应工业化生产，宜将结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统进行系统化设计、制造，集成化施工安装。

3.0.7装配式绿色农房宜采用建筑信息模型(BIM)技术，实现全专业、全过程的信息化管理。

3.0.8装配式绿色农房应综合协调建筑、结构、设备和内装等专业，将结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统集成，编制设计、制造和施工安装等全过程的集成技术文件，并制定相互协同的施工组织方案，保证工程质量和施工安全，提高建造效率。

3.0.9装配式绿色农房的防火、防腐应符合国家现行相关标准的规定，满足可靠性、安全性和耐久性的要求。

3.0.10装配式绿色农房的建设应全过程避免对周围环境的污染，同时保障室内环境质量。

3.0.11装配式绿色农房节能设计应尽量采用被动式节能技术，改善保温、隔热、通风等性能，采暖地区加强集热蓄热能力，避免使用复杂设备，有条件的地方应推广使用可再生能源。

- 4  材料

- 4.1总体要求

4.1.1 装配式绿色农房材料及部品的选择应依据当地住房结构特点，建筑材料资源进行合理化选择。

4.1.2 在部品的制作过程中鼓励企业使用新兴技术，使农房满足绿色环保要求，提高住房的宜居程度。

4.1.3 装配式绿色农房材料及部品性能应满足国家及地方标准，使用前应出具相关检测机构的检测报告。

4.1.4 装配式绿色农房部品全部由专业工厂标准化生产。工厂标准化生产，装配式安装应尽量采用干作业。

4.1.5  绿色农房所用材料主要包括钢材、水泥及砂石、木材、混凝土构件四大类，其中钢材又包括热轧或焊接H型钢、冷弯薄壁型钢、钢筋、配套焊材及螺栓连接副。材料要求除应符合相关国家及地方标准外，还应满足本章4.2节针对绿色农房特有的各项要求。

- 4.2材料要求

4.2.1 装配式绿色农房选材要绿色环保可追溯，根据当地结构特色及材料来源特点，可选用钢材、木材、水泥基材料。

4.2.2 水泥宜采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥，蒸汽养护也可以采用强度等级不低于42.5的矿渣硅酸盐水泥，为提高农村住房的绿色性能，可采用粉煤灰、矿粉替代部分水泥。

4.2.3 天然砂含泥量不大于3%，人工砂总压碎指标不小于30%，也可采用混合砂，骨料级配连续，若采用泵送施工，应考虑砂石与水泥浆体比例。

4.2.4 混凝土容重应不大于2400kg/m3，非受力部位提倡采用轻骨料混凝土。

4.2.5 绿色农房用热轧钢材应使用耐蚀钢，按照大气环境分为内陆大气环境用耐蚀钢Q235NL/Q355NL、海洋大气环境用耐蚀钢Q235NY/Q355NY和特殊环境用耐蚀钢Q235NT/Q355NT；质量级别采用C、D、E、F四个等级。为保证钢结构件的耐久性，耐腐蚀性指数（I）应不小于6.0，相对腐蚀速率应不大于普通结构钢的55%。

4.2.6 绿色农房焊接钢结构件应使用与耐蚀钢配套的耐蚀焊接材料，型号选择应与耐蚀钢性能相适应。为保证钢结构件焊缝的耐久性，焊材的耐腐蚀性指数（I）应不小于6.2；同时保证焊接接头72小时加速腐蚀试验无明显腐蚀台阶。

4.2.7 绿色农房栓接钢结构件应使用与耐蚀钢配套的耐蚀螺栓连接副，螺栓强度级别为10.9级，螺母强度等级为10级。为保证栓接钢结构件的整体耐久性，螺栓钢、螺母钢及垫片钢的耐腐蚀性指数（I）应不小于6.5，同时保证电位高于耐蚀钢，实现多种材料电偶腐蚀匹配。

4.2.8 钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢结构设计规范》GB50017的规定。

4.2.9 钢丝网应进行镀锌处理，其规格应采用直径不小于0.9mm、网格尺寸不大于20mm×20mm的冷拔低碳钢丝编织网。钢丝的抗拉强度标准值不应低于450MPa。

4.2.10 木材的力学性能指标、材质要求、材质等级和含水率要求应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005和《胶合木结构技术规范》GB/T50708的规定。

4.2.11 机制木要保障压实效果，粘合胶用量及胶合质量，机制木建议用于结构非承重部位。

4.2.12 可用重组木替代天然木材，加工过程中要保障不打乱木材纤维排列方向，甲醛释放量达到E0级标准。

4.2.13 装配式围墙选材要绿色环保，根据当地结构特色及地域特点，可选用钢材、木材、石材、水泥基材料等，也可以上材料混用。

4.2.14 装配式围墙使用的钢材，可用于钢柱，铁艺，镂雕等工艺，推荐使用耐蚀钢，不同的地域要选用不同等级的钢材标准。

4.2.15 装配式围墙使用的木材及木塑材料，可用于柱，墙面及造型结构，实木的应采用防腐木材。防腐木材应采用天然抗白蚁木材、经防腐处理的木材或天然耐久木材。防腐木材和防腐剂应符合现行国家标准《木材防腐剂》GB/T27654、《防腐木材的使用分类和要求》GB/T27651、《防腐木材工程应用技术规范》GB50828和《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定。

- 4.3结构构件

4.3.1 装配式绿色农房结构部品应重点考虑其承重性能，符合相关规范要求。

4.3.2 装配式绿色农房结构部品应符合绿色建造的要求，并应建立部品部件工厂化生产的质量管理体系。

4.3.3 结构部品部件的连接应做重点设计，节点有特殊构造时，宜进行相应的试验测试。

4.3.4 装配式绿色农房结构部品应根据建造地抗震设计要求，进行相关验算。

4.3.5 装配式混凝土梁、柱应、承重墙板重点考虑其承重性能，具体指标见设计章节，容重不低于2300kg/m3，并注重梁柱节点处理。

4.3.6 楼层板部件采用一体化处理，在南方地区建议采用保温处理，北方供暖地区考虑后期地暖施做。

4.3.7 装配式木结构要充分吸取我国传统建筑特点，建议采用榫卯结构，表面做饰面处理，反应地方特色。

4.3.8 预制木结构构件燃烧性能及耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《木结构设计规范》GB 50005和《多高层木结构建筑技术标准》GB/T51226的规定。选用的木材阻燃剂应符合现行国家标准《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》GB/T29407的规定。

4.3.9 装配式木结构部品进行防腐处理，重点做好白蚁防治。

- 4.4围护部品

4.4.1 装配式绿色农房外墙板应综合建筑防火、防水、保温、隔声、抗震、抗风、耐候、美观的要求，选用部品部品体系配套成熟的轻质墙板或集成墙板等部品。

4.4.2 外墙可同时兼顾保温性能，采用一体化保温板，建筑节能不低于75%，其技术指标应满足4.4.2。

表4.4.2结构保温一体化外墙板技术参数

| 项目 | 单位 | 结构保温一体化外墙板 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性 |  | 合格 |
| 抗弯破坏荷载 | 板自重倍数 | ≥2.0 |
| 抗压强度 | Mpa | 5.8 |
| 抗冲击 | 标准砂袋/次 | 5次无破坏 |
| 含水率 | % | 2.9 |
| 吊挂力 | N | ≥1000，无裂缝 |
| 干燥收缩值 | mm/m | ≤0.42 |
| 空气隔音量 | dB | 50 |
| 传热系数 | W/(m²·k) | 0.36（220 mm） |
| 耐火极限 | H | ≥1.0 |
| 拉伸粘接强度 | Mpa | 0.3 |
| 放射性 | 内照指数IRt≤1.0 | 符合建筑主体材料及装饰材料A类产销和使用不受限制 |
|  | 外照指数Ir≤1.0 |  |

4.4.3 内墙要考虑隔声设计，要到达相关的隔声量标准，保证屋内的宁静及各房间的私密性，可采用植物纤维隔墙板，或采用考虑绿色节能的灰渣混凝土空心墙板。

4.4.4 外门窗的性能应符合现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的规定。

4.4.5 外门窗玻璃组件的性能应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JCJ113的规定。

4.4.6 围护部品的耐火极限应根据建筑的耐火等级确定，其隔声性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

4.4.7 围护部品的热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定，传热系数、热惰性指标等热工性能参数应满足农房所在地节能要求。

4.4.8 屋面板耐久性能符合国家标准，重点保障屋面板的防水性能。

- 4.5装修材料及部品

4.5.1 用于装配式绿色农房装修部品应符合现行国家相关标准，并符合绿色、美观的要求。

4.5.2 建议采用保温装饰化一体面板，其技术参数要求如表4.5.2所示。

表4.5.2建筑用装饰板技术要求

| 序号 | 项目 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 普通菱镁饰板 | 贴面菱镁装饰板 |  |  |  | 涂饰菱镁装饰板 |
| 1 | 外观质量 |  |  |  | 表面平整*，边角整齐 |  |  |  |  |  |
| 2 | 尺寸偏差 | 长度/mm |  |  | ±1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽度/mm |  |  | ±1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度/mm | T<4 |  | ±0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4≤T<7 |  | ±0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7≤T<20 |  | ±0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T≥7 |  | ±0.50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 物理特性 | 抗反卤性 |  |  | 无返潮，无集结水珠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 密度/(g/cm²) |  |  | 0.8～3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸水率/% |  |  | ≤25.0 |  | ≤20.0 |  | ≤15.0 |  |
|  |  | 含水率/% |  |  | ≤8.0 |  | ≤12.0 |  | ≤8.0 |  |
|  |  | 干缩率/% |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿胀率/% |  |  | ≤0.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氧离子溶出率/% |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面耐干热 |  |  | 无龟裂、无鼓泡 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面耐污染 |  |  | 无污染和腐蚀痕迹 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面耐龟裂：级 |  |  | 0～1级 |  |  |  |  |  |
| 4 | 力学性能 | 贴面胶合强度/MPa |  |  | / |  | ≥0.4 |  | / |  |
|  |  | 板面握螺钉力/N |  |  | ≥600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗折强度/MPa |  |  | 不同厚度和密度的板取值见表2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 受潮挠度/mm |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环保性能 | 放射性限量 |  | 内量射指数IRa | ≤0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外量射指数Ir | ≤0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 游高甲醛释放量 |  | 气候箱法mg/m² | / |  |  | ≤0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 干燥器法mg/L | / |  |  | ≤1.0 |  |  |
| 6 | 燃烧性能等级 |  |  |  | A1 |  | B2 |  | A2 |  |
| 注：1 带有装饰造型的除外。 2 当厚度T≤6mm时不进行潮挠度的测定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3 外墙装饰挂板应具有防火、防水、防腐、保温隔热、抗老化、无辐射、造价低、节能环保、施工简单等特点。可通过模具压制，可营造出质朴、自然、原生态的建筑风格。

4.5.4 建筑涂料要考虑绿色环保性能，甲醛含量符合国家标准，用于钢结构的涂料要具有防腐性能。

4.5.5 装配式绿色农房应对装配式隔墙、吊顶和楼地面等集成化部品、集成式或整体厨房、集成式或整体卫浴和整体收纳等模块化部品进行设计选型。

4.5.6 内装部品应与套内设备与管线进行集成设计，并宜满足装配式装修的要求。

4.5.7 内装部品应具有标准化和互换性，其内装部品与管线之间、部品之间的连接接口应具有通用性。

4.5.8 装配式绿色农房应采用免抹灰的装配式隔墙、吊顶和楼地面，并宜选用成品墙板等集成化部品进行现场装配。

4.5.9 装配式吊顶宜选用成品吊顶部品进行现场装配，吊顶内管线接口、设备管线集中的部位应设置检修口。

4.5.10 卫浴部品宜选用模数化、标准化、系列化部品，可采用干湿分离的布置方式，地面做好防滑处理，地漏要做好防臭处理。

4.5.11 装配式绿色农房集成式或整体厨房部品宜模数化、标准化、系列化，应预留电器设施设备的位置和接口，做好排烟处理，施工方可联合具备资质的企业进行定制化生产。

4.5.12 装配式绿色农房的厨房、卫生间平面应功能齐全、分区合理，符合建筑模数要求，厨卫等用水房间应上下对位或相邻，并靠近有竖向管井的位置布置，宜采用标准化整体卫浴、标准化厨房。

4.5.13 对于厨房、卫生间不仅要求功能合理，且应符合建筑模数要求。同时还应考虑厨房、卫生间内配套设备以及管线的合理布置，设计宜采用技术成熟的预制整体卫浴和工厂一体化加工的橱柜成品。

- 4.6设备部品

4.6.1 设备部品应选型满足相关规范要求，能够提供农房所需的基本功能，到达宜居效果。

4.6.2 在设备部品安装前，厂家应出具详细预留图纸，便于设备部品的安装。

4.6.3 设备部品宜采用集成化、标准化技术，当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据。

4.6.4 设备部品安装应满足结构专业相关要求，不应在预制构件安装后凿剔沟槽、开孔、开洞等。

4.6.5 供暖、通风和空气调节设备均应选用节能型产品。

4.6.6 设备部品宜与主题结构分离，且不影响主体结构安全。

4.6.7 北方地区农房做好采暖设施，可采用电辐射、电暖气等，鼓励采用清洁能源供暖，也可根据地区需要做集中供暖设施。

4.6.8 设立便捷的生活热水供应设施，可采用安装管道或是片区统一定制设备。

4.6.9 农房应安装净水处理设备，保障用户饮用水安全达标。

4.6.10 提供制冷条件，可采用中央制冷空调或是普通空调，供用户自主选择。

4.6.11 安装标准化的排污管道，设立标准化化粪池，有条件地区可建立沼气池。

4.6.12 围墙部品全部由专业工厂标准化生产。土方工程尽量采用机器开挖人工修整的方式，安装应尽量采用干作业。在围墙的的制作过程中鼓励企业使用新型装配式围墙技术，使农房满足绿色环保要求。

4.6.13 大门的样式要尊重地方习俗和习惯，推荐装配式门楼加铁艺大门为主。大门的开向及大小应根据地方风俗习惯进行设计，不可与住宅门正对或咬口。

- 5  建筑设计

- 5.1一般规定

5.1.1装配式绿色农房的选址与规划，应符合该区域“多规合一”及上位规划的要求，有利生产、方便生活。应根据当地的地理条件选址，建设场地应具备适宜的卫生条件、工程地质等条件，应尽量保持原有地形地貌，减少高填、深挖，不占用农田林地，保护地表水体，严格控制对自然和生态环境的不利影响，应符合各类保护区、文物古迹的保护控制要求。并应满足国家现行标准对建筑防火、防灾的要求，对可能受滑坡、泥石流、山洪等灾害影响的地段应采取技术措施处理，并通过相关部门组织的技术论证。

5.1.2装配式绿色农房的选址与布置应根据不同的气候区进行选择。严寒和寒冷地区应有利于冬季日照和冬季防风，并应有利于夏季通风；夏热冬冷地区应有利于夏季通风，并应兼顾冬季防风；夏热冬暖地区应有利于自然通风和夏季遮阳。

5.1.3装配式绿色农房的设计应坚持适用、经济、绿色、美观原则，符合当地的气候条件、地域文化、民俗习惯、经济水平以及当地居民生产、生活等方面的需求。

5.1.4装配式绿色农房的设计应符合工业化生产、装配式建造的原则，满足住宅产业化的要求，主要包括下列内容：

1标准部件的工厂化、机械化生产和批量供应；

2其他部件和材料的集成采购和配送；

3现场装配化、机械化施工和专业化的施工组织；

4建立工艺标准、质量标准和检验标准。

5.1.5建筑总平面设计应符合预制组件和建筑部品堆放的要求，并应符合运输或吊装设备对操作空间的要求。

5.1.6装配式绿色农房设计应满足现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、《住宅建筑规范》GB50368的有关规定，同时还应符合国家和地方相关现行标准的规定。

5.1.7装配式绿色农房的设计应选用工厂化生产的预制构配件，因地制宜积极采用新材料、新产品和新技术。

5.1.8装配式绿色农房应严格按照建筑模数制进行设计，应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的规定，为工业化部品构件尺寸协调、互换通用创造条件，便于工厂统一加工，满足施工机具的使用要求。

- 5.2建筑性能

5.2.1装配式绿色农房应符合国家和地方现行标准对农村住宅适用性、安全性、环境性、经济性、耐久性等性能要求的规定。

5.2.2装配式绿色农房的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

5.2.3装配式绿色农房的热工与节能设计应符合《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824和《农村单体居住建筑节能设计标准》CECS332的要求，还应符合国家与地方相关现行节能设计标准的规定。

5.2.4节能技术应采用被动优先、主动优选、主被动结合的设计原则，被动式太阳能建筑技术应符合《被动式太阳能建筑技术规范》JGJ/T 267的要求。

5.2.5装配式绿色农房的能源供应宜优先选择可再生能源。

5.2.6装配式绿色农房的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

5.2.7装配式绿色农房的采光性能应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定。

- 5.3标准化设计

5.3.1装配式绿色农房应在模数协调的基础上，采用标准化设计，提高部品部件的通用性。
5.3.2装配式绿色农房应采用模块及模块组合的设计方法，遵循少规格、多组合的原则。
5.3.3装配式绿色农房宜采用集成式厨房、集成式卫生间等模块进行组合设计。

5.3.4装配式绿色农房的外墙、阳台板、空调板、外窗、遮阳设施及装饰等部品部件宜进行标准化设计。

5.3.5装配式绿色农房宜根据当地生产、生活的实际情况，编制装配式绿色农房标准图，提高成套农房的标准化率。

- 5.4建筑平面与空间

5.4.1装配式绿色农房的院落和建筑平面设计应根据当地农村生活习惯、生产方式、使用功能等要求合理布局。院落空间应根据需求安排晾晒平台及棚架、农机具房、农作物储藏、蔬果种植、畜禽养殖等功能区。院落功能分区应实现人畜分离，畜禽栅圈不应设在居住功能空间的上风向位置和院落出入口位置，基底应采取卫生措施处理。居住部分房间应布局紧凑，空间划分上基本做到寝居分离、食寝分离、净污分离。北方地区卧室宜临近厨房，便于利用厨房余热采暖；南方地区卧室宜远离厨房，避免油烟和散热干扰。

5.4.2装配式绿色农房的平面形状应简洁规整，采用少规格、多组合的原则，利用少量的基本单元组合多样化的建筑形式。宜具有使用的灵活性，方便用户根据家庭结构和使用需求，进行分隔和改造。

5.4.3装配式绿色农房的平面布置应考虑承重墙体、柱上下对应贯通，突出与挑出部分不宜过大，且满足结构计算要求。

5.4.4装配式绿色农房的平面布局和立面设计应有利于冬季日照和夏季通风。门窗洞口的开启位置应有利于自然采光和自然通风。严寒和寒冷地区的开口部位设计应避开当地冬季主导风向，夏热冬冷和夏热冬暖地区的开口部位设计应当利用当地夏季主导风向。

5.4.5装配式绿色农房设计应与地区气候相适应，根据所在地区气候分区执行国家、行业或地方相关建筑节能标准。平面设计应注意温度分区，严寒和寒冷地区的卧室、客厅等主要用房布置在南侧。不宜采用单进深的平面形式。平面体型除应符合建筑功能及结构设计要求外，尚应符合建筑节能体形系数的要求。

5.4.6装配式绿色农房的门窗洞口应规整有序，尺寸宜统一，减少规格。严寒和寒冷地区的外窗面积不应过大，窗墙面积比限值宜符合《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824-2013，4.3.6条的规定如下表。

表5.4.6  严寒和寒冷地区装配式绿色农房的窗墙面积比限值

| 朝向 | 窗墙面积比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 严寒地区 | 寒冷地区 |
| 北 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 东、西 | ≤0.30 | ≤0.35 |
| 南 | ≤0.40 | ≤0.45 |

5.4.7装配式绿色农房外窗的可开启面积应有利于室内通风换气，根据《农村居住建筑节能设计标准》GB/T50824-2013，4.3.9条的规定，严寒和寒冷地区外窗的可开启面积不应小于外窗面积的25%，夏热冬冷和夏热冬暖地区外窗的可开启面积不应小于外窗面积的30%。

5.4.8装配式绿色农房的厨房、卫生间平面应功能齐全、分区合理，符合建筑模数要求，厨卫等用水房间应上下对位或相邻，并靠近有竖向管井的位置布置，宜采用标准化整体卫浴、标准化厨房。

5.4.9装配式绿色农房应根据建筑功能、主体结构、设备管线及装修等要求，确定农房层高和室内净高尺寸。

5.4.10装配式绿色农房宜根据当地建筑风格、使用功能确定屋面形式，宜通过建筑体量、材质肌理、色彩等变化，形成丰富多样的建筑风格。

5.4.11装配式绿色农房内墙设计应符合下列功能要求：
  1内隔墙的形式与材料的选择应根据空间使用特点，满足分隔户内空间视线与声音影响的要求。

2厨房、卫生间的分隔墙应满足防水和吊挂的要求。

3各部位内墙的燃烧性能和耐火极限应符合《住宅建筑规范》GB50368表9.2.1的要求。

- 5.5围护系统设计

5.5.1装配式绿色农房的围护结构，应根据建筑结构类型、地域气候特征及当地相关建筑材料资源情况，合理选择围护结构材料与形式并满足下列要求：

1满足保温、隔热、隔声、防水抗渗、气密性、抗冻融、防火、防雷、安全防范和装饰美观的要求。

2满足自承重、抗震、抗风、抗冲击、抗变形等自身结构承载力和刚度的要求。

3满足连接件、屋面和墙体及其饰面的设计使用年限的要求。

5.5.2装配式绿色农房的围护结构设计应符合国家和地方现行建筑节能设计标准对围护结构热工性能等的相关规定。

5.5.3装配式绿色农房外墙板与梁、板、柱相连时，其连接处宜采取措施保持墙体保温的连续性，连接处的保温材料应选用不燃材料。

5.5.4装配式绿色农房屋面保温隔热系统应与外墙保温隔热系统连续且密实衔接。

5.5.5装配式绿色农房在易形成热桥的部位应采用断桥连接等措施，满足围护结构整体的保温、隔热性能的要求。

5.5.6装配式绿色农房外门窗应采用标准化的系列部品，门窗应与外墙可靠连接，门窗部品的尺寸设计应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T5824和《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591的规定。门窗部品的气密性、水密性和风压性能应符合国家现行相关标准的规定。

5.5.7装配式绿色农房带有门窗的整体预制外墙板，其门窗洞口与门窗框间的密闭性不应低于门窗的密闭性。

5.5.8装配式绿色农房外墙外饰面宜在工厂加工完成，不宜采用现场后贴面砖或外挂石材的做法，宜选用保温装饰一体化。

5.5.9装配式绿色农房应按建筑的使用功能、结构设计、经济性和立面设计的要求划分围护墙体的预制单元，减少构建种类和数量，宜采用大规格构件，并应满足工业化生产、制造、运输以及安装的要求。

5.5.10装配式绿色农房外墙板的接缝等防水薄弱部位，应采用材料防水、构造防水和结构防水相结合的做法。

5.5.11装配式绿色农房外墙门窗洞口、雨篷、阳台、变形缝、外伸管道、女儿墙压顶、檐口、外墙预埋件、预制构件等部位应做防水节点构造的专项设计。

5.5.12装配式绿色农房空调室外机位宜结合建筑平面整合设计，并预留空调管道出口。独立的装饰构件和空调器室外机组等与预制外墙板应有可靠连接，自重较大者应连接在结构受力构件上。

5.5.13应根据气候特点、地域建筑风格、实用功能等因素，合理确定坡屋面坡度。屋面设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定。

5.5.14 装配式绿色农房屋面板应满足所选屋面结构形式的相关规定外，还应满足下列要求:

1屋面板应轻质、高强、防火，并应根据建筑结构特点进行标准化的设计。

2屋面板选用应符合结构规定的耐久年限要求。

3屋面板的燃烧性能和耐火等级应符合《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。

5.5.15装配式绿色农房屋面防水等级不应低于Ⅲ级，其材料的选用及构造应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207的相关要求，同时应符合其他现行国家规范和标准的有关规定。

5.5.16烟囱、风道、排气管等高出屋面的构筑物与屋面结构应有可靠的连接，并应采取防水排水、防火隔热和抗风的构造措施。

- 6  结构设计

- 6.1一般规定

6.1.1装配式绿色农房建筑结构体系可采用装配整体式混凝土结构、装配式钢结构或木结构，部分构件或全部构件在工厂生产完成后现场组装；装配式绿色农房应根据其功能、用途、加工、运输条件等选择符合项目特点、便于加工制作、集成性能强、性价比高的结构体系。装配式绿色农房建筑结构设计基准期为50年。

6.1.2装配式绿色农房建造使用的混凝土、钢筋、钢材、木材和链接锚固材料的性能要求应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB50017和《木结构设计规范》GB50005等有关规定。

6.1.3装配式绿色农房宜体型规整、质量、刚度分布均匀，平面不宜局部突出或凹进过大；竖向布置连续，刚度质量变化均匀，传力路径清晰，节点和接缝应受力明确，构造可靠，并应满足承载力、延性和耐久性等要求。

6.1.4装配式绿色农房装配式混凝土结构包括：装配整体式框架结构和装配整体式剪力墙结构，当采用可靠的节点连接方式和合理的构造措施后结构作用效应计算分析采用与现浇混凝土结构同样的方法进行。

6.1.5装配式绿色农房装配式钢结构包括：钢结构、轻型钢结构和冷弯薄壁轻型钢结构，当所在地区设防烈度不超过8度（0.2g）时，可选用梁端铰接钢框架门形支撑结构体系；设计时除符合本规程外尚应满足《钢结构设计标准规范》GB50017 和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018 的规定。

6.1.6装配式绿色农房装配式木结构包括：轻型木结构和方木原木结构；轻型木结构房屋四周应设置承重墙体，适应于房屋空间不大的建筑；方木原木结构适应于小型木结构建筑。

6.1.7装配式绿色农房装配式混凝土结构中预制构件混凝土强度等级不宜低于C30，预应力预制构件混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；钢筋应采用热轧带肋钢筋，钢筋连接应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG225和《钢筋机械连接用套筒》JG/T163、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448的有关规定。

6.1.8装配式绿色农房钢结构构件、连接部件选材和材料性能应符合现行国家相关标准的规定；当使用冷弯薄壁轻型钢结构时，钢板厚度不应出现负公差。

6.1.9装配式绿色农房木结构材料、木结构构件及工程木产品，应符合《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定。

- 6.2结构设计

6.2.1装配式绿色农房结构设计应考虑竖向荷载、风荷载、屋面雪荷载以及水平地震作用等；装配式绿色农房地震计算一般宜采用底部剪力法，较复杂建筑宜采用振型分解反应谱法或其他方法。结构设计取值应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

6.2.2装配式绿色农房计算地震作用时，荷载组合系数、地震影响系数、特征周期、地震作用效应和其他荷载效应的基本组合、构件截面抗震验算、抗震变形验算应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的规定。

6.2.3装配式绿色农房计算构件内力时，当楼上有（储藏室、储粮库等）活荷载大于4KN/㎡的房间时应考虑活荷载不利布置，当楼上有整体浴室、整体厨房时，应考虑二次装修荷载。

6.2.4预制混凝土构件在生产、运输、安装施工等短暂状态下，应按实际工况的荷载进行施工阶段验算，验算时构件动力系数可取1.5，临时固定时取1.2；预埋件及连接件设计应满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中9.7的规定。

6.2.5钢结构内力计算可采用弹性分析；分析时可根据楼板平面内的整体刚度情况假定平面内的刚性；对于柔性楼（屋）盖、抗侧力构件所承受的剪力宜按从属面积上重力荷载代表值的比例分配；对于刚性楼（屋）盖按抗侧力构件所承受的剪力宜按等效刚度的比例分配。

装配式绿色农房当采用低层冷弯薄壁轻型钢结构时，构件和连接进行承载力极限状态设计时其承载力抗震调整系数γRE取0.9。

装配式绿色农房当采用分层装配支撑钢框架体系时，可假定柱两端与梁的连接、支撑两端与柱的连接均为铰接，当结构受侧向荷载作用时，假定所有侧向力均由支撑承担，侧向力根据刚性隔板假定在个柱间支撑间按刚度进行分配。

6.2.6绿色装配式木结构农房内力计算应采用极限状态设计方法；各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对于部分结构的安全等级，可根据其重要程度适当调整，但不应低于三级。

装配式绿色农房当符合《木结构设计规范》GB50005中9.1.6至9.1.9相关规定时，可不做结构内力分析和抗侧力分析，只需进行结构构件的竖向承载力分析验算，按构造要求进行抗侧力设计。构造设计法适用于安全等级为二、三级的轻型木结构和上部为轻型木结构的混合木结构的抗侧力设计。

6.2.7装配式绿色农房预制楼梯、填充墙板等宜与支承结构采用柔性连接，填充墙板当采用镶嵌或焊接连接时，应考虑其对框架抗侧力刚度的影响。

- 6.3构件与连接设计

- 6.3.1灌浆连接

- 1.套筒灌浆连接

- (1)钢筋套筒灌浆连接是一种在预制混凝土构件内预埋成品套筒，从套筒两端插入钢筋并注入灌浆料而实现的钢筋连接方式。

- (2)灌浆套筒连接分为全灌浆套筒连接和半灌浆套筒连接。半灌浆套筒上部内侧车丝，连接钢筋套丝，钢筋与套筒通过丝扣连接。

- (3)灌浆套筒连接可以用于框架柱与框架柱连接。

- (4)钢筋灌浆套筒连接可以用于剪力墙的竖向连接。

- 2.螺旋箍筋浆锚搭接

- 螺旋箍筋浆锚搭接是一种通过螺旋箍筋浆加强搭接钢筋预留孔道的预留孔钢筋灌浆连接方式。预留构件后插入钢筋部分增设预留孔道，钢筋插入后灌浆连接。两根搭接的钢筋外圈混凝土用螺旋钢筋加强，混凝土受到约束，从而使得钢筋可靠搭接。

- 3.波纹管浆锚搭接连接

- 波纹管浆锚搭接是一种用波纹管加强预留孔道的钢筋灌浆连接方式。波纹管对后插入管内的钢筋和灌入的灌浆料进行约束，实现钢筋的搭接连接。

- 6.3.2后浇混凝土钢筋连接

- 1.螺纹套筒连接

- 钢筋的螺纹套筒连接可以用于装配式建筑，先将钢筋车丝，然后拧入螺纹套筒内即实现钢筋的连接。

- 2.挤压套筒连接

- 钢筋套筒冷挤压连接是把带肋钢筋从两端插入套筒内部后，挤压套筒使其筒变形，从而实现钢筋连接的一种钢筋连接方式。可用于框架梁柱钢筋连接。

- 3.注胶套筒连接

- 钢筋注胶套筒连接是把带肋钢筋从两端插入套筒内部，然后注入专用凝胶，从而实现钢筋连接的一种钢筋连接方式。可用于梁与梁钢筋连接。日本应用较多。

- 4.环形钢筋绑扎搭接连接

- 环形钢筋绑扎搭接连接是装配式整体式剪力墙结构墙体与墙体通过现浇段（暗柱）连接的一种连接方式。连接的两片墙体伸出环形锚固钢筋，与暗柱纵筋和箍筋绑扎搭接，后浇混凝土实现钢筋连接。

- 5.直钢筋绑扎搭接连接

- 钢筋绑扎搭接连接是指两根钢筋用绑线绑扎搭接到一起，然后浇混凝土形成钢筋的连接。根据结构的抗震等级及构造要求不同搭接形式也不同。一二级级抗震底部非加强部分、三四级抗震、和非抗震可以采用搭接（一），即单个截面内100%搭接。此种搭接多用于柱子、剪力墙的竖向钢筋搭接。

- 6.直钢筋无绑扎搭接连接

- (1)直筋无绑扎搭接连接是一种两根钢无需绑扎，直接搭接到一起，然后浇混凝土形成钢筋的连接的连接方式。根据结构的抗震等级及构造要求不同搭接形式也不同。此种搭接多用于叠合板剪力墙和圆孔剪力墙的竖向钢筋搭接。

- (2)单向板的密拼连和叠合板与支座的连接也属于无绑扎搭接连接。

- 7.钢筋焊接连接

- 钢筋焊接连接是一种采用对焊或搭接焊等把筋直接焊接到一起的连接方式。焊接连接多用于低多层剪力墙结构连接。

- 8.胡子筋与四周的现浇密肋梁后浇连接

- 主要用于预制密肋空腔构件是通过胡子筋与四周的现浇密肋梁有效连接，从而确保构件连接的有效性，同时规避了普通预制构件之间钢筋对孔的难题。其最终的效果（特别是结构抗震性能）与普通现浇混凝土结构无异。

- 6.3.3后浇混凝土其他连接

- 1.钢锚环连接

- 钢锚环连接是一种通过钢锚环插筋后浇筑混凝土连接方式。在预制墙板连接面的预留槽，在预留槽内埋置螺纹套筒。墙体安装时，在螺纹套筒内拧入连接环，然后在两片墙体连接环的重叠区域内插入钢筋，然后浇筑细石混凝土，形成墙体的连接。多用于多层剪力墙连接。

- 2.钢筋锚环连接

- 钢筋锚环连接是一种通过钢筋锚环插筋后浇筑混凝土连接方式。钢筋锚环连接是指在需要进行连接的一块剪力墙板连接端预留凹槽，凹槽内伸出伸钢筋锚环。在与之连接另一块连接剪力墙板的连接端也预留凹槽。在凹槽内部同样伸出钢筋锚环。然后把两块墙板对接，两个凹槽相对，缝隙用用密封条密封。锚环钢筋交错，形成公共空间，在公共空间内插入两根钢筋，然后浇筑细石混凝土，形成墙体的连接。

- 3.绳索套环连接

- 绳套连接是一侧墙体预埋钢索环，与另一侧墙体的预埋钢索环相交叉，在交叉区域插入钢筋形成钢筋连接。并且两侧墙体在连接部位共同形成空腔，在空腔中注入浆料连接。绳套连接多用于低层房屋。

- 4.型钢连接

- 型钢连接是指在预制构件中预埋型钢，然后通过不同预制构件内型钢焊接或螺栓连接实现预制构件的连接。型钢连接多用于装配式框架结构。

- 6.3.4叠合构件后浇混凝土连接

- 1.钢筋弯折锚固

- 钢筋的弯折锚固连接是一种钢筋直锚长度不足情况下的常规做法，在混凝土怒结构中普遍应用，装配式混凝土结构中的双向叠合楼板之间的连接、叠合梁与端柱之间的连接和预制剪力墙与叠合梁平面外连接等都有应用。

- 2.钢筋锚板连接

- 钢筋的锚板锚固连接是一种钢筋直锚长度不足情况下的常规做法。多用于两端锚固。

- 6.3.5干式连接

- 1.螺栓干式连接

- 螺栓连接是通过螺栓紧固的方式实现与预制构件之间的连接。螺栓连接可以在构件边缘设置螺栓孔和安装手孔，螺栓孔中穿过螺栓实现紧固连接。国外采用螺栓盒或定制的螺栓连接器实现连接。螺栓连接是应用范围广。适用于装配式混凝土框架结构和装配式混凝土剪力墙结构。同时还适用于外挂墙板与主体结构的连接和预制楼板与预制楼板的连接等。

- 2.连接件焊接干式连接

- 连接件焊接连接是通过焊接预埋不同在混凝土构件中钢板连接件实现连接。焊接无湿作业，操作简单方便。可应用与装配式混凝土框架结构和装配式混凝土剪力墙结构。

- 3.三维可调节式连接

- 通过转换结构精准控制基础与上层结构相对位置的一种调节型连接方式，主要用于基础与上部结构的连接，是一种高效的干式连接方式。

- 6.3.6其他连接

- 1.预应力干式连接

- 预应力PC建筑在设计中将预先可能发生的拉应力转化为压应力。通过预应力将零散的PC构件牢固地紧压在一起，构件之间为压应力，受力面为整个接触面。这种结构体系改变了现有用湿法现浇方式连接各处节点的构造做法，在地面以上的结构中，可以完全取消所有的节点现浇、楼板叠合现浇等湿法作业，属于干法施工。

- 6.4场地、地基与基础

6.4.1建筑场地宜选择对建筑抗震有利地段；避开不利地段；不应在危险地段建造房子。当无法避开不利地段时，应采取有效措施。地基基础设计宜取丙级，计算应采用标准组合确定基础底面积及埋深。地基及基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007，抗震设防类别应符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223，且不应低于丙级。

6.4.2地基与基础

1同一结构单元的基础不宜设置在性质明显不同的地基土上且不宜采用不同类型的基础；同一结构单元基础底面不在同一标高时，应按1:2的台阶逐步放坡；基础材料可采用混凝土、砖、石、灰土等；或结合当地工程经验就地选材。

2当地基有淤泥、可液化土或严重不均匀土层时宜采用垫层换填方法进行处理；换填垫层应采用级配良好的砂石、黏性土、灰土或质地坚硬的工业废渣等；垫层底面宜至老土层，垫层每边超出基础底面宽度不小于1/4，并不小于垫层厚度1/2和500mm之最小值，厚度不宜大于3米。

3当地基土为湿陷性黄土或膨胀土时，应按国家现行标准《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025或《膨胀土地区建筑技术规范》GB50112中相关规定处理。

4基础可采用砖基础、毛石基础、混凝土基础或预制混凝土杯型基础、预制桩基础等；当采用混凝土条基或独基时混凝土强度不宜低于C25。

6.4.3基础埋置深度

1除岩石地基外，基础埋置深度不宜小于500；

2当为季节性冻土时，基础埋置在冻土层深度以下或采取其他防冻措施；

3基础宜埋置地下水位以上；

4基础应设置防潮层；

6.4.4轻型木结构建筑物宜采用钢筋混凝土条形基础，也可采用刚性条形基础，需要时可采用筏形基础或桩基。条形基础宽度不小于500mm，厚度不小于250mm，上部结构采用预埋锚栓链接。轻型木结构的墙体应支撑在混凝土基础或砌体基础顶面的混凝土圈梁上，混凝土基础或圈梁顶面砂浆应平整。

- 7  建筑设备

- 7.1一般规定

7.1.1 装配式绿色农房采用供暖空调方式及室内环境参数的选择，应根据地区的气象条件、能源利用状况、经济发展水平、居民生活习惯等作技术经济分析后确定。

7.1.2装配式绿色农房宜尽可能利用被动技术。

7.1.3装配式绿色农房应充分利用被动式通风、空调和采暖技术。

7.1.4 住宅给水系统的水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749。

7.1.5建筑内应设置给水排水设施。

7.1.6 给水排水设备的设置和管道敷设应满足建筑装饰和装修的要求。

7.1.7 装配式绿色农房应根据建筑的结构形式合理选择电气设备和布线方式，并做到电气系统安全可靠、节能环保、设备布置整体美观。

7.1.8 装配式绿色农房的弱电系统应根据使用功能及工程实际需求统筹配置。

7.1.9 装配式绿色农房各弱电子系统的系统构成及设置标准尚应符合国家现行标准《智能建筑设计标准》GB50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ16 等相关标准、规范的规定。

7.1.10 装配式绿色农房的室内燃气表、燃气灶具、燃气热水器安装和燃气管道布置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028等相关现行规范要求。

- 7.2供暖、通风与空调系统

7.2.1装配式绿色农房的供暖、通风和空调设备均应选用高效节能型产品，合理确定采暖、通风和空调系统的类型；除满足国家规范有关规定外，不应设计采用以电作为直接加热热源的采暖设备。

7.2.2装配式绿色农房的卧室、起居室应根据空调形式预留设置空调设施的位置和安装运行条件；采用分体空调的装配式绿色农房的卧室、起居室的外墙应预埋空调器室内外机连接铜管及冷凝水排水管的套管。

7.2.3 装配式绿色农房的厨房、卫生间应保证良好的通风效果，如需设置机械通风设施，应预留孔洞及安装位置。

7.2.4应充分利用太阳能作为生活热水热源及冬季供暖热源，并以新能源、可再生能源及其他能源作为冬季采暖热源的补充。

7.2.5 充分利用可再生能源作为冷热源。当选择江水源、土壤源、浅层地下水源或污水源热泵系统作为冷热源时，严禁破坏、污染水资源，且不可污染土壤，不可破坏生态系统。

- 7.3给水排水系统

7.3.1 住宅入户管接口的给水压力不应大于0.35Mpa，卫生器具给水配件所承受的最大工作压力不得大于0.6MPa。

7.3.2 整体卫浴排水管接口管径宜为100mm，整体厨房排水管接口管径宜为75mm。

7.3.3 排水地漏或存水弯的水封深度不得小于50mm。

7.3.4 采用热水供应系统的住宅，配水点的水温不应低于45℃。

7.3.5 热水设备、热水系统供水及回水管道应有完善的保温隔热技术措施，并优先选用保温效果好的节能环保材料。

7.3.6 水加热设备应选用与热水系统适宜的容积利用率高、换热效率高、被加热水侧阻力损失小的节能产品。

7.3.7 应采用节水、节能卫生器具和器材。

7.3.8 给水排水设备、管道的设置不应对室内环境产生噪声污染和空气污染

7.3.9 给排水管道敷设应有牢固的支、吊架和防晃措施及可靠的隔声、减噪措施；应采取必要的防结霜措施。

7.3.10 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。

7.3.11厨房及卫生间排水应优先排入集中排水管网，水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962；在无集中排水管网的地区，装配式农房的排水应进行相应处理，应保证排水水质符合下表要求。

表7.3.11基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 标准限定值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 120 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 60 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 50 |
| 4 | 动植物油 | 20 |
| 5 | 石油类 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 5 |
| 7 | 总磷（以P计） | 5 |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 50 |
| 9 | PH值 | 6-9 |

- 7.4电气系统

7.4.1 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器，并应设置短路、过负荷和过、欠电压保护器；供电回路应装设短路和过负荷保护电器；连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。

7.4.2 家居配电箱应设置照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、厨房电源插座、卫生间电源插座、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外，其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。

7.4.3 配电箱应选择暗装箱体，宜安装于进户处实体墙上，底边距地高度不应低于1.6m。

7.4.4 插座的选择及安装应符合下列规定：

1电源插座宜在内隔墙板上开孔暗装，不宜安装在可装配的实体墙上；

2厨房、卫生间应选择单相三孔插座，防护等级应满足IP54要求。厨房电炊插座、卫生间剃须插座和洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m；

3有淋浴和浴盆的卫生间，当电热水器挂墙安装时，其电源插座安装不应低于2.3m；分体式空调、排油烟机、排风机电源插座底边距地宜为1.8m；

4其他用途的插座应选择单相三孔插座底边距地宜为0.3m-0.5m。

7.4.5 设有淋浴和浴盆的卫生间，应预留等电位接线端子箱。端子箱安装于实体墙上，检修门应露出工业化内隔墙板面。

7.4.6照明开关与空气调节三速开关、对讲显示器、家居控制器等应统一标高。除第5.3.4条2、3规定外电源插座与有线电视插座、计算机信息插座等应统一标高。

7.4.7 装配式绿色农房应选用高效节能灯具，照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的相关规定。

7.4.8 装配式绿色农房的防雷与接地宜参照国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定。

- 7.5弱电系统

7.5.1 弱电管线埋设宜与装配式结构主体分离，必须在结构主体埋设时，应预留孔洞或保护管。

7.5.2 室内弱电线路均应在保护管或线槽内敷设，且线缆敷设中间不应有接头。弱电分支线路宜穿可挠金属电气导管或壁厚不小于1.4mm 的薄壁镀锌钢管，并在吊顶、内隔墙及地面架空夹层内敷设。

7.5.3 弱电管线在内隔墙中敷设时，宜采用带穿线管的内隔墙板。

7.5.4 弱电消防管线在无阻燃、防火作用的轻钢龙骨等内隔墙中敷设时，应根据现行相关标准、规范的要求采取相应的阻燃及防火措施。

7.5.5 当弱电与强电共用管道井时，弱电线缆宜在管道井内与强电线缆分开敷设。

7.5.6 弱电线缆沿吊顶内及地面架空夹层内敷设时，宜尽可能与强电线路分开敷设。

7.5.7 弱电箱、弱电出线终端与强电配电箱及电源插座等宜保持一定距离，且二者边距不宜小于200mm。

7.5.8 除特殊要求外弱电出线终端的安装高度宜为中心距最终铺设完成后的地面300mm，并宜与无特殊要求的强电插座的安装高度一致。

7.5.9 当套内配置的整体厨房、整体卫浴等场所有智能化的监控要求时，相应的管线、接口及设备应预留，配置到位。

7.5.10 同类弱电箱及弱电管线的尺寸及敷设位置应规范统一，并与建筑模数、结构部品及构件等相协调。

7.5.11 当敷设条件允许时，弱电管线宜在吊顶夹层内及地面架空夹层内敷设。

7.5.12各弱电子系统的管线应与各相关专业做好管道综合，管线具体位置及路由应与相关专业配合，按照规范的要求在弱电设备管线穿越楼板或隔墙处采取相应的防水、防火及隔声密封等措施。

7.5.13 弱电箱应避免在有水的水暖管线及箱体的正下方安装；弱电出线终端宜避免与有水的水暖管线及箱体上下重叠安装，当重叠难以避免时，应在有水的水暖管线及箱体的上方安装；各弱电子系统的管线宜尽可能减少与水暖管线相互交叉，当交叉难以避免时，应在水暖管线的上方敷设。

7.5.14 弱电系统的组成及配置的管线应考虑未来网络融合的便利性，在设置或使用电视、电话或计算机等相应的场所做好管线预留，并应充分考虑弱电系统变更、调整和扩展的便利性。

7.5.15 装配式绿色农房的弱电防雷接地系统宜采用共用接地系统，并应在避雷装置、防雷引下线与接地极之间做可靠的电气联结。其接地电阻值、接闪器及引下线和接地极规格、材质以及防腐处理等方面的要求均应满足现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343 的规定。

- 7.6燃气系统

7.6.1 燃具及其配套使用的给排气装置和安全监控装置等，应根据燃气类别及特征、安装条件等因素选择。

7.6.2燃具节能和节水性能应符合国家现行相关标准的规定。

7.6.3安装敞开式燃具时，室内容积热负荷指标超过207W/m3时应设置换气扇、吸油烟机等强制排气装置。

7.6.4安装半密闭式燃具时，应采用具有防倒烟、防串烟和防漏烟结构的烟道排烟。

7.6.5安装密闭式燃具时，应采用给排气管排烟。

7.6.6燃气/烟气（一氧化碳）浓度检测报警器和紧急切断阀的设置应符合现象国家标准。

7.6.7住宅厨房或生活阳台设置燃气热水器时，应设在有自然通风条件的部位，并预留排至室外的专用废气排放管位置。

- 8  集成设计

- 8.1一般规定

8.1.1装配式绿色农房应按照集成设计的原则，将结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统进行综合协调，并实现设计与制作、运输、施工安装和使用维护的全过程协同。

8.1.2装配式绿色农房的集成设计应符合装配化、产业化、工业化的要求，遵循少规格、多组合的原则。

8.1.3装配式绿色农房宜采用建筑信息模型(BIM)技术,建立信息化协同平台，建立标准化的功能模块、部品、部件等信息库，统一编码、统一规则、实现全专业共享数据信息，全过程的管理和控制。

8.1.4建筑结构的集成设计应与结构构配件的规格相协调，并宜遵循少规格、多组合的标准化设计原则。

8.1.5外围护系统的集成设计应满足系统轻质高强的性能要求，符合标准化设计要求；同时围护结构的连接部位用满足气密性、水密性、保温隔热性等围护结构相应部位的相关性能要求。

8.1.6设备与管线与内装系统的集成设计应满足建筑全寿命期的使用维护要求，宜与主体结构分离。

8.1.7部品、部件及构配件的尺寸及安装位置的公差协调应根据生产装配要求、主体结构层间变形、密封材料变形能力、材料干缩、温差变形、施工误差等确定。

8.1.8各系统设计应统筹考虑材料性能、加工工艺、运输限制、吊装能力和环境的要求。

- 8.2结构系统集成设计

8.2.1结构系统集成设计应满足抗震、抗风等结构安全的要求。

8.2.2结构系统宜采用功能复合度高的部件进行集成设计，优化部件规格，以提高集成度、施工精度和安装效率。集成设计应满足部件加工、运输、堆放、安装的尺寸和重量要求。

8.2.3装配式绿色农房的结构宜与建筑、设备、装修一体化设计，在工厂按一定模数预制成一体化组件。

8.2.4装配式绿色农房采用的预制结构组件可分为预制梁柱组件、预制板式组件和预制空间组件，并应符合下列规定:

1 应满足建筑使用功能、结构安全和标准化制作的要求;

2 应满足模数化设计、标准化设计的要求;

3 应满足质量控制的要求;

4 应满足重复使用、组合多样的要求;

5 构件及连接应满足承载能力及正常使用极限状态的设计要求。

8.2.5 装配式绿色农房结构组件与地梁或基础之间应设置连接锚栓，锚栓或螺栓的直径和数量应按计算确定，计算时应考虑风荷载和地震作用引起的侧向力，以及风荷载引起的上拔力。锚栓应进行防腐处理，当采用钢结构地梁时，宜采用耐候钢并加强地梁的防腐处理。

8.2.6装配式绿色农房的楼梯与阳台宜在工厂按一定模数预制成组件，楼梯与主体结构宜采用不传递水平作用的连接形式。

8.2.7装配式绿色农房的楼板宜采用轻质板材，也可采用压型钢板组合楼板、钢筋桁架楼承板组合楼板、预制混凝土叠合楼板及预制预应力空心楼板等。 当采用压型钢板与密肋钢梁组合的楼板结构时，宜与设备、装修集成设计，在工厂预制化生产楼盖组件。

8.2.8 钢结构装配式绿色农房的结构连接宜采用螺栓连接或螺钉连接，减少焊接，不应采用胶结连接。连接设计应符合构造要求，并应按弹塑性设计，连接的极限承载力应大于构件的全塑性承载力。

8.2.9 装配式农房采用冷弯薄壁型钢结构时，立柱宜与围护系统、内装系统集成设计，形成墙板组件。

8.2.10木结构装配式绿色农房预制组件间的连接可按材料性能、结构体系和受力部位采用不同的连接形式。连接的设计应符合下列规定：

1 应满足结构设计和结构整体性的要求，应满足延性和耐久性的要求；

2 应受力合理，传力明确，避免被连接的木构件出现横纹受拉破坏；

3 连接件宜对称布置，每个连接件应能承担按结构分析获得的最不利内力；

4 同一连接中不得考虑两种或两种以上不同刚度连接的共同作用，不得同时采用直接传力和间接传力两种传力方式。

5 连接应设置合理的安装公差，应满足安装施工及精度控制要求。

8.2.11 预制木组件之间的连接可采用钉连接、螺栓连接、销钉连接、齿板连接、金属连接件连接或榫卯连接。预制次梁与主梁、木梁与木柱之间宜采用钢插板、钢夹板和螺栓进行连接。

8.2.12 木组件与钢结构连接宜采用销轴类紧固件。当采用剪板连接时，紧固件应采用螺栓或木螺钉。

8.2.13 预制木结构组件与其他结构之间宜采用锚栓或螺栓连接。锚栓或螺栓的直径和数量应按计算确定，计算时应考虑风荷载和地震作用引起的侧向力，以及风荷载引起的上拔力。

8.2.14 木结构装配式农房的楼盖或屋盖作为混凝土或砌体墙体的侧向支撑时，应采用锚固连接件直接将墙体与楼盖、屋盖连接，锚固连接件的承载力应按墙体传递的水平荷载计算，连接沿墙体方向的抗剪承载力不应小于3.0kN/m。

8.2.15 混凝土结构装配式绿色农房宜采用轻量化、小型化结构体系。采用装配式墙板结构时，纵横墙板交接处及楼层内相邻承重墙板之间可采用水平钢筋锚环灌浆连接。

8.2.16 混凝土结构装配式绿色农房构件的钢筋连接宜根据接头受力、施工工艺等要求选用套筒灌浆连接、机械连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接等方式。

- 8.3外围护系统集成设计

8.3.1外围护系统的集成设计应符合装配化和标准化要求，按照建筑的使用功能、结构设计、经济性和立面设计的要求划分外围护墙体的预制单元，减少部件、部品的种类，并满足建筑立面效果、工业化生产、制造、运输以及安装的要求。

8.3.2外围护系统的集成设计应满足建筑安全、防火、保温、防水、防潮以及装饰设计的等性能方面的要求，并与其他系统之间采用提高建筑性能的构造连接措施。

8.3.3外围护系统的保温层、饰面、防水隔气层等宜进行一体化集成设计。外墙板、外门窗、阳台板、空调板及遮阳部件等宜进行集成设计。

8.3.4外墙内表面及分户墙表面宜采用满足干式工法施工要求的部品，墙面宜设置空腔层，墙面系统宜选用具有高差调平作用的部品,并应与室内设备管线进行集成设计。

8.3.5外围护系统可选用预制外墙、现场组装骨架外墙等类型。宜采用三明治板（夹心复合夹芯条板）的方式，复合夹芯条板的各项指标应符合现行国家相关标准的规定。外墙系统与结构的连接形式可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合式等，并宜分层悬挂或承托。

8.3.6预制外墙板的集成设计应符合以下规定：

1 预制外墙板的构造设计应综合考虑生产施工条件。接缝及门窗洞口等部位的构造节点应符合现行国家及行业标准的相关规定；

2 预制外墙板在多遇地震作用下应能正常使用，不得因主体结构的弹性层间位移而发生塑性变形、板面开裂、零件脱落等损坏；在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用；在预估的罕遇地震作用下不应整体脱落；

3 预制外墙外饰面宜在工厂加工完成，不宜采用现场后贴面砖或外挂石材的做法。

8.3.7应合理确定外围护系统的设计使用年限，住宅建筑的外围护系统的设计使用年限应与主体结构相协调。

8.3.8外墙板与主体结构的连接应符合下列规定:

1连接节点在保证主体结构整体受力的前提下，应牢固可靠、受力明确、传力简捷、构造合理；

2连接节点应具有足够的承载力。承载能力极限状态下，连接节点不应发生破坏;当单个连接节点失效时，外墙板不应掉落；

3连接部位应采用柔性连接方式，连接节点应具有适应主体结构变形的能力；

4 节点设计应便于工厂加工、现场安装就位和调整；

5 连接件的耐久性应满足设计使用年限的要求。

8.3.9屋面的集成设计

1 屋面的防水性能应根据现行国家标准中规定的屋面防水等级进行防水设防，并应具有良好的排水功能；太阳能系统应与屋面进行一体化设计，电气性能应满足国家现行标准的规定；采光顶与金属屋面的设计应符合现行行业标准的规定；

2 烟囱、风道、排气管等高出屋面的构筑物与屋面结构应预留连接构件，并应采取防水、排水、防火、隔热和抗风的构造措施。

- 8.4设备与管线系统集成设计

8.4.1设备与管线系统的集成设计应符合下列规定：

1给水排水、暖通空调、电气智能化、燃气等设备和管线应与建筑、结构、内装系统协同设计；

2设备与管线宜与主体结构分离,应方便维修更换,且不应影响主体结构安全；

3 当农房采用集成式厨房、卫生间时，设备及管线布置应满足《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T445的相关要求；

4 宜采用建筑信息模型(BIM)技术,进行碰撞检査。

8.4.2管线的接口应标准化

1 宜采用集成化技术,部品与配管连接、配管与主管道连接及部品间连接应采用标准化接口,且应方便安装使用维护。当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据；

2 机电设备管线应选用非焊接、非热熔性接口，宜满足通用性和互换性的要求，便于生产、施工和维护；

8.4.3设备与管线的应与建筑部件集成设计

1设备与管线应合理选型,准确定位，宜在架空层或吊顶内设置。

2设备与管线穿越楼板和墙体时,应采取防水、防火、隔声、密封等措施,防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；

3 预制内隔墙宜实现管线综合布置和机电点位接口集成设计；

4 机电设备管线及相关点位接口应避开结构边缘构件钢筋密集范围，不宜布置在预制墙板的门窗过梁及锚固区节点；

5室内供暖系统采用低温地板辐射供暖时，宜采用干法施工；

6室内供暖系统采用散热器供暖时，安装散热器的墙板构件应采取加强措施；

7 当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时，应采用预留预埋件固定；

8 热水管道固定于梁柱等钢构件上时，应采用绝热支架；

9当建筑装修材料、设备的荷载由木部件承担时，应考虑设备荷载对木部件的影响，宜采用预留埋件的安装固定方式。当采用其他安装固定方式时，不应影响预制木结构组件的完整性与结构安全；

10 木构件内安装有设备时，应在相应部位预留必要的检修孔洞。敷设易产生高温管道的通道应采用不燃材料制作，敷设易产生冷凝水管道的通道应采用耐水材料制作，并均应采取通风措施。木构件中内置电气设备时，应采取满足隔声及防火要求的措施；

11厨房排油烟管道应采取隔热措施，排烟管道不应直接与木材接触；

12木构件内预留管线接口、管道接口、吊挂配件的孔洞、套管及沟槽应避开结构受力薄弱位置，且应采取防水、防火和隔声等措施；

13预制构件安装后不应在凿剔沟槽、开孔、开洞等。穿越楼板管线较多且集中的区域可采用现浇混凝土楼板。

8.4.4 防雷设置

1 防雷连接部位应有永久性明显标记，其预留防雷装置的端头应可靠连接。

2 钢结构装配式绿色农房防雷引下线和共用接地装置应充分利用钢结构自身作为防雷接地装置。钢结构基础应作为自然接地体，当接地电阻不满足要求时，应设人工接地体。接地端子应与建筑物本身的钢结构金属物连接。

3 混凝土结构装配式绿色农房防雷引下线应与预制构件安装配合，利用预制柱、梁、墙等构件内钢筋作为防雷引下线、接地线。

- 8.5内装系统集成设计

8.5.1 内装系统的集成设计应与建筑设计、设备与管线设计同步进行，进行一体化设计。宜采用装配式楼地面、墙面、吊顶、集成式厨房、集成式卫生间及整体收纳等部品系统。

8.5.2内装系统的集成设计应符合下列规定：

1 内装部品、部件的设计与选材应符合有关抗震、防火、防水、防潮、隔声、保温等现行国家相关标准的规定，生产及安装过程应符合安全高效、节能环保的要求。

2 内装部品与室内管线应与预制构件的深化设计紧密配合，宜采用管线分离的方式，预留接口位置应准确到位。部品应采用标准化接口，部品接口应符合部品与管线之间、部品之间连接的通用性、互换性要求；连接、检修、更换及使用年限的要求。

8.5.3梁柱包覆应与防火、防腐构造结合，内装部品安装不应破坏防火构造，宜采用防腐防火复合涂料。

8.5.4 隔墙设计宜采用装配式部品，结合室内管线的敷设进行构造设计，避免管线安装和维修更换对墙体造成破坏；当隔墙上需要固定电器、橱柜、洁具等较重设备或其他物品时，应采取加强措施，其承载力应满足相关要求；应满足不同功能房间的隔声要求；隔墙施工应符合干式工法施工和装配式安装的要求。

8.5.5吊顶应和设备与管线进行协同设计，其平面尺寸应与功能空间的模数相协调、定位准确，高度尺寸应满足设备与管线正常安装和使用要求。

8.5.6楼地面系统宜选用集成化部品系统，承载力应满足房间使用要求；架空地板系统的架空层内宜敷设给水排水和供暖等管道；架空地板高度应根据管线的管径、长度、坡度以及管线交叉情况进行计算，并宜采取减振、降噪措施。

8.5.7收纳空间应结合住宅使用要求进行协调设计，宜优先选用标准化系列化的整体收纳。

8.5.8厨房

厨房的集成设计宜优先选用标准化、系列化的整体厨房，符合干式工法施工的要求，并满足以下要求：

1厨房地面、墙面、吊顶、厨柜等部品的设计宜采用集成设计方法，优先采用工厂生产的标准规格产品，通过模块化组合成型；符合模数协调原则，进行标准化综合协调设计，避免安装过程中的二次加工；各项技术指标应符合现行国家有关标准的规定。

2厨房的部品与建筑设施管线系统设计要满足通用性和互换性的要求，接口宜采用统一的设计标准。给水排水、燃气管道等宜集中设置、合理定位，宜采用排油烟管道同层直排的方式。

8.5.9卫生间

卫生间的集成设计宜选用设计标准化、系列化、模块化的整体卫浴的卫生间，符合干式工法施工和同层排水的要求，并符合下列规定：

1卫生间宜采用适合不同区域生活习惯的布置方式，并应满足设备设施点位预留的要求；宜满足同层排水的要求，给水排水、通风和电气等管线的连接均应在设计预留的空间内安装完成，并应设置检修口；当采用防水底盘时，防水底盘与墙板之间应有可靠连接设计；同层排水架空层地面完成面高度不应高于套内地面完成面高度；

2卫生间应与户内功能相结合进行整体设计，并应符合现行国家及行业标准的相关规定。应与预留空间进行尺寸协调，并预留安装空间。

3卫生间的排气管道、给水排水管道等立管应与户内功能及集成式卫生间进行综合设计；通风口、给水排水和电气点位应根据集成式卫生间的布置形式进行预留。

- 9  制造、运输

- 9.1一般规定

9.1.1 生产组织前的准备

1集成构件生产前，应根据设计要求和生产条件编制生产工艺方案，对构造复杂的构件宜进行工艺性试验。

2集成构件生产前，应有构件深化图或产品图，深度应满足生产、运输和安装等技术要求。

3构件生产制造前，应依据工程项目制定相应的生产组织方案、生产计划及构件的加工制造方案。

9.1.2 生产过程中的质量控制

1构件生产所采用的原材料必须按国家现行规范要求进行检测，经检测合格后方可使用。材料员及检验员需依据程序书对材料进行进料检验管理，执行相关物料进料检验。

2构件生产制作过程中各阶段作业及全过程的施工工序接受业主检查、监督，并按相应的施工质量验收规范及技术规程实施抽检试验工作。

3检验不合格的产品，根据缺陷情况，确定产品是否可以经过规定要求修补后再利用，产品缺陷较为严重的不得再次使用。

4生产过程质量控制应符合下列规定：

首批（件）产品加工应进行自检、互检、专检，产品经检验合格形成检验记录，方可进行批量生产；

首批（件）产品检验合格后，应对产品生产加工工序，特别是重要工序控制进行巡回检验。

5构件生产应按下列规定进行质量过程控制：

（1）凡涉及安全、功能性的原材料，应按现行国家标准规定进行复验，见证取样、送样；

（2）各工序应按生产工艺要求进行质量控制，实行工序检验；

（3）相关专业工种之间应进行交接检验；

（4）隐蔽工程在封闭前应进行质量验收。

9.1.3标准化生产、集约化组合

1生产制造过程宜采用绿色制造原则；做好可回收再利用资源的处理、降低生产能量损耗。

2在预制构件的设计及生产中应通过科学的组织和合理的安排，简化生产过程，提高生产效率，并严格确保构件的合格率及经济性。

3采用标准化建筑构件的集成设计和标准化生产，通过统一化、模数化、通用化以及组合模块化的技术方式，以此实现建筑的集约化组合。

9.1.4关于堆放、运输、信息化

1在构件成品存放、运输以及安装过程中，成品保护必须贯穿生产、运输、存放、吊装和安装全过程。

2构件堆放高度应依据构件形状、强度、地面耐压力和堆放稳定状况而定，垫木应放置在吊点下方。各层垫木的位置应在同一竖直线上，同一层垫木的厚度应相同。

3构件运输方式应根据构件特点、工程要求确定，建筑构件出厂时，应有构件的重量、吊点位置、能否倒置等标志；建筑构件的最大运输距离和重量应结合运输工具、运输条件和国家有关规定综合确定。

4生产单位应建立质量可追溯的信息化管理系统以及编码标识系统。

- 9.2混凝土装配房屋的生产制造

集成混凝土构件生产制造过程为备料—支模—钢筋辅设—预埋件—浇筑—脱模—养护等其生产制造过程必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204；《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1等国家相关规范及设计要求。

1生产制造设备应满足集成混凝土构件生产制造的条件及要求。

2构件的生产制造应做全周期跟踪管理。

9.2.1生产制造准备

1在预制构件生产制造前，应根据构件的质量要求、生产技术、工艺流程、模具周转参数，确定模具设计和加工方案。

2在预制构件生产制造前，生产单位应根据预制构件的强度等级、生产工艺等选择制备混凝土的原材料，并按品种、数量分别存放。

9.2.2生产制造质量控制

1预制构件生产制造过程中应对模具组装、钢筋及网片安装、预留及预埋件布置、混凝土浇筑、成品外观及尺寸偏差等分项进行检查记录。

2预制构件在工厂生产过程中应对主要原材料进行抽样检验，必要时，应对预制构件结构性能进行抽样检验。

9.2.3质量验收

1 预制构件出厂前进行成品质量验收。

2预制构件验收合格交付使用时，应提供主要文件和记录，保证预制构件质量实现可追溯性的基本要求。

3预制构件验收合格后应在明显部位标识构件型号、生产日期和质量验收合格标志。

4预制构件脱模后应在其表面醒目位置，按构件设计制作图要求对每件构件进行编码。

- 9.3钢结构装配式房屋的生产制造

9.3.1 钢框架结构装配式房屋

1材料要求

（1）一般采用Q235-B、16Mn钢，其质量标准应符合现行《碳素结构钢》GB/T700、《低合金结构钢》GB/T 1591等规范规定的要求和设计文件的要求。

（2）钢结构用的焊条、焊丝、焊剂应保证焊后不低于母材的机械性能，应符合设计文件的要求和《碳钢焊条》GB/T5117、《气体保护焊用焊丝》GB/T14958等国家标准的规范。

（3）钢结构所用油漆及防火涂料质量要求，应根据现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈方法》GB8923、《钢结构防火涂料》GB149017等规范制定。

2钢结构构件生产制造

（1）钢结构构件与墙板、内装部品的连接件宜在工厂车间与钢构件一起加工制作完成。

（2）钢构件焊接宜采用自动焊接或半自动焊接，并应按评定合格的工艺进行焊接。焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205和《钢结构焊接规范》GB50561的规定。

（3）高强度螺栓孔宜采用数控钻床制孔和套模制孔，制孔质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB350205的规定。

（4）钢框架结构体系主要采用H型钢。H型钢构件的生产工艺过程为放样→划线和号料→下料切割→H型钢组立→埋弧焊→锁口和端头加工→构件组装→组装件手工焊接→制孔→矫正→摩擦面处理→构件表面处理→涂漆。

（5）钢结构构件的生产制造工艺和质量应符合《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216、《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209等相关技术规程及设计规范的要求。

（6）凡属采用新工艺、新技术、新材料、新结构工程，事前应进行试验，在此基础上制定的施工工艺规程，应进行必要的技术鉴定。

（7）钢构件批量生产前，宜在出厂前进行拼装，构件预拼装可采用实体预拼装或数字模拟预装。

- 3钢结构构件防腐

（1）钢结构构件除锈应在室内进行，除锈方法及等级应符合设计要求，当设计无要求时，宜选用喷砂或抛丸除锈方法，除锈等级应不低于Sa25级，并应根据油漆厂家提供的技术要求采取除锈。

（2）钢结构构件防腐涂装应符合下列规定：

a). 防腐涂装应按设计文件的规定执行，当设计文件未规定时，应依据建筑不同部位对应环境要求进行防腐涂装系统设计。

b). 涂层应全数检查，按照现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286执行。

c). 涂装作业应按现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB5075的规定执行。

（3）采用新的防腐工艺时，应有耐候性防腐的相关实验证明及国家有关机构认证，方可使用。

（4）耐蚀钢钢结构部件内陆大气环境可免涂装使用，海洋大气环境和特殊大气环境等极端情况下可减涂装使用，以保证钢结构的耐久性。

9.3.2冷弯薄壁型钢装配式房屋

1冷弯薄壁型钢构件的加工应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227、《轻钢龙骨式复合墙体》JG/T544及相关设计规范的要求。

2构件上应避免划痕、擦伤等破坏且构件应保证切割、开口、打孔部位准确、整齐。

3冷弯薄壁型钢构件应根据设计文件及《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227规范的要求，深化加工详图、编制材料清单、设计制作工艺。

4冷弯薄壁型钢构件的冷弯和矫正加工环境温度不得低于-10℃。

5冷弯薄壁型钢构件应在工厂进行明确标识，标明截面形式、厚度、型号、长度等信息，标识可采用压痕、喷印或涂印等方式，标识应清晰、明显、不易磨损，构件允许偏差应符合以下要求:

表9.3.2-1冷弯薄壁型钢构件加工允许偏差

| 检查项目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 构件长度 |  | -3~0 |
| 截面尺寸 | 腹板高度 | ±1 |
|  | 翼缘宽度 | ±1 |
|  | 卷边高度 | ±1.5 |
| 翼缘与腹板和卷边之间的夹角 |  | ±1° |

6工厂预制板块应在专用的平台上进行，在拼装前应对平台的平整度、角度、垂直度进行检测，合格后方可进行板块预制；拼装完成的板块单元应检验整体平整度、垂直度、对角线尺寸，允许偏差应符合以下要求：

表9.3.2-2冷弯薄壁型钢墙体组装允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差(mm) | 检查项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | -5~0 | 墙体立柱间距 | ±3 |
| 高度 | ±2 | 洞口位置 | ±2 |
| 对角线 | ±3 | 其他构件位置 | ±3 |
| 平整度 | H/1000 (h为墙高) |  |  |

9.3.3 钢框架与冷弯薄壁型钢混合结构装配式房屋

1钢构件制作：

- 钢构件的制作应符合本规范9.3.1.2、9.3.1.3条的规定。

- 钢构件的螺栓孔应采用钻成孔，严禁烧孔或现场气割。

3）高强度螺栓摩擦面、埋入钢筋混凝土结构内的钢构件表面及密封构件内表面不应做涂装。

4）高强度螺栓面的抗滑移系数应达到设计要求。

2冷弯薄壁型钢制作：

- 冷弯薄壁型钢构件的制作应符合本规范9.3.2条的相关规定。

- 冷弯薄壁型钢构件应根据设计文件进行构件详图的编制，当冷弯薄壁型钢墙体与梁柱采用内嵌式连接时，在设计构件尺寸时应注意柱脚处、梁柱节点处、柱间支撑处的避让，与相邻构件的间隙宜为10mm。

- 3）不宜现场大量切割构件；确有必要切割时，不应采用引起钢材急剧发热或损坏镀层的方法。

3冷弯薄壁型钢轻聚合物复合墙板制作：

- 1）构件的组装应符合现行行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227关于墙体的组装的要求。

- 2）冷弯薄壁型钢—轻聚合物复合墙板的模台和模具应满足承载力、刚度和整体稳定性要求。轻聚合物浆料强度达到其设计要求强度等级的70%以上方可拆模。

- 3）冷弯薄壁型钢—轻聚合物复合墙板安装暗管、暗线时，可在施工现场开槽，不应开横向槽，且应在水平龙骨上预留孔洞。

- 9.4混合结构装配房屋的生产制造

9.4.1钢木混合结构装配式房屋

钢结构及木结构构件的生产制造应具备备料→下料（材料矫正）→切割（放样）→制孔（加工）→组装→焊接（矫正）→除锈→防腐→木结构涂饰。

1构件制造过程必须符合相关国家技术标准、规范和设计要求的规定。

2钢木复合结构构件应均在工厂进行加工合成，构件表面涂装和连接节点均在工厂内进行。

3钢构件制作：

1）构件所采用Q235、Q345钢，其质量分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。

2）材应按种类、材质、炉批号、规格等分类在厂房内平整堆放，并做好标记，避免露天放置。

3）焊条符合国家标准《非合金钢及结晶粒钢焊条》GB/T5117、《热强钢焊条》GB/T5118要求。

4）为保证钢构件的尺寸稳定性，钢构件下料阶段避免使用火焰切割，节点加工必需焊接时，尽量避免焊接导致产生变形，焊接完成后进行校正。

5）钢构件表面除锈后放置时间不大于1小时，木钢复合时保证其表面干净无锈。

4木构件制作：

1）木材需进行二次干燥，使木材平均含水率不大于10％。

2）胶合木构件加工组胚前，按照设计图纸强度要求对板材的强度级别进行无损检测分等，并分类码放。

3）层板任意1m长度范围内的最大厚度偏差不能大于±0.2mm。

4）严格控制层板加工后至涂胶合成的放置时间。

5木—钢构件组合制作：

1）构件制作前对部件图纸进行二次确认后通过数控加工设备对木构件进行开槽、开孔作业。

2）构件开槽的深度余量不大于±3mm，槽的宽度余量不大于±1.5mm，开孔误差不大于±0.5mm。

6构件运输：

1）构件运输前进行包装，对边角部宜设置保护衬垫。

2）运输时采取防止组件移动、倾倒、变形等固定措施。

3）预制木结构组件水平运输时，将组件整齐地堆放在车厢内。梁、柱等预制木组件分层分隔堆放，上、下分隔层垫块竖向对齐，悬臂长度不宜大于组件长度的1/4。

4）构件在雨天应做好防护措施，防止裸露的钢构件生锈。

- 9.5外围护构件生产

9.5.1外围护材料

外围护构件应采用节能环保的材料，材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325和《建筑材料放射性核素限量》GB6566及相关规范的要求，外围护构件室内侧材料尚应满足室内建筑装饰材料有害物质限量的要求。

外围护构件材料耐久年限应不低于建筑设计使用年限。

9.5.2外围护构件生产及质量管理

1外围护结构的骨架、基层墙板、填充材料应在工厂内生产完成。

2外围护构件的生产企业必须具有完备的质量控制方案，并得到有效实施。

3构件产品的各项指标必须满足国家或行业相关标准规范的要求。

4若无相关产品规范，企业须制定有相应的企业标准并备案。企业标准中应明确必要的检测项目、质量指标，以及产品的堆放、存储、倒运要求。

5构件产品出厂时应出具产品合格证和相关检测报告，并提供相关构件安装、使用的指导性文件。

- 9.6内装部品部件生产

9.6.1部品部件的生产加工应根据设计图纸的要求及一般工业化产品的生产要求，确保产品满足使用功能、现场安装的需求。

9.6.2部品的生产可结合现场安装需求，适度预留公差，并应进行标识。标识应包含部品部件编码、安装定位、产品规格、材质等信息，宜采用增加条形码或二维码等方式，方便后期质量追踪。

9.6.3部品的生产加工还应符合下列规定：

1装配式隔墙及墙面部品应符合图纸设计要求，宜与保温、防潮、隔音性能部品集成生产，隔墙空腔内填充材料性能和填充密实度等指标应符合设计要求，隔墙和吊顶连接件应安全可靠、安装配套；

2装配式楼地面宜与地面辐射供暖等集成生产，形成标准化、模块化及系列化的集成产品；

3整体厨房、集成式厨房墙面面层应具有防水、防火、防潮、防霉、耐高温、耐腐蚀及抗吸污、耐擦洗等性能；吊顶宜与通风、排烟、照明等设备设施集成生产；

4整体卫生间、集成式卫生间的检修口宜设在整体卫生间的壁板或顶板上，并应根据设计位置在工厂内完成加工；带面砖饰面的壁板宜采用一次成型工艺制作。

5设备管线应选用耐腐蚀、寿命长、降噪性能好且便于安装及维修的管材、管件，管线预留接口应定位准确、大小合适。

6部品生产时，各工序应按各部品、各工序生产工艺要求进行质量控制，实行工序检验。

- 9.7 包装、运输与堆放

9.7.1构件成品保护及包装

1构件的成品保护、堆放和运输，应制定专项方案，其内容应包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。

2对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应有专门的质量安全保护措施。

3构件出厂前应进行包装，保障构件在运输及堆放过程中不破损、不变形。采取防止构件损坏的措施，对构件边角部或链索接触处的构件，应设置保护衬垫。

9.7.2构件装卸

1混凝土构件的强度应达到设计强度标准值的75%以上，才可对构件进行装运，吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件水平面的夹角不得小于45°，卸车时应注意轻放、防碰损。

2起吊大型的薄壁构件时，应注意避免构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

3构件装车必须提前对所装构件的数量、规格尺寸以及体积和重量进行统计和计算，做好运输车辆的需求计划和车型要求。

4构件吊装时，如使用吊钩，必须确认吊钩的牢固度，并仔细确认吊钩已挂牢。如使用吊装带，吊装时吊装带下部与构件棱边接触位置进行加垫保护，以避免损坏板材棱边。

5装车时，装卸时应采取保证车体平衡的措施，且车箱内构件之间以及车厢四周应留有150-200 mm间隙，避免运输中构件磕碰且便于卸车时吊装。

6施工现场卸载构件时，应注意轻拿轻放，堆放要平坦，高度不宜超过1.5 m，并做好相应的防雨、防潮、防污染措施。

9.7.3构件运输

1运输构件时，防止车辆颠簸对构件造成损伤，构件与刚性支架应加设橡胶垫等柔性材料，且应采取防止构件移动、倾倒、变形等固定措施。

2运输构件时，应采取防止构件损坏的措施，对构件边角部或链索接触处宜设置保护衬垫。

3当采用插放架直立堆放或运输时，宜采取直立方式运输；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固。

4预制叠合板、预制阳台和预制楼梯宜采用平放运输。

1）预制外墙板宜采用专用支梁竖直靠放运输。预制外墙板养护完毕即安置于运输靠放架上，墙板与地面倾斜角度宜大于80°。

2）对称靠放且外饰面朝上，构件上部宜采用木垫块隔离。

3）运输时构件应采取支垫固定牢固。

5采用叠层平放的方式运输构件时，应采取防止构件产生裂缝的措施。

6运输薄壁构件，应设专用固定架，采用竖立或微倾放置方式。为确保构件表面或装饰面不被损伤，放置时装饰面向外，与地面之间的倾斜角度宜大于80°，以防倾覆。

7混凝土预制梁、柱类构件运输时平放不宜超过2层。

8混凝土预制楼板、阳台板不宜超过6层，楼梯不宜超过3层。

9.7.4构件堆放

1堆放场地应平整、坚实，构件堆场环绕或沿所建构筑物纵向布置，其纵向宜与通行道路平行布置。

2堆放应严格按照施工安装的工序执行；未安装前的堆放阶段需要对构件的日常养护、监控和定位。

3不同类型构件之间应留有不少于0.7 m的人行通道，预制构件装卸、吊装工作规范围内不应有障碍物，并应有满足预制构件吊装，运输作业，周转等工作的场地。

4构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致。

- 预制混凝构件与刚性搁置点之间应设置柔性垫片，防止损伤成品构件。

- 为便于后期吊运作业，预埋吊环宜向上，标识向外。

5重叠堆放构件时，构件层间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防堆垛倾覆措施。

6对于易伤、污染的预制构件，应采取合理的防潮、防雨，防边角损伤措施。

1）构件与构件之间应采用垫木支撑，保证构件之间留有不小于200 mm的间隙，垫木应对称合理放置且表面应覆盖塑料薄膜。

2）外墙门框，窗和带外装饰材料的构件表面宜采用塑料贴膜或者其他防护措施。

3）钢筋连接套管和预埋螺栓孔应采取保护措施。

4）预埋管线及底盒应采取保护措施。

9.7.5构件信息化管理

1对预制构件全生产流程宜进行全寿命周期管理，实现对其实时定位、追踪和监控，及时获取构件基本状态、使用情况、位置方位等信息，并进行信息处理。

2在构件生产过程中，将标签安装在构件上，前期主要记录生产厂家、生产日期以及记录产品检查记录等基本信息，同时记录与设计图和施工图相对应的构件产品编号。

3根据之前各阶段所需信息进行分类处理，结合相应的编码原则，将构建信息以编码的形式输入标签中，给予每个构件相应的标识。

- 10  施工安装

- 10.1一般规定

10.1.1装配式建筑施工前应制定施工组织设计、施工方案；施工组织设计应结合设计、生产、装配一体化的原则整体策划，并应符合现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》GB/T50502的规定；施工方案的内容应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等。

10.1.2	施工单位应根据装配式建筑工程特点配置组织的机构和人员。施工作业人员应具备岗位需要的基础知识和技能，施工单位应对管理人员、施工作业人员进行质量安全技术交底。

10.1.3预制构件、安装用材料及配件以及吊装用吊具,应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

10.1.4按照基础、主体、围护、设备进行分阶段施工验收，在本阶段施工验收达到标准后方可进行下一阶段施工。

10.1.5	预制构件安装施工期间，噪声控制应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。

10.1.6装配式建筑宜采用信息化技术，对安全、质量、技术、施工进度等进行全过程的信息化协同管理。宜采用建筑信息模型(BIM)技术对结构构件、建筑部品和设备管线等进行虚拟建造。

10.1.7装配式建筑施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按有关规定进行充分的工程试验并经建设主管部门评审、备案。施工前，应对施工工艺进行评价，并应制定专门的施工方案，经监理单位审核批准后实施。

10.1.8 装配式建筑应遵守国家环境保护的法规和标准，采取有效措施减少各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害；并应采取可靠有效的防火等安全措施。

- 10.2施工准备

10.2.1施工前应设计施工平面规划，结合施工场地条件设置运输通道和存放场地，并应符合下列规定：

1 现场运输道路和存放场地应坚实平整，并应有排水措施。

2 施工现场内道路应按照构件运输车辆的要求合理设置转弯半径及道路坡度。

3 预制构件运送到施工现场后，应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分别设置存放场地。存放场地应设置在吊装设备的有效起重范围内，且应在堆垛之间设置通道。

4 构件的存放架应具有足够的抗倾覆性能。

5 构件运输和存放对已完成结构、基坑有影响时，应经计算复核。

10.2.2	安装施工前，应进行测量放线、设置构件安装定位标识。测量放线应符合现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定。

10.2.3	安装施工前，应核对已施工完成结构、基础的外观质量和尺寸偏差，确认混凝土强度和预留预埋符合设计要求，并应核对预制构件及其配件的型号、规格、数量。

10.2.4安装施工前，应复核吊装设备的吊装能力。应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的有关规定，检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态，并核实现场环境、天气、道路状况等满足吊装施工要求。

- 10.3 基础施工

10.3.1 基础施工前应进行基础施工组织设计。

10.3.2建筑地基、基础、基坑及边坡工程施工所使用的材料、制品等的质量检验要求，应符合国家现行标准和设计的规定。

10.3.3建筑地基、基础、基坑及边坡工程施工过程中应控制地下水影响，冬、雨季施工应采取防冻、排水措施。

10.3.4基坑及边坡工程施工过程中，应做好施工记录，基坑周边的堆载不得超过设计或规范的荷载限制条件。

10.3.5基础施工前应进行地基验槽，并应清除表层浮土和积水，验槽合格后立即进行现浇、预制基础施工作业。

10.3.6 预制基础进场时应检查基础产品合格证书，在进行基础吊装时，应采用预埋件或专用吊板作为吊装点，禁止现场采用绳索捆绑基础吊装。

10.3.7 预制基础吊装到位后应对安装精度进行复核，满足设计要求后方可进行下一阶段施工。

10.3.8基础施工完毕后应及时回填，回填前应及时清理基槽内的杂物和积水，回填质量应符合设计要求。

- 10.4主体结构施工

10.4.1	装配式钢结构主体施工安装

10.4.1.1 钢结构施工安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205和《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232的规定。

10.4.1.2钢结构的安装：

1钢结构安装顺序应先形成稳定的空间单元，然后再向外扩展，并应及时消除误差。

2竖向构件的定位轴线应从地面控制轴线直接上引，不得从下层竖向构件轴线上引。

3构件运输、堆放应垫平固牢，搬运构件时不得采用损伤构件或涂层的滑移拖运。

4钢框架梁安装应该在钢柱安装复核后进行，根据梁柱连接方式不同进行专项施工组织设计。钢梁吊装时应随时用经纬仪校正，有偏差时随时纠正。

5轻型楼板吊装应按楼板排板图进行，并应严格控制施工荷载，对悬挑部分的施工应设临时支撑措施。

6轻型楼板洞口应在工厂预留，对所有洞口应填补密实。

7轻型冷弯钢结构安装前应调整墙板、楼板、屋架垂直度、平整度。

8施工中应设置临时支撑确保结构施工中稳定性，施工荷载不应超过设计规定，且不得集中堆载。

9施工中应采取措施避免构件安装中产生碰撞导致变形。

- 10钢结构连接部位及在安装过程中防腐层破损部位应在施工完成后进行防腐防火处理。

10.4.2装配式木结构主体施工安装

10.4.2.1木结构建筑安装应符合现行国家标准《木结构工程施工规范》GB/T50772及《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233的规定

10.4.2.2木结构施工前应进行防白蚁处理，施工前了解当地白蚁基本情况，施工中及时清理工地遗留废木料，施工后做好药剂使用记录。

10.4.2.3木结构安装

1木结构安装前应对基础部分预留埋件精度进行检查，对木构件或木组件外观质量、型号、预留孔洞位置等进行检查，合格后方可进行下一步施工。

2竖向组件安装应符合下列规定:

1） 底层组件安装前，应复核基层的标高，并应设置防潮垫或采取其他防潮措施。

2）其他层组件安装前，应复核已安装组件的轴线位置、标高。

3）预制墙体、柱组件的安装应先调整组件标高、平面位置，再调整组件垂直度。组件的标高、平面位置、垂直偏差应符合设计要求。

4）安装柱与柱之间的梁时，应监测柱的垂直度。除监测梁两端柱的垂直度变化外，尚应监测相邻各柱因梁连接影响而产生的垂直度变化。

3水平组件安装应符合下列规定：

1） 应复核组件连接件的位置，与金属、砖、石、混凝土等的结合部位应采取防潮防腐措施。

2）杆式组件吊装宜采用两点吊装，长度较大的组件可采取多点吊装；细长组件应复核吊装过程中的变形及平面外稳定。

3）板类组件、模块化组件应采用多点吊装，组件上应设有明显的吊点标志。吊装过程应平稳，安装时应设置必要的临时支撑。

4组件吊装临时支撑结构应符合下列规定：

组件为平面结构时，吊装时应采取保证其平面外稳定的措施，安装就位后，应设置防止发生失稳或倾覆的临时支撑结构。

1） 水平构件支撑不宜少于2道。

2）预制柱或墙体组件的支撑点距底部的距离不宜大于柱或墙体高度的2/3，且不应小于柱或墙体高度的1/2。

3） 临时支撑应设置可对组件的位置和垂直度进行调节的装置。

5预制木结构螺栓连接应符合下列规定：

1） 木结构的各组件结合处应密合，未贴紧的局部间隙不得超过5mm，接缝处理应符合设计要求。

2）用木夹板连接的接头钻孔，应将各部分定位临时固定并一次钻通；当采用钢夹板不能一次钻通时应采取保证各部件对应孔的位置、大小一致的措施。

3）除设计文件规定外，螺栓垫板的厚度不应小于螺栓直径的0．3倍，方形垫板边长或圆垫板直径不应小于螺栓直径的3.5倍，拧紧螺帽后螺杆外露长度不应小于螺栓直径的0.8倍。

10.4.3装配式混凝土结构主体施工安装

10.4.3.1 装配式混凝土结构主体施工安装应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231及《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的相关规定。

10.4.3.2混凝土预制构件、连接件、配件及配套材料应在厂家提供的出厂合格证基础上按批次进行进场检验，检验合格后方可使用。

10.4.3.3 预制混凝土构件之间采用干式连接时，构件的安装定位及接缝尺寸偏差应符合设计要求，对需要密封的接缝应按照设计要求选用密封材料。钢锚环、钢丝绳套连接施工应符合设计要求，当设计无特殊要求时，应按照产品标准有关规定执行。

10.4.3.4装配式混凝土构件安装

1竖向构件安装规定

1）竖向构件安装前，应在构件底部设置调平装置。

2）竖向构件吊装前应对构件编号，按顺序吊装，与现浇部位连接的竖向构件宜现行吊装；

3）竖向构件吊装后，应对构件安装位置、标高、垂直度进行检测调整。

2水平构件安装规定

1）水平构件吊装前应核对支撑面处标高与设定值是否相符，并确定支撑面强度达到设计规定强度值；

2）对梁等线性构件吊装点不少于两点，对板类构件吊装点不少于三点；

3）安装就位后对水平构件平面位置、标高进行检查复核。

4）有临时支撑的结构应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除临时支撑结构。

3竖向预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

1）预制构件的临时支撑不宜少于2道；

2）对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3，且不应小于构件高度的1/2；斜支撑应与构件可靠连接；

3）构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调。
   4水平预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：
   1）首层支撑架体的地基应平整坚实，宜采取硬化措施；
   2）临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑宜对准；
   3）叠合板预制底板下部支架宜选用定型独立钢支柱，竖向支撑间距应经计算确定。

4）支撑标高设定除符合设计要求外，尚应考虑支撑系统本身的变形。施工荷载不应超过设计规定。

- 10.5围护系统安装

10.5.1外围护系统安装宜与主体结构同步进行，可在安装部位的主体结构验收合格后进行。

10.5.2施工前宜结合设计、生产、装配一体化进行整体策划，协同建筑结构系统、设备与管线系统、内装系统等专业要求，编制详细的施工组织设计和施工方案，对于非常规的施工方案、工艺应编制专项施工方案并组织专家论证。

10.5.3安装前的准备工作应符合下列规定：

1对所有进场部品、零配件及辅助材料应按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查，并应有合格证和性能检测报告。

2对与外墙板相连接的主体结构节点处进行位置及标高复核。

3对连接面进行清理，并对预埋件和连接件进行清理和防护。

4对墙板排板图进行测量放线。

5应根据控制线，结合图纸放线，在底板上弹出水平位置控制线；并将控制线引到梁、墙柱等结构构件上。

10.5.4预制外墙安装应符合下列规定：

1预制外墙板应设置可调解装置，待墙板就位且竖向、水平位置调解完成后永久固定。

2轻质复合墙体在吊装过程中，应采取可靠措施限制墙板平面外扭转变形。

3预制墙板吊装应采用专用吊具，起吊和就位应平稳，避免磕碰。

4预制外墙板的吊运宜采用慢起、快升、缓放的操作方式。

5围护外墙起吊和就位时，对吊点应进行复核，对于尺寸较大的构件，宜采用分配梁等措施，起吊过程应保持平稳，确保吊装准确、可靠安全。

10.5.5轻钢复合类外墙板施工应符合《模块化蒸压加气混凝土轻钢复合墙体应用技术规程》CECS2016的规定，蒸压加气混凝土板施工应符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17的规定。

10.5.6双层墙板施工应符合下列要求：

1双层墙板在安装好外侧墙板后，可根据设计要求安装固定好墙内管线，验收合格后方可安装内侧板。

2双层外墙的内侧墙板宜镶嵌在主体结构内，与外层墙板拼缝宜错开2OOmm～300mm排列，并应按内隔墙板安装方法进行。

10.5.7复合墙体门窗副框宜在工厂生产加工，现场安装主框，主框安装根据材质类型符合相应的技术标准规定。

- 10.6屋面工程施工

10.6.1屋面工程施工前应进行施工组织设计，确定屋面板搬运、起重和安装方法，制定高空作业安全措施。

10.6.2屋面工程施工的每道工序完成后，应经监理或建设单位检查验收，并应在合格后再进行下道工序的施工。当下道工序或相邻工程施工时，应对已完成的部分采取保护措施。

10.6.3集成式屋顶吊装前，应对屋顶与结构主体连接处埋件位置、标高进行复核。

10.6.4集成式轻质屋顶吊装前应按照设计提供吊装点进行吊装，不得采用现场捆绑方式吊装。

10.6.5屋面工程施工的防火安全应符合下列规定：

1 可燃类防水、保温材料进场后，应远离火源；露天堆放时，应采用不燃材料完全覆盖。

2 不得直接在可燃类防水、保温材料上进行热熔或热粘法施工。

3喷涂硬泡聚氨酯作业时，应避开高温环境；施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。

4施工作业区应配备消防灭火器材。

5 屋面上需要进行焊接、钻孔等施工作业时，周围环境应采取防火安全措施。

10.6.6屋面工程施工必须符合下列安全规定：

1 严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

2屋面周边和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网。

3 屋面坡度大于30％时，应采取防滑措施。

4 施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

- 10.7设备系统安装

10.7.1 设备与管线施工质量应符合设计文件和现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定。

10.7.2 设备与管线施工前应按设计文件核对设备及管线参数，并应对结构构件预埋套管及预留孔洞的尺寸、位置进行复核，合格后方可施工。

10.7.3 设备与管线需要与结构构件连接时，宜采用预留埋件柔性连接方式，除设计另有规定外不得采用焊接连接。

10.7.4 预制墙体内的管道，应在工厂完成安装及质量验收。管道接头位置处宜设置方便更换维修的措施。

10.7.5给排水设备管道装安装应符合下列要求:

1 管道连接方式应符合设计要求。当设计无要求时,其连接方式应符合相关的施工工艺标准,新型设备、新材料宜按产品说明书要求的方式连接。

2集成式卫生间的同层排水管道和给水管道,均应在设计预留的安装空间内敷设，同时预留与外部管道接口的位置并作出明显标识。

3首层地面官网施工前，应对建筑物内管线与建筑外管网管线规格进行复核，无误后方可进行施工。管线敷设完及时对建筑物内管线做出明确标识。

10.7.6 供暖系统管道施工应符合下列要求:

1户内供暖系统的供回水管道应敷设在架空地板内，并且管道应做保温处理。当无架空地板时,供暖管道应做保温处理后敷设在建筑的地板沟槽内。

2 采用散热器供暖系统的建筑，散热器的连接挂应预埋在实体墙或轻钢墙体主龙骨上。根据不同墙体材料选用不同连接方式，当无成熟经验时应通过现场拉拔试验确定连接方式。

10.7.7 建筑电气和智能化设备及管线施工应符合以下规定:

1 当管线在叠合楼板现浇层中暗敷设时,应避免管线交叉部位与桁架钢筋重叠,同一地点不得三根及以上电气管路交叉敷设。

2当设计要求箱体和管线均暗装在预制构件时,应在墙板与楼板的连接处预留出足够的操作空间,以方便管线的施工。

3 沿叠合楼板现浇层暗敷的电气管路,应在叠合楼板电气设备相应位置预埋深型接线盒。

4 安装在预制板上的配电箱体,应使用预留螺栓进行固定;安装在轻钢龙骨隔墙内的箱体,应设置独立支架,不应使用龙骨固定。

5 预制墙板内的开关盒、强弱电箱体、套管等,盒口或管口应与墙体平面平齐。

6 楼地面内的管道与墙体内的管道有连接时,应与预制构件安装协调一致,保证位置准确。

- 10.8装配式装修

10.8.1 装配结构建筑内装系统安装应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210和《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327等的规定，并应满足绿色施工要求。

10.8.2 装配式结构建筑的内装系统安装应在主体结构工程质量验收合格后进行。

10.8.3 装配式隔墙部品安装应符合下列规定：

1 装配式隔墙应由与主体连接一端向另一端顺序安装，有门窗洞口时，宜从洞口向两侧安装。

2条板隔墙安装应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157的有关规定。

3 龙骨隔墙系统安装应符合下列规定：

(1)龙骨骨架与主体结构连接应采用柔性连接，并应竖直、平整、位置准确，龙骨的间距应符合设计要求

(2)面板安装前，隔墙内管线、填充材料应进行隐蔽工程验收。

(3)面板拼缝应错缝设置，当采用双层面板安装时，上下层板的接缝应错开。

10.8.4 装配式吊顶部品安装应符合下列规定：

1 吊顶龙骨与主体结构应固定牢靠。

2超过3kg的灯具、电扇及其他设备应设置独立吊挂结构。

3 饰面板安装前应完成吊顶内管道管线施工，并应经隐蔽验收合格

10.8.5 架空地板部品安装应符合下列规定：

1 架空地面面板预留孔洞宜在工厂完成，避免现场切割。

2安装前应完成架空层内管线敷设，并应经隐蔽验收合格。

3 空地板安装时，应设置纵横向基准线，并沿基准线向两侧安装。

4 当采用地板辐射供暖系统时，应对地暖加热管进行水压试验并隐蔽验收合格后铺设面层。

10.8.6 集成式卫生间部品安装前应先进行地面基层和墙面防水处理，并做闭水试验。并应符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298相关规定。

10.8.7 集成式厨房部品安装应符合下列规定：

1 橱柜安装应牢固，地脚调整应从地面水平最高点向最低点，或从转角向两侧调整。

2采用油烟同层直排设备时，风帽应安装牢固，与外墙之间的缝隙应密封。

- 11  质量验收

- 11.1一般规定

11.1.1装配式绿色农房的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及相关标准的规定。当国家现行标准对工程中的验收项目未作具体规定时，应由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位制定验收要求。
11.1.2装配式绿色农房建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。
11.1.3装配式绿色农房建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 、《建筑设计防火规范》GB50016。

11.1.4装配式绿色农房建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

11.1.5部品部件应符合国家现行有关标准的规定，并应具有产品标准、出厂检验合格证、质量保证书和使用说明文件书。

11.1.6 部品部（构）件应在工厂生产制作。部品部（构）构件生产和安装前，应编制生产制作和安装工艺方案，并应在生产和安装过程中严格执行。主体结构和墙板的安装应编制施工组织设计和施工专项方案。
11.1.7装配式绿色农房施工用的原材料、部品、构配件均应按检验批进行进场验收。

11.1.8装配式结构用半成品、成品构件进场时，应对其规格、型号、外观质量、预埋件、出厂日期等进行检查，并对有关性能进行现场抽样检测。

11.1.9 承担装配式结构工程施工单位应具备相应的资质；并应建立相应的质量、安全、环境管理体系、施工质量控制和检验制度。

11.1.10装配式结构工程施工前，施工单位应按设计文件的要求，掌握有关技术要求及细部构造，根据工程特点，对临时支撑体、灌浆等专项技术应编制专项施工技术方案。专业操作人员须经培训合格，并掌握操作工艺流程方可上岗。

11.1.11装配式结构工程在现场施工的各分部、分项工程质量验收执行相应的国家验收规范或省相关的应用技术标准。

11.1.12装配式结构工程的分部和子分部按表11.1.12要求进行划分

表11.1.12 装配式结构工程分部和子分部划分表

| 序号 | 分部工程 | 执行的主要质量验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 |
| 2 | 主体结构 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB50628 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ227-2011 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304 |
| 4 | 屋面及围护系统 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207 《墙体材料应用统一技术规范》GB50574 经评审备案的企业产品及其技术标准 |
| 5 | 建筑给排水及采暖 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 |
| 6 | 通风与空调 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 |
| 7 | 建筑电气 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 |
| 8 | 智能建筑 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339 |
| 9 | 建筑节能 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 |

11.1.13 质量验收的组织和程序应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和有关文件的规定。

- 11.2成品房施工质量验收

11.2.1装配式绿色农房质量验收的分部工程应按表11.2.1划分，相应的分项工程和检验批应按表11.2.1所列的工程验收标准确定。对国家现行标准没有规定的验收项目，应由建设单位组织设计、生产、施工等相关单位共同制定验收要求。

表11.2.1  装配式结构工程分部和子分部划分表

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 装配式混凝土结构 | 混凝土构件、装配式混凝土结构安装、装配式混凝土结构连接节点 |
|  | 装配式钢混结构 | 主结构构件的进场验收、围护结构的进场验收、单元连接 |
|  | 装配式钢结构 | 主结构构件的进场验收、围护结构的进场验收、主结构现场安装施工、楼面层安装、板围护结构安装（螺栓安装、摇摆工法安装、插入钢筋法安装） |
|  | 模块（单元房）结构 | 模块（单元房）、模块（单元房）安装，模块（单元房）连接 |
| 建筑节能工程 | 装配式结构建筑节能工程 | 装配式构件自带保温、接缝处理 |
| 建筑给水排水及采暖工程 | 装配式结构给水排水工程 | 给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、卫生器具排水管道安装 |
| 建筑电气工程 | 装配式结构建筑电气工程 | 导管铺设，照明配电箱安装，插座、开关安装 |
| 智能建筑工程 | 装配式结构智能建筑工程 | 槽盒和导管安装、线缆敷设 |

11.2.2 装配式绿色农房主体结构分部验收，应符合下列规定：

1 主体结构分部应按表11.2.2进行子分部、分项工程验收；

表11.2.2 装配式绿色农房主体结构分部子分部、分项工程划分

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主体结构 | 钢混结构 | 压型金属板、钢筋桁架板、预制混凝土叠合楼板、木模板、钢筋、混凝土、抗剪栓钉 |
|  |  | 混凝土结构 | 螺栓连接,钢筋,钢管制作、安装 ,混凝土 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接,紧固件连接,钢零部件加工,单层、 多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装 |

2 检验批可根据装配式绿色农房建筑装配式施工特征、后续施工安排和相关专业验收需要，按楼层、施工段、变形缝等进行划分；

3 分项工程可由一个或若干个检验批组成，且宜分层或分段进行验收；

4 子分部工程验收分段可按施工段划分，并应在主体结构工程验收前按实体和检验批进行验收，且应分别按主控项目和一般项目验收；

5 检验批、分项工程、子分部的验收程序应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定；

6 分段验收段内全部子分部工程验收合格且结构实体检验合格，可认定该段主体分部工程验收合格。

11.2.3 工程质量竣工验收应按表 H.0.1-1 记录，单位工程质量控制资料核查应按表 H.0.1-2 记录，单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查应按表 H.0.1-3 记录， 单位工程观感质量检查应按表 H.0.1-4 记录。

H.0.2 表 H.0.1-1 中的验收记录由施工单位填写，验收结论由施工单位填写。综合验收 结论经参加验收各方共同商定，由施工单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关 标准的规定及总体质量水平做出评价。

表 H.0.1-1	单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数/ 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |
| 1 | 分部工程验收 |  |  | 共 分部，经查符合设计及标准 规定 分部 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经核查符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和使用功能 核查及抽查结果 |  |  | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，达到“好”和“一般” 的 项，经返修处理符合要求 的 项 |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 生产单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 业主 |  |
|  | （公章） 项目负责人 年 月 日 |  | （公章） 总工程师 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人 年 月 日 |  |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

表 H.0.1-2单位工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 | 资 料 名 称 | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 水 排 水 与 供 暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记 录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

续表 H.0.1-2

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 料 名 称 | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 节 能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

续表 H.0.1-2

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 料 名 称 | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 电 梯 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位 项目负责人： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表 H.0.1-3单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 | 安全和功能检查项目 |  | 份 数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽 查）人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 供 暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 节 能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检 验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 梯 | 运行记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

表 H.0.1-4单位工程观感质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项 目 |  | 抽 查 质 量 状 况 |  | 质量评价 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 主体结构外观 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 室外墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 变形缝、雨水管 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 屋面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 室内墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 室内顶棚 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  | 室内地面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 8 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 9 |  | 门窗 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 10 |  | 雨罩、台阶、坡道、散水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 给 排 水 与 供 暖 | 管道接口、坡度、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 风管、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 绝热 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地、防火 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 | 机房设备安装及布局 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 电 梯 | 运行、平层、开关门 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 机房 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1	对质量评价为差的项目应进行返修；

2	观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

- 11.3成品房交付验收

装配式绿色农房生产单位向用户交付时，应按国家有关规定的要求提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

11.3.1《住宅使用说明书》除应符合现行相关规定执行外，尚应包含以下内容：

1主体结构、外围护、内装修、设备管线等的系统、做法以及使用、检查和维护要求；

2装修、装饰注意事项应包含允许业主或使用者自行变更的部分与相关禁止行为；

3装配式绿色农房部品部（构）件及设备生产厂、供应商提供的产品使用维护说明书，主要部品部件及设备宜注明检查与使用维护年限。

11.3.2装配式内装工程应作为一个子分部纳入《建筑装饰装修工程质量验收规范标准》GB50210的建筑装饰装修分部工程中；其分项工程的划分应符合本规 范附录A的规定。

11.3.3装配式内装工程施工过程中，应对所涉及的下列隐蔽工程进行验收，并应按附录 B 的格式记录：

1机电管线、设备的安装与检测；

2承重构造层；

3构造节点连接；

4龙骨安装；

5防腐、防潮、防火处理；

6预埋件、连接件；

7填充材料的设置；

8支撑框架与墙体的连接；

9各类接口孔洞位置；

10阳台等有防水要求的地面防水；

11防水底盒安装后的防水性能。

11.3.4 检验批的质量验收应按附录 C 的格式记录。检验批的合格判断应符合下 列规定：

1主控项目的质量抽样检验应全数合格；

2一般项目的质量抽样检验，除有特殊要求外，计数合格率不应小于80%， 且不得有严重缺陷；

3具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

11.3.5分项工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300附录F的格式记录。分项工程各检验批的质量均应符合本规范的规定。

11.3.6子分部工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300附录D的格式记录。子分部工程中各分项工程的质量均应验收合格，并应符合下列规定：

1应具有本规范各子分部工程规定检查的文件和记录；

2应具有相关标准、设计要求和合同约定的有关安全、节能、环境保护和使用功能的抽样检验合格报告；

3观感质量应符合本标准各分项工程中一般项目的要求。

11.3.7装配式内装工程施工验收时应提交下列工程资料：

1设计文件；

2内装部品的产品合格证；

3内装部品的组成材料和构配件的产品合格证书、性能检验报告和进场复验报告；

4技术复核、工序验收记录；

5隐蔽工程验收记录；

6检验批、分项、子分部质量验收记录；

7室内环境质量检测报告；

8合同约定的其他相关验收资料。

11.3.8有特殊要求的装配式内装工程，竣工验收时应按合同约定增加相关检测 内容。

11.3.9装配式内装工程的室内环境质量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 的规定。

11.3.10智能化工程的质量和检验方法应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314 与《智能建筑工程质量验收规范》GB50339 的规定。

- 附录 A	装配式内装工程分项工程划分

表 A   装配式内装工程分项工程划分

| 项次 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 装饰装修 | 装配式内装工程 | 装配式吊顶安装 |
| 2 |  |  | 装配式隔墙安装 |
| 3 |  |  | 装配式墙面安装 |
| 4 |  |  | 装配式楼（地）面安装 |
| 5 |  |  | 装配式内门窗安装 |
| 6 |  |  | 集成厨房安装 |
| 7 |  |  | 集成卫生间安装 |

- 附录 B	隐蔽工程验收记录表

表 B	隐蔽工程验收记录表

| 装饰装修工程名称 |  |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 专业工长 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 施工标准名称及代号 |  |  |  |  |  |
| 施工图名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程部位 | 质量要求 | 施工单位自查记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
| 施工单位 自查结论 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |

附录 C	装配式内装工程检验批质量验收记录表

表 C-1	装配式吊顶工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷 设的施工质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷 设的空间尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色 |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点 构造 |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢 固性 |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图 案和颜色 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 内装部品安装的接 缝质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具、设备口与内装 部品的交接质量 |  |  |  |  |
|  | 3 | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

C-2	装配式隔墙工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位 项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求 及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷 设的施工质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷 设的空间尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色 |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点 构造 |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢 固性 |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图 案和颜色 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 隔墙安装位置、平整 度 |  |  |  |  |
|  | 2 | 板材是否有裂缝、缺 损 |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔墙表面质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 接缝质量 |  |  |  |  |
|  | 5 | 孔洞、槽、盒位置、 形状 |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表 C-3	装配式墙面工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求 及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷 设的施工质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷 设的空间尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色 |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点 构造 |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢 固性 |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图 案和颜色 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面质量、造型、图 案颜色，排布形式和 外形尺寸 |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞套割尺寸、边 缘、和电气口盖交接 处质量 |  |  |  |  |
|  | 3 | 接缝宽度、填嵌质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 钉眼位置 |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表 C-4	装配式楼（地）面工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷设 的施工质量 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷设 的空间尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图案 和颜色 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点构 造 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢固 性 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图案 和颜色 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层边角、填缝质量 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与墙面或地面突 出物套割吻合度 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 踢脚线高度、表面质量 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面坡度 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 面层填缝质量 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 面层与地漏组装质量 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表 C-5	装配式内门窗工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷 设的施工质量 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷 设的空间尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点 构造 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢 固性 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配件的型号、规格数 量、位置和功能 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗表面质量 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 推拉门窗扇开关力 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗扇开关质量 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗上的槽和孔表 面质量 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗扇的橡胶密封 条安装质量 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表 C-6	集成厨房检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷 设的施工质量 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷 设的空间尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材 质、性能、规格、图 案和颜色 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点 构造 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢 固严密 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图 案和颜色 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 吊顶板、墙板及地面 板的排列 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊顶、墙面、地面的 表面质量 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊顶、墙面、地面的 嵌缝质量 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表 C-7	集成卫生间检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部 工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |
| 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 基体、基层和管线敷设的施工 质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 基体、基层和管线敷设的空间 尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3 | 内装部品的品种、材质、性能 规格、图案和颜色 |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场安装连接节点构造 |  |  |  |  |
|  | 5 | 内装部品的安装牢固性 |  |  |  |  |
|  | 6 | 空间尺寸、造型、图案和颜色 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 吊顶板、墙板及地面板的排列 |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊顶、墙面、地面的表面质量 |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊顶、墙面、地面的嵌缝质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 孔洞套割质量 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面坡度、与地漏、管道结合 处 |  |  |  |  |
|  | 6 | 门窗及门窗套的造型、尺寸、 位置 |  |  |  |  |
|  | 7 | 卫生洁具安装质量 |  |  |  |  |
|  | 8 | 允许偏差 |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结果 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

- 12  使用维护

- 12.1一般规定

12.1.1装配式绿色农房的设计文件应注明其设计条件、使用性质及使用环境。                                
12.1.2装配式绿色农房的建设单位在交付房屋时，应按国家有关规定的要求，提供《建筑质量保证书》和《建筑使用说明书》。

12.1.3建设单位应当在交付房屋之前，制定临时管理规约，除应满足相关法律法规要求外，尚应满足设计文件和《建筑使用说明书》的有关要求。

12.1.4建设单位移交相关资料后，业主应按《建筑使用说明书》要求妥善使用。

12.1.5当遇地震、台风、火灾等不可抗力灾害时，灾后建设单位应联合设计、质检等单位对房屋进行检查及评估。

- 12.2《建筑质量保证书》应包含内容

12.2.1建设单位应在《建筑质量保证书》中注明主体结构使用年限、建筑装修面层材料及配套设备保修年限。

12.2.2 《建筑质量保证书》中应说明水电管线的材质及质保年限。

12.2.3 《建筑质量保证书》中应包含屋面、阳（露）台、厨房及卫生间的防水质保年限。

12.2.4《建筑质量保证书》除应体现上述要求，还应明确保修范围。

12.2.5《建筑质量保证书》应明确保修程序和处理期限。

- 12.3《建筑使用说明书》应包含内容

12.3.1业主或使用者不应改变原设计文件规定的房屋使用条件、使用性质及使用环境。

12.3.2《建筑使用说明书》应包含主体结构体系说明、承重结构位置说明、建筑做法说明及人为因素破坏承重结构可能导致的后果等。

12.3.3《建筑使用说明书》宜对各个功能房间进行使用功能说明，并应注明各功能区域的荷载要求。

12.3.4建设单位应在《建筑使用说明书》中注明避免建筑渗水、钢结构锈蚀、钢结构防火保护损坏等因素可能影响主体结构安全性和耐久性的内容。

12.3.5 《建筑使用说明书》中有关维护系统的部分，应包含下列内容：

1内、外墙可进行吊挂的部位、方法及吊挂力；

2应包含防水及保温措施的说明，强调注意事项；

3应明确检查与维护时间周期和注意事项，以及出现问题如何处理等。

12.3.6《建筑使用说明书》应包含设备与管线的系统组成、特性规格、部品寿命、使用说明、注意事项等。并规定对设备与管线的检查与维护要求，保证设备与管线系统的安全使用。

12.3.7房屋部品部件生产厂、供应商不能提供其产品使用维护说明书的，《建筑使用说明书》中应包含房屋部品部件的使用方法说明及维护说明，若房屋部品部件生产厂、供应商可以提供其产品使用维护说明书，则可作为《建筑使用说明书》附件向业主提供。

12.3.8《建筑使用说明书》应包含以下二次装修内容：

1二次装修、改造的注意事项，应明示允许业主或使用者自行变更的部分与禁止部分。（应注明未经允许原设计单位或具有相应资质的设计单位同意，擅自进行施工造成的损失及后果等）

2 房屋的二次装修、改造和使用中发生下述行为之一者，应经原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案，并按设计规定的技术要求进行施工及验收：

(1)超过设计文件规定的楼面装修或使用荷载。

(2)改变或损坏结构防火、防腐蚀的相关保护及构造措施。

(3)改变或损坏建筑节能保温、外墙及屋面防水相关的构造措施。

附录  本标准用词说明

- 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的词语：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”或“需”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2、条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。