CECS                                   CECS×××

中国工程建设协会标准

空调水处理系统运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of water treatment in air conditioning system

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

空调水处理系统运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of water treatment in air conditioning system

CECS XXXXX

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：XXXX年X月X日

中国计划出版社

2020 北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划> 的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求，制定本规程。

本规程的主要内容包括总则、术语、基本规定、空调季前维护、空调季运行与维护、空调季后维护、药剂管理。

本规程的某些内容涉及专利。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本规程主编单位协商处理。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013）负责解释。在使用过程中如有意见和建议，请寄送解释单位。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 空调季前维护	5

4.1 一般规定	5

4.2 冷却水系统	5

4.3 空调冷冻水和热水系统	6

5 空调季运行与维护	8

5.1 一般规定	8

5.2 冷却水系统	8

5.3 空调冷冻水和热水系统	11

6 空调季后维护	12

6.1 一般规定	12

6.2 空调水系统	12

7 药剂管理	14

7.1 存放管理	14

7.2 加药管理	14

7.3 泄漏应急处理	15

本标准用词说明	17

引用标准目录	18

Contents

1 General Provisions………………………………………………………………………………....1

2 Terms……………………………………………………………………………………………….2

3 Basic requirements…………………………………………………………………………………3

4 Operation and maintenance requirements before air-conditioning systems startup……………….5

4.1 General requirements………………………  ………………………………………….…5

4.2 Circulating cooling water system	……………………………………..…………………5

4.3 Air conditioning chilled water and heating systems …………………………………….…6

5 Operation and maintenance requirements during air-conditioning seasons……………………….8

5.1 General requirements……………………………………………………….………………8

5.2 Circulating cooling water system……………………………………….………………….8

5.3 Air conditioning chilled water and heating systems………………………………………11

6 Operation and maintenance requirements after air-conditioning systems shutdown ….....….…..12

6.1 General requirements…………………………………………………… ..………………12

6.2 Air conditioning water system…………………………………………………………….12

7 Chemicals management…………………………………………………………………………..14

7.1 Inventory control………………………………………………………………………….14

7.2 Dosing management………………………………………………………………………14

7.3 Leakage management……………………………………………………………………..15

Explanation of Wording in This Standard………………………………………………………….17

Normative Standards……………………………………………………………………………….18

- 总则

1.0.1 为规范空调水处理系统的运行和维护，做到安全可靠、经济实用、管理方便，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于集中空调循环冷却水系统、空调冷冻水系统和空调热水系统。

1.0.3 空调水处理系统的运行和维护，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】空调水系统包括空调冷却水系统、空调冷冻水系统以及空调热水系统，空调水系统的腐蚀、结垢和生物黏泥会直接导致空调系统换热效率降低，增加系统运行能耗，减少系统和设备的使用寿命。空调冷却水系统一般为开式系统，系统保有水量与循环水量之比在1/10~1/150之间，冷却水系统的补充水基本上是以自来水为主，杂质含量很高，在很短的时间内冷却水的浓缩倍数可达到8~10倍，系统中的总溶解固形物、悬浮物、Ca2+、Mg2+、HCO2-、Cl-等离子浓度大幅度增加，由此结生的水垢和污垢会严重降低空调的效率。实践证明，冷却水系统污垢系数由0.01%增加到0.038%，制冷量将下降23%。污垢严重时会堵塞管道，引发设备故障，严重影响机组的正常运行。同时中央空调冷却水中含有大量的军团病菌(Legionnaire' s Disease), 且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播, 危害不可忽视。

空调冷冻水系统为闭式系统，浓缩倍数基本不变，水温低，基本上不会因结垢而引起故障。但空调热水温度较高，保养维护不当的会出现由溶解氧引发的严重的腐蚀问题，影响设备换热效率和使用寿命。

当前，空调水系统运行维护管理水平参差不齐，许多建筑的业主委托专业公司进行维护保养，也有一些建筑的空调水系统就没有水质管理，空调水系统的腐蚀结垢和菌藻滋生情况普遍，因此为了规范空调水系统运行维护，有效控制和降低空调循环水所产生的各种危害，保证设备的换热效率和使用年限，减少补充水及循环水对环境的污染，提高空调系统运行效率，降低运行能耗，制定本标准。

- 2 术语

2.0.1 维护  maintenance

为保证空调水系统和设备具备良好的运行工况，达到提高可靠性、排除隐患、延长使用寿命目的所进行的工作。

2.0.2 预膜 prefilming

用高分子镀膜溶液处理已清洗干净的金属表面，使其生成完整的耐腐蚀的保护膜。

2.0.3 置换 replacement

冷却水系统在化学清洗过程中，用大排污、大补水方法，以清洁的补充水逐步将化学清洗下的污水或高浓度预膜液排出系统的过程。

2.0.4 腐蚀速率 corrosion rate

以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度，单位为mm/a。

2.0.5 污垢热阻值 fouling resistance

换热设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值，单位为 m2·K/W。

2.0.6 监测试片 monitoring test coupon

置于监测换热设备、测试管或塔池中用于监测腐蚀的标准金属试片。

2.0.7 阻垢 scaling inhibition

抑制或延缓垢物在空调水系统内的形成和生长过程。

2.0.8 缓蚀 corrosion inhibition

抑制或延缓金属在空调水系统内被腐蚀的过程。

- 3 基本规定

3.0.1 空调循环冷却水、空调冷冻水以及空调热水水质需符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定。

3.0.2 空调循环冷却水系统换热设备性能指标应符合下列规定且应符合《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》 GB/T 18430.1及《热交换器》GB151的相关要求：

1)开式循环冷却水系统冷凝器传热面水侧污垢热阻值应不大于 0.44×10-4 m2·K/W。闭式循环冷却水系统热交换设备水侧污垢热阻值应不大于 0.86×10-4 m2·K/W。

2) 碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于 0.075 mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于 0.005 mm/a。

【条文说明】开式循环冷却水系统冷凝器传热面水侧污垢热指标依据国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1-2007 中规定指标确定，闭式循环冷却水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050 相关要求确定，碳钢、铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率依据《热交换器》GB/T 151中规定指标确定。

3.0.3 空调冷冻水和空调热水系统换热设备性能指标应符合下列规定：

1) 空调热水系统换热设备水侧污垢热阻值应不大于 1.76×10-4 m2·K/ W；

2) 空调冷冻水系统蒸发器传热面水侧污垢热阻值应不大于 0.18×10-4 m2·K/ W；

3) 碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于 0.075 mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于 0.005 mm/a。

【条文说明】空调热水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照国家标准《热交换器》 GB151-2014相关要求确定；蒸发器传热面水侧污垢热阻指标按照国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第 1 部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》 GB/T 18430.1-2007 相关要求确定。

3.0.4 对于采用高浓度化学药剂处理的空调冷冻水系统、空调热水系统因试车、停车或紧急情况排出循环水时，宜设置贮存设施。

【条文说明】闭式系统在停车或紧急情况下排出的、能够造成环境污染的循环冷却水，通过设置贮存设施，不仅避免污染环境，而且在未受污染的情况下可继续回用，避免浪费。

3.0.5 排水直接排入城镇下水道，其排放水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962和当地环保部门相关要求。

- 4 空调季前维护

- 4.1 一般规定

4.1.1 空调季开始前，应制定详细的空调水系统运行维护方案。

【条文说明】详细的空调水系统运行维护方案宜包含但不限于以下内容：冷却塔修补，冷却塔填料、布水器清理清洗，水系统的清洗预膜（根据需要进行），制冷机组物理、化学清洗（根据需要进行），水处理设备、加药设备的维护调试及在线仪器仪表的校准，日常运营维护巡检流程，阻垢、防腐、微生物加药处理，水质监测，腐蚀速率在线监测，污垢热阻在线监测，制冷机组运行状况监控，冷却塔运行状况监控，军团菌控制，故障排除，应急方案等。

4.1.2 空调季开始前，应做好水处理药剂的采购及储存工作。

【条文说明】水处理药剂种类宜包含但不限于以下种类：有机清洗剂、清洗预膜剂、密闭缓蚀剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂、军团菌抑制剂等，现场药剂储存应满足15天-30天的消耗量，药品分类、分区摆放至阴凉干燥处。

4.1.3 空调季开始前，应对水处理加药设备进行清洗和校准。

【条文说明】水处理加药设备运行前，应对药桶、加药管线、计量泵进行清理清洗，对在线仪表或监测探头（PH、ORP、电导率等），并按各自相应的操作指导书，进行清洗、校准。

- 4.2 循环冷却水系统

4.2.1 循环冷却水系统在空调季开始前应进行冷却塔人工清扫和填料除垢和修补、清洗、化学清洗和预膜处理。

【条文说明】冷却水系统运行一段时间后，内部表面产生一定量的水垢、微生物黏泥、油垢及锈蚀等沉积物，影响系统的制冷效果，阻碍冷却水中缓蚀剂和预膜剂分布在设备和管道金属表面，为垢下腐蚀创造了必要的条件，清洗的目的是除去这些沉积物，使系统表面洁净，有利于下一步的预膜。

4.2.2 人工清扫范围应包括冷却塔、蒸发式冷却器和首次运行时管径不低于800mm的管道等。

【条文说明】人工清理的管道，其口径应使普通人能够自由进出，所以定为公称直径大于等于800mm。

4.2.3 将冷却塔填料拆卸后放入药剂浸泡，用高压水枪进行冲洗，更换破损填料后安装归位。

4.2.4 清洗时，管道内的清洗流速不应低于1.5m/s，清洗水应从热交换设备的旁通管通过，清洗前应在循环水泵前加装临时过滤网，对杂物进行拦截，循环8-10小时后查看循环水是否浑浊，然后边排边补直到目视判断废水排放处无异物时，结束清洗。

【条文说明】水清洗主要是清除管道、水池、设备表面的浮尘，为下一步的化学清洗创造条件。为保证冲洗流速可开启备用泵。

4.2.5 化学清洗和预膜应符合如下规定：

1) 清洗预膜实施宜于室外温度大于25℃或水温不低于20℃的环境下进行。

2) 根据热交换设备传热表面的污垢锈蚀情况，选择不同的清洗剂和清洗方式。

3) 化学清洗后应立即进行预膜处理。

【条文说明】预膜剂配方和预膜操作条件应根据换热设备的材质、水质、水温等综合因素由试验或相似条件的运行经验确定。

预膜方案宜采用以下两种：

一种方案是以正常运行阻垢缓蚀剂 7~8 倍的剂量作为预膜剂进行预膜处理，pH 值 5.5～6.5，持续时间为 120h。另一种方案是预膜剂成份为聚磷酸盐和锌盐，根据不同水温，投加适量浓度的预膜剂，调节pH 值 6.0～7.0，持续时间为 48-96h。

4.2.6 化学清洗结束后，根据冷却水系统管道材质，准备相应的监测试片固定到冷却塔的集水盘内。将预膜剂分批次投加到循环水中，每运行8-10小时检测药剂浓度，连续运行72小时后观察试片表面是否预膜。

【条文说明】预膜完成后，观察监测试片表面的成膜情况。根据试片材质、预膜剂种类不同，采取相应的评价方法，如蓝点法、红点法等。

4.2.7 清洗预膜过程中水质置换的时间不宜大于8小时。

【条文说明】清洗预膜过程置换一次时间不宜大于8小时，防止长时间置换导致系统返锈或清洗污染物沉积。若现有条件排补水时间过长，应于清洗预膜前，在系统中安装快速补水设施，按照4-6h补满系统进行设计。

- 4.3 空调冷冻水和热水系统

4.3.1 空调季前排空保养的空调冷冻水和空调热水系统，空调系统运行前应首先注水排气，然后进行冲洗，直至水泵滤网处无杂质。然后加入阻垢缓蚀药剂，循环运行2-3天后取样无变化则为合格。

【条文说明】“空调季前排空保养”即“干保养”适用于制冷季结束时温度过低存在冻坏系统管路、设备部件风险的一种保养方式；闭式系统预膜钝化或阻垢缓蚀剂的“基础投加”，应满足《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》HG/T 3778-2005中6.2条要求。

4.3.2 空调季前充水保养的空调冷冻水和空调热水系统，在空调系统运行前应进行水质检测。

【条文说明】“空调季前充水保养”即“湿保养”适用于制冷季结束时不存在冻坏系统管路、设备部件的风险，且通过投加足量缓蚀阻垢剂或其他缓蚀阻垢方法减缓系统腐蚀的一种保养方式。若检测结果显示水质不符合规定，则需要进行冲洗。

4.3.3 冲洗应采用边排边补的形式，将管道内的循环水进行置换，并排出管道内积气。水质检测合格后，加入阻垢缓蚀药剂，循环水运行2-3天后取样无变化则为合格。

【条文说明】无论是“充水保养”还是“排空保养”方式，充水并投加足量缓蚀阻垢剂前均应对系统进行换水、排气处理，为系统维护提供优良的基础水质。气体进入闭式系统后，由于气体的换热系数远低于液体，会导致系统中换热器换热效率急剧下降，同时空气逐渐积聚至循环水泵泵体，可能造成系统压力下降或循环水泵气蚀，从而造成主机、辅机轴承温度等异常升高，甚至造成严重事故。

- 5 空调季运行与维护

- 5.1 一般规定

5.1.1 空调水处理系统应定期采集水样进行检测分析并出具水质报告，水质检测项目、检测频率应符合GB/T 29044相关规定。

【条文说明】《采暖空调系统水质》GB/T 29044规定了空调冷却水、空调冷冻水以及空调热水的水质要求，水质检测项目及检测频率。

5.1.2 化学处理装置宜对PH值、电导率、药剂浓度在线监测，根据监测结果，自动投加，保证水中药剂浓度的连续均匀。

【条文说明】全自动加药设备应具备水质在线检测功能，对循环水主要水质指标如pH、电导率、药剂浓度等进行实时在线监测，并根据检测结果自动调整排污量和药剂投加量，保证药剂适量足量投加和控制循环水浓缩倍数。

5.1.3 空调水处理系统宜对污垢热阻值、腐蚀速率进行在线监测制冷机组（热泵机组）的蒸发器和冷凝器趋近温度应定期检查。

【条文说明】蒸发器和冷凝器趋近温度是蒸发器和冷凝器换热性能的重要判断指标。定期检查蒸发器和冷凝器趋近温度，判断系统的结垢或微生物粘泥滋生情况，为机组及时进行处理提供参考。

5.1.4 日常水质保养宜采用复合水处理剂，所用药剂要求为绿色水处理药剂，能够生物降解，无排放公害。

【条文说明】所投维护保养药剂应符合相关环保要求，以无磷、无氮、生物可降解的绿色无公害的环保型药剂为宜。

5.1.5 空调循环水系统宜安装监测试片以监测系统腐蚀情况。监测试片安装时应避免腐蚀产物不致在相邻监测试片上散落, 禁止用手或其他脏物接触挂好的监测试片。

【条文说明】为了监控循环水系统维护效果，应根据系统材质安装相应监测试片，试片安装应充分模拟循环水与管路的走向；试片安装参考ASTM（美国材料试验标准）D2776-79：试片被固定在带有螺纹塞子的塑料架上，以便取出观察、称重和更换；新监测挂片应保持清洁。

- 5.2 循环冷却水系统

5.2.1冷却水系统应进行过滤、 缓蚀阻垢、 杀菌灭藻、嗜肺军团菌处理。

【条文说明】空调冷却水系统主要存在结垢、腐蚀、藻类微生物以及机械杂质沉淀等问题，本条规定了空调冷却水系统处理的流程。

5.2.2 冷却水过滤宜采用全滤加旁滤处理方式，全滤宜采用转刷强制清洗过滤方式。

【条文说明】转刷强制清洗可以在设定的压差范围内利用压差变送器和压力开关双重控制，解决滤芯污堵问题，并能最大限度减少过滤装置带来的压力损失。在单位时间内对转刷采取计数控制，可以减少排污量。通过以上功能实现节电、节水的目的。

5.2.3 旁流精密过滤装置工作压力及介质温度应根据循环水系统运行工况确定，过滤精度宜为80-100μm，滤速应大于 30 m/h。

【条文说明】悬浮物杂质悬浮在循环水中，影响系统水质浑浊度，如果与系统中生成的腐蚀产物、微生物繁衍生成的生物性粘泥混合形成污垢，就会沉积在换热设备内部流速较慢的换热面上形成污垢，影响换热效率。因此为保证循环水运行水质和换热机组的热交换效率，循环水系统应设置高精度过滤装置。

5.2.4 旁流精密过滤装置排污水量应小于循环水量的0.2%。

5.2.5 旁流悬浮物去除过滤装置宜为全自动运行，可根据时间、压差控制排污。

5.2.6 旁流过滤出水浊度应小于3NTU。

5.2.7 阻垢、缓蚀处理剂应选择高效、低毒、化学稳定性及复配性能良好的环境友好型水处理药剂。药剂宜采用无磷配方，不含有毒有害化学品，极易被生物降解，安全环保，可以直接达标排放。当采用含锌盐药剂配方时，循环水中的锌盐含量应小于 2.0 mg/L（以 Zn2+ 计）。

【条文说明】锌盐成膜迅速，与其他阻垢缓蚀剂复合使用时，能够起到很好的增效作用，但不宜单独使用。磷系配方目前广泛使用，但容易导致系统排污水磷浓度超标的严重问题。随着环保问题日益突出，市场上出现很多无磷配方，它们能满足一定应用范围内的要求并取代含磷配方。

5.2.8 循环冷却水系统中有铜合金热交换设备时，水处理药剂配方应有铜缓蚀剂。

【条文说明】在碳钢与铜合金材质组合使用的系统中，为防止铜离子对碳钢形成电偶腐蚀，需投加铜缓蚀剂保护。

5.2.90 微生物处理设施应根据循环水量、水容积、水质、水温、压力综合确定。

5.2.10 化学法微生物控制处理药剂应以氧化型杀生剂为主，非氧化型杀生剂为辅。

【条文说明】国内绝大多数循环冷却水系统的微生物控制都是按照氧化型杀生剂为主，非氧化型杀生剂为辅的原则进行操作管理，效果比较明显。

5.2.11 氧化型杀生剂宜采用次氯酸钠、液氯、无机溴化物、有机氯等，投加方式及投加量宜符合下列规定：

1) 次氯酸钠或液氯宜采用连续投加，也可采用冲击投加。连续投加时，宜控制循环冷却水中余氯为0.1-0.5mg/L；冲击投加时，每天投加1-3次，每次投加时间宜控制水中余氯0.5-1.0mg/L，保持2-3h。

2）无机溴化物宜经现场活化后连续投加，循环冷却水的余溴浓度宜为0.2-0.5mg/L（以Br2计）。

【条文说明】液氯是常用的氧化型杀生剂，具有效果好、价格低的优点，但由于液氯为剧毒物质，一些地区出于安全考虑，已经禁止使用液氯。溴和溴化物用作杀生剂比氯和次氯酸盐具有杀生速度快，对金属腐蚀低，排放无污染，挥发性低的优点，但价格较贵，限制了大面积推广。无机溴化物的活化，通常采用NaCLO连续投加。

5.2.12 非氧化型杀生剂应具有高效、低毒广谱、 PH值适用范围宽，与阻垢剂、缓蚀剂不互相干扰，易于降解，使生物黏泥易于剥离等性能。为防止微生物对杀生剂产生抗药性，非氧化型杀生剂宜选择多种交替使用。

【条文说明】非氧化型杀生剂的投加次数应根据季节和循环冷却水中异养菌数量、冷却水系统黏泥附着程度而定，一般气温高的季节每月投加2次，气温低的季节如冬季每月投加1次；当异养菌数量较高或黏泥附着程度较严重时，不论季节气温高低，每月均需投加2次。为避免菌藻产生抗药性，宜选择多品种交替使用。

5.2.13 循环冷却水系统应采取军团菌防控措施，宜配备嗜肺军团菌处理装置，处理水质指标应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定，并取得第三方出具的嗜肺军团菌检测报告。

【条文说明】2013年4月1日正式实施《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012，规定循环冷却水中不得检测出嗜肺军团菌。国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第4.1.3条规定不应有排放超标的污染源。为切实保证嗜肺军团菌处理装置的处理效果，水质指标应通过相关单位的合格检验。

5.2.14 嗜肺军团菌处理装置小时处理能力应不低于对应循环水泵额定小时流量的 1/5。

5.2.15 嗜肺军团菌处理装置应采取旁流处理工艺，进水端应与循环冷却水泵出水端相连接，出水端应与循环冷却水泵进水端相连接。嗜肺军团菌处理装置进出水端应设置手动启闭阀门。嗜肺军团菌处理装置应设有水质取样口。

- 5.3 空调冷冻水和热水系统

5.3.1 空调冷冻水系统应进行过滤、缓蚀阻垢处理。空调热水系统应进行过滤、缓蚀阻垢、杀菌处理。

【条文说明】空调冷冻水和热水系统的水处理，需根据不同系统的功能和特点制定，热水系统需要进行杀菌处理。

5.3.2 空调冷冻水系统应设置脱气型初效过滤装置，初效过滤装置额定过滤水量应不低于循环水泵的设计运行工况流量的1.1-1.15倍。

【条文说明】空调水系统中不可避免存在空气，其来源为补水和管网泄漏。空气以三种形式存在，一种以气团的形式积聚于中的高点或局部高点，如管线拐角处，末端换热设备顶部等，另一种以游离气泡形式随中水循环运动，第三种则是气体溶解于水中，并随水循环运动。水中存在的空气会对供暖及制冷水循环带来很多不利影响，积聚的气体产生气阻，造成阻力不均衡，循环不畅，产生噪音、气蚀，这些问题会水泵的有效扬程和运行效率，设备及管网的使用寿面，换热器表面附有的气泡会其传热效率，因此需要进行脱气处理。

5.3.3 空调热水系统应设置除氧设施，除氧设施的出水溶解氧应符合 GB/T 29044的规定。

【条文说明】氧气的溶解度随着温度的升高而减少，当温度升高时，气体分子运动速率加快，水中溶解的氧气容易逸出，因此空调热水系统中应有除氧装置，以减少水中氧气含量，降低管道氧化腐蚀速度。

- 6 空调季后维护

- 6.1 一般规定

6.1.1 空调季结束后，应将当季的巡检记录、水质化验报告、在线水质监测系统的运行记录、水处理药剂出入库记录等运行维护文件整理存档。

【条文说明】对于运行维护文件，都应留有记录、可追溯，并建立健全的档案管理体系，确保档案资料及时收集整理，便于后续分析。

6.1.2 空调季结束后，应对当季的水质情况，污垢热阻、腐蚀速率进行分析，并制定下一年度的空调系统水处理方案。

【条文说明】空调水系统运行过程中，经常出现换热设备表面腐蚀、结垢等问题，不仅影响传热，还影响设备的使用寿命及安全运转。因此，空调季结束后，应及时分析总结运行情况，并进行分析、评估和实施改进。

- 6.2 空调水系统

6.2.1 空调季结束后，冷却水系统应对冷却塔、管道过滤器进行检查，对污堵、结垢、滋生微生物粘泥进行及时清理。

【条文说明】冷却塔维护需要彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。

6.2.2 空调季结束，应将制冷机组冷凝器中残留的循环水排空， 应用清洗刷等装置对冷凝管进行物理清理或采用专门的清洗剂循环清洗。

【条文说明】冷凝器物理清洗应选择合适的刷头，可用通炮机对冷凝器每根铜管进行疏通，完成后，铜管内螺纹处无明显污垢，并能够露出金属原色；清洗剂宜采用中性或碱性药剂。

6.2.3 空调季结束，应对加药设备及其他水处理设备进行清理、校准、调试、更换损坏部件，补充或更换耗材等全面的维护操作，使设备处于优良的状态后断水、断电备用。

【条文说明】系统停运期间，应彻底清洗循环水处理设备中的污垢并排污干净，同时检查循环水处理设备的各部件的工作是否正常。

6.2.4 冬季存在冻结可能的空调冷冻水系统，制冷季结束后，空调冷冻水系统宜排空保养。

【条文说明】在冬季温度较低的地区，为避免冻结危险，排水要彻底且及时。

6.2.5 空调季结束后，空调热水系统宜充水保养。

【条文说明】除所处环境温度可能导致冻结危险外，均宜采用充水保养。全系统充水保养而部分采用干式保养时，应保证干式保养管路泄水彻底，水路关断阀有效。

- 7 药剂管理

- 7.1 存放管理

7.1.1 水处理药剂进场前，应核对型号数量生产日期；对进场药剂分类堆放整齐，保持标签完整，并做到先进先用的原则，严禁药剂混放。

【条文说明】应设立专人负责水处理药剂的进场核对、存放和管理，形成健全的药剂管理体系。

7.1.2 药剂进场和日常存放必须保证桶盖盖紧，无泄漏；桶体外表面干净整洁，标签清晰无污渍； 包装完整，严禁出现标签脱落、生产日期不明确、净重不达标等现象。

【条文说明】为避免药剂浪费并减少对环境的污染，应设法避免药剂的泄漏。为便于日常管理，药剂筒体应有清晰的标识。

7.1.3 水处理药剂在搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

【条文说明】搬运过程中包装和容器有损坏风险，应设法避免磕碰、摇晃、撞击等。

7.1.4 药剂进场后指定存放机房干燥常温的地方并且做好相关标识标牌，摆放时必须整齐，堆积层数不得高于3层，严禁倒置。

【条文说明】干燥常温环境有利于药剂质量保证。为降低倾倒风险，对堆积层数进行了限制。

7.1.5 水处理药剂使用后的空桶要单独摆放，不得和未使用药剂混放，使用后的空桶不得随意处理，需由专业公司处理或厂家回收。

【条文说明】空桶单独放置便于日常管理。空桶属于固体废弃物，处理不当会造成资源浪费和环境污染，需由专业公司处理或厂家回收，可以实现循环利用。

7.1.6 药剂的出入库和使用需做好出入库台账管理。

【条文说明】药剂台账管理对于规范水处理过程、建立可追溯制度、落实质量责任追究具有重要意义。

- 7.2 加药管理

7.2.1 加药前须认真检查加药设备的加药泵、管道和阀门是否处于完好状态，以及阀门是否调整到要求的工作状态。

7.2.2 禁止用嗅觉、味觉或手触摸来区分化学品，禁止使用无标签或标识不明的药剂，严禁不相容的化学品混用。

7.2.3 加药时，须戴防腐手套、长袖工作衣，穿安全鞋，小心操作。

7.2.4 身体意外接触到药剂，应用大量的清水冲洗，严重的立即到医院就医。

7.2.5 当身上有伤口时，切勿让药剂沾染伤口。

【条文说明】7.2.1~7.2.5规定了水处理药剂在使用过程中有关安全注意事项，加药时严格遵守这些规定，不仅可以保障使用效果，而且可以保障人身安全，避免安全事故发生。

- 7.3 泄漏应急处理

7.3.1 遵循“预防为主、防治结合”的原则，定期对现场药剂存放装置进行巡视检查，减少可能的泄漏隐患。制定药品管理及泄露应急处理方案，工作人员应至少参加一次应急演练。

【条文说明】坚持“预防为主、防治结合”的原则，注重使用过程中的维护管理和巡视，通过定期巡查的方式，对于相关安全隐患早发现、早处理。同时，应结合药品种类，建立应急处理技术方案，加强相关操作人员及巡视人员的技术培训，提高应急处理能力。

7.3.2 当发生泄漏时，现场人员应立即采取安全防护措施：需要佩戴口罩，橡胶手套，化学防护眼镜，穿防酸碱工作服和工作鞋。

【条文说明】现场工作人员或巡视人员，发现药剂泄漏后，应立即采取应急处理措施，通知相关安全管理人员，并根据泄漏事件紧急程度选择自行处理，或者报警处理。现场处理人员应根据药剂种类和危险性，采取相应防护措施，佩戴口罩，橡胶手套，化学防护眼镜，穿防酸碱工作服和工作鞋。

7.3.3 当发生少量非持续性泄漏时，根据泄漏药剂种类采用砂土、干燥石灰或苏打灰混合吸收的措施。当发生大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容。泄漏药剂属于《国家危险废物目录》的，应急处理废弃物应纳按照相应流程进行回收处理。

【条文说明】当现场工作人员或巡视人员发现泄漏后，对泄露事件危险程度判断，不会产生公共卫生安全事件，可以自行处理。可结合泄漏量的大小，分别采取相应的措施。当发生少量非持续性泄漏时，根据泄漏药剂种类采用砂土、干燥石灰或苏打灰混合吸收或大量水冲洗的措施。当发生大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，再用泵收集于容器中，回收或运至废物处理场所处置。当泄漏药剂属于《国家危险废物目录》的，应急处理废弃物应纳入危险废物，按照相应流程进行回收处理。

本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合的规定” 或“应按执行”。

引用标准目录

- 《热交换器》GB 151

- 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)

机组》GB/T 18430.1

- 《采暖空调系统水质》GB/T 29044

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394