T/CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

既有玻璃幕墙安全性风险评估技术标准

Technical standard for safety assessment of existing glass curtain wall system

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

Standard of China Association for Engineering Construction Standardization (CECS)

既有玻璃幕墙安全性风险评估技术标准

Technical standard for safety assessment of existing glass curtain wall system

（征求意见稿）

T/CECS xxx- xxxx

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2020年  月  日

中国计划出版社

20xx年  北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2019 年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）文件要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准共分9章，主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、工程调查与评估方案、设计资料复核与评估、材料质量检验与评估、构造安装检查、结构安全性检验、安全性评估、评估报告。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	3

3.1 安全评估条件	3

3.2 安全评估周期	3

3.3 安全评估程序	4

3.4 评估内容	4

3.5 评估结论	5

4 工程调查与评估方案	6

4.1 一般规定	6

4.2 工程调查	6

4.3 评估方案	6

5 设计资料复核与评估	8

5.1 一般规定	8

5.2设计图纸复核	8

5.3 结构计算书复核	9

5.4 质量保证资料核查	10

5.5 设计合理性分析	10

6 材料质量检验与评估	12

6.1 一般规定	12

6.2 支承框架材料	12

6.3 面板材料	13

6.4 粘结及密封材料	13

6.5 五金件材料	14

6.6 填充材料	15

6.7 其他材料	15

7 构造安装检查	16

7.1 一般规定	16

7.2 主体支承构造	16

7.3 防雷构造	17

7.4 防火构造	17

7.5 框架连接构造	18

7.6 面板装配	19

7.7 可开启部分装配构造	21

7.8 周边密封构造	22

8 结构安全性检验	24

8.1 一般规定	24

8.2 埋件抗拉拔性能	24

8.3 防火性能	24

8.4 防雷性能	24

8.5 抗风压性能	24

8.6 耐撞击性能	25

8.7 可开启部分防脱落性能	25

8.8 玻璃面板防爆裂性能	25

8.9 面板牢固度性能	25

9 安全性评估	26

9.1 一般规定	26

9.2 设计安全性	26

9.3 材料安全性	27

9.4 构造安全性	29

9.5 结构性能安全性	33

9.6 评估单元安全性	33

9.7 评估系统安全性	34

10 评估报告	35

10.1 一般规定	35

10.2 评估报告	35

附录A 防火性能试验方法	36

附录B 防雷性能试验方法	38

附录C 可开启部分防脱落性能试验方法	39

本规程用词说明	40

引用标准名录	41

条文说明	42

Contents

1 General Principles	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 General Requirements	3

3.1 Conditions of Safety Assessment	3

3.2 Cycle of Safety Assessment	3

3.3 Process of Safety Assessment	4

3.4 Content of Safety Assessment	4

3.5 Conclusion of Safety Assessment	5

4 Project Investigation and Evaluation Scheme	6

4.1 General	6

4.2 Project investigation	6

4.3 Evaluation Scheme	6

5 Review and Evaluation of Design Data	8

5.1 General	8

5.2 Review of Design Drawings	8

5.3 Review of Structural Calculation Sheet	9

5.4 Verification of Quality Assurance Data	10

5.5 Design Rationality Analysis	10

6 Material Quality Inspection and Evaluation	12

6.1 General	12

6.2 Supporting Frame Material	12

6.3 Panel Material	13

6.4 Bonding and Sealing Materials	13

6.5 Hardware Materials	14

6.6 Filling Material	15

6.7 Other Materials	15

7 Joint and Installation Inspection	16

7.1 General	16

7.2 Main Supporting Joint	16

7.3 Lightning Protection Joint	17

7.4 Fireproofing Joint	17

7.5 Frame Connection Joint	18

7.6 Panel Assembly Joint	19

7.7 Openable Part Assembly Joint	21

7.8 Peripheral Sealing Joint	22

8 Structural Safety Inspection	24

8.1 General	24

8.2 Pull out Resistance of Embedded Parts	24

8.3 Fireproof Property	24

8.4 Lightning Performance	24

8.5 Wind Load Resistance Performance	24

8.6 Resistance Against Impact	25

8.7 Anti Falling Performance of Openable Part	25

8.8 Anti Bursting Performance of Glass Panel	25

8.9 Panel Firmness Performance	25

9 Safety Assessment	26

9.1 General	26

9.2 Design Safety	26

9.3 Material Safety	27

9.4 Joint Safety	29

9.5 Structural Performance Safety	33

9.6 Evaluate Unit Security	33

9.7 Evaluate System Security	34

10 Safety Assessment Reports	35

10.1 General	35

10.2 Safety Assessment Reports	35

Appendix A  Test Methods for Fireproof Property	36

Appendix B  Test Methods for Lightning Performance	38

Appendix C  Test Methods for Anti Falling Performance of Openable Part	39

Explanation of Wording in This Code	40

Explanation of Wording in This Standard	41

Addition: Explanation of Provisions	42

- 1 总则

1.0.1  为规范既有玻璃幕墙安全性风险评估，做到安全可靠、经济合理、技术可行，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于既有玻璃幕墙系统安全性风险评估。其他构造型式的玻璃结构，包括各类室内、室外玻璃隔断、玻璃护栏及玻璃采光顶、金属屋面等，以及其他面板材料及构造型式的既有建筑幕墙系统，可参考本标准的规定执行。

1.0.3  本标准适用于已竣工验收并交付使用的、已竣工验收未交付使用的、已建成未竣工验收的、停建工程复工和续建的以及其他各种形式的建筑工程玻璃幕墙系统的安全性评估。

1.0.4  既有玻璃幕墙系统的工程质量司法鉴定前的安全性评估，可依据本标准的规定执行。

1.0.5  既有玻璃幕墙安全性风险评估除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术语和符号

- 2.1 术语

2.1.1  既有幕墙  existing curtain wall

已建成的或部分建成的建筑幕墙。

2.1.2  既有玻璃幕墙系统  existing glass curtain wall system

以玻璃幕墙构造为主的既有幕墙系统。

2.1.3  评估对象  construction for assessment

既有玻璃幕墙系统中，用于确定安全等级的、具备相同构造特征的幕墙或装饰。

2.1.3  评估单元  integral construction unit for assessment

既有玻璃幕墙系统的评估对象中，抽取用于安全评估的幕墙单元或装饰单元。

2.1.4  评估分部  parts of structure for assessment

组成评估单元的构造分部。

2.1.5  既有玻璃幕墙安全性评估 safety assessment of existing glass curtain wall

通过核查资料、现场检验，对评估对象可能存在的安全隐患进行分析判断，对其使用安全做出综合评价的活动。

2.1.6  符合性评价 evaluation of conformity

通过专业技能或采取检验手段，对评估单元的设计指标、标准规范要求及工程实际三者之间符合性进行比较分析，并给出评价结果的活动。

- 2.2 符号

2.2.1  安全性评估等级：

- a u、b u、c u、d u—评估分部的安全等级；

A u、B u、C u、D u—评估单元的安全等级；

A、B、C、D—评估对象的安全等级。

- 3 基本规定

- 3.1 安全评估条件

3.1.1  既有玻璃幕墙系统，应依据工程资料的完整性和工程状况，确定是否具备安全评估的条件。

3.1.2  符合下列条件的既有玻璃幕墙系统，应进行安全评估：

1 使用已满10年的；

2 达到或超过设计使用年限且仍需继续使用的；

3 工程技术资料、质量保证资料不齐全的；

4 改造幕墙支承框架体系，或更换幕墙面板构造体系的；

5 未依据有效的标准或规范进行设计、施工的；

6 工程曾遭受过4.0级及以上地震、9级及以上风、火灾或爆炸等自然灾害的；

7 主体支承结构发生变动或风环境发生变化的；

8 局部组件出现异常腐蚀、变形、开裂或脱落现象的。

3.3.3  既有玻璃幕墙系统第二次及其以后的安全评估，应依据前一次的安全评估资料和日常检查维修资料等进行现场状况检查，可不进行材料、构造及结构性能检查。但在安全评估周期内进行改造的，应对改造所涉及的构造按第一次的安全评估要求进行。

3.3.4  确定不符合安全评估的既有玻璃幕墙系统，应进行安全鉴定，并根据鉴定结果进行相应的处理。

- 3.2 安全评估周期

3.2.1  玻璃幕墙系统竣工验收1年后，应进行首次安全性评估；使用已满10年的，其后每隔5年应进行一次安全性评估；达到设计使用年限后，其后每隔3年应进行一次安全性评估。

3.2.2  预应力拉杆或拉索玻璃幕墙系统，竣工验收满6个月及其后每隔3年，应单独进行支承体系的安全性评估。

3.2.3  隐框玻璃幕墙系统正常使用满10年及其后每隔3年，应单独进行硅酮结构密封胶的安全性评估。

3.2.4  停建6个月以上玻璃幕墙系统工程复工和续建前，应进行安全性评估。

3.2.5  竣工6个月以上未验收的，验收前，应进行安全性评估。

- 3.3 安全评估程序

3.3.1  既有玻璃幕墙系统安全性评估，应按下列程序进行：

1 接受委托。明确委托方提出评估的原因和要求；

2 工程调查。分为资料收集和现场初勘。工程资料包括设计、施工及验收等相关图纸和原始记录，以及使用过程中的维护、维修、事故等资料；现场初勘内容包括了解玻璃幕墙工程所在区域的环境条件，考察玻璃幕墙工程现状，明确评估范围，确定工作措施条件，并咨询工程使用中的各类相关信息；

3 制定方案。综合分析收集的技术资料和现场调查信息，依据评估的目的，确定评估项目、评估依据、评估范围、工作内容、施工措施及进度周期等内容；

4 签订合同。与委托方协商确定幕墙评估方案，明确双方的配合工作，签订评估合同；

5 评估实施。依据评估方案，实施评估工作；

6 评估定级。对调查、检测/检查、验算等工作的数据资料进行全面分析，综合评定，确定评估等级；

7 评估报告。确定评估结论，提出处理建议，编制并提交评估报告。

3.3.2  既有玻璃幕墙系统单独进行安全评估对象安全性评估，或对有特殊使用要求的构造进行专项安全性评估，评估程序可参考3.3.1的规定，或根据具体要求另行商定。

- 3.4 评估内容

3.4.1  既有玻璃幕墙系统通常由玻璃、石材、金属板、人造板等幕墙类构造，以及装饰翼、百叶、格栅、雨棚、吊顶、广告牌、护栏等装饰类构造组成。当每种幕墙或装饰含多种不同构造时，应按构造类别区分为不同的安全评估对象。

3.4.2  每类评估对象中，应至少抽取3个评估单元进行安全评估。当评估对象中的评估单元不足3个时，应全数抽取。当每类评估对象中构造单元规格尺寸不同时，应将最不利规格尺寸的作为评估单元。

3.4.3  每个评估单元中的不同构造部分，作为评估分部，一般包括主体连接构造、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分构造、封边连接构造等。

3.4.4  评估分部应评估以下内容：

1 设计资料复核与评估。包括设计图纸、结构计算书、相关工程资料及设计合理性分析；

2 材料质量检验与评估。包括支撑框架、面板、密封、五金配件、填充及其他材料的外观质量、构造尺寸等检验；

3、构造安装检查与评估。包括主体连接、框架连接、面板装配、开启部位构造、封边连接构造等检查；

4 结构安全性检验与评估。包括埋件抗拉拔、防火性能、防雷性能、抗风压性能、面板抗脱落性能、开启部位防脱落、耐撞击性能、面板防爆裂性能等检验。

- 3.5 评估结论

3.5.1  既有玻璃幕墙系统的安全评估，应按评估分部、评估单元和评估对象的顺序依次进行，并通过对评估结果的整理分析和综合判断，对评估对象进行安全等级评估。

3.5.2  评估对象的安全评估等级，应按表3.5.1的规定采用。

表3.5.1 评估对象的安全评估等级表

| 级别 | 结论 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| A | 无安全隐患 | 无任何质量缺陷 |
| B | 有轻微缺陷，无安全隐患 | 存在不影响使用安全的质量缺陷 |
| C | 有轻微缺陷，有安全隐患 | 存在影响使用安全的轻微缺陷，条件限制使用 |
| D | 有严重缺陷，有安全隐患 | 存在影响使用安全的严重缺陷，不应继续使用 |

3.5.3  对于C级的评估对象，宜进行整体或专项安全鉴定。当存在的使用安全隐患能查明原因的，评估报告中应明确影响使用安全的损伤缺陷的原因，并给出具体处理措施及限制条件。

3.5.4  对于D级的评估对象，应进行整体或专项安全鉴定。当存在的使用安全隐患能查明原因的，评估报告中应明确影响使用安全的损伤缺陷的原因，并给出具体的紧急处理措施。

3.5.5  对于C级或D级的评估对象，当存在的使用安全隐患仅通过检查无法确定原因的，评估报告中应给出损伤隐患的具体信息，为后续安全鉴定提供依据。

- 4 工程调查与评估方案

- 4.1 一般规定

4.1.1 既有玻璃幕墙系统安全评估，其工程调查的内容、范围和技术要求应满足评估的需要。

4.1.2 既有玻璃幕墙系统安全评估，其方案应根据委托方的实际需求，并结合工程调查的结果制定。

- 4.2 工程调查

4.2.1  工程调查应包括工程资料收集和工程概况调查两部分。

4.2.2  工程资料收集应包括以下内容：

1 工程基本信息，包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点、开竣工时间等；

2 技术资料，包括施工图或竣工图、设计说明、设计变更记录、结构计算书、历次加固改造图、其它设计文件等；

3 工程质量保证资料，包括幕墙物理力学性能检测报告、材料检测报告、材料质保资料、材料进场验收记录、材料复验报告、隐蔽工程验收记录、工程质量检查记录等；

4 建筑幕墙使用过程中的相关信息，包括使用情况、维修、维护、加固、改造、事故、质量问题记录及用户的反馈意见等。

4.2.3  工程概况调查应包括以下内容：

1 区域环境的调查，包括幕墙所在区域的地面粗糙度类别、城市环境、周边建筑分布情况、气象环境等；

2 工程概况调查，包括幕墙构造型式、面积体量、建筑高度等；

3 使用现状调查，包括整体现状、局部现状、以往的维修、改造、加固记录等；

4 工程现场相关人员的信息调研；

5 评估工作施工措施条件。

- 4.3 评估方案

4.3.1  评估方案应根据委托方的实际需求，并结合工程实际特征状况制定。

4.3.2  评估方案应至少包括下列内容：

1 工程概况；

2 评估目的、要求及范围；

3 评估依据；

4 评估内容；

5 评估工作进度计划；

6 评估工作配合；

7 评估结果及结论。

- 5 设计资料复核与评估

- 5.1 一般规定

5.1.1  既有玻璃幕墙系统的设计，应符合GB/T 21086《建筑幕墙》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。

5.1.2  既有玻璃幕墙系统的设计资料安全评估，应至少包括设计图纸复核、结构计算书复核、质量保证资料核查及设计合理性分析。

5.1.3  设计资料的评估，应根据各部分的特点，确定其评价原则。

5.1.4  既有玻璃幕墙系统缺少设计图纸，或构造设计不符合标准规范强制性条款，或构造设计不符合一般性条款、且无设计合理性分析的，应进行安全鉴定。

5.1.5  既有玻璃幕墙系统缺少结构性计算书，或结构计算书存在影响安全性的错误、未全部包含影响安全性的计算，或结构计算书的方法不符合标准规范规定、结构计算书采用有限元方法、采用非常规方法且无设计合理性分析的，应进行安全鉴定。

5.1.6  既有玻璃幕墙系统缺少质量保证资料，或质量保证资料中的材料与实际使用材料不一致时，应进行安全性鉴定。

5.1.7  既有玻璃幕墙系统存在设计合理性分析的必要性，但分析论证不充分时，应进行安全性鉴定。

- 5.2设计图纸复核

5.2.1  既有玻璃幕墙系统的设计图纸复核，应评价施工图（竣工图）的完整性及有效性。

5.2.2  既有玻璃幕墙的设计施工图（竣工图），应至少包括以下内容：

1 设计说明；

2 立面图、平面图、大样图；

3节点图；

4 材料明细表；

5 埋件图；

6 装饰类构造节点图。

5.2.3  设计说明应详细介绍工程概况、引用标准规范有效、材料构造及性能要求清晰。

5.2.4  施工图（竣工图）的大样图应包括局部大样图及节点大样图，与立面图、平面图能相互对应，并且准确表达与主体结构的关系。

5.2.5  节点图除幕墙系统标准节点外，尚应包括立柱和横梁连接节点、开启窗节点及五金配件配置布置图、转角节点、不同类型幕墙连接节点、周边收口节点、防火封堵及防火隔断节点、防雷连接节点、变形缝构造节点、幕墙与主体结构连接节点以及特殊构造部位的节点图。

5.2.6  材料明细表应包括型材截面图、主要材料规格型号明细表。

5.2.7  埋件图应包括预埋件或后置埋件平面布置图、埋设节点大样图、加工大样图。

5.2.8  既有玻璃幕墙系统中，除幕墙主体构造以外的其他附属形式的构造节点图。

- 5.3 结构计算书复核

5.3.1  既有玻璃幕墙系统的结构计算书复核，应评价计算范围完整性、计算项目齐全性和计算过程准确性。

5.3.2  结构计算书涵盖的计算范围，应至少包括以下内容：

1 面板结构体系、支承结构体系、支承连接构造体系；

2起结构支承作用的粘结构造；

3 可开启部分的连接及锁闭系统；

4 特殊节点构造部位。

5.3.3  结构计算书涉及的计算项目，应至少包括以下内容：

1 基本参数的计算和确定，包括建筑基本参数：建筑及结构类型、重要性等级、结构设计使用年限、荷载及作用的基本信息等；幕墙基本参数：幕墙设计使用年限、年度温差、主要材料性能参数等；计算依据：执行的标准规范及政策法规、计算软件名称及版本等；

2 荷载与作用的计算及组合，包括风荷载、地震作用、自重（重力荷载）等及其组合荷载的计算；

3面板结构体系的强度和/或刚度；支承结构体系受力构件的强度、刚度和/或稳定性计算；连接件、转接件的强度验算；预埋件或后置埋件的强度验算等；

4 硅酮结构胶、石材胶的验算；

5 开启部位连接及锁闭系统计算；

6 特殊构造部位的节点安全性验算。

5.3.4  荷载计算参数选择应符合GB 50009《建筑结构荷载规范》的要求，风荷载计算应符合外围护结构的要求。

5.3.5  结构计算宜按荷载与作用传递路径进行，力学模型选定应与幕墙实际构造相匹配，且应覆盖幕墙工程的最不利状况。

- 5.4 质量保证资料核查

5.4.1  既有玻璃幕墙系统的质量保证资料核查，应评价资料完整性及有效性。

5.4.2  质量保证资料，应至少包括幕墙工程性能检测报告、主要材料的进场复验报告、隐蔽工程验收及工程质量检验记录等。

5.4.3  幕墙工程性能检测报告，应至少包括以下内容：

1 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能；

2 耐撞击性能等；

3 防火性能；

4 埋件现场抗拉拔性能。

5.4.4  主要材料的进场复验报告，应至少包括以下内容：

1 中空玻璃的密封性能；

2 石材面板的弯曲强度；

3 防火、保温材料的燃烧性能；

4 铝合金型材、钢型材主受力杆件的抗拉强度；

5 结构胶相容性。

5.4.5  隐蔽工程验收及工程质量检验记录，应至少包括以下内容：

1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；

2 构件与主体结构的连接；

3 幕墙防火封堵；

4 幕墙防雷连接；

5 张拉杆索体系预拉力张拉记录。

5.4.6  幕墙工程性能检测报告，应包括实际工程幕墙主体典型节点构造部位的测试结果，至少包括一个层高、两个跨度的单元范围。

5.4.7  主要材料的进场复验报告，样品信息应与实际工程中幕墙主体典型节点构造部位的材料一致。

5.4.8  隐蔽工程验收及工程质量检验记录，应与实际工程节点构造一致。

- 5.5 设计合理性分析

5.5.1  既有玻璃幕墙系统的设计合理性分析，应评价其必要性和正确性。

5.5.2  当存在以下情况时，应评价设计合理性：

1 构造节点未满足标准规范的一般性规定，或标准规范无明确规定的；

2 设计中采用了超出标准规范规定的新技术、新材料和新工艺时；

3 建筑特殊部位、幕墙特殊构造节点、特殊支承结构等，在标准规范未明确设计荷载计算参数及力学计算方法的；

4 采用有限元方法或其它非常规方法计算材料和节点连接的；

5 建筑环境发生重大变化的。

5.5.3  施工图（竣工图）中存在未满足标准规范一般性规定的构造节点，或标准规范未明确具体做法的构造节点时，应进行构造节点设计的安全性、工艺性及合理性分析。

5.5.4  幕墙设计中采用了新技术、新材料和新工艺的，应进行相应的安全性、工艺性及合理性分析。

5.5.5  位于建筑特殊部位的幕墙，或幕墙特殊构造节点部位，其设计荷载计算参数的选择，应进行可靠性及合理性分析。

5.5.6  特殊构造节点、特殊和复杂支承结构的力学模型选定，应尽可能接近实际的受力状态，且应进行可靠性及合理性分析。

5.5.7  结构计算书中，采用了超出标准规范规定的常规计算方法时，应进行可靠性及合理性分析。

5.5.8  结构计算书中采用有限元方法进行材料和节点连接计算时，应对材料物理性能参数的选取、边界条件的设定、网格剖分精度及计算模型的选择等环节进行合理性分析和论证。

5.5.9  建筑物周边环境与设计时比较发生重大变化时，应对建筑物的风环境及原设计荷载计算参数进行合理性分析，必要时可进行风洞试验重新确定风荷载。

- 6 材料质量检验与评估

- 6.1 一般规定

6.1.1  既有玻璃幕墙系统主要材料的检验，应符合现行国家标准GB/T 21086《建筑幕墙》，行业标准JGJ/T 139《玻璃幕墙工程质量检验标准》、JGJ/T324《建筑幕墙工程检测方法标准》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》和JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。

6.1.2  既有玻璃幕墙系统材料的安全评估，应至少包括支承框架材料、面板材料、粘结与密封材料、五金件材料、填充材料、连接材料等。

6.1.3  当工程实际主要支承材料信息与设计图纸、结构计算书、质量保证资料不符，或不满足标准规范强制性条款的要求时，应进行安全鉴定。

- 6.2 支承框架材料

6.2.1  铝合金型材的检验，应至少包括以下内容：

1 铝合金型材基材的外观质量、规格型号、型材壁厚、表面处理、韦氏硬度等；

2 铝合金隔热型材的外观质量、规格型号等；

6.2.2  钢型材的检验，应至少包括以下内容：

1 钢型材的外观质量、规格型号、厚度、表面防腐处理、镀锌层厚度等；

2 钢型材端部及内部防腐处理等。

6.2.3  钢拉索的检验，应至少包括以下内容：

1 钢拉索的外观质量、规格型号、表面处理等；

2 钢拉索的端部构件的外观质量、规格型号、表面处理等。

6.2.4  钢拉杆的检验，应至少包括以下内容：

1钢拉杆的外观质量、规格型号、表面处理等；

2 钢拉杆的端部构件的外观质量、规格型号、表面处理等。

6.2.5  全玻幕墙的玻璃肋的检验，应至少包括以下内容：

1 玻璃肋的外观质量、规格尺寸、表面应力、边缘处理、夹片质量等；

2 玻璃肋端部支承、吊挂构件的外观质量、规格型号、表面处理等。

- 6.3 面板材料

6.3.1  玻璃面板的检验，应至少包括以下内容：

1 玻璃面板的种类、外观质量、规格尺寸、厚度、边缘处理、钢化玻璃表面应力等；

2 中空玻璃面板的中空层粘结密封质量，内道、外道胶及分子筛的外观质量，二道结构胶的规格尺寸；

3 夹层玻璃面板的夹层外观质量。

6.3.2  金属板面板的检验，至少应包括以下内容：

1 金属板面板的种类、外观质量、规格尺寸、厚度、表面处理、折边质量等；

2 金属面板背部加强肋的外观质量、规格尺寸、厚度、表面处理等。

6.3.3  石材面板的检验，至少应包括以下内容：

1 石材面板的外观质量、规格尺寸、厚度等；

2 石材面板的防脱落设施的外观质量等。

6.3.4  人造板面板的检验，至少应包括以下内容：

1 瓷板的外观质量、厚度、边长等项目；

2 陶板的外观质量、厚度、边长等项目；

3 微晶玻璃的外观质量、厚度、边长等项目；

4 石材蜂窝板的外观质量、厚度、边长等项目；

5 纤维水泥板的外观质量、防水处理、厚度、边长等项目；

6 木纤维板的外观质量、燃烧性能、厚度、边长等项目。

6.3.5  复合材料面板的检验，至少应包括以下内容：

1 复合材料面板的外观质量、厚度、边长等项目。

6.3.6  玻璃面板出现破裂时，应进行玻璃破裂的原因分析。当判断为玻璃杂质缺陷引发的自爆时，应进行玻璃面板防爆裂性能检验。

6.3.7  石材面板出现破裂时，应进行破裂原因分析。

- 6.4 粘结及密封材料

6.4.1  结构密封胶的检验，至少应包括以下内容：

1 结构密封胶的外观质量、注胶质量和粘结质量等；

2 结构密封胶的构造尺寸、邵氏硬度和拉伸力学性能。

6.4.2  耐候密封胶的检验，至少应包括以下内容：

1 耐候密封胶的外观质量、注胶质量和粘结质量的检查；

2 耐候密封胶的构造尺寸和邵氏硬度等。

6.4.3  防火密封胶的检验，至少应包括以下内容：

1 防火密封胶的外观质量、弹性、注胶质量和粘结质量等；

2 防火密封胶的构造尺寸、弹性，有无硬化、开裂、粉化、脱胶和变色等情况。

6.4.4  石材干挂胶的检验，至少应包括以下内容：

1 石材干挂胶的注胶是否饱满，有无脱胶情况；

2 取样分析石材干挂胶的化学类型，判断是环氧胶还是云石胶。

6.4.5  密封胶条的检验，至少应包括以下内容：

1 橡胶密封材料的外观质量和弹性状态；

2 密封胶条的安装状态、尺寸和周边交圈密封等。

6.4.6  其他密封及衬垫材料的检验，至少应包括以下内容：

1 其他密封及衬垫材料的外观质量、材质和弹性状态；

2 其他密封及衬垫材料的安装状态、规格尺寸和形状。

- 6.5 五金件材料

6.5.1  开启部位启闭五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；

2 滑撑的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；

3 执手的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；

4 传动锁闭器的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；

5 撑挡的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸。

6.5.2  点式幕墙五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 爪件的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；

2 驳接头的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸、形状等；

3 玻璃夹具（驳接头）的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸、形状等。

6.5.3  石材幕墙五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 背栓的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等；

2 挂件的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等；

3 限位紧固件的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等。

- 6.6 填充材料

6.6.1  保温岩棉的检验，应至少检验以下内容：

1 保温岩棉的外观、尺寸、材质等；

2 保温岩棉的防火涂料厚度、压紧密实程度、填塞状态等。

6.6.2  防火岩棉的检验，应至少检验以下内容：

1 防火岩棉的外观、尺寸、材质等；

2 防火岩棉的防火涂料厚度、压紧密实程度、填塞状态等。

- 6.7 其他材料

6.7.1  连接件、转接件的检验，应至少检验以下内容：

1 外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；

2 物理力学性能。

6.7.2  紧固件的检验，应至少检验以下内容：

1 外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；

2 防松脱措施；

3 主要受力杆件连接是否采用自攻螺钉、抽芯铝铆钉，是否经受力验算。

6.7.3  锚固件的检验，应至少检验以下内容：

1 锚板的规格型号、外观质量、材质、表面处理；

2 锚栓的规格型号、数量、外观质量、材质、表面处理、防松脱措施。

- 7 构造安装检查

- 7.1 一般规定

7.1.1  既有玻璃幕墙系统构造安装的检验，应符合GB/T 21086《建筑幕墙》、JGJ/T 139《玻璃幕墙工程质量检验标准》、JGJ/T324《建筑幕墙工程检测方法标准》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。

7.1.2  既有玻璃幕墙系统构造安装的安全评估，应包括主体连接构造（含主体支承、防雷、防火等构造）、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分装配构造、封边密封构造等。

7.1.3  当工程实际主要构造信息与设计图纸、结构计算书不符，或不满足标准规范强制性条款的要求时，应进行安全鉴定。

7.1.4  对评估检查过程中造成的构造破坏及损伤，应及时进行修复并进行加强处理。

- 7.2 主体支承构造

7.2.1  主体支承构造的检验，应包括幕墙框架与主体的连接构造及锚固构造。

7.2.2  连接构造的检验，应至少检验以下内容：

1 连接构造的连接形式、固定方式、安装相对位置关系；

2 连接固定质量、焊接质量、螺栓连接质量等；

3 不同金属连接部位的防电化学腐蚀处理、防松脱处理等；

4 连接部位的设计合理性分析；

5 连接部位的结构安全性计算；

6 装饰类构造的主体支承连接构造的质量及受力分析。

7.2.3  锚固部位的检验，应至少检验以下内容：

1 锚板、锚栓的连接固定质量、连接固定方式、相对位置关系等；

2 锚板、锚栓焊接质量、螺栓连接质量、防松脱措施等；

3 接触部位防松脱措施，防腐蚀处理；

4 预留伸缩间隙；

5 锚栓埋深；

6 锚栓间距。

7.2.4  当锚固部位连接构造与设计图纸、结构计算书不相符时，应按附录C的规定，进行埋件抗拉拔性能检验。不符合要求时，应进行安全鉴定。

7.2.5  当连接构造主受力部位与设计图纸不相符时，应进行安全鉴定。

- 7.3 防雷构造

7.3.1  防雷装置的检验，应包括防雷装置及其与主体连接质量的检验。

7.3.2  防雷装置的检验，应至少检验以下内容：

1 防雷装置（避雷针，避雷网）的规格、材质、状态；

2 防雷装置的接地点、连接点的位置、间距、数量；

3 搭接长度及搭接面积是否符合图纸要求。

7.3.3  防雷装置的连接质量检验，应至少检验以下内容：

1与建筑主避雷系统可靠连接；

2 自身是否可靠连接；

3 连接部位是否清除非导电接触面材料。

7.3.4  当防雷构造与设计图纸不相符时，应按附录B的规定，进行防雷性能检验。不符合要求时，应进行安全鉴定。

- 7.4 防火构造

7.4.1  防火构造的检验，应包括非防火幕墙的层间防火构造、层间防火封堵构造及隔墙防火封堵构造。防火幕墙尚应包括整体框架、面板及密封构造的检验。

7.4.2  层间防火构造的检验，应至少检验以下内容：

1 防火构造与层间实体墙或防火玻璃墙的相对位置；

2 防火喷淋构造，实体墙高度是否满足规范要求；

3 层间和竖向防火隔断是否连续。

7.4.3  层间防火封堵构造的检验，应至少检验以下内容：

1 层间防火封堵构造的形式、防火岩棉及其他防火构件的相对关系；

2 防火岩棉的安装、填充、固定状态；

3 防火镀锌钢板的安装、固定和位置；

4防火密封胶的施打质量；

5 铝合金型材框架防火保护措施。

7.4.4  隔墙防火封堵构造的检验，应至少检验以下内容：

1 隔墙防火封堵构造的形式、防火岩棉及其他防火构件的相对关系；

2 防火岩棉的安装、填充、固定状态；

3 防火镀锌钢板的安装、固定和位置；

4防火密封胶的施打质量。

7.4.5  防火幕墙构造的检验，应至少检验以下内容：

1 防火玻璃幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；

2 防火石材板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；

3 防火金属板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；

4 防火人造板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量。

7.4.6  当防火构造与设计图纸、标准规范不相符时，应按附录C的规定，进行防火性能测试，并进行有效性分析论证。

- 7.5 框架连接构造

7.5.1  铝合金框架连接构造的检验，应至少检验以下内容：

1 立柱横梁连接构造，受力合理性分析；

2 立柱横梁连接固定状态及紧固点位置数量等；

3 立柱伸缩缝构造；

4 紧固部位防松脱、接触部位防腐隔离措施。

7.5.2  钢型材框架连接构造的检验，应至少检验以下内容：

1 立柱横梁连接构造，受力合理性分析；

2 立柱伸缩构造；

3 螺栓连接构造时，连接紧固部位的状态、紧固点位置数量、紧固部位防松脱，防腐蚀措施；

4 焊接构造时，焊缝规格，质量，防腐处理等。

7.5.3  拉索（杆）框架构造的检验，应至少检验以下内容：

1 拉索（杆）连接构造，受力合理性分析；

2 拉索（杆）预应力剩余值；

3 拉索（杆）安装固定质量、连接质量状态。

7.5.4  吊挂式全玻璃幕墙构造的检验，应至少检验以下内容：

1 玻璃肋夹具的连接质量；

2 驳接爪安装的连接质量。

7.5.5  装饰类构造的检验，应至少检验以下内容：

1装饰类构造的主体支承连接构造的质量；

2 受力分析。

7.5.6  当既有玻璃幕墙系统框架连接构造与设计图纸不一致、或结构设计复核不合格时，应进行现场抗风压性能检验。

7.5.7  人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑以及使用中易受到撞击部位的既有玻璃幕墙系统框架，应进行耐撞击性能检测。

- 7.6 面板装配

7.6.1  玻璃面板装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 明框幕墙构造型式的玻璃面板安装固定构造，压块数量、间距及位置关系，安装固定质量；

2 隐框幕墙构造型式的玻璃面板附框固定构造，面板与附框固定构造，注胶质量等；玻璃面板下部支承构造、安装固定质量等，托条的规格尺寸，数量，间距等；

3 点式幕墙构造型式的玻璃面板，支承部位的垫片材质，厚度规格，是否起作用；点支承玻璃幕墙的面板支承连接装配构造，驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象；开孔位置与开孔质量；驳接件外观及连接质量；

4 吊挂式全玻幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的装配连接构造：下端支承全玻幕墙玻璃与四周槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与四周槽口的装配连接构造：全玻幕墙的玻璃面板结构胶厚度，规格尺寸等；玻璃与吊夹具连接；玻璃肋的品种、规格；玻璃面板的高度和厚度；结构胶的品种、尺寸及注胶质量；吊挂式玻璃底端与垫块的间隙；吊挂式玻璃的水平传力结构。

7.6.2  玻璃面板的装配密封质量的检验，应至少检验以下内容：

1 明框幕墙构造型式的玻璃面板与扣盖间隙，密封方式（干法，湿法），密封质量；面板与框架密封质量（垂直面板平面方向配合），密封胶条是否满边，角部是否存在缝隙密封；胶条是否平直整齐；密封胶打注是否连续密实，没有间断；明框幕墙玻璃面板嵌入型材槽口的深度、玻璃与型材之间预留的间隙大小；

2 玻璃压条的规格材质及压装结构形式；

3 扣条与面板之间间隙均匀，胶或胶条均匀密实没有发生性状改变；

4 扣条安装质量，安装是否平直，扣条咬合是否到位；

5 隐框幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等；

6 点式幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等；

7 吊挂幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等。

7.6.3  石材面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 石材面板的固定方式，受力分析合理；

2 石材幕墙面板安装固定构造形式；

3 背栓式，背栓的规格尺寸，数量，分布，深度；

4 短槽式，挂件形式（T型，SE型等），数量，位置分布，槽的位置深度宽度；

5 通槽式，挂件形式，规格，位置深度宽度等；

6 挂件与石材之间的固定石材胶，种类，硬度，状态；

7 挂件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；

8 密封构造的密封质量。

7.6.4  金属面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 金属面板的固定方式，背部加肋与否，受力分析合理；

2 金属幕墙面板安装固定构造形式；

3 折边式，折边质量，紧固件数量，位置，规格；

4 直立锁边式，锁边高度等；

5 转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；

6 转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；

7 密封构造的密封质量。

7.6.5  人造板面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 人造板面板的固定方式（短槽、通槽、背栓、预置螺母、穿透与否），受力分析合理；

2 人造板幕墙面板安装固定构造形式；

2 挂件的规格尺寸，厚度，位置，数量等；

4 转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；

5 转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等。

7.6.6  装饰类构造的面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 装饰类构造的面板连接构造的质量；

2 受力分析。

7.6.7  当既有玻璃幕墙系统面板装配构造与设计图纸不一致或结构设计复核不合格时，应进行现场抗风压性能检验。

7.6.8  人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑以及使用中易受到撞击部位的既有玻璃幕墙系统面板，应进行耐撞击性能检测。

- 7.7 可开启部分装配构造

7.7.1  启闭五金件及其装配质量的检验，应至少检验以下内容：

1 启闭五金件的安装、紧固固定质量等；

2 启闭五金件的安装连接构造等。

7.7.2  密封材料及其装配质量的检验，应至少检验以下内容：

1 密封胶条的安装、固定质量等；

2 密封胶条的安装固定构造；

3 密封胶条是否四周交圈、是否平整，是否有扭曲变形、断裂；

4 密封条高度是否与型材间隙相对应，使胶条有一定变形，从而保障密封可靠；

5 关闭状态下，每道密封胶条是否发挥作用，胶条的压缩程度如何。

7.7.3  可开启部分装配构造质量的检验，应至少检验以下内容：

（1 承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；）

1 锁闭五金件的锁点布置与可开启部分规格尺寸是否协调；锁闭状态下，锁点的分布及其受力是否合理；

2 启闭五金件与型材配合间隙是否合理，合适；

3 执手的弹性点状态，各旋转特征点位置等；

4 撑挡的调节能力，调节状态，安装对称性，关闭开启是否同步；

5 滑撑旋转的调节能力，状态，安装对称性，关闭开启是否同步；

6 传动锁闭器的锁点锁柱对应关系，垂直面板方向是否对应、关闭锁闭状态下是否搭接上了，也就是锁点的有效性；

7 可开启部分开关是否平滑、顺畅，启闭力、启闭力矩大小是否合格；

8 挂钩式可开启部分的防脱措施。

7.7.4  建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑，当其既有玻璃幕墙开启部位外开，且采用防脱落装置或措施时，应对开启部位防脱落性能进行试验。

- 7.8 周边密封构造

7.8.1  顶部密封构造应进行以下项目的检查：

1 顶部密封材料的材质、规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；

2 顶部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 是否预留用于清洗作业的支承部位，蜘蛛人清洗用绳子的挤压作用，破坏铝板；

4 排水/阻水构造是否合理，坡度设计；

5 与图纸和符合性。

7.8.2  底部密封构造应进行以下项目的检查：

1底部密封材料的材质，规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；

2 底部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 底部与地面连接部位的防水处理；

4 与图纸完全符合。

7.8.3  侧边密封构造应进行以下项目的检查：

1侧边密封材料的材质、规格尺寸，固定连接质量（固定的方式和着力点的合理性）；

2 侧边密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 侧边连接质量，水密性保障措施；

4 与图纸完全符合。

- 8 结构安全性检验

- 8.1 一般规定

8.1.1  既有玻璃幕墙系统的节点构造无法检查或检查人员凭借经验难以得出安全性评估结论时，可根据现场情况，选取幕墙整体或安全评估对象，进行结构安全性检验。

8.1.2  既有玻璃幕墙系统结构安全性检验应包括以下内容：

1 埋件抗拉拔性能；

2 防火性能；

3 防雷性能；

4 抗风压性能；

5 耐撞击性能；

6 可开启部分防脱落性能；

7 面板防爆裂性能；

8 面板牢固度性能。

- 8.2 埋件抗拉拔性能

8.2.1  既有玻璃幕墙系统采用预埋件时，抗拉拔性能应按JGJ/T 139-2001第5.2.2条进行检验。

8.2.2  既有玻璃幕墙系统采用后置埋件时，抗拉拔性能应按JGJ 145-2013《混凝土后锚固技术规程》附录B进行检验。

- 8.3 防火性能

8.3.1  既有玻璃幕墙系统的防火性能，工程现场应检验防火构造的防烟雾性能。

8.3.2  防烟雾性能应按附录A进行检验。

- 8.4 防雷性能

8.4.1  既有玻璃幕墙系统的防雷性能，工程现场应结合防雷构造的检查进行。

8.4.2  防雷性能应按附录B进行检验。

- 8.5 抗风压性能

8.5.1  既有玻璃幕墙系统的抗风压性能，工程现场检测前，应对检测可能造成的安全性影响进行评估。

8.5.2  抗风压性能检测样品的选取部位，应以满足框架、面板及连接构造的安全性评估要求为原则。

8.5.3  抗风压性能应按JGJ/T 324-2014《建筑幕墙工程检测方法标准》第4.3节进行检验。

- 8.6 耐撞击性能

8.6.1  既有玻璃幕墙系统的耐撞击性能，工程现场检测前，应对检测可能造成的安全性影响进行评估。

8.6.2  耐撞击性能检测样品的选取部位和撞击方向，应以满足框架、面板及连接构造的安全性评估要求为原则。

8.6.3  耐撞击性能应按GB/T 38264-2019《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》中耐软重物撞击进行检验。

- 8.7 可开启部分防脱落性能

8.7.1  既有玻璃幕墙系统的可开启部分防脱落性能，工程现场应检验设计为挂钩式的构造。

8.7.2  开启部位防脱落性能应按附录C进行检验。

- 8.8 玻璃面板防爆裂性能

8.8.1  既有玻璃幕墙系统的玻璃面板防爆裂性能，工程现场应检验钢化玻璃面板杂质缺陷。

8.8.2  玻璃面板防爆裂性能应按GB/T 30020-2013《玻璃缺陷检测方法 光弹扫描法》规定的原理进行检验。

- 8.9 面板牢固度性能

8.9.1  既有玻璃幕墙系统的面板牢固度性能，仅针对易于脱落的全隐框玻璃幕墙及石材幕墙。

8.9.2  面板牢固度性能，工程现场应结合面板装配质量检查，采取无损技术检验面板安装质量。

8.9.3  面板牢固度性能应按GB/T XXXX-XXXX《玻璃幕墙面板牢固度检测方法》进行检验。

- 9 安全性评估

- 9.1 一般规定

9.1.1  既有玻璃幕墙系统安全性评估，应按构造不同划分为不同的安全评估系统，并对其中抽取的安全评估单元，评价其安全评估对象的安全等级。

9.1.2  每个安全评估对象的安全性评级，应按设计资料、材料质量、构造安装、结构安全性等四个项目，分别评定等级，并取其中最低一级作为该安全评估对象的安全性等级。

9.1.3  每个安全评估单元的安全性评级，应按主体连接构造、框架连接构造、面板装配、可开启部分构造、封边构造等五个安全评估对象，分别评定等级，并取其中最低一级作为该安全评估单元的安全性等级。

9.1.4  每个安全评估系统的安全性评级，应在安全评估单元的评估结果中，取其中最低一级作为该安全评估系统的安全性等级。

- 9.2 设计安全性

9.2.1 安全评估对象的设计安全性评估，应分别对设计图纸、结构计算书、质量保证资料及合理性分析进行评价。

9.2.2 当评价设计图纸时，应按表9.2.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.2.1 安全评估对象设计图纸评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 设计图纸 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 立面图、平面图、大样图 | 完整、有效 |
| 2 |  | 节点图 | 完整、有效 |
| 3 |  | 埋件图 | 完整、有效 |
| 4 |  | 装饰类构造节点图 | 完整、有效 |
| 5 | 一般项目 | 设计说明 | 完整、有效 |
| 6 |  | 材料明细表 | 完整、有效 |

9.2.3 当评价结构计算书时，应按表9.2.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.2.2 安全评估对象结构计算书评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 结构计算书 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 计算范围 | 完整 |
| 2 |  | 计算项目 | 齐全 |
| 3 |  | 计算过程 | 准确 |

9.2.4 当评价质量保证资料时，应按表9.2.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.2.3 安全评估对象质量保证资料评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 质量保证资料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 性能检测报告 | 完整、有效 |
| 2 |  | 进场复验报告 | 完整、有效 |
| 3 | 一般项目 | 隐蔽工程验收及工程质量检验记录 | 完整、有效 |

9.2.5 当评价设计合理性分析时，应按表9.2.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.2.4 安全评估对象设计合理性评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 设计合理性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 构造节点 | 必要、正确 |
| 2 |  | 新技术、新材料、新工艺 | 必要、正确 |
| 3 |  | 特殊部位 | 必要、正确 |
| 4 |  | 计算方法 | 必要、正确 |
| 5 |  | 建筑环境变化 | 必要、正确 |

9.2.6 设计安全性的安全等级，应按表9.2.5的规定采用。

表9.2.5 设计安全性安全等级表

| 检查项目 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格 | 关键项目有不合格项，一般项目超过2项不合格 | —— | —— |

- 9.3 材料安全性

9.3.1  安全评估对象的材料安全性评估，应分别对支承框架材料、面板材料、粘结与密封材料、五金件材料、填充材料、连接材料进行评价。

9.3.2  当评价支承框架材料时，应按表9.3.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.1 安全评估对象支承框架材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 支承框架材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 铝合金型材 | 牌号、规格型号、壁厚 |
| 2 |  | 钢型材 | 牌号、规格型号、壁厚 |
| 3 |  | 钢拉索 | 牌号、规格型号 |
| 4 |  | 钢拉杆 | 牌号、规格型号 |
| 5 |  | 玻璃肋 | 外观质量、种类、规格型号、厚度 |
| 6 | 一般项目 | 铝合金型材 | 外观质量、表面处理 |
| 7 |  | 钢型材 | 外观质量、表面处理 |
| 8 |  | 钢拉索 | 外观质量、表面处理 |
| 9 |  | 钢拉杆 | 外观质量、表面处理 |
| 10 |  | 玻璃肋 | —— |

9.3.3  当评价面板材料时，应按表9.3.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.2 安全评估对象面板材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 面板材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 玻璃面板 | 完整性、种类、规格型号、厚度 |
| 2 |  | 石材面板 | 完整性、规格型号、厚度 |
| 3 |  | 金属板面板 | 规格型号、厚度 |
| 4 |  | 人造板面板 | 规格型号、厚度 |
| 5 |  | 复合材料面板 | 规格型号、厚度 |
| 6 | 一般项目 | 玻璃面板 | 外观质量、镀膜质量 |
| 7 |  | 石材面板 | 外观质量、种类 |
| 8 |  | 金属板面板 | 外观质量、表面处理、种类 |
| 9 |  | 人造板面板 | 外观质量、种类 |
| 10 |  | 复合材料面板 | 外观质量、种类 |

9.3.4  当评价粘结及密封材料时，应按表9.3.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.3 安全评估对象粘结及密封材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 粘结及密封材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 结构胶 | 外观质量、种类、规格尺寸、 |
| 2 |  | 耐候密封胶 | 种类 |
| 3 |  | 防火密封胶 | 外观质量、种类、规格尺寸 |
| 4 |  | 石材干挂胶 | 种类、规格型号 |
| 5 |  | 密封胶条 | 种类 |
| 6 |  | 其他密封及衬垫材料 | 种类 |
| 7 | 一般项目 | 结构胶 | —— |
| 8 |  | 耐候密封胶 | 外观质量、规格尺寸 |
| 9 |  | 防火密封胶 | —— |
| 10 |  | 石材干挂胶 | 外观质量 |
| 11 |  | 密封胶条 | 外观质量、规格尺寸 |
| 12 |  | 其他密封及衬垫材料 | 外观质量、规格尺寸 |

9.3.5  当评价五金件材料时，应按表9.3.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.4 安全评估对象五金件材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 五金件材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 开启部位启闭五金件 | 材质、规格型号 |
| 2 |  | 点式幕墙五金件 | 材质、规格型号 |
| 3 |  | 石材幕墙五金件 | 材质、规格型号 |
| 4 | 一般项目 | 开启部位启闭五金件 | 外观质量、表面处理 |
| 5 |  | 点式幕墙五金件 | 外观质量、表面处理 |
| 6 |  | 石材幕墙五金件 | 外观质量、表面处理 |

9.3.6  当评价填充材料时，应按表9.3.5的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.5 安全评估对象填充材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 填充材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 保温岩棉 | 种类、规格型号 |
| 2 |  | 防火岩棉 | 种类、规格型号 |
| 3 | 一般项目 | 保温岩棉 | 外观质量 |
| 4 |  | 防火岩棉 | 外观质量 |

9.3.7  当评价连接材料时，应按表9.3.6的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.6 安全评估对象连接材料质量评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 其他材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 连接件、转接件 | 材质、规格型号、壁厚、表面处理 |
| 2 |  | 紧固件 | 材质、规格型号 |
| 3 |  | 锚固件 | 材质、规格型号、表面处理 |
| 4 | 一般项目 | 连接件、转接件 | 外观质量 |
| 5 |  | 紧固件 | 外观质量、表面处理 |
| 6 |  | 锚固件 | 外观质量 |

9.3.8 材料安全性的安全等级，应按表9.3.7的规定采用。

表9.3.7 材料安全性安全等级表

| 检查项目 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格 | 关键项目无不合格，一般项目多项或全部不合格 | 关键项目有1项不合格，一般项目多项或全部不合格 | 关键项目有2项以上不合格，一般项目多项或全部不合格 |

- 9.4 构造安全性

9.4.1  安全评估对象的构造安装安全性评估，应分别对主体支承构造、防雷构造、防火构造、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分装配构造、封边密封构造进行评价。

9.4.2  当评价主体支承构造时，应按表9.4.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.1 安全评估对象主体支承构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 主体支承构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 连接构造 | 牢固、可靠、防滑处理、表面处理、连接点位置数量正确、焊接质量好 |
| 2 |  | 锚固构造 | 牢固、可靠、锚固点位置数量正确、表面处理、焊接质量好 |
| 3 | 一般项目 | 连接构造 | 外观质量 |
| 4 |  | 锚固构造 | 外观质量 |

9.4.3  当评价防火构造时，应按表9.4.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.2 安全评估对象防火构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 防火构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 层间防火构造 | 防火构造高度、防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、 |
| 2 |  | 层间防火封堵构造 | 防火胶规格尺寸、打胶质量、封堵防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、防火封堵构造有效性 |
| 3 |  | 隔墙防火封堵构造 | 防火胶规格尺寸、打胶质量、封堵防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、 |
| 4 | 一般项目 | 层间防火构造 | 外观质量 |
| 5 |  | 层间防火封堵构造 | 外观质量 |
| 6 |  | 隔墙防火封堵构造 | 外观质量 |

9.4.4  当评价防雷构造时，应按表9.4.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.3 安全评估对象防雷构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 防雷构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 防雷装置 | 规格、材质、连接状态 |
| 2 |  | 防雷装置的连接 | 可靠、牢固 |
| 3 | 一般项目 | 防雷装置 | 外观质量 |
| 4 |  | 防雷装置的连接 | 外观质量 |

9.4.5  当评价框架连接构造时，应按表9.4.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.4 安全评估对象框架连接构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 框架连接构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 铝合金框架连接构造 | 连接方式、紧固点位置及数量、防脱防腐、立柱伸缩缝、受力合理性分析 |
| 2 |  | 钢型材框架连接构造 | 连接方式、紧固点位置及数量、防脱防腐、立柱伸缩缝、受力合理性分析 |
| 3 |  | 拉索（杆）框架构造 | 连接方式、预应力剩余值、驳接爪及驳接头的连接质量 |
| 4 |  | 吊挂式全玻幕墙构造 | 玻璃肋夹具安装质量 |
| 5 |  | 装饰类框架构造 | 支承框架连接加固质量 |
| 6 | 一般项目 | 铝合金框架连接构造 | 外观质量 |
| 7 |  | 钢型材框架连接构造 | 外观质量 |
| 8 |  | 拉索（杆）框架构造 | 外观质量 |
| 9 |  | 吊挂式全玻幕墙构造 | 外观质量 |
| 10 |  | 装饰类框架构造 | 外观质量 |

9.4.6  当评价面板装配构造时，应按表9.4.5的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.5 安全评估对象面板装配构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 面板材料 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键 项目 | 玻璃面板装配固定及密封 | 明框幕墙安装固定构造，压块数量、间距及位置关系，安装固定质量； 隐框幕墙玻璃面板与附框固定构造，注胶质量等；玻璃面板下部支承构造、安装固定质量等，托条的规格尺寸，数量，间距等； 点式幕墙玻璃面板支承部位的垫片材质，厚度规格，是否起作用；点支承玻璃幕墙的面板支承连接装配构造，驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象。开孔位置与开孔质量；驳接件外观及连接质量； 吊挂式全玻幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的装配连接构造：玻璃与吊夹具连接；吊挂式玻璃底端与垫块的间隙；吊挂式玻璃的水平传力结构。 |
| 2 |  | 石材面板装配固定 | 安装固定构造形式、背栓式，背栓的规格尺寸，数量，分布，深度；短槽式，挂件形式（T型，SE型等），数量，位置分布，槽的位置深度宽度；通槽式，挂件形式，规格，位置深度宽度等；挂件与石材之间的固定石材胶，种类，硬度，状态；挂件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等； |
| 3 |  | 金属板面板装配固定 | 金属面板的固定方式，背部加肋与否，受力分析合理；金属幕墙面板安装固定构造形式；折边式，折边质量，紧固件数量，位置，规格；直立锁边式，锁边高度等；转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等； |
| 4 |  | 人造板面板装配固定 | 人造板面板的固定方式（短槽、通槽、背栓、预置螺母、穿透与否），受力分析合理；人造板幕墙面板安装固定构造形式；挂件的规格尺寸，厚度，位置，数量等；转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等； |
| 5 |  | 装饰类构造面板装配固定 | 装饰类构造的面板连接构造的质量；受力分析 |
| 6 | 一般 项目 | 玻璃面板装配固定及密封 | 明框幕墙扣条安装质量，安装是否平直 ，扣条咬合是否到位； 隐框幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等； 点式幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等； 吊挂幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等；下端支承全玻幕墙玻璃与四周槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与四周槽口的装配密封构造： |
| 7 |  | 石材面板装配固定 | 密封构造的密封质量； |
| 8 |  | 金属板面板装配固定 | 密封构造的密封质量； |
| 9 |  | 人造板面板装配固定 | —— |
| 10 |  | 装饰类构造面板装配固定 | —— |

9.4.7  当评价可开启部分装配构造时，应按表9.4.6的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.6 安全评估对象可开启部分装配构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 可开启部分装配构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 启闭五金件装配 | 启闭五金件的安装、紧固固定质量等；启闭五金件的安装连接构造等。 |
| 2 |  | 密封材料装配 |  |
| 3 |  | 启闭五金件配合 | 承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；（开启状态受力）；锁闭五金件的锁点布置与可开启部分规格尺寸是否协调；（锁闭状态下，锁点的分布及其受力是否合理）；启闭五金件与型材配合间隙是否合理，合适？；执手的弹性点状态，各旋转特征点位置等；撑挡的调节能力，调节状态，安装对称性，关闭开启是否同步；滑撑旋转的调节能力，状态，安装对称性，关闭开启是否同步；传动锁闭器的锁点锁柱对应关系（垂直面板方向是否对应、关闭锁闭状态下是否搭接上了？），也就是锁点的有效性；可开启部分开关是否平滑、顺畅，启闭力、启闭力矩大小是否合格；挂钩式可开启部分的防脱措施。 |
| 4 | 一般项目 | 启闭五金件装配 | 外观质量 |
| 5 |  | 密封材料装配 | 密封胶条的安装、固定质量等；密封胶条的安装固定构造；密封胶条是否四周交圈、是否平整，是否有扭曲变形、断裂；密封条高度是否与型材间隙相对应，使胶条有一定变形，从而保障密封可靠；（关闭状态下，每道密封胶条是否发挥作用，胶条的压缩程度怎么检查？） |
| 6 |  | 启闭五金件配合 | —— |

9.4.8  当评价周边密封构造时，应按表9.4.7的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.4.7 安全评估对象周边密封构造评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 周边密封构造 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 顶部密封构造 | 是否预留用于清洗作业的支承部位？（蜘蛛人清洗用绳子的挤压作用，破坏铝板） |
| 2 |  | 底部密封构造 | —— |
| 3 |  | 侧边密封构造 | —— |
| 4 | 一般项目 | 顶部密封构造 | 外观质量、顶部密封材料的材质、规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；顶部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等； |
| 5 |  | 底部密封构造 | 底部密封材料的材质，规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；底部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；底部与地面连接部位的防水处理； |
| 6 |  | 侧边密封构造 | 侧边密封材料的材质、规格尺寸，固定连接质量（固定的方式和着力点的合理性）；与图纸完全符合；侧边密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；侧边连接质量，水密性保障措施； |

9.4.9 构造安全性的安全等级，应按表9.4.8的规定采用。

表9.4.8 构造安全性安全等级表

| 检查项目 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造 | 关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格 | 关键项目无不合格，一般项目多项或全部不合格 | 关键项目有1项不合格，一般项目多项或全部不合格 | 关键项目有2项以上不合格，一般项目多项或全部不合格 |

- 9.5 结构性能安全性

9.5.1  安全评估对象的结构性能安全性评估，包括埋件抗拉拔性能、防火性能、防雷性能、抗风压性能、耐撞击性能、可开启部分防脱落性能、面板防爆裂性能、面板牢固度性能等。

9.5.2  当评价结构性能时，应按表9.5.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.5.1 安全评估对象结构性能安全性评价标准表

| 序号 | 项目分类 | 结构性能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键项目 | 埋件抗拉拔性能 | 满足要求 |
| 2 |  | 防火性能 | 满足要求 |
| 3 |  | 防雷性能 | 满足要求 |
| 4 |  | 抗风压性能 | 满足要求 |
| 5 |  | 耐撞击性能 | 满足要求 |
| 6 |  | 可开启部分防脱落性能 | 满足要求 |
| 7 |  | 面板防爆裂性能 | 满足要求 |
| 8 |  | 面板牢固度性能 | 满足要求 |

9.5.3 结构性能安全性的安全等级，应按表9.4.8的规定采用。

表9.4.8 结构性能安全性安全等级表

| 检查项目 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构性能 | 关键项目无不合格 | —— | 关键项目有1项不合格 | 关键项目有2项以上不合格 |

- 9.6 评估单元安全性

9.6.1  安全评估单元安全性等级评定时，应根据表9.6.1进行。

表9.6.1安全评估单元安全等级表

| 检查项目 | Au | Bu | Cu | Du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估对象 | 不含 cu级和 du级，可含不多于2个的bu级 | 不含 cu级和 du级，可含多项 bu级 | 可含不多于1个的du级 | 含多于1个的du级 |

- 9.7 评估系统安全性

9.7.1  安全评估系统安全性等级评定时，应根据表9.7.1进行。

表9.7.1 安全评估系统安全等级表

| 检查项目 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估单元 | 只含Au | 最低级别含Bu | 最低级别含Cu | 最低级别含Du |

- 10 评估报告

- 10.1 一般规定

10.1.1  当既有玻璃幕墙系统安全评估等级为C级时，评估报告中应对限制使用条件进行分析说明。

10.1.2  当既有玻璃幕墙系统安全评估等级为D级时，评估报告中应对及时处理措施的应用进行说明。

- 10.2 评估报告

10.2.1  既有玻璃幕墙系统安全评估报告应包括下列内容：

1 建筑物和玻璃幕墙概况；

2 鉴定的目的、依据；

3 鉴定范围、样品描述、鉴定项目及内容；

4 鉴定结果及结论；

6 分析与建议。

10.2.2  评估报告中，应对cu级、du级构件及cu级和du级检查项目的数量、所处位置及其处理建议，逐一作出详细说明。

- 附录A 防火性能试验方法

- A.1 一般规定

A.1.1  防火性能试验应在防火封堵构造系统完整的情况下进行。

A.1.2  对于影响试验结果的窗帘箱等装饰构件应在拆除后再进行试验。

- A.2 试验方法

A.2.1  试验装置示意图见图A.2.1。

图A.2.1  试验装置示意图

1——密封板；2——鼓风机；3——烟雾发生器

A.2.2  密封板与围护结构组成静压箱，各连接处应密封良好。

A.2.3  密封板采用组合方式拼接时，应有足够的刚度，与围护结构的连接应有足够强度。

A.2.4  试验仪器应满足以下要求：

1）试验用鼓风机：风压值≥180Pa,排风量值≥500m3/h；

2) 烟雾发生器或消防烟幕弹。

A.2.5  试验方法：

1）随机选一楼层，在玻璃幕墙室内侧安装上密封板和防烟雾性能检测，接通电源。

2）开启烟雾发生装置，通过风机将烟雾吸进静压箱内。

3）调节风机使箱体内压力≥50Pa，目测相邻隔墙及楼层的防火封堵部位有无烟雾漏出。

- A.3 结果评价

A.3.1  防烟雾性能测试结果应符合：

1）玻璃幕墙与周边防火分隔构件间的间隙不应有烟雾漏出；

2）玻璃幕墙与楼板或隔墙外沿间的缝隙不应有烟雾漏出；

3）玻璃幕墙与实体墙面洞口边缘间的缝隙不应有烟雾漏出。

A.3.2  同时符合以上情况，则判定该既有幕墙系统的防火性能合格，否则为不合格。

- 附录B 防雷性能试验方法

- B.1 一般规定

B.1.1  既有玻璃幕墙系统的防雷性能，通过测试幕墙金属框架的工频接地电阻值判定。

B.1.2  检测点宜首先选择建筑物的凸角部位，根据凸角部位间距确定中间检测点的位置，使两检测点之间的距离不大于各类防雷建（构）筑物的引下线布设间距，具体按表B.1.2确定。

表B.1.2 建（构）筑物防雷检测点位置确定表

| 建筑物防雷类别 | 检测部位 | 两检测点间距 | 检测点确定办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 金属框架与引下线连接处。 | ≦12m | 首先确定建筑凸角部位，再确定中间检测点。 |
| 二类 |  | ≦18m |  |
| 三类 |  | ≦25m |  |

- B.2 试验方法

B.2.1 防雷性能应采用接地电阻仪或兆欧表进行检测，仪表精度≤0.2Ω。

B.2.2 工频接地电阻值宜采用三极法测量和接地电阻表法测量，具体检测按《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431附录D进行。

B.2.3 检测时仪表探针接触金属框架表面的非导电涂层应予以去除。

- B.3 结果判定

B.3.1试验结果要求：

各个检测点的工频接地电阻值均应≤1Ω。

- 附录C 可开启部分防脱落性能试验方法

- C.1 一般要求

C.1.1  本方法主要模拟外开窗在承重五金连接失效的情况下，窗扇的防坠落能力。

- C.2 试验过程

C.2.1开启扇应按其使用状态进行安装固定；打开和关闭开启扇各5次。

C.2.2将框扇之间的承重五金及限位装置拆除。

C.2.3将开启扇提升至最高位置，松开开启扇，使其在自然状态下坠落；重复该步骤3次；记录试验过程中发生的损坏（如玻璃破裂、防坠装置损坏、窗扇掉落等现象）。

C.2.4将开启扇玻璃取掉，换装配重。配重应为原玻璃重量的2倍。重复C.2.3步骤。

- C.3 结果判定

C.3.1试验结果要求：

防坠装置不应损坏，防坠装置与窗扇、窗框之间的连接不应发生松动或脱落，窗扇玻璃不应发生碎落；

C.3.2若开启扇下方有玻璃，则窗扇坠落后不应将下方玻璃击碎。

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑幕墙》GB/T 21086

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

- 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

- 《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324

- 《混凝土后锚固技术规程》JGJ 145

- 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431

- 《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264

- 《玻璃缺陷检测方法 光弹扫描法》GB/T 30020

- 《玻璃幕墙面板牢固度检测方法》GB/T XXXX

中国工程建设协会标准

既有玻璃幕墙安全性风险评估技术标准

CECS  -201×

- 条文说明