T/CECS xxx-202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑孔洞自动防火封堵装置应用技术规程

Technical Specification for Automatic Fire-proof Sealing of Building Holes

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑孔洞自动防火封堵装置应用技术规程

Technical Specification for Automatic Fire-proof Sealing of Building Holes

T/CECS XXX -202X

主编单位：应急管理部四川消防研究所

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

中国计划出版社

202X　北　　京

前　　言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2019]12号关于印发《2019年工程建设协会标准制订、修订计划》的通知的要求，制定本标准。

本标准是在总结我国现有自动防火封堵装置技术和实践经验的基础上，广泛征求有关设计、使用、生产、研究等有关单位和技术专家的意见，并参考了国外的相关标准编制而成的。

本规程分为8章及1个附录，主要内容包括：总则、术语、防火封堵材料、自动防火封堵的设计、安装与调试、验收、维护要求、报废要求等。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会归口管理，由应急管理部四川消防研究所负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：四川省成都市金牛区金科南路69号，邮政编码：610036），以供修订时参考。

主编单位：应急管理部四川消防研究所

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　防火封堵材料	3

4　自动防火封堵的设计	4

4.1　一般规定	4

4.2  设计 	4

5　安装与调试	7

5.1　施工准备	7

5.2　安装	7

5.3　调试	9

6　验    收	10

6.1　一般规定	10

6.2　验收	10

7　维护保养	12

8　报废要求	13

附录A　自动防火封堵装置验收记录	14

本规程用词说明	15

引用标准名录	16

条文说明	17

Contents

1　General provisions

2　Terms

3　Materials

4　Design

4.1　General requirements

4.2　Design

5 Installation and commissioning

5.1　Preparations for construction

5.2　Installation

5.3  debugging

6　check before acceptance

6.1　General requirements

6.2　check before acceptance

7　Maintenance

8  Scrap

Appendix A　Acceptance of automatic fire blocking device

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition：Explanation of provisions

# 1　总　　则

1.0.1  为了科学合理的使用自动防火封堵装置，减少火灾危害，保护人民生命和财产安全，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑孔洞常开状态下的自动防火封堵。

1.0.3  自动防火封堵装置的设计、施工、验收和维护管理，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2　术　　语

2.0.1　自动防火封堵装置  automatic fire blocking device

火灾发生时能够按预定设计程序或轨道通过防火封堵组件组合动作将建筑孔洞内外严密封堵，达到一定耐火极限，并能循环使用的封堵装置。分为单开式、双开式、横移式和翻板式。

2.0.2　封堵动作时间  plugging time

自动防火封堵装置启动至建筑孔洞封堵完成所用时间。

# 3　防火封堵材料

3.0.1　自动防火封堵装置由钢材和防火封堵组件等组成。

3.0.2　防火封堵组件应符合《建筑防火封堵应用技术标准》GB51410的要求。

3.0.3　防火封堵材料应符合《防火封堵材料》GB23864要求，耐火极限应符合其相应部位的耐火极限要求。

3.0.4　自动防火封堵装置的钢质结构除不锈钢外，应作防腐处理。

3.0.5  耐火极限大于3小时或具有特种需求的自动防火封堵装置其钢质选材应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的有关规定。

4　自动防火封堵的设计

## 4.1　一般规定

4.1.1　自动防火封堵装置应根据建筑物的防火要求、立面设计、使用环境及功能要求，确定封堵形式、构造和材料。

4.1.2　自动防火封堵装置应经国家法定检验机构检验合格，符合国家准入制度，方可采用。

4.1.3　自动防火封堵装置应与主体建筑连接牢固。

4.2  设计

4.2.1  自动防火封堵装置的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限。

4.2.2  自动防火封堵装置严禁采用液压系统。

4.2.3  自动防火封堵装置所设置部位在防火墙、防火隔墙时应满足下列规定：

1  火灾时自动防火封堵装置应能自动关闭。

2  建筑孔洞内设置轨道物流传输系统的轨道、传送带、滚轮式、吊式传输机构等时，应将传输机构内外及两侧在满足工作要求情况下采用≧50mm厚度防火材料或防火堵料进行全方位封堵，缝隙应用防火堵料或防火密封胶填充封堵。

3  建筑孔洞周边应设有垫层，所设垫层厚度应≧10mm，宽度≧50mm。

4  自动防火封堵装置的防火封堵组件应大于建筑孔洞周边50mm，且具有把建筑孔洞周边压紧功能。

5  建筑孔洞受建筑空间限制可采用对开门式自动防火封堵装置，但对开门

缝隙应采用防火材料填实，达到关闭后严密封堵的要求。

4.2.4   外墙建筑孔洞自动防火封堵应符合《建筑设计防火规范》GB50016中5.2.2条的防火间距要求，但当在防火间距内无人员停留，封闭区内无设备、无可燃物体时可不封堵。

4.2.5   建筑中的竖井、楼梯间、垃圾竖井出口的建筑孔洞结构复杂无法封闭时，可采用多组防火封堵组件组合与自动防火封堵装置进行防火封堵。

4.2.6   流水作业无法进行防火分隔部位设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  流水作业无法分隔的孔洞在确认火灾后自动防火封堵装置应能自动关闭进行封堵，其耐火性能不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。

2  自动防火封堵装置与流水作业的轨道、传送带、滚轮式传输机构、吊式传输机构等应契合包裹严密并无缝隙封堵。

4.2.7  输粮管道、通风管道、通气管道、粉尘、液体管道所设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  防火封堵组件周边应使用防火材料契合与管壁内外，严密无缝隙封堵。

2  耐火性能不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。

3  应符合所设置部位墙体的防爆要求。

4.2.8  管廊、管线、管道位移孔洞所设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  应具有位移自动跟进和自动回位装置。

2  自动跟进和自动回位装置不应随环境因素变化失效。

4.2.9  甲类和乙类厂房穿越防火隔墙的流水作业所设置的自动防火封堵装置应采用防爆型自动防火封堵装置。

4.2.10  供电要求

自动防火封堵装置应采用消防电源，自备电源应符合《建筑设计防火规范》GB50016中10.1.4的要求。

4.2.11 自动防火封堵装置的控制系统应符合下列有关规定：

- 1  联动控制方式：应由自动防火封堵装置所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为自动防火封堵装置封堵的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或自动防火封堵装置控制系统联动控制自动防火封堵装置封堵。

- 2  手动控制方式：应由自动防火封堵装置设置的手动控制按钮控制自动防火封堵装置的封堵和收回（与卷帘门配合使用时可与卷帘门共用控制按钮）；并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制自动防火封堵装置的封堵。

- 3  自动防火封堵装置的封堵和收回由自动防火封堵装置控制系统控制。

- 4  无火灾自动报警系统的应在自动防火封堵装置内安装独立报警控制系统。

- 5  有可燃气体、液体、蒸汽、粉尘建筑内应设置报警装置，控制系统应采用防爆型电器设备。

- 6  自动防火封堵装置封堵动作时间应≦60s。

- 7  自动防火封堵装置控制箱应设置正常工作灯、运行工作灯、封堵状态显示灯、故障报警灯，同时故障鸣笛，与消防控制室联动的自动防火封堵装置开启后，状态信号应反馈到消防控制室。

5　安　　装

5.1　施工准备

5.1.1   建筑在安装自动防火封堵装置时，首先要将建筑孔洞周边清理平整，根据建筑孔洞结构采用防火封堵材料对建筑孔洞周边及缝隙进行封堵，让建筑孔洞周边垫层与防火封堵组件压紧严密。

5.1.2  新建建筑依据建筑结构情况可在建筑孔洞周边安装位置设置预埋件，与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求预埋。

5.1.3  改建、扩建建筑依据建筑结构采用直径不小于12mm，长度不小于100mm膨胀螺栓把固定件安装在梁、柱或实墙上，安装位置无梁、柱、实墙的可采用钢件结构延伸焊接在梁、柱或实墙上事先固定好的锚栓上。

5.1.4  自动防火封堵装置安装前，应由施工单位对设备、材料进行现场检查，检查不合格者不得使用。

## 5.2　安装

5.2.1　自动防火封堵装置的安装，应符合《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410的有关规定。

5.2.2　自动防火封堵装置施工过程中应做好半成品、成品的保护，不得污染和损坏。

5.2.3　框架的制作与安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB 50205的有关规定。框架应安装在主体结构上，框架与预埋件之间应通过钢质连接件相连，预埋件应通过螺栓与主体结构相连，预埋件的间距应视封堵装置大小宜为300 mm～500mm。

5.2.4　自动防火封堵装置的安装应符合下列规定：

1  安装应牢固，可靠。

2  框架不宜在现场焊接钻孔。

3  应在框架校正完毕和放置防火密封材料后进行安装。

4  应按设计文件的规定做好建筑孔洞周边垫层后选用防火封堵材料对缝隙进行封堵。

5  防火封堵组件应与建筑孔洞周边垫层接触压实。

5.2.5　防火密封胶打胶作业时的环境温度应符合密封胶产品标准要求，打胶前，打胶面应清洁、干燥。

5.2.6  自动防火封堵装置安装的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

1 自动防火封堵装置安装的允许偏差和检验方法应符合表5.2.6-1中的规定。

表5.2.6-1   自动防火封堵装置安装工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平行封堵 | ±5 | 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 2 | 垂直封堵 | ±5 |  |
| 3 | 翻板封堵 | 轴向±7 平行±7 | 用500mm直角检测尺检查 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 4 | 侧面封堵 | ±5 | 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 5 | 正面封堵 | ±5 |  |
| 6 | 旋转封堵 | ±4 | 用200mm直角尺检查或500mm直角尺检查 |
| 7 | 卷帘封堵 | ±3 |  |

- 2 防火封堵组件形状与封堵孔洞一致性偏差和检验方法应符合表5.2.6-2中的规定。

表5.2.6-2   防火封堵组件形状与封堵孔洞一致性偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平行封堵 | ±3 | 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 2 | 垂直封堵 | ±3 |  |
| 3 | 翻板封堵 | 轴向±4 平行±4 | 用500mm直角检测尺检查 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 4 | 侧面封堵 | ±3 | 用2m直尺检查，超过2m采用卷尺检查 |
| 5 | 正面封堵 | ±3 |  |
| 6 | 旋转封堵 | ±3 | 用200mm直角尺检查或500mm直角尺检查 |
| 7 | 卷帘封堵 | ±3 |  |

## 5.3　调试

5.3.1 自动防火封堵装置的调试应满足下列规定：

1  防火封堵组件形状与封堵孔洞入位一致，并均匀大于孔洞周边50mm，周边接触严密无缝隙。

2  封堵动作时间应≦60S。

3  工作灯、运行灯、封堵状态显示灯、故障报警显示状态是否正常。

4  与同一防火分区火灾自动报警系统同步报警状态正常，无火灾自动报警系统的独立报警状态正常。

5  启动自动防火封堵装置手动、自动功能正常。

6  自动防火封堵装置封堵、收回运行平稳、顺畅、无卡堵现象，不应出现裂纹、断裂、永久变形，各连接处不应出现松动与损坏。

# 6　验收

## 6.1　一般规定

6.1.1　自动防火封堵装置工程验收时应检查下列文件和记录：

1　工程安装图、安装说明及其他设计文件；

2　进场记录、隐蔽工程记录、施工记录；记录应按《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410附录A、附录B的要求填写。

3　材料产品合格证书及检验报告。

4  自动防火封堵装置合格证书及检验报告。

6.1.2　防火封堵组件准确进入建筑孔洞，建筑孔洞周边垫层压紧严密无缝隙。

6.1.3  轨道物流传输系统建筑孔洞内轨道的防火封堵组件入位正确，无偏离。

6.1.4  建筑洞口对开门式自动防火封堵装置的对开门缝隙处压紧严密封堵。

6.1.5  启动封堵与收回工作正常顺畅、无卡阻。

## 6.2　验收

6.2.1  自动防火封堵装置安装竣工后，应进行验收，验收不合格者不得投入使用。

6.2.2  自动防火封堵装置安装和产品技术要求应符合本规程的设计要求。

6.2.3  自动防火封堵装置外观质量的验收方法及要求应符合下列规定：

1  箱体外观应平整、光洁、美观，无明显凹痕或机械损伤，外露的销轴、螺栓等连接件应连接牢固。

2  结构应牢固，不应有虚焊、断裂和松动；焊缝表面应光滑平整，不应有气孔、夹渣和漏焊；框架表面应平整，不应有毛刺等缺陷。

3  表面处理，涂漆部分应均匀、光滑、无明显皱皮、气泡、不应有明显的堆漆、漏漆、剥落等缺陷。

4  防火封堵组件形状与封堵孔洞一致，偏差应符合相关规定，并大于孔洞

周边50mm,周边接触严密无缝隙。

5  自动防火封堵装置箱体应由0.5mm～1.0mm厚Q235钢板或304不锈钢板焊接而成，外观尺寸应与图纸一致。

6  箱体正面设置铭牌。

6.2.4　建筑孔洞周边垫层的厚度应≧10mm，宽度≧50mm，缝隙应用防火堵料或防火密封胶填充封堵。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、目测及尺量。

6.2.5  自动防火封堵装置所用材料的品种、规格、性能、安装方法应满足本规程规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测；核查所有产品合格证书、进场验收记录和检验报告。

6.2.6  自动防火封堵装置的供电应正常，指示灯工作正常。

6.2.7  自动防火封堵装置的控制系统应符合下列规定：

- 1  联动控制方式：启动所在防火分区内的两只独立的火灾探测器，消防控制中心接到联动触发信号后，由火灾报警控制器或消防联动控制器关闭自动防火封堵装置。并应由消防联动控制器或自动防火封堵装置控制系统联动控制自动防火封堵装置封堵；消防控制室设备应显示自动防火封堵装置启闭状态。

- 2  手动控制方式：启动自动防火封堵装置设置的手动控制按钮，控制自动防火封堵装置的封堵和收回；并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制自动防火封堵装置的封堵；与消防控制室联动的自动防火封堵装置开启后，状态信号应反馈到消防控制室。

- 3  自动防火封堵装置封堵动作时间不应超过60s。

- 检查数量：全数检查

- 检验方法：观察及秒表测量。

- 6.2.8  自动防火封堵装置的验收均应合格。

# 维护保养

- 7.1 一般规定

7.1.1  自动防火封堵装置交付使用后，应依据自动防火封堵装置使用说明书的相关要求制定维护保养计划和相关规定。

7.1.2  自动防火封堵装置检查保养维护的数量应全数检查保养维护。

7.1.3  维护保养应掌握自动防火封堵装置型号、结构、保养方法及易损构件的更换方法。

7.2  维护保养

7.2.1  自动防火封堵装置的使用单位应具有管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。

7.2.2  维护管理人员应经过专业培训，熟悉设备的原理、性能和操作维护规程。

7.2.3  每年至少应对设备进行一次全面保养，包括部件的检查、加油、清除积尘、测试封堵收回机械部分是否正常运行工作，安全装置是否可靠。

7.2.4  禁止易燃、易爆、油脂、酸类及腐蚀性物品靠近存放。

# 8　报废要求

8.0.1  自动防火封堵装置过火后报废。

8.0.2  自动防火封堵装置严重锈蚀或受损无法修复报废。

# 附录A　自动防火封堵装置验收记录

A.0.1　自动防火封堵装置安装验收记录应按表A0.1的格式填写。

表A.0.1　自动防火封堵装置安装验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 监理工程师 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 内 容 记 录 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 评 定 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 建设单位：（单位印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 监理单位：（单位印章） |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 设计单位：（单位印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 施工单位：（单位印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

7  《防火封堵材料》GB23864

8  《建筑防火封堵应用技术标准》GB51410

中国工程建设标准化协会标准

建筑孔洞自动防火封堵装置应用技术规程

T/CECS XXX - 2020

- 条文说明

目　　次

1　总　　则	19

2　术　　语	20

3　防火封堵材料	21

4　自动防火封堵的设计	22

5　安装与调试	28

5.1　施工准备	28

5.2　安装	28

5.3　调试	29

6　验收	30

6.1　一般规定	30

6.2　验收	30

7　维护保养	31

8　报废要求	32

# 1	总　　则

1.0.1由于建筑功能和物流传输系统特点，使得防火墙、防火隔墙、楼板等需要开具常开建筑孔洞，建筑孔洞常开状态已经在各个领域中普遍存在。建筑孔洞常开状态导致建筑内部无法进行防火分隔，给建筑防火提出来新的课题。对于迅速发展的物流传输系统已无法满足防火防烟要求，各种封堵手段都有，根本无法达到防火墙阻火隔热作用，火灾隐患巨大，为此经过认真调研分析依据现在物流传输系统未来发展方向和国际对物流传输系统自动防火封堵状况，编制了本规程，作为国家有关标准的补充规定。

1.0.2鉴于目前建筑孔洞常开状态导致建筑内部无法进行防火分隔，存在诸多防火隐患问题，故对于新建、改建、扩建建筑的建筑孔洞常开状态下的自动防火封堵或因流水作业等原因无法进行分隔的设计和施工提出要求，使目前建筑孔洞常开状态或因流水作业等原因无法进行分隔的火灾隐患得到解决。

2	术  语

2.0.1本条是对自动防火封堵装置的解释。

自动防火封堵装置目前应用前景十分广泛，有轨道物流传输系统和无轨（设定轨迹）物流传输系统、智能传输（滚轮式、输送带式、气动式、箱式、吊式）机构等各种形式的自动防火封堵装置都有，但它们的共同特点就是在计算机控制下，将建筑孔洞内外契合严密封堵使其周边压紧无缝隙、阻燃耐火防护达到一定时间，并且能循环使用的封堵器具。

2.0.2 本条是对封堵动作时间的解释，是指自动防火封堵装置启动至建筑孔洞封堵完成所用的时间段。

3  防火封堵材料

3.0.3自动防火封堵材料应符合《防火封堵材料》GB23864要求，耐火极限应符合其相应部位的耐火极限要求，考虑建筑结构在设计时已按《建筑设计防火规范》对防火墙、防火隔墙、楼板等做出相应部位的耐火极限要求，所以自动防火封堵装置一定要与安装部位的耐火极限要求一致，达到其防火功能，所以防火封堵材料耐火性能要求必须符合相应部位耐火极限要求。

3.0.5 耐火极限大于3小时或具有特种需求的自动防火封堵装置其钢质选材应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的有关规定，现行建筑孔洞中有特种需求的耐火性能过高的情况时有发生，故在特种情况下，其自动防火封堵装置的耐火要求要参照《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的有关规定选材。

4  自动防火封堵的设计

4.1.1　自动防火封堵装置应根据建筑物的防火要求、立面设计、使用环境及功能要求，确定封堵型式、构造和材料，目前建筑孔洞的自动防火封堵五花八门，有防火窗、防火门、防火挡板、还有没进行防火封堵的各种形式，使用材料、构造随意发挥，功能不一，如果不加以规范，火灾隐患巨大，一旦发生火灾可能造成重大事故，因此对其防火要求、设计、功能、材料等做出相应要求。

4.2.2 自动防火封堵装置严禁采用液压系统，是考虑火灾时液压系统有液压油，不但不能达到防火作用，还将产生助燃作用，所以自动防火封堵装置运行工作严禁采用液压系统进行工作。

4.2.3 自动防火封堵装置所设置部位在防火墙、防火隔墙时应满足下列规定：

1  防火墙、防火隔墙建筑孔洞的封堵应采用火灾时能自动关闭的防火封堵装置，火灾发生时，自动防火封堵装置必须能够自动完成封堵，达到阻火隔热作用，无需人为操作。

2  轨道物流传输系统在穿越防火墙、防火隔墙内侧、轨道两侧（双轨、三轨、四轨轨道之间）及轨道上方应采用不低于防火墙、防火隔墙耐火极限要求的防火板材封堵严实，缝隙应用有机堵料填充封堵，轨道的上方、两侧在轨道安装时常常会留下一定的缝隙，这种缝隙如果不进行封堵，即使安装了自动防火封堵装置其缝隙也会串火、串烟，保证不了阻火隔热作用，故对施工中在轨道两侧或上方留下的一些缝隙采用同等相应耐火极限的防火板材、有机防火堵料进行封堵，确保安装自动防火封堵装置部位全部满足耐火极限功能要求。

3  防火墙、防火隔墙建筑孔洞周边应设有垫层，垫层厚≧10mm，宽度≧50mm，建筑孔洞周边由于构造不同，平面不平整，防火板压紧周边会留下缝隙达不到防火封堵要求，垫层是用有机防火封堵材料在建筑孔洞周边按照平面采用防火胶粘贴一致，保证了防火板压紧不会留下缝隙，达到防火封堵要求，垫层宽度小于50mm无法满足耐火极限要求，故要求宽度≧50mm。详见图4.2.3 3。

图4.2.3 3孔洞垫层示意图

1—墙体；2—洞口； 3—垫层

4  自动防火封堵装置的防火封堵组件应大于建筑孔洞周边50mm，且具有把建筑孔洞周边压紧功能，防火封堵组件大于洞口周边50mm，是保证防火封堵组件正好压在垫层上压紧封堵严实，提高封堵阻火隔热作用。详见图4.2.3 4。

图4.2.3 4防火板大于孔洞周边压紧示意图

1—墙体；2—洞口； 3—挑檐； 4—防火封堵板；5—钢架；

5  防火墙、防火隔墙建筑孔洞受建筑空间限制可采用双开门式自动防火封堵装置，但双开门式的对接口应采用有机防火材料，达到关闭严密压实，双开门式自动防火封堵装置对接门缝是由两套系统对接的，考虑误差等因素，硬质接口不一定严密无缝，但有机防火材料避免了这一缺点，关闭后严密压紧，不留缝隙，防止火、烟、气在规定的设计时间内不能通过缝隙蔓延。

4.2.4  外墙建筑孔洞应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014中5.2.2条的防火间距要求，但当在防火间距内无人员停留，封闭区、无设备、无可燃物体时可不封堵，穿越外墙孔洞符合防火间距情况下而且在防火间距内无人员停留封闭区、无设备、无可燃物体在火灾时不会构成损失和伤亡，故可不封堵。

4.2.5  建筑中的竖井、楼梯间、垃圾竖井出口的建筑孔洞结构复杂无法封闭时可采用多组防火封堵组件组合与自动防火封堵装置进行防火封堵，有些竖井、楼梯间、垃圾竖井出口建筑孔洞结构复杂而且设备庞大无法封闭时，这种情况可采用自动防火封堵装置与防火封堵组件组合进行封堵，可在火灾发生时防止火、烟、气在规定的设计时间内蔓延。

4.2.6   流水作业无法进行防火分隔部位设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  流水作业无法分隔防火分区在火灾报警后自动防火封堵装置应能自动按防火分区生成防火隔墙，其耐火性能不应低于相应位置耐火极限要求，目前在既有、改建、扩建、新建的建筑中存在着各种流水作业形式的防火分区无法进行防火分隔，如果分隔了就满足不了生产作业条件，基于这样的情况自动防火封堵装置就可以既满足生产作业流水线的需求，又可在火灾发生时自动生成防火隔墙，达到了既能安全生产又消除了火灾隐患的功能。

2  生成的防火隔墙与流水作业的轨道、传送带、滚轮式传输机构、吊式传输机构等因结构、形状、大小各异不同型状的自动防火封堵应将流水作业内外契合包裹严密并与防火隔墙周边封闭压紧无缝隙，自动生成的防火隔墙在其传输机构两侧设置了接近压实按其形状包裹密闭机构，达到了将流水作业机构与生成的防火隔墙之间的间隙严密包裹压实，不留缝隙，防止火、烟、气在规定的设计时间内蔓延。

4.2.7  输粮管道、通风管道、通气管道、粉尘、液体管道穿越防火墙、防火隔墙设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  输粮管道、通风管道、通气管道、粉尘、液体管道的封堵在采用内置自动防火封堵装置时，封堵板周边应使用有机防火材料契合贴合与管壁，封堵严密无缝隙，无论何种管道，其自动防火封堵装置的防火封堵组件应与管道壁形状一致，如果采用硬质材料，其结合处就要产生缝隙，如果采用有机防火材料，契合贴于管壁，这样保证其封堵的严密性，防止火、烟、气的蔓延。

2  输粮管道、通风管道、通气管道、粉尘、液体管道的封堵在采用外置自动防火封堵装置时，封堵板接触管壁内外契合包裹严密并与防火墙、防火隔墙周边封闭压紧无缝隙，同样采用有机防火材料在管壁的内外契合包裹严密并与防火墙、防火隔墙周边封闭压紧无缝隙，确保防火功能实现。

3  输粮管道、通风管道、通气管道、粉尘、液体管道在穿越穿越防火墙、防火隔墙时应符合相应部位防爆要求，粉尘、气体、液体车间、易燃易爆场所其穿越防火墙、防火隔墙的管道极易产生爆炸，故应采用防爆型自动防火封堵装置。

4.2.8  管廊、管线、管道位移孔洞所设置的自动防火封堵装置应符合下列规定：

1  管廊、管线、管道位移孔洞封堵的自动防火封堵装置应具有位移自动跟进和自动回位装置，由于自然环境和工作环境的因素导致管廊、管线、管道在穿越防火墙、防火隔墙的位置产生缝隙，无法满足阻火隔热功能，所以自动防火封堵装置必须具备位移自动跟进功能和自动回位功能，这样才能保证火灾发生时将缝隙严密封堵，从而阻止火灾的蔓延。

2  自动跟进和自动回位装置不应随环境因素变化失效，自动跟进和自动回位功能不能因为环境因素变化而导致其功能丧失，无论环境如何变化，其自动跟进和自动回位功能要确保有效。

4.2.9 甲类和乙类厂房防火隔墙的流水作业孔洞应采用防爆型自动防火封堵装置，因甲类和乙类厂房燃点低，易发生爆炸，采用防爆型自动防火封堵装置可防止爆炸的发生，提高安全生产系数。

4.2.11 自动防火封堵装置的控制系统应符合下列有关规定：

- 1  联动控制方式：应由自动防火封堵装置所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为自动防火封堵装置封堵的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或自动防火封堵装置控制系统联动控制自动防火封堵装置，联动控制是保证在火灾发生时使自动防火封堵装置在火灾探测器报警信号的触发下使消防联动控制器发出指令并由自动防火封堵装置控制系统动作完成建筑孔洞自动封堵。

- 2  手动控制方式：应由自动防火封堵装置设置的手动控制按钮控制自动防火封堵装置的封堵和收回（与卷帘门配合使用时可与卷帘门共用控制按钮）；并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制自动防火封堵装置的封堵，手动控制方式在消防控制室只能控制自动防火封堵装置完成封堵，但不能收回，目的就是确保在现场确认无火灾后才能将自动防火封堵装置封堵收回。

- 4  无火灾自动报警系统的可安装独立报警控制系统，即每台自动防火封堵装置均配置独立火灾自动报警装置，达到火灾发生时能够自动完成封堵。

- 5  有可燃气、液体、可燃蒸汽、粉尘建筑内应设置报警装置，控制系统应采用防爆型电器设备，可燃气、液体、可燃蒸汽、粉尘场所，如不采用防爆型电器设备，极易产生爆炸，一是要设置报警装置，一旦有泄漏可报警采取应对措施，二是防爆型电器可避免引爆发生事故。

- 6  自动防火封堵装置封堵时间应≦60s，保证快速将建筑孔洞封堵，达到阻止火灾蔓延。

7  自动防火封堵装置控制箱应设置正常工作灯、运行工作灯、封堵状态显示灯、故障报警灯，同时故障鸣笛，与消防控制室联动的自动防火封堵装置开启后，状态信号应反馈到消防控制室。设置正常工作灯、运行工作灯、封堵状态显示灯、故障报警灯，同时故障鸣笛是掌握自动防火封堵装置工作状态，提醒及时解决故障；反馈是控制室便于控制人员掌握自动防火封堵装置封堵状态。

# 5	安　　装

- 5.1  施工准备

- 5.1.1  新建、改建、扩建建筑在安装自动防火封堵装置时，因在施工过程中建筑孔洞周边留有残渣或墙面不够平整，所以应将建筑孔洞周边清理平整后采用防火材料对墙面进行平整处理和增加垫层并对孔洞周边缝隙进行封堵。

5.1.3  改建、扩建、既有建筑依据建筑结构采用直径不小于12mm长度不小于100mm膨胀螺栓把连接件安装在梁、柱或实墙上，安装位置无梁、柱、实墙的可采用钢件结构延伸焊接在梁、柱或实墙上事先固定好的锚栓上，对于改建、扩建、既有建筑采用直径不小于12mm长度不小于100mm膨胀螺栓把连接件安装在梁、柱或实墙上，考虑M12膨胀栓标准允许拉力是1030㎏，允许剪力740㎏，即考虑胀栓的技术要求同时又考虑常年锈蚀受损也依然满足要求稳定运行工作。在框架结构安装位置无梁、柱、实墙的，无法受力工作，故采用钢件结构延伸焊接在梁、柱或实墙的胀栓上即可达到受力要求。

5.1.4  自动防火封堵装置安装前，应对设备、材料进行现场检查，检查不合格者不得使用，检查是否符合国家相关标准，检验报告是否完备。检查应包括外观检查、型号规格检查、产品质量合格证书等内容。

## 5.2　安装

5.2.4　规定了自动防火封堵装置安装相关要求，框架不宜在现场焊接，不宜在现场对框架钻安装孔，考虑安装现场有各种情况及环保要求，故不宜在现场焊接、钻安装孔；框架与主体缝隙应采用相应部位耐火极限相同的有机防火材料封堵或防火密封胶，为了确保防火封堵装置框架与主体之间的缝隙封堵后保证其耐火极限要求，达到相应部位的耐火极限一致性；防火封堵组件应与垫层严密接触压实，为了保证阻火性能，故其防火封堵组件与垫层要严密接触，达到阻止烟、火、气的蔓延。

5.2.5  防火密封胶不宜在夜晚、雨天打胶，打胶作业时的环境温度应符合密封胶产品标准的要求，打胶前，打胶面应清洁、干燥，目的是保证防火密封胶接触部位粘贴牢靠无缝隙

5.2.6  规定了自动防火封堵装置的结构和防火封堵组件在安装中允许偏差的相关规定。

## 5.3　调试

5.3.1 规定了对自动防火封堵装置结构、防火封堵组件、封堵动作时间、运行状态显示、报警状态、自动和手动功能的调试方法和要求。

6  验收

验收是系统投入使用前的重要环节，本节对此提出了要求，以确保系统能正常使用。

## 6.1　一般规定

6.1.1　为了便于自动防火封堵装置工程验收和保障业主后期使用维护及查询，施工单位应按要求提供本规程的技术资料和资质文件。

6.1.2~6.1.5　规定了自动防火封堵装置的防火封堵组件安装和使用功能。

## 6.2　验收

6.2.1~6.2.8  本规程对自动防火封堵装置安装竣工后验收标准细化了验收项目，验收时应严格按本规程对自动防火封堵装置进行验收，现场检查、施工记录、产品合格证、材料合格证、性能检验报告等，并应核查检验报告和实际工程的一致性。

7维护保养

为了使自动防火封堵装置在使用过程中达到和保持设计要求的功能，达到预期使用年限和确保不发生安全事故，本规程规定使用单位应及时制订保养、维护计划与制度，并要求按此规定对自动防火封堵装置进行维护和保养。

8报废要求

本节明确了自动防火封堵装置装置报废的要求。