CECS ×××: 201X

中国工程建设协会标准

城镇供水系统节能设计规程

Design specification for energy efficiency and conservation in water facilities

（征求意见稿）

《城镇供水系统节能设计规程》编制组

2020年6月

前 言

本标准是根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018]015号）的要求，由中国市政工程中南设计研究总院有限公司会同-等有关单位编制完成。

本标准在制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，并参考有关国内外的标准，在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规程的主要内容包括：总则、基本规定、规模及布局、泵房及泵站、净水厂、输配水管网、电气计量及节能管理、节能评价。

根据原国家计委计标﹝1986﹞1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理，由中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：武汉市解放公园路8号，邮编：430010）

主编单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、哈尔滨工业大学

参编单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、同济大学、深圳市自来水公司集团有限公司、中国城市建设研究院有限公司、山东科源供排水设备工程有限公司、天津三博水科技有限公司

主要起草人：XXX

主要审查人：XXX

目  次

1 总则	1

2 基本规定	2

3 规模及系统布局	4

3.1 水量和水压	4

3.2 系统布局	4

4泵房及泵站	5

4.1 一般规定	5

4.2 取水泵站	6

4.3 送水泵房及中途转输泵站	6

4.4 终端用户供水	7

5 净水厂	9

5.1 厂区布置	9

5.2 净水工艺	9

5.3 专用设备	10

6 输配水管网	12

6.1 输水管	12

6.2 配水管	13

7 电气、计量及节能管理	15

7.1 电气与照明	15

7.2 计量	15

7.3 节能管理	16

8 节能设计评价	17

8.1 节能设计评价方法	17

8.2 指标限定值和先进值指标	18

本规程用词说明	20

规范性引用文件	21

附　录　A  （资料性附录） 各种能源折标准煤的参考系数	22

Contents

1 General provisions	1

2 Basic regulations	2

3 Scale and system layout	4

3.1 Water quantity and water pressure	4

3.2 System layout	4

4 Pumping station	6

4.1 General provisions	6

4.2 Water intake pumping station	7

4.3 Water supply pump house and intermediate transfer pump station	7

4.4 Terminal water supply and secondary water supply	8

5 Water treatment plant	10

5.1 Plant layout	10

5.2 Process design of water treatment plant	10

5.3 Selection of special equipment	11

6 Water network	13

6.1 Source water pipe	13

6.2 Water distribution network	13

7 Electrical, metering and energy efficiency and conservation management	15

7.1 Electrical and lighting	15

7.2 Measurement	15

7.3 Energy saving management	16

8 Evaluation of energy efficiency and conservation design	17

8.1 Method	17

8.2 Index limit value and advanced value index	18

Explanation of wording in this standard	20

List of quoted standards	21

Appendix A (normative appendix)	22

# 1 总则

1.0.1 为了在城镇供水工程设计中贯彻节能减排的方针，正确执行国家现行有关法规、规范、标准、规程，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于规模5万m3/d及以上的城镇供水系统水源工程、处理工程、输配水工程的工艺能耗的节能设计和评价，规定了城镇供水系统的能源消耗（以下简称能耗）控制与节能设计的技术要求、统计范围和计算方法、节能措施。

1.0.3 城镇供水系统节能设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 基本规定

2.0.1 城镇供水工程节能是在保证供水的安全性和可靠性的条件下，降低供水工程的能源消耗，合理有效地利用能源。其主要设计内容是通过供水系统的合理设计和采用高能效设施设备，提升能源的利用效能。应在技术合理、经济可行的条件下，积极采用节能技术，处理好节能与经济性之间的关系。

2.0.2　综合能耗和综合电耗的计算应符合现行国家标准《综合能耗计算通则》GB/T 2589的规定。

【条文说明】（1）综合能源消耗量即综合能耗，GB/T 2589针对综合能耗的定义是：规定的耗能体系在一段时间内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位，分别折算为一次能源后的总和。（2）日本在供水和污水设施的节能规划中，明确“能耗”特指“电耗”。（3）不同类型的能源可按附录A的规定折算为标准煤。

2.0.3 城镇供水系统应通过对环境资源条件的分析与技术经济比较，条件具备时宜采用可再生能源。

1 可再生能源利用设施的设计应与主体设计同步。

2 输配水管渠消能，条件具备时，宜有限采用水轮机，以并网或非并网方式用于水泵机组、仪表用电、生产照明等生产生活用电。

3 当环境条件允许且经济技术比较合理时，宜采用太阳能、风能等能源供电，以并网或非并网形式用于水泵机组、照明等生产生活用电。

4 可再生能源利用系统应设置用于系统节能效益监测的计量装置。

5 当可再生能源替代部分常规能源时，所替代部分的能源量不应计入本规程节能评价的能耗限值内。

【条文说明】（1）根据国际能源署可再生能源工作小组，可再生能源是指“从持续不断地补充的自然过程中得到的能量来源”。可再生能源泛指多种取之不竭的能源，严谨来说，是人类有生之年都不会耗尽的能源。可再生能源不包含现时有限的能源，如化石燃料和核能。（2）根据我国相关法规的要求，可再生能源设施的建设要和主体同步进行。（3）根据国内外的工程实践，采用水轮机回收输配水管渠的水能，国外已经应用相对较多，国内也有成功案例，故单独列出一款。

2.0.4 供电采用分时计价时，应采取措施移峰填谷、优化用电方式。

1 输水及净水工程中，可适当调整输水泵站、处理工艺的处理能力和清水池的池容，充分利用低谷时的处理能力、减少峰时消耗；

2 配水工程中，可适当扩大高位调蓄能力，充分利用低谷时蓄水、峰时供水；

3 当采用了分时用电方式时，低谷用电量可折减后计入本规程节能评价的能耗限值内。

【条文说明】（1）移峰填谷是调整用电负荷的一种措施。根据不同用户的用电规律，合理地、有计划地安排和组织各类用户的用电时间。以降低负荷高峰，填补负荷低谷。减小电网负荷峰谷差，使发电、用电趋于平衡。（2）从电量的数量而言，移峰填谷并不会减少，但考虑到包括供电系统在内的综合效能，它能起到提升作用，因此列为节能措施。

# 3 规模及系统布局

## 3.1 水量和水压

3.1.1 城镇给水工程除按最高日水量确定规模，还应考虑季节因素及不同工况条件下的用水量，实现在安全可靠供水下的节能需求。

【条文说明】传统设计过程多考虑了按最高日水量确定规模，并依此进行相关的计算分析，但对于节能而言，还应考虑不同工况的综合影响。

3.1.2 城镇给水工程应合理配置高位水池、水箱等储水设施和增压泵站。

【条文说明】合理配置高位水池、水箱等储水设施，有助于调整和改善运行工况，增压泵站合理设置有助于直接降低能耗指标。

3.1.3 净水厂应根据原水水质合理选定净水工艺和净水构筑物（设施设备）类型，降低自用水量。自用水量一般不高于最高日用水量的5%~8%。

【条文说明】降低自用水量和减少系统的漏损属于广义的节能措施。

## 3.2 系统布局

3.2.1 给水系统的布局选择应根据当地地形、水源条件、城镇规划、城乡统筹、供水规模、水质、水压及安全供水要求、节能降耗要求，结合原有给水工程设施等，从全局出发，通过技术经济比较后综合考虑确定。

3.2.2 当水源地与供水区域有地形高差可利用时，应考虑利用高差实现全时段或部分时段重力输配水。

3.2.3 地形高差大、供水压力需求差异较大的城镇给水系统宜采用分压供水和分区重力供水方式。

3.2.4 多水源供水时应考虑管网均衡。

【条文说明】管网均衡有利于压力的稳定，从而实现节能以及减少漏损。

# 4泵房及泵站

## 4.1 一般规定

4.1.1 并联运行的水泵设计扬程应接近，并联运行台数不宜超过3台。当流量或扬程变幅较大时，可采用大、小泵搭配或变频调节等方式满足要求。

【条文说明】并联泵的台数增加，运行管理相对复杂，单泵规格也会缩小。同等能效等级的水泵，规格越小效率越低，因此，不宜同时并联运行的泵台数过多。

4.1.2 离心泵的进、出水管道的设计流速宜符合本规程表4.1.2的规定。

表4.1.2 水泵进水管及吸水管设计流速               单位：米每秒

| 管径D（mm） | 进水总管 | 独立进水管 | 出水管（不高于） |
| --- | --- | --- | --- |
| D＜250 | 0.5~0.6 | 1.0～1.2 | 1.5～2.0 |
| 250≤D＜1000 | 0.6~0.8 | 1.2～1.6 | 2.0～2.5 |
| D≥1000 | 0.7~1.0 | 1.5～2.0 | 2.0～3.0 |

4.1.3 离心泵进水管在平面布置上靠近水泵入口段应顺直，在高程布置上应避免局部隆起。

【条文说明】高程布置上局部隆起是泵房设计、建设中常犯错误之一，会极大增加局部损失。尽管一次投资上因减少局部开挖略有节省，但远远补偿不了能耗的增加。

4.1.4 水泵机组采用变频调速控制时应符合下列要求：

1 水泵设计工况区域应位于水泵特性曲线高效区内，水泵调速比例不应低于0.75；

2 宜根据流量-扬程曲线确定工况需求，当供水管道较短时可采用恒压控制；

3 每台水泵宜设置单独的变频器。

【条文说明】（1）水泵降速运行能够减少单位流量消耗的功率，提高运行效益。当水泵调速比例在±20%以内时，可利用相似状态的曲线和比例定律计算调速运行时的电机功率和转速。（2）供水管道较短时，因管道水头损失较小，采用恒压控制可以达到节能效果；供水管道较长时，采用恒压控制是不适当的，应根据流量变化曲线及管路阻力特性选择控制工况。

4.1.5 管道布置和阀门应在计算比较水泵至泵站出口水头损失的基础上合理选型。

【条文说明】管道布置应平直，减少弯头及三通使用；对于具备同样性能的阀门，应优先选用水头损失小的阀门种类。

## 4.2 取水泵站

4.2.1 取水泵站标准工况包括：

1  设计流量、常水位，当不同季节的常水位差异显著时应按多个不同工况计；
2  投产初期低流量、常水位，当不同季节的常水位差异显著时应按多个不同子工况计；

3 设计峰值流量和对应的设计水位；
4 设计枯水位及对应设计流量；
5 设计洪水位；

6 事故流量（70%设计规模，或按相关规划的压缩比确定）。

【条文说明】不同工况对应不同的需求；工况1对应工程达到设计规模时的能耗情况，工况2对应投产初期的能耗情况，工况3~6为不同的校核工况。

4.2.2 取水泵站应本规程4.2.1规定的工况1、工况2选泵，水泵或水泵组合中的各泵应处于高效段；并能满足工况3校核的要求。

4.2.3 取水泵房应满足本规程4.2.1规定工况4安全防护的要求。

【条文说明】泵站入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上，当不能满足上述要求时，可以在入口处安装临时防洪措施，例如水闸。

## 4.3 送水泵房及中间泵站

4.3.1 送水泵房或中途转输泵房标准工况包括：

1 设计规模下平、谷、峰典型设计流量； 
2 投产初期低流量； 
3 最大日最大时；
4 消防。

4.3.2 送水泵房及中途转输泵站选泵应按本规程4.3.1规定的工况1、工况2选泵，使水泵或水泵组合中的各泵应处于高效段；条件具备时，宜实测或参考相似地区选取24小时逐时需水量曲线，用以检验水泵或水泵组合的综合能效。

4.3.3 净水厂内有条件时，可利用地形或预留的方式，避免或减少中间提升。

## 4.4 终端用户供水

4.4.1终端用户供水中有条件时，应充分利用市政供水压力直接供水。

【条文说明】（1）终端用户供水包括一次供水和二次供水两类方式及组合。（2）考虑到水质保障率和节能需求，有条件时应减少二次供水的范围，较低楼层或地形低区的用户，优先考虑利用自来水管网压力由市政管网直供。（3）采用一次供水的特殊案例-雄安新区，以分压供水取代二次供水。

4.4.2 末端供水中，对于不能利用市政供水压力直接供水的，应根据城镇供水系统要求、安全可靠、节能节水、水质保持等因素合理选择二次供水方式。

4.4.3 二次供水可采用高位水箱供水、气压供水、变频调速供水、管网叠压供水等不同加压供水及组合方式，其选择依次为：

1 叠压设施和高位水箱联合供水；

2 其他增压设施和高位水箱联合供水；

3 叠压供水：

4 变频调速供水；

5 气压供水。

4.4.4 采用二次供水应经论证，避免降低城市供水的安全性、稳定性，以及增加城市供水管网的能耗。

【条文说明】叠压供水可以利用管网余压实现用水节点的节能，然而，如大幅降低城市的调蓄容积，将造成供水时变化系数增加、系统能耗增加，从全局而言，除安全问题外还会能耗增加，因此，必须加以控制。

4.4.5 二次供水应优先实测或参考相似地区选取24小时逐时需水量曲线，用以检验二次供水设备的综合能效。综合能效可采用容积权重法计算：

η=nRnηn(Qn)                           （4.4.5）

式中η——综合能效，%；

n——工况序号；

Rn，Qn——特定工况下的综合容积权重和流量；

ηn(Qn)——特定工况下流量对应的能效，%。

【条文说明】不同城市的逐时用水曲线差异显著。一般而言，实际流量变化较大，最低小时流量往往低于设计流量的5%以下；特别是新建小区，实际供水量远远小于设计流量，仅按设计的最大流量和平均流量设计的二次供水设施，单位供水能耗偏离合理范围。某地的流量分布如表4.4.5所示。

表4.4.5 二次供水参考逐时用水曲线

| 工况序号n | 工况流量Qn | 综合容积权重Rn (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.2Qavg | 2 |
| 2 | 0.4Qavg | 4 |
| 3 | 0.6Qavg | 5 |
| 4 | 0.8Qavg | 13 |
| 5 | Qavg | 19 |
| 6 | Qavg+0.2(Qmax-Qavg) | 29 |
| 7 | Qavg+0.4(Qmax-Qavg) | 17 |
| 8 | Qavg+0.6(Qmax-Qavg) | 7 |
| 9 | Qavg+0.8(Qmax-Qavg) | 2 |
| 10 | Qmax | 2 |
| 注：Qavg ——平均日流量；Qmax ——最大流量。 |  |  |

# 5 净水厂

## 5.1 厂区布置

5.1.1 净水厂总体布置应符合下列要求：

1 工艺流程简捷顺畅；

2 充分利用地形，流程线和地形坡向基本一致；

3 主要工艺管线在水平和高程上没有不必要的弯曲往复，控制连通管渠的水头损失；

4 合理分区，水处理、排泥水回收、泥处理等设施和附属建筑物等进行合理的分区、组合和布置，充分利用地形，满足系统配水生产工艺过程、运行操作、生产管理和便于维修检修等要求。

5.1.2 净水厂竖向布置应符合下列要求：

1 构筑物的竖向布置，应充分利用地形坡度，优先采用重力流布置。

2 高程布置应满足水力流程通畅的要求并留有合理的余量，减少无谓的水头和能耗。

5.1.3 净水厂平面布置应符合下列要求：

1 泵房、臭氧发生器间、紫外消毒设施等主要用电设施相对集中，并靠近供配电设施。

2 加药间、消毒间应分别靠近投加点。

3 有条件情况下充分考虑风向和构（建）筑物朝向，使构（建）筑物能利用自然通风，或自然通风和机械通风相结合。

5.1.4 净水厂内管线布置应符合下列要求：

1 厂区内生产构筑物的连接优先考虑合建、其次渠道连接、再次管道连接。

2 生产构筑物间连接管渠的布置，宜流向顺直、避免迂回。

## 5.2 净水工艺

5.2.1 没有地形高差利用时，混合方式宜优先采用机械混合方式；有地形高差利用时，混合方式宜优先采用跌水混合等水力混合方式。

5.2.2 采用生物预处理等工艺的，有地形高差利用时，可采用跌水曝气等曝气充氧方式。

5.2.3 原水水质水量变化较大或其他控制要求较高的净水厂宜优先采用机械反应、机械加速澄清或气浮等工艺；有地形高差利用时，可采用折板反应等水力反应方式。

【条文说明】反应池机械搅拌较水力搅拌更易于控制反应条件，应优先采用。

5.2.3 滤池宜优先采用气水反冲洗、优化反冲洗强度和时间以降低自用水量；配水均匀度不应低于90%。

5.2.4 城镇给水处理工程根据场地、电源、氧气源等情况，经技术经济比较后，合理选择采用空气源或纯氧源臭氧发生器和适当的臭氧浓度。

5.2.5 城镇给水处理工程采用的中空纤维超滤膜应设置在室内，并符合以下要求：

1 正常设计水温不宜低于15℃，最低设计水温不宜低于2℃；

2 采用压力式膜时，设计通量宜为30~80L/(m2·h)，最大不超过100L/(m2·h)；设计跨膜压差宜小于0.10MPa，最大不超过0.20MPa；

3 采用浸没式膜时，设计通量宜为20~45L/(m2·h)，最大不超过60L/(m2·h)；设计跨膜压差宜小于0.03MPa，最大不超过0.06MPa。

【条文说明】压力式膜的设计通量和跨膜压差见CJJ/T 251-2017 《城镇给水膜处理技术规程》4.2节规定；浸没式膜按5.2节规定。设计水温根据水专项研究成果。

## 5.3 专用设备

5.3.1 次氯酸钠供应不便、消毒剂量需求不大的偏远地区小型水厂或集中式供水装置可采用电解食盐现场制备次氯酸钠。次氯酸钠发生器原料应采用无碘食用盐，能耗限定值和先进值应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 电解食盐现场制备次氯酸钠的能耗的限定值和先进值    单位：kWh/kg有效氯

| 应用要求 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 3%~4%食盐水 | 5.5（盐耗不高于4.0 kg/kg有效氯） | 4.5（盐耗不高于3.5kg/kg有效氯） |

5.3.2 臭氧发生器在标准状态下的能耗的限定值和先进值应符合表5.3.2的规定。1kg/h规模以上的臭氧发生器功率因素不超过0.92。

表5.3.2 臭氧发生器的能耗的限定值和先进值         单位：kWh/kg O3

| 气源和生成臭氧浓度 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 空气源（生成臭氧浓度25gO3/m3） | 17.0 | 15.0 |
| 氧气源（生成臭氧浓度150gO3/m3） | 10.0 | 8.5 |
| 氧气源（生成臭氧浓度180gO3/m3） | 12.0 | 10.5 |

5.3.3 中空纤维超滤膜工艺的水回收率和能耗的限定值和先进值应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 中空纤维超滤膜工艺的能耗的限定值和先进值       单位：kWh/m3

| 类别 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 压力式中空纤维超滤膜 | 0.075（水回收率不低于90%） | 0.045（水回收率不低于94%） |
| 浸没式中空纤维超滤膜 | 0.025（水回收率不低于90%） | 0.015（水回收率不低于96%） |

# 6 输配水管网

## 6.1 输水管

6.1.1 在水源位置确定的前提下，原水输水线路的选择，应尽量缩短线路长度。充分利用地形条件，优先考虑重力流输水方式。

6.1.2 输水管线应进行以下工况分析：

1 最大输水能力；

2 设计输水量计算（最高日平均时）；

3 事故流量（70%设计规模，或按相关规划的压缩比确定）；

4 初期小流量。

6.1.3 输水管线宜根据输水方式和管径，按表6.1.3的规定选取适当流速。

表6.1.3 输水管线设计流速

| 输水方式 | 管径D（mm） | 设计流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 泵送流 | 100~400 | 0.6~0.9 |
|  | ≥400 | 0.9~1.4 |
| 重力流 | - | 0.6~3.0 |

6.1.4 对于受污染原水宜适当采用预氧化等保护措施，减少管壁滋生生物带来的水质下降和管道阻力变大问题。

【条文说明】原水预氧化通常采用预氯化、预臭氧技术、高锰酸盐预氧化技术及二氧化氯预氧化等方式。

6.1.5 大口径输水管宜采取大曲率半径的弯头，以降低水头损失；不宜采用三通或四通替代大曲率半径弯头。

6.1.6 管材及其连接方式、防腐方式的选择，应确保内径符合要求、内壁光滑。

【条文说明】（1）管道水头损失计算，应以敷设完成后的管道内径和内壁为基础计算。内防腐材料可能会减少实际管道内径。（2）塑料管道采用热熔对焊时，需要关注焊接方式造成的实际过水断面（内径）变小。（3）内防腐光滑度不足时，会提高摩阻系数。

## 6.2 配水管

6.2.1 配水管网设计时结合地势情况，优先选择高位配水和重力配水方式，在管网设计中考虑二次供水蓄水池位置；考虑优化调度需求，树状管网、环状管网相结合，适当进行一级泵组优化调度分区。

6.2.2 配水管网设计中应分析探讨实现压力管理分区。

6.2.3 管网设计定线和流速控制应实现等水压线尽量均匀，一般控制在3‰~5‰。

【条文说明】若等水压线过密，表示用水负荷大，说明该段管径偏小；若等水压线过疏，说明该段管径偏大，负荷不足。

6.2.4 配水管网应满足节能和优化调度的要求，并符合4.3.1规定的工况要求。

6.2.5 配水管网应合理设置压力控制点。远离水厂或局部地形较高的局部供水区域作为压力控制点导致管网整体压力显著提高的，可通过设置加压泵站、采用分区供水，不宜作为整体供水管网服务水压的控制点。

【条文说明】应综合考虑管网布局走势、地势起伏、用水量大的节点位置、距离最远的节点等因素，初步判断计算控制点位置，然后经过试算后调整控制点重新核算其他节点服务水头是否满足要求。当计算得出各节点水压与控制点水压相差较大时可考虑局部加压方式，以降低整体水压要求。

6.2.6 管道使用中应避免超期服役，防止因内壁腐蚀及生长环严重、增大管道阻力而影响供水安全。

【条文说明】为防止管内壁电化学腐蚀，出厂水pH值应保持中性或偏碱性；为防止微生物生长，应保证出厂水余氯达到标准要求；在腐蚀严重区，应经常开展冲洗工作。

# 7 电气、计量及节能管理

## 7.1 电气与照明

7.1.1 变压器设计负荷宜为70%~80%。

【条文说明】为达到节能，应保持在一段时间内变压器的平均效率接近最佳效率，因此负荷取值应略高于变压器的最佳负荷率，当单台变压器运行时，设计负荷取值范围宜在70%~80%，两台同容量的变压器的负荷率均取值75%为宜。

7.1.2 机组应优先采用全电压直接启动方式，母线电压降不超过额定电压的15%。

【条文说明】当电动机启动引起的电压波动不致破坏其他用电设备正常运行，且启动电磁力矩大于静阻力矩时，电压降可不受15%额定电压的限制。

7.1.3 变频电动机鼓励采用永磁同步电动机。

【条文说明】永磁同步电机本身的功率效率高以及功率因数高，电机发热小，无集电环和电刷的摩擦损耗，运行效率高。

7.1.5 室内及道路照明器具宜优先采用发光二极管灯具。

【条文说明】发光二极管灯具是采用固体半导体芯片为发光材料，与传统灯具相比，发光二极管灯具节能、环保、显色性与响应速度好。

## 7.2 计量

7.2.1 以下位置应设置水量计量：

1 净水厂、配水厂的进口及出口；

2 各类泵站的出口；

3 计量管理分区（DMA）的入口及出口；

4 小区、园区、厂区的供水点接口；

5 用户入户点。

7.2.2 以下位置应设置压力计量：

1 各处理厂和泵站的出口；

2 管网中布设的压力监控点应符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207的规定，且不少于3个；

3 最不利点用户；

4 DMA分区的入口及出口。

7.2.3 以下位置应设置水位计量：

1 水源水位；

2 清水池及其他调节设施水位。

7.2.4 电能计量应符合以下规定：

1 泵站、净水厂、配水厂及变压器低压端应设置电能计量；

2 泵站、净水厂、配水厂内的生产设施动力和照明设施、行政和生活设施应单独计量；

3 主要用电车间如泵房、臭氧发生器间、膜车间等应设置电能计量；

4 主要用电设备如主泵、臭氧发生器等，有条件时应单独设置电能计量。

## 7.3 节能管理

7.3.1 城镇供水系统应设置节能和漏损控制的管理部门和管理措施、管理人员。

7.3.2 给水工程设计中应建立SCADA系统和优化调度系统。

1 规模10万m3/d以下的水司，应具有调度和过程自动化的功能以及信息化管理功能，如能耗统计、生产报表统计等；

2 规模10万m3/d及以上的水司，应考虑增加模拟仿真、优化调度决策等功能，实现优化调度预案，用以支持供水安全及节能降漏。

# 8 节能设计评价

## 8.1 节能设计评价方法

8.1.1 城镇供水系统设计的节能评价包括建设方案节能评价、项目能源利用状况评价、能源消费影响评价等。

8.1.2 建设方案节能评价应从工艺方案、总平面布置、用能工序及设备、能源计量器具配备方案、能源管理方案等方面展开。

1 工艺方案包括工艺流程和技术方案，重点内容为规模（3.1节规定）、系统布局（3.2节规定）、工艺路线和主要参数（第2章、4.1节，4.2.1~4.2.2条、4.3.1~4.3.2条）；

2 总平面布置，应分析总平面布置是否有利于节能（5.1节规定）；

3 用能工序节能，说明用能工序（4.2.3条、4.3.3~4.3.5条、4.4节、5.2节、6.1节、6.2节、7.1节规定）是否符合节能的要求，以及采用的新工艺、新技术的特点；

4 用能设备节能，说明通用设备（见表8.1.2）和专用设备（5.3节规定）是否符合节能的要求，以及采用的新产品和新设备的特点；

5 能源计量器具配备方案，应说明能源计量器具配备方案（7.2节规定），分析评价能源计量器具配备方案是否合理；

6 能源管理方案（节7.3规定），说明项目能源管理方案，重点说明项目针对能源管理制度建设、体系构建、机构设置、人员配备以及能源统计、检测、控制措施等制定的具体计划；分析其合理性、先进性和可行性。

表8.1.2 通用设备能效标准

| 序号 | 通用设备名称 | 能效标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | GB20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 |
| 2 | 电动机 | GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级； GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级； GB30254 高压三相笼型异步电动机 |
| 3 | LED灯具 | GB 30255 室内照明用 LED产品能效限定值及能效等级； GB 37478 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 |
| 4 | 清水泵 | GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值； GB 32029 小型潜水电泵能效限定值及能效等级； GB 32030 井用潜水电泵能效限定值及能效等级 |
| 5 | 风机 | GB 28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值； GB 19761 通风机能效限定值及能效等级 |

8.1.3 项目能源利用状况评价，进行项目能量平衡分析并核算能源利用指标，相关能耗指标应符合节8.2的规定。

8.1.4 能源消费影响评价，根据项目的总体能耗，分析对项目所在地能源消费增量的影响预测和对项目所在地完成节能目标的影响预测。

## 8.2 指标限定值和先进值指标

8.2.1 取水泵站在常水位下的能耗效率的限定值和先进值应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1 水源泵站能耗效率的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

| 类别 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 地表水水源泵站 | 0.46 | 0.40 |
| 地下水水源泵站 | 0.48 | 0.42 |

【条文说明】相关数据根据调研成果总结。规模以上城市供水设施，采用国家规定能效标准的设备，可以达到不超过0.46~0.40（地表水取水工程），地下水一般采用深井泵，能效低于同等条件的离心泵。

8.2.2 送水泵房和转输泵站的能耗效率的限定值和先进值应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2 水源泵站能耗效率的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

| 类别 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 送水泵房和转输泵站 | 0.48 | 0.40 |

【条文说明】相关数据根据调研成果总结。由于送水泵房的工况条件多于取水泵房，能效有所降低。

8.2.3 二次供水能耗的限定值和先进值应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 二次供水额定能耗的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

| 类别 | 限定值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 二次供水 | 0.90 | 0.72 |

【条文说明】中国质量认证中心CQC3153-2015《二次供水设备节能认证技术规范》规定限值按不同规模分别为不超过0.96~0.72（较小规模）和0.88~0.64（较大规模）。相关数据根据水专项成果微调，限定值进一步严格规定为0.90。

# 本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值

GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB 30255 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

GB 32029 小型潜水电泵能效限定值及能效等级

GB 32030 井用潜水电泵能效限定值及能效等级

GB 37478 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级

- （规范性附录）
各种能源折标准煤的参考系数

  - 各种能源折标准煤的参考系数见表A.1。

各种能源折标准煤的参考系数见表A.1。

  - 各种能源折标准煤参考系数

| 序号 | 能源或耗能工质名称 | 计量单位 | 折算值（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 万立方米 | 12.143 |
| 2 | 汽油 | 吨 | 1.4714 |
| 3 | 柴油 | 吨 | 1.4571 |
| 4 | 液化石油气 | 吨 | 1.7143 |
| 5 | 热力 | 百万千焦 | 0.0341 |
| 6 | 电力 | 万千瓦时 | 1.229 |
| 7 | 沼气 | 万立方米 | 7.14 |
| 7 | 10.0MPa 级蒸汽 （7.0 MPa≤P） | 吨 | 0.092 |
| 8 | 5.0MPa 级蒸汽 (4.5 MPa≤P＜7.0 MPa) | 吨 | 0.090 |
| 9 | 3.5MPa 级蒸汽 (3.0 MPa≤P＜4.5 MPa) | 吨 | 0.088 |
| 10 | 2.5MPa 级蒸汽(2.0 MPa≤P＜3.0MPa) | 吨 | 0.085 |
| 11 | 1.5MPa 级蒸汽 (1.2 MPa≤P＜2.0MPa) | 吨 | 0.080 |
| 12 | 1.0MPa 级蒸汽 (0.8 MPa≤P＜1.2MPa) | 吨 | 0.076 |
| 13 | 0.7MPa 级蒸汽 (0.6 MPa≤P＜0.8MPa) | 吨 | 0.072 |
| 14 | 0.3MPa 级蒸汽 (0.3 MPa≤P＜0.6MPa) | 吨 | 0.066 |
| 15 | ﹤0.3MPa 级蒸汽 | 吨 | 0.055 |