T/CECSxxx：2021

中国工程建设标准化协会标准

城市市政管网运行安全风险评估规程

（征求意见稿）

2021年5月13日

中国工程建设标准化协会标准

城市市政管网运行安全风险评估规程

T/CECS×××：2021

| 主编单位： | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 中国工程建设标准化协会 |
| 施行日期： | 2021年×月×日 |

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018] 015号）的要求，编制组对市政管道结构安全的状况和潜在因素影响进行了广泛的调查研究，总结了我国市政管道结构安全的实际状况，并在充分征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分为12章和9个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、检测和试验、风险评估、合规性评估法、剩余能力评估法、多因素耦合作用评估法、组合赋权评估法、风险评估等级、风险控制措施和风险评估报告。

本规程由中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会归口管理，由中国市政工程东北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（长春市工农大路618号，邮政编码130021）。

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	4

4	检测与试验	5

4.1	一般规定	5

4.2	现场检测与试验	5

4.3	检测与试验方法	7

5	风险评估	7

5.1	一般规定	7

5.2	评估单元划分	8

5.3	初步风险评估	8

5.4	详细风险评估	8

6	合规性评估法	9

6.1	一般规定	9

6.2	资料收集	9

6.3	一般性检测	9

6.4	合规性风险评估方法	10

6.5	评估结果分析	11

7	剩余能力风险评估	14

7.1	一般规定	14

7.2	一般性检查	14

7.3	腐蚀防护系统检测	16

7.4	开挖直接检测	19

7.5	剩余能力评估	22

7.6	剩余能力预测	25

8	多因素耦合作用风险评估	26

8.1  一般规定	26

8.2	风险评估指标体系	26

8.3	资料收集	26

8.4	风险评估计算	27

9	组合赋权法	30

9.1	一般规定	30

9.2	风险评估	30

9.3	燃气管道安全风险评估	31

9.4	供水管道安全风险评估	34

9.5	排水管道安全风险评估	36

10	风险评估等级	39

10.1	一般规定	39

10.2	管线风险等级	39

10.3	区域管网风险等级	40

11	风险控制措施	41

12	风险评估报告	42

附录A  在用钢质管道风险评估	42

附录B  在用混凝土类管道风险评估 	47

附录C  在用塑料类管道风险评估	52

附录D  在用铸铁管道风险评估	57

附录E  风险因素的等级划分	62

附录F	72

附录G	79

附录H	84

附录I	89

本规程用词说明	91

引用标准目录	92

附条文说明	92

Contents

1	General Provisions	1

2	Definitions	2

3	Basic Requirements	4

4	Inspection and Test	5

4.1	General Requirements	5

4.2	Field Inspection and Test	5

4.3	Inspection and Test Method	7

5	Risk Assessment	7

5.1	General Requirements	7

5.2	Assessment Units Division	8

5.3	Preliminary Risk Assessment	8

5.4	Detailed Risk Assessment	8

6	Compliance Assessment Method	9

6.1	General Requirement	9

6.2	Data Collection	9

6.3	General Inspection	9

6.4	Compliance Risk Assessment Method	10

6.5	Assessment Results Analysis	11

7	Residual Capacity Risk Assessment	14

7.1	General Requirements	14

7.2	General Inspection	14

7.3	Corrosion Protection System Test	16

7.4	Excavation Direct Test	19

7.5	Residual Capacity Risk Assessment	22

7.6  Residual Capacity Forecast	22

8	Multi Factors Coupling Risk Assessment	26

8.1  General Requirements	26

8.2	Risk Assessment Index System	26

8.3	Data Collection	26

8.4	Risk Assessment Calculation	27

9	Combination Weighting Method	30

9.1	General Requirements	30

9.2	Risk Assessment	30

9.3	Gas Pipe Safety Risk Assessment	31

9.4	Water Supply Pipe Safety Risk Assessment	34

9.5	Drainage Pipe Safety Risk Assessment	36

10	Risk Assessment Level	39

10.1	General Requirements	39

10.2	Pipeline Risk Level	39

10.3	Regional Pipe Network Risk Level 	40

11	Risk Control Measures	41

12	Risk Assessment Report	42

Appendix A  Risk Assessment of Steel Pipe in Use	42

Appendix B  Risk Assessment of Concrete Pipe in Use ..... 	47

Appendix C  Risk Assessment of Plastic Pipe in Use	52

Appendix D  Risk Assessment of Cast Iron Pipe in Use	57

Appendix E  Classification of Risk Factors	62

Appendix F	72

Appendix G	79

Appendix H	84

Appendix I	89

Explanation of Wording in this Code..	91

Cited Standards	92

Addition:Explanation of Provisions	92

# 总则

    - 为使城镇市政管道结构运行安全风险评估做到方法适用、技术先进、结果可信，制定本规程。

    - 本规程适用于在用和既有直埋敷设的城镇市政给水、排水、燃气和供热热水管道结构运行安全风险评估。

    - 城镇市政管道结构运行安全风险评估除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

    - 在用城镇市政管道 urban municipal pipeline in use

城镇范围内正在运行的市政管道。本规程市政管道特指给水、排水、燃气和供热热水管道。

    - 既有城镇市政管道 existing urban municipal pipe

城镇范围内尚未运行的已建管道，或目前停用的市政管道。

    - 评估单元 evaluation module

对城镇市政管道进行结构安全风险评估时，根据其特征和设定参数等而划分的最小管线长度。

    - 初步风险评估 preliminary risk assessment

对城镇市政管道是否符合国家现行标准和相关要求所进行的符合性工作。

    - 详细风险评估 detailed risk assessment

对城镇市政管道因设定条件和周围环境发生变化后所进行的验证活动。

    - 剩余能力 residual capacity

城镇市政管道具有安全性、使用性和耐久性的富裕程度，包括剩余承载能力和剩余变形能力。

    - 剩余承载能力 residual bearing capacity

管道运行到某一时间点所具有的承载能力和整体稳定能力，指管道本体设计值扣除耗损值的差值。

    - 剩余变形能力 residual deformation capacity

管道剩余竖向变形、接口轴向位移和转角的允许能力。

    - 风险因素 risk factor

管道结构运行过程中因自身缺陷、外部环境和内部介质、运维产生的潜在不利影响。

    - 事故等级 accident level

以事故的影响范围、持续时间和泄漏量等限值而分出的级别。

    - 失效可能性 failure probability

管道风险因素发生失效的概率。

    - 失效后果 failure consequence

由管道失效所引发的人员伤害、环境破坏、经济损失以及社会影响等。

# 基本规定

    - 在用城镇市政管道结构运行安全风险评估宜进行初步风险评估和详细风险评估，既有城镇市政管道结构运行安全风险评估宜进行详细评估法。

    - 市政管道风险评估单元应根据不同种类市政管网的特点，及其管材、管径、压力和环境等因素确定。

    - 市政管道风险评估结果分为低风险、中风险、较高风险和高风险4级。

    - 给水管道按照组成管网的作用分为干管、次干管、支管和配水管。

    - 排水管道按照组成管网的作用分为干管、次干管、支管和汇水管，各类管中包括设置的沉泥井、叠水井和检查井等。

    - 燃气管道按照设计压力P（单位：MPa）分为以下级别：

- 高压管道A级（2.5＜P≤4.0），B级（1.6＜P≤2.5）；

- 次高压管道A级（0.8＜P≤1.6），B级（0.4＜P≤0.8）；

- 中压管道A级（0.2＜P≤0.4），B级（0.1≤P≤0.2）；

- 低压管道（P＜0.1）。

    - 供热热水管道按照组成管网的作用分为干管、支干管、支管。

    - 现场评估时应执行国家现行的相关安全法规及生产经营单位的安全管理规章制度。

    - 管道详细风险评估前应按照本规程第4章进行检测与试验。

    - 评估单位应编制风险评估报告。

    - 城镇市政管道遇到下列情况之一时，应进行结构运行安全风险评估：

1  超出原有运行参数范围；

2  所处环境发生潜在不利变化；

3  相关法规、制度修改之后对设施影响较大；

4  政府相关部门或运行管理单位提出要求时。

# 检测与试验

## 一般规定

    - 现场检测与试验方案应包括下列内容：

1  检测与试验的任务、目的、范围和工期；

2  检测与试验管道的概况（包括现场交通条件和历史资料）；

3  检测与试验方法的选择及实施过程的控制；

4  作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5  可能存在的问题和对策；

6  工作量估算及工作进度计划；

7  人员组织、设备、材料计划；

- 提交的成果资料。

    - 现场检测与试验程序应包括下列内容：

- 检测与试验前应根据检测与试验方法的要求对管道进行预处理；

- 应进行管道检测与试验的初步判断；

3  检测与试验完成后应及时清理现场。

    - 现场检测与试验影像和数字记录应连续、完整，录像画面上方宜含有“任

务名称、起始点和终止点编号、管径、管道材质、检测与试验时间”等内容。

    - 现场检测与试验时，应有对管体结构、防腐层、附件造成损伤后的修复措施。

    - 现场检测与试验时的现场作业应符合国家现行安全、运维等相关标准，现场检测试验人员的数量不得少于2人。

    - 现场检测与试验完毕后，应由相关人员对检测与试验资料进行复核并签名确认。

    - 现场检测与试验时间宜结合检修计划进行。

## 现场检测与试验

    - 钢质和铸铁管道腐蚀因素检测应包括下列内容：

1  管道内侧由介质中的杂质或产生的侵蚀性物质引起的腐蚀；

2  管道外侧防腐层的完整程度；

3  管道的阴极保护装置运行情况；

4  管道周围水土的腐蚀性发展状况；

5  管道附近新增地铁等产生的杂散电流；

6  管壁的实际厚度。

    - 钢筋混凝土和聚乙烯塑料类管道老化因素检测应包括下列内容：

1  管道周围新增热源对管道的影响情况；

2  管道周围新增化学污染源对管道的影响情况；

3  管道内介质的温度变化情况；

4  管道的碳化程度；

5  管道的冻融情况；

6  管道的裂缝宽度。

    - 不均匀沉降因素检测应包括下列内容：

1  整体管道的不均匀沉降情况；

2  非整体管道的轴向位移和转角情况；

3  管道接口渗漏或密封材料有无脱落；

- 固定墩处管道的水平位移情况。

    - 变形因素检测应包括下列内容：

1  管道侧向回填土的综合弹性模量；

2  管顶覆土厚度和堆载增减情况；

3  管顶车辆荷载等级和频率增加情况；

- 管道的实际竖向变形。

    - 温度因素检测应包括下列内容：

1  管内介质温度高于设计参数的度数和频率；

2  周围新增热源引起的温差超过管道闭合温差；

3  气温的变化幅度引起的温差超过管道闭合温差。

    - 介质压力因素检测应包括下列内容：

1介质的实际运行压力情况；

2介质发生的最大压力和频率情况。

    - 再次使用前的重力流排水管道应进行管道内部严密性试验。

    - 再次使用前的给水、压力排水、燃气和热力管道宜进行管道内部压力试验和严密性试验。

## 检测与试验方法

    - 检测仪器量程和精度应满足检测与试验项目的要求。

    - 管道的内检测宜采用CCTV和漏磁等方法。

    - 钢质管道的厚度检测可采用激光测厚等方法。

    - 管道的不均匀沉降检测可采用探地雷达和激光测距等方法。

    - 管道的变形可采用断面激光扫描等方法。

    - 管道内外的温度检测宜采用红外线等方法。

    - 管道内介质的压力可读取监测系统数据。

    - 现场检测与试验完成后，应整理资料和记录，并应编写检测报告。

    - 检测和试验成果资料档案应符合国家现行有关标准的规定。

# 风险评估

## 一般规定

    - 风险评估方法包括合规性评估、剩余能力评估、多因素耦合作用评估和组合赋权法。

    - 评估单元应做为管线和管网风险评估的基本单位。

    - 风险评估分为初步风险评估和详细风险评估。

## 评估单元划分

    - 按照管线的建设年代进行划分。

    - 在5.2.1的基础上按照管线材质进行管段划分。

    - 在5.2.2按照管线工作压力进行管段划分。

    - 在5.2.3按照管线连接形式进行管段划分。

    - 在5.2.4按照管线沿线地基不同土层进行管段划分。

    - 在5.2.5按照管线上部车辆荷载的等级和频率进行管段划分。

## 初步风险评估

    - 管道设定参数未发生变化时宜进行初步风险评估。

    - 初步风险评估可采用合规性评估法、多因素耦合作用评估法和组合赋权评估法。

## 详细风险评估

    - 管道设定参数发生不利变化时宜进行详细风险评估。

    - 详细风险评估宜采用剩余能力评估法。

# 合规性评估法

## 一般规定

    - 合规性风险评估包括资料收集、一般性检测、符合性评估和评估结果分析。

    - 必要时宜按照本规程第5章进行检测与试验。

## 资料收集

    - 技术档案资料应包括规划、勘察、设计、施工安装、竣工验收等资料。

    - 安全管理资料应包括安全管理规章制度与安全操作规程，作业人员持证上岗情况等。

    - 运行状况资料应包括管道运行记录、潜在风险因素排查治理记录、管道维修或改造资料、管道事故或失效资料、管道周边环境变化及其他施工活动、管道电法保护日常检查记录、输送介质分析报告等。

    - 开展合规性风险评估工作所需要的其他资料。

## 一般性检测

    - 一般性检测宜包括泄漏、位置和走向、地面标志、管道附件和地表环境。

    - 泄漏检测应包括以下内容：

1管道宜采用泄漏检测仪进行地面不开挖检测或者地面钻孔检测；

2检查管道附件及附属构筑物等是否存在渗漏情况；

3对输送介质可能泄漏扩散到的地沟、窨井、地下建（构）筑物内宜进行检测。

    - 管道位置和标识检测应包括以下内容：

1管道平面位置、埋深和走向，有条件时宜对照GIS地理信息系统。

2标志桩、测试桩、里程桩、标志牌以及锚固墩、围栏等设施情况。

    - 应检查管道附件是否满足使用工况和设计要求。

    - 管道沿线地表环境调查应包括以下内容：

1管道占压情况；

2与其他管线之间及其与建（构）筑物之间净距；

3地质灾害情况。

## 合规性风险评估方法

    - 市政管道的评估风险值应按下式计算：

R=S×C                （6.4.1）

式中：

—评估风险值；

—评估市政管道失效可能性得分，应按本规程6.4.2取值；

—评估市政管道失效后果得分，应按本规程6.4.3取值。

    - 失效可能性评分应按 下式计算

（6.4.2）

式中：

S1-资料审查得分，应按附录A～附录D取值；

S2-宏观检查得分，应按附录A～附录D取值；

S3-敷设环境调查得分，应按附录A～附录D取值；

S4-管道示踪系统完整性检查得分，应按附录A～附录D取值；

S5-直接检验得分，应按附录A～附录D取值；

S6-安装及验收得分，应按附录A～附录D取值；

S7-使用年限得分，应按附录A～附录D取值；

S8-安全管理得分，应按附录A～附录D取值。

    - 失效后果评分应按 下式计算

...............（6.4.3）

式中：

C1-介质燃烧性，应按附录A～附录D取值；

C2-介质毒性，应按附录A～附录D取值；

C3-最高工作压力，应按附录A～附录D取值；

C4-最大泄漏量，应按附录A～附录D取值；

C5-地形，应按附录A～附录D取值；

C6-风速，应按附录A～附录D取值；

C7-人口密度，应按附录A～附录D取值；

C8-沿线环境（财产密度），应按附录A～附录D取值；

C9-泄漏原因，应按附录A～附录D取值；

C10-抢修时间，应按附录A～附录D取值；

C11-供应中断的影响范围和程度，应按附录A～附录D取值；

C12-用户对管道所输送介质的依赖性，应按附录A～附录D取值。

    - 风险等级划分应按照表6.4.4:

表6.4.4  风险等级划分区间

| 风险值R | Rϵ[0, 3600) | Rϵ[3600, 7800) | Rϵ [7800. 12600) | Rϵ[12600. 15000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 低风险 | 中风险 | 较高风险 | 高风险 |

    - 钢质管道应按照本规程附录A进行符合性风险评估。

    - 混凝土类管道应按照本规程附录B进行符合性风险评估。

    - 塑料类管道应按照本规程附录C进行符合性风险评估。

    - 铸铁类管道应按照本规程附录D进行符合性风险评估。

## 评估结果分析

    - 初步风险评估等级为较高风险或高风险时，应进行详细风险评估。

    - 初步风险评估等级为中风险时，宜进行详细风险评估。

    - 初步风险评估等级为低风险时，当出现表6.5.3中较大潜在风险时，宜进行详细风险评估。

表6.5.3  潜在风险因素级别划分判据

| 潜在风险类别 |  | 潜在风险级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级类别 | 二级类别 | 一般潜在风险 | 较大潜在风险 |
| 管道设施 | 管道周边有可燃气体、高温气体泄漏 | —— | 均视为较大潜在风险 |
|  | 管道位置、埋深和走向与设计图纸不符 | —— | 均视为较大潜在风险 |
|  | 管道地面标志错误或缺失 | 同时满足以下条件的： （1）管道地面标志错误或缺失，但可通过探管仪等检测工具确认走向； （2）经委托单位现场勘查，管道实际走向与竣工验收图纸相符。 | 除一般潜在风险以外的 |
|  | 管道元件不满足使 用工况或设计要求 | —— | 均视为较大潜在风险 |
| 占压 | 建(构)筑物占压 | 同时满足以下条件的： （1）无人员经常滞留的建(构)筑物占压管道； （2）管道及其附属设施可实施检测，且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
|  | 大型物料或设备堆 压 | 同时满足以下条件的： （1）可移除且非易燃易爆物品； （2）管道及其附属设施可实施检测，且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
| 间距不足 | 与人口密集区 间距不足 | 同时满足以下条件的： （1）存在10 人以下经常滞留的场所与管道间距不足 （2）管道及其附属设施可实施检测，且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
|  | 与建(构)筑物 间距不足 |  |  |
|  | 与易燃易爆场所间 距不足 | —— | 均视为较大潜在风险 |
|  | 特殊作业间距不足 | 管道使用单位有效实施监管，并设有防护措施的。 | 除一般潜在风险以外的 |
| 不满足标准规范要求的交叉并行(含穿跨越) | 与管线交叉、并行 | 同时满足以下条件的： （1）与线缆交叉净距小于0. 5m； （2）管道及其附属设施可实施检测，且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
| 不满足标准规范要的交叉、并行（含穿跨越） | 与铁路或公路交叉、并行 | 同时满足以下条件的： （1）管道与二级及以下等级的公路并行且安全距离不足，或与国铁Ⅲ级以下铁路并行且安全距离不足，或管道受交直流干扰且未采取排流措施及措施未达标的； （2）管道及其附属设施可实施检测， 且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
|  | 与河流或水源地交叉、并行 | 同时满足以下条件的： （1）埋深不符合设计要求值，各种支护、水工保护破损，架空段腐蚀严重的； （2）管道及其附属设施可实施检测， 且管道警示、防护设施有效。 | 除一般潜在风险以外的 |
| 地质灾害 | 滑坡、泥石流、 塌陷冻土影响 | —— | 均视为较大潜在风险 |
|  | 崩塌、水毁、黄土失陷影响 |  |  |
|  | 地震影响 |  |  |

增加管道本体及附属设施缺陷

# 剩余能力风险评估

## 一般规定

    - 城镇市政给水、排水、燃气和热力管道剩余能力风险评估项目包括一般性检查、腐蚀防护系统检测、开挖直接检测、管道剩余能力评估和剩余能力预测。

    - 压力流燃气、给水、排水和热力管道风险评估内容包括管、配件、接口和附件。

    - 重力流排水管道风险评估内容包括管、接口及各类检查井。

    - 评估单元的风险评估等级由剩余承载能力或剩余变形能力，及其可能发生的事故等级确定。

    - 风险评估时事故等级应以各省、自治区和直辖市公布的为准，未公布的应按照本规程执行。

    - 评估单元分为低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险5级，管网中分别用绿、蓝、黄、橘和红色标识。

    - 条件具备时连接智能平台，进行管道动态风险评估。

## 一般性检查

    - 防腐层检查

应检查入土端、出土端、露管段、阀室内管道防腐层的完好情况，必要时可对事故后果严重区或风险较高地段管道采用检测设备进行地面不开挖检测和内检测。

    - 管体老化检查

应检查入土端、出土端、露管段、阀室内管道本体的老化程度，以及检测入土端、出土端、露管段、阀室内管道本体的碳化和冻融情况。有条件时进行试验室检测。

    - 有阴极保护的管道电性能测试应符合下列规定：

1测试绝缘法兰、绝缘接头、绝缘短管、绝缘套、绝缘固定支墩和绝缘垫块等电绝缘装置的绝缘性能；

2对采用法兰和螺纹等非焊接件连接的阀门等管道附件的跨接电缆或者其他电连接设施,测试其电连续性；

3测试方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》 GB/T 19285—2014和《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246进行。

    - 管道阴极保护系统测试应符合下列规定：

1 管道沿线保护电位，测量时应考虑IR降的影响；

2 牺牲阳极输出电流、开路电位（管道保护电位异常时测试）；

3 管内电流（当管道保护电位异常时测试）；

4 辅助阳极床和牺牲阳极接地电阻（牺牲阳极接地电阻应在管道保护电位异常时测试）；

5 阴极保护系统运行状况，检查管道阴极保护率和运行率、排流效果，以及阴极保护系统设备和排流设施；

6 测试方法按照 《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285—2014和《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246进行。

    - 壁厚测定

当阀门井具备作业空间时，利用阀门井对燃气、给水、热力和压力排水管道或者有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位，以及相邻直管部位进行壁厚抽样测定；利用各类检查井对重力排水管道进行壁厚抽样测定。

    - 介质腐蚀性调查

按照《城镇燃气设计规范》GB 50028、《室外给水设计规范》GB50013、《室外排水设计规范》GB50014和《城镇供热管网设计规范》CJJ34的要求，对管输介质成分测试报告进行分析，开展介质腐蚀性调查。

    - 安全保护装置检查

各类阀门井和检查井主体结构、爬梯和井盖等安全检查，应符合现行国家相关标准的规定。

    - 地质条件调查

按照现行国家相关标准的要求，对有危险的矿产地下采空区、黄土湿陷区、潜在崩塌滑坡区、泥石流区、地质沉降区、风蚀沙埋区、膨胀土和盐渍土、活动断层等地质灾害进行地质条件调查。

    - 管道之间距离检查

燃气、给水、排水和热力管线之间的平行和交叉距离，及其与建（构）筑物等设施的距离应符合各自标准的规定。当标准无规定时应符合按照《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的规定。

    - 穿越管段应检查穿越管道锚固墩、套管检查孔的完好情况以及河流冲刷侵蚀情况，穿越处保护工程的稳固性、河道变迁等情况。

    - 燃气用凝水缸检查，应检查定期排放积水情况，护盖、排水装置的泄漏、腐蚀和堵塞情况。

    - 应检查水工保护设施情况。

    - 评估人员认为应进行的其他检查。

## 腐蚀防护系统检测

    - 水土腐蚀性检测应符合下列规定：

1 水土腐蚀性检测项目宜包括水土电阻率、管道自然腐蚀电位、氧化还原电位、水土pH值、土体质地、水土含盐率、水土Cl-含量、水土温度、化学污染、硫酸根离子等参数的测试。

2 水土腐蚀性检测项目和检测比例，应根据风险预评估的结果，按照 《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014 附录 A.1 或其他相关标准进行选取，测试方法和评价等级按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》 GB/T 19285—2014 或其他相关标准进行。

    - 杂散电流测试应符合下列规定：

1 直流杂散电流干扰采用管道附近水土表面电位梯度来进行评估，当具备测试条件时，也可采用未施加阴极保护时管道任意点上的管地电位较自然腐蚀电位的偏移量来进行测量和评估，测试和评价方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014或其他相关标准进行。

2 交流杂散电流干扰采用交流干扰电压进行评估，当具备测试条件时，也可测量交流电流密度，测试和评价方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》 GB/T 19285—2014 或其他相关标准进行。

3当款1和款2的测试与评估方法难以进行时，可采用静态或动态杂散电流测试法，测试管地电位波动值或感应电流波动值，测试与评价方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285—2014 或其他相关标准进行。

    - 防腐层状况不开挖检测应符合下列规定：

1对防腐层采用不开挖方法进行检测，主要检测方法有直流（交流）电位梯度法、直流电位（交流电流）衰减法、皮尔逊（人体电容）法等。

2 防腐层不开挖检测的项目和比例，燃气管道应根据《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013和《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016进行选取，无标准规范的应根据《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014 附录A.2 或其他相关标准进行选取，测试方法和评价等级按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285—2014 或其他相关标准进行。

3防腐层状况等级分为4个等级，可采用电流衰减率Y（dB/m）、防腐层绝缘电阻率（kΩ•m2）、电导率（μS/m2）或破损点密度（处/100m）等指标进行分析，分级评估方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014附录K或其他相关标准进行。当采用电流衰减率或防腐层绝缘电阻率作为评估指标时，可在实际土壤电阻率和试验分析的基础上，对《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014附录K 评价表中的分界点进行适当调整。

    - 管道阴极保护有效性检测应符合下列规定：

1 对采用外加电流阴极保护或者牺牲阳极阴极保护的管道，应采用相应检测技术测试管道的真实阴极保护极化电位，阴极保护准则依据《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2018 或其他相关标准,检测比例和要求按照《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014或其他相关标准进行。

2 阴极保护有效性可通过测试阴保系统的管地保护电位、计算阴保系统的保护率、保护度、运行率等指标进行评价，检测和评估方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285—2014或其他相关标准进行。

    - 排流效果检测

排流效果检测评价包括直流排流保护效果检测评价和交流排流效果检测评价，检测方法和评价指标按照 《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014或其他相关标准进行。

    - 钢质管道腐蚀防护系统等级应符合下列规定：

根据上述水土腐蚀性、杂散电流、防腐层状况、阴极保护有效性、排流效果等各项检测结果进行综合分析，腐蚀防护系统分为 4 个等级，可采用模糊数学综合评估方法或由相关专业机构认可的其他可行方法进行。模糊数学综合评估方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285 —2014 附录L 或其他相关标准进行。

1级：腐蚀防护系统功能完好，满足设计要求，不减少管壁厚度；

2级：腐蚀防护系统基本完好，但存在一些不影响防护效果的缺陷，能基本满足设计要求，可不减少管壁厚度；

3级：腐蚀防护系统整体状况较差，存在缺陷而不能完全满足设计要求，应检测管壁厚度，在使用单位采取适当措施后，可在限定条件下使用；

4级：腐蚀防护系统缺陷严重，不能满足设计要求，应检测管壁厚度，当不能有效防止金属管体腐蚀，使用单位应立即采取重大维修。

    - 混凝土类管道腐蚀防护系统等级应符合下列规定：

根据上述水土腐蚀性检测评价结果进行综合评估，腐蚀防护系统的综合评估分为 4个等级，评价方法按照《岩土工程勘察规范》GB50021进行。

1级：水土腐蚀等级未超过设定参数，满足设计要求，不降低管壁材料强度；

2级：水土腐蚀等级超过设定参数且为弱腐蚀，核对后基本满足设计要求，可不降低管壁材料强度；

3级：水土腐蚀等级超过设定参数且为中腐蚀，腐蚀防护系统整体状况较差，核对后不能完全满足设计要求，应检测腐蚀厚度，在使用单位采取适当措施后，可在限定条件下使用；

4级：水土腐蚀等级超过设定参数且为强腐蚀，腐蚀防护系统缺陷严重，核对后不满足设计要求，当不能有效防止钢筋混凝土管体腐蚀，使用单位应立即采取重大维修。

    - 聚乙烯管道老化防护系统等级应符合下列规定：

根据上述土壤老化性检测评价结果进行综合评估，老化防护系统的综合评价分为 4 个等级，分级方法可按照《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573—2008方法进行。

1级：老化防护系统功能完好，满足设计要求，不降低管壁材料强度；

2级：老化防护系统基本完好，但存在一些不影响防护效果的缺陷，能基本满足设计要求，可不降低管壁材料强度；

3级：老化防护系统整体状况较差，存在缺陷而不能完全满足设计要求，应降低管壁材料强度，在使用单位采取适当措施后，可在限定条件下使用；

4级：老化防护系统缺陷严重，不能满足设计要求，应降低管壁材料强度，当不能有效防止聚乙烯管体老化，使用单位应立即采取重大维修。

    - 铸铁管道腐蚀防护系统等级应符合下列规定：

根据上述水土腐蚀性检测评价结果进行综合评估，腐蚀防护系统分为 4 个等级，分级方法可按照《球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分 带终饰层的金属锌涂层》GBT 17456.1-2009和《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分 带终饰层的富锌涂料涂层》GBT 17456.2-2010进行。

1级：腐蚀防护系统功能完好，满足设计要求，不降低管壁材料强度；

2级：腐蚀防护系统基本完好，但存在一些不影响防护效果的缺陷，能基本满足设计要求，可不降低管壁材料强度；

3级：腐蚀防护系统整体状况较差，存在缺陷而不能完全满足设计要求，应降低管壁材料强度，在使用单位采取适当措施后，可在限定条件下使用；

4级：腐蚀防护系统缺陷严重，不能满足设计要求，应降低管壁材料强度，当不能有效防球墨管体腐蚀，使用单位应立即采取重大维修。

## 开挖直接检测

    - 开挖点确定原则

开挖数量应按照表7.4.1和《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014第 6.3.3 条进行确定。开挖点选取应结合资料调查中整体管道的错边和咬边严重的焊接接头、碰口与连头焊口，风险较高管段，使用中发生过泄漏、第三方破坏；非整体管道的接口插入深度、转角和胶圈位置，管道沉降，管道交叉实际距离，以及经防腐层不开挖检测判定为疑似破损点的位置。评估人员应按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014的要求，确定开挖检验顺序。

表7.4.1开挖点数量确定

| 管道种类 | 压力等级或重要程度 | 腐蚀（老化）防护系统等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 燃气管道 | 高压（处/km） | 0.1 | 0.2 | 2.0 〜2.4 | 3.6 〜4.0 |
|  | 次高压（处/km） | 0.1 | 0.2 | 1.2 〜1.6 | 2.4 〜3.0 |
|  | 中压（处/km） | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.2 〜1.6 |
| 给水管道 | 主干管 | 0.1 | 0.2 | 2.0~2.4 | 3.6〜4.0 |
|  | 次干管 | 0.1 | 0.2 | 1.2~1.6 | 2.42〜3.0 |
|  | 支管 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.2 〜1.6 |
| 排水管道 | 主干管 | 0.1 | 0.2 | 2.0~2.4 | 3.6 〜4.0 |
|  | 次干管 | 0.1 | 0.2 | 1.2~1.6 | 2.42〜3.0 |
|  | 支管 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 1.2 〜1.6 |
| 热力管道 | 一次网管 | 0.1 | 0.2 | 2.0~2.4 | 3.6〜4.0 |
|  | 二次网管 | 0.1 | 0.2 | 1.2~1.6 | - 〜3.0 |

    - 开挖检测方法和内容

1 水土腐蚀性检测应根据风险预评估的结果，按照《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582-2014 附录A.1 或其他相关标准确定探坑处土壤腐蚀性检测项目和检测比例，测试方法和评价等级按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285-2014 或其他相关标准进行。

2防腐层检查和探坑处管地电位测试应符合下列规定：

(1)对探坑处管道防腐层进行外观检查、厚度检测和漏点检测，必要时进行粘结力检测，检测和评价方法按照《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285—2014或其他相关标准进行；

(2)采用饱和硫酸铜参比电极，检测探坑处近参比管地电位；

(3)评估人员应依据开挖检测结果,对不开挖检测中防腐层分级评价结果和阴极保护有效性评价结果进行修正。

3管道状况检测目应包括腐蚀和老化部位外观检查、腐蚀产物分析、腐蚀尺寸检测、管道壁厚测定、老化检测、裂缝检测、地基不均匀沉降和凹陷、变形、机械破坏等损伤检查，检测方法和要求按照《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T30582—2014或其他相关标准进行。

4管道焊缝无损检测应符合下列规定：

(1)对开挖处管道，如有对接焊缝时，应对对接环焊缝进行无损检测，必要时还应对焊接钢管焊缝进行无损检测；

(2)对于宏观检查存在裂纹或者可疑情况的管道，以及检验人员认为有必要时，可以对管道对接环焊缝、管道碰口与连头、管道螺旋焊缝或者对接直焊缝以及焊缝返修处等部位进行无损检测；

(3)检测方法和要求按照 《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014、《承压设备无损检测》（所有部分） NB/T 47013及其他相关标准进行。

    - 穿越和跨越段检查

应对穿越段进行重点检查。对跨越段的检查应分别满足燃气、给水、排水和热力管道定期检验相关要求，并按照现行国家标准标准对跨越段附属设施进行检查。

    - 其他位置的无损检测

除第7.4.2条第4款规定的位置进行无损检测外，必要时对下述位置的裸露管段进行无损检测抽查：

1 阀门、膨胀节连接的第一道焊接接头；

2 跨越部位、出土与入土端的焊接接头；

3评估人员和使用单位认为需要抽查的其他焊接接头。

    - 理化检验

1管道理化检验包括化学成分分析、硬度测试、力学性能分析、金相分析。

2对管道母材和焊缝进行化学成分分析，管道材质化学成分应满足使用工况和设计要求。

3 对管道焊接接头进行硬度测试，测试部位包括母材、焊缝及热影响区，测试结果应符合以下要求：

(1)对输送含硫化氢介质的管道，母材、焊缝及热影响区最大硬度不应超过250HV10（22HRC）；

(2)碳钢管焊缝硬度不宜超过母材最高硬度的120%；

(3)合金钢管的焊缝硬度不宜超过母材最高硬度的125%；

(4)焊接头硬度值超标时，应根据具体情况扩大焊接接头内外部无损检测抽查比例。

4力学性能测试应符合下列规定：

(1)对可能发生硫化氢腐蚀、材质劣化、材质不明的管道，或者使用年限已超过 15 年并且进行过与腐蚀、劣化、焊接缺陷有关的修理改造的管道，应进行力学性能测试。力学性能测试包括管道母材横向、纵向与焊缝的屈服强度、抗拉强度、延伸率和冲击性能。具体测试要求和方法按照《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014 或其他标准进行；

（2）对于输送含硫化氢介质应力腐蚀倾向严重或低温工况下的钢管焊缝，避免延性断裂的冲击性能测试内容包括-10°C或更低温度下的夏比冲击功；避免脆性断裂的冲击性能测试内容包括设计温度减 10°C（公称壁厚＜20mm）、设计温度减 20°C（20mm＜公称壁厚＜30mm）、设计温度减 30°C（公称壁厚＞30mm）下的夏比冲击功；

（3）对于输送无水介质或者含水分较少的天然气的钢管焊缝，冲击性能测试内容包括 0°C 下的夏比冲击功。

5对管道母材和焊缝的显微组织、夹杂物进行金相分析。

## 剩余能力评估

    - 管道竣工后应对危害其结构安全和完整性的缺陷进行剩余承载能力和剩余变形能力风险评估，管道运行阶段应对其危害管道安全的环境影响潜在危险因素进行动态剩余承载能力预测和动态剩余变形能力预测。

    - 剩余承载能力风险评估模型

计算剩余承载能力与荷载效应的比值，确定评估管线的风险等级，其剩余承载力风险系数按照式（7.5.2）计算：

（7.5.2）

式中：

—剩余承载能力风险系数；

—管道结构评估重要性系数；

—管道结构实际抗力值；

—作用效应组合的实际设计值。

燃气、给水、排水和热力管道剩余承载能力计算公式分别详见《城镇燃气设计规范》GB50028、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101、《城镇供热管网设计规范》CJJ34或其他相关标准的要求进行。

    - 剩余承载能力风险等级划分区间

城镇市政管线管线在腐蚀、老化、温度变化和地基不均匀沉降等风险因素作用下剩余承载能力的评估等级划分应符合表7.5.3的规定。

表7.5.3 剩余承载能力风险系数下的风险评估等级

| 可能发生的事故等级 | 剩余能力风险系数范围 | 评估风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级（主干管） | (1.00，0.99] | 低风险 |
|  | (0.99，0.98] | 中风险 |
|  | (0.98，0.97] | 较高风险 |
|  | (0.97，0.96] | 高风险 |
| 二级（次主干管） | (1.00，0.98] | 低风险 |
|  | (0.98，0.96] | 中风险 |
|  | (0.96，0.94] | 较高风险 |
|  | (0.94，0.92] | 高风险 |
| 三级（主支管） | (1.00，0.97] | 低风险 |
|  | (0.97，0.94] | 中风险 |
|  | (0.94，0.91] | 较高风险 |
|  | (0.91，0.88] | 高风险 |
| 四级（次支管） | (1.00，0.96] | 低风险 |
|  | (0.96，0.92] | 中风险 |
|  | (0.92，0.88] | 较高风险 |
|  | (0.88，0.84] | 高风险 |

    - 剩余变形能力风险评估模型

计算剩余变形能力与允许变形的比值，确定评估管线的风险等级，其剩余变形能力风险系数按式（7.5.4）计算：

（7.5.4）

式中：

—剩余变形能力风险系数；

—管道接口剩余变形值；

—管道接口允许变形值。

剩余变形能力计算公式宜按照《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332或其他相关标准的规定进行。

    - 剩余变形能力风险等级划分区间

非整体管线接口位移和转角，以及管道竖向变形在腐蚀、老化、温度变化和地基不均匀沉降风险风险因素作用下的剩余变形能力的评估等级划分应符合表7.5.5的规定。

表7.5.5 剩余变形能力风险系数下的风险评估等级

| 可能发生的事故等级 | 剩余变形风险系数范围 | 评估风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级（主干管） | (1.00，0.99] | 低风险 |
|  | (0.99，0.98] | 中风险 |
|  | (0.98，0.97] | 较高风险 |
|  | (0.97，0.96] | 高风险 |
| 二级（次干管） | (1.00，0.98] | 低风险 |
|  | (0.98，0.96] | 中风险 |
|  | (0.96，0.94] | 较高风险 |
|  | (0.94，0.92] | 高风险 |
| 三级（主支管） | (1.00，0.97] | 低风险 |
|  | (0.97，0.94] | 中风险 |
|  | (0.94，0.91] | 较高风险 |
|  | (0.91，0.88] | 高风险 |
| 四级（次支管） | (1.00，0.96] | 低风险 |
|  | (0.96，0.92] | 中风险 |
|  | (0.92，0.88] | 较高风险 |
|  | (0.88，0.84] | 高风险 |

## 剩余能力预测

    - 剩余承载能力预测

对检测中发现的危害管道结构运行安全和完整性的缺陷等，应预测其发展的趋势，以及腐蚀、老化、不均匀沉降、温度变化、地面荷载增加、介质压力变化等因素的影响，进行剩余承载能力预测并提出运行维护意见。剩余承载能力预测工作按照《压力管道定期检验规则-公用管道》TSG D7004、《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014 附录F 或其他相关标准的要求进行。

    - 剩余变形能力预测

对检测中发现的引发管道渗漏的缺陷等，应预测其发展的趋势，以及不均匀沉降、温度变化、地面荷载增加、介质压力变化等因素的影响，进行剩余变形能力预测并提出运行维护意见。剩余变形能力预测应按照国家现行相关标准的规定进行。

# 多因素耦合作用风险评估

## 8.1 一般规定

    - 多因素耦合作用风险评估流程应包括：

1 资料收集与整理；

2 进行风险评估并给出评估结果；

3 形成评估报告并给出风险控制建议。

    - 风险评估指标耦合权重的确定和多因素耦合作用风险评估方法应按照本规程8.4节进行，并应结合数据资料确定风险评估等级，按照本规程第12章编制风险评估报告。

## 风险评估指标体系

    - 多因素耦合作用风险评估指标体系包括失效可能性指标体系和失效后果指标体系。

    - 失效可能性指标体系包括人为因素、管道因素、环境因素、运维因素，应按本规程附录F确定。

    - 失效后果评估指标体系包括人员伤亡、经济损失、环境影响、政治影响、社会影响，应按本规程附录F确定。

## 资料收集

    - 资料收集应包括以下内容：

1 人为因素数据收集包括运维人员培训、考核、违章操作记录等；

2 管道因素数据收集包括管道评估单元的管径、埋深、管材、铺设年代、介质属性等；

3 环境因素数据收集包括管道评估单元的周边环境情况、水文地质资料等；

4 运维因素数据收集包括管道评估单元的运维公司规模、规章制度及运行、维护、检修、管理、安全的相关记录等；

5 失效后果数据收集包括管道评估单元的周围人口密度、服务用户情况、经济损失、环境影响、政治影响、社会影响等。

    - 收集的资料应按7.2节的风险指标体系进行分类整理，依据附录F进行风险因素的等级划分。

## 风险评估计算

    - 风险指标耦合权重计算应按下列步骤进行：

1 依据网络层次分析法原理，分别建立风险评估失效可能性和失效后果的网络结构模型，示意图见图8.4.1；

图8.4.1 网络层次分析法结构示意图

2 采用9标度方法分别建立风险评估失效可能性判断矩阵和失效后果判断矩阵，判断矩阵量化值见条文说明中表8.4.2，判断矩阵表的构建需由5名以上从事市政管道相关人员完成，有条件时可结合数值模拟进行修正；

3 归一化每个子准则判断矩阵，确定第i个因素的子判断矩阵Wij；

（8.4.1）

式中：

Xi——第i个子准则判断矩阵归一化得到的向量。

4 对各个子判断矩阵进行组合，分别建立风险评估失效可能性超矩阵和失效后果超矩阵Ws；

（8.4.2）

式中：

Wij——第i个因素的子判断矩阵归一化组合后得到的矩阵。

5 分别建立风险评估失效可能性加权超矩阵和失效后果加权超矩阵；

（8.4.3）

式中：

B——主准则判断矩阵；

Ws——超矩阵。

6 分别对加权超矩阵求极限，确定风险评估失效可能性耦合权重和失效后果耦合权重。

W~s=limn→∞(Ws)n                （8.4.4）

式中：

——加权超矩阵。

    - 多因素耦合风险评估等级应按下列步骤进行：

1 依据7.2条建立的风险评估指标体系，分别建立风险评估失效可能性指标集Up和失效后果指标集Ur；

2 建立风险评估的评语集V={低风险，中风险，较高风险，高风险}；

3 按照附录F风险因素等级划分准则确定各风险因素的风险等级；

4 失效可能性风险等级和失效后果风险等级应按下式计算；

（8.4.5）

式中：

——耦合权重向量；

——单因素评价结果向量的集合；

5 风险评估等级应按表8.4.2确定。

表8.4.2 风险评估等级判别表

|  |  | 风险事故后果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 风险事故可能性 | I | I | I | I | II |
|  | II | I | I | II | III |
|  | III | I | II | III | IV |
|  | IV | II | III | IV | IV |

# 组合赋权法

## 一般规定

    - 本方法适用于人口数在50万人以上的中等城市，且管道每年的季度资料齐全，资料缺失率小于10%的管道安全风险评估。

    - 组合赋权法风险评估的流程应包括：

1	资料收集与整理；

2	进行风险评估并给出评估结果；

3	形成评估报告并给出风险控制建议。

    - 资料收集应包括：管道的设计和检测资料，管道的运行、监测和管理资料。

    - 管道风险评估指标包括管道失效可能性指标和管道失效后果指标两个方面。

    - 组合赋权法应采用层次分析法和熵权法组合确定。

## 风险评估

    - 风险评估按下式计算：

（9.2.1-1）

（9.2.1-2）

（9.2.1-3）

（9.2.1-4）

式中，—评估风险分值；

—评估市政管道失效可能性分值；

—易损性指标分值；

—风险易损性指标分项权重；

m—风险易损性指标个数；

—风险事故原因指标分值；

—风险事故原因指标分项权重；

n—事故原因指标个数；

—评估市政管道失效后果分值。

    - 风险易损性指标和事故原因指标中各分项指标权重采用组合赋权法确定，具体方法见附录H。

    - 风险评估等级划分见附录F.1条。

## 燃气管道安全风险评估

    - 燃气管道的风险易损性指标应按下式计算：

（9.3.1）

式中，—易损性指标得分，满分10分；

—易损性指标分项指标得分，每项满分10分，计算方法见9.3.2-9.3.7条；

—易损性指标分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录F.2条取；

    - 管材分值按附录F.3条取值。

    - 管壁厚度分值应按（8.3.3）计算。

（9.3.3）

式中，—管壁厚度得分，计算结果超过10分则记为10分；

—设计壁厚，单位：mm；

—检测的平均壁厚, 单位：mm。

    - 管道覆土高度的分值应按式（8.3.4）计算。管道外加设混凝土层、加钢套管或设立醒目的警示措施均可以减小第三方损害的风险，在此项中视为增加了覆土高度（覆土高度增加值）覆土高度增加值按附录F.4条取值。

（9.3.4）

式中，—管道覆土高度的分值，计算结果超过10分则记为10分。；

—管道最小覆土高度，单位：m；

—覆土高度增加值，当管道外未采取任何警示措施时取为0，单位：m；

    - 管道内压分值应按式（8.3.5）计算。

（9.3.5）

式中，—管道内压分值，计算结果超过10分则记为10分

—运行压力， 单位：MPa；

—设计压力， 单位：MPa；

—管道内压修正系数，对于低压管道，；对于中压管道，；对于次高压管道和高压管道，。

    - 年度最大温差的分值按附录F.5条取值。

    - 管道使用年限分值应按式（8.3.7）计算。

（9.3.7）

式中，—管道使用年限分值，计算结果低于0分则记为0分；

—管道实际使用年限， 单位：年；

—管道设计使用年限， 单位：年；

    - 管道风险事故原因指标应按下式计算。

（9.3.8）

式中，—风险事故原因指标得分，满分10分；

—第三方破坏风险指标得分，满分10分，计算方法见8.3.9条；

—腐蚀老化风险指标得分，满分10分，计算方法见8.3.10条；

—误操作风险指标得分，满分10分，计算方法见8.3.11条；

—自然地质风险指标得分，满分10分，计算方法见8.3.12条；

—风险事故原因指标各分项指标权重，，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录F.2条取；

    - 管道第三方破坏风险指标应按下式计算。

（9.3.9）

式中，—第三方破坏风险指标得分，满分10分；

—第三方破坏风险指标分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录F.6条取；

—敷设道路等级指标得分，满分10分，按附录F.7条取值；

—用地标识指标得分，满分10分，按附录F.8条取值；

—建筑施工指标得分，满分10分，按附录F.9条取值；

—公共教育指标得分，满分10分，按附录F.10条取值；

    - 管道腐蚀老化风险指标应按下式计算。

（9.3.10）

式中，—腐蚀老化风险指标得分，满分10分；

—腐蚀老化风险指标分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录F.11条取；

—土壤酸碱度指标得分，满分10分，按附录F.12条取值；

—土壤电阻率指标得分，满分10分，按附录F.13条取值；

—地下水高度指标得分，满分10分，按附录F.14条取值；

—管道防腐措施指标得分，满分10分，按附录F.15条取值；

—阴极保护电位指标得分，满分10分，按附录F.16条取值；

—土壤氯化物含量指标得分，满分10分，按附录F.17条取值；

    - 管道误操作风险指标应按下式计算。

（9.3.11）

式中，—误操作风险指标得分，满分10分；

—巡检频率指标得分，满分10分，按附录F.18条取值；

—安装施工工艺指标得分，满分10分，按附录F.19条取值；

—规程制度完整性指标得分，满分10分，按附录F.20条取值；

—历史事故影响指标得分，满分10分，按附录F.21条取值；

    - 管道周边自然地质风险指标应按下式计算。

（9.3.12）

式中，—管道周边自然地质风险指标得分，满分10分；

—内涝与洪水指标得分，满分10分，按附录F.22条取值；

—滑坡与泥石流指标得分，满分10分，按附录F.23条取值；

    - 燃气管道失效后果指标主要对管道事故后果进行评估，评估项目包括：人口密度和断供影响，分项指标每项评分满分10分，管道失效后果指标计算公式为：

（9.3.13）

式中，—人口密度指标得分，按附录F.24条取值；

—断供影响指标得分，按附录F.25条取值；

## 供水管道安全风险评估

    - 供水管道风险易损性指标应按下式计算：

（9.4.1）

式中，—易损性指标得分，满分10分；

—易损性指标分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录G.1条取；

—管材指标得分，满分10分，按附录G.2条取值；

—管径指标得分，满分10分，按附录G.3条取值；

—管壁厚度指标得分，满分10分，按附录G.4条取值；

—管道接头形式指标得分，满分10分，按附录G.5条取值；

—管道覆土高度指标得分，满分10分，按附录G.6条取值；

—管道内压指标得分，满分10分，按附录G.7条取值；

—年度最大温差指标得分，满分10分，按附录G.8条取值；

—管道使用年限指标得分，满分10分，计算方法见8.4.2条；

    - 管道使用年限指标应按式（8.4.2）计算。

（9.4.2）

式中，—管道使用年限指标得分，当管道实际使用年限大于管道设计使用年限时取为0分；

—管道实际使用年限，单位：年；

—管道设计使用年限，单位：年。

    - 管道风险事故原因指标应按下式计算：

（9.4.3）

式中，—风险事故原因指标得分，满分10分；

—腐蚀指标得分，满分10分，计算方法见8.4.4条；

—运维管理水平指标得分，满分10分，计算方法见8.4.5条；

—周边影响风险指标得分，满分10分，计算方法见8.4.6条；

—风险事故原因指标各分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录G.1条取；

    - 管道腐蚀指标应按下式计算：

（9.4.4）

式中，—腐蚀指标得分，满分10分；

—土壤酸碱度得分，满分10分，按附录G.9条取值；

—土壤电阻率得分，满分10分，按附录G.10条取值；

—地下水高度得分，满分10分，按附录G.11条取值；

—防腐措施得分，满分10分，按附录G.12条取值；

    - 管道运维管理水平指标应按下式计算：

（9.4.5）

式中，—运维管理水平指标得分，满分10分；

—巡检频率分值，满分10分，按附录G.13条取值；

—安装施工工艺分值，满分10分，按附录G.14条取值；

—误操作分值，满分10分，按附录G.15条取值；

—管道维护分值，满分10分按附录G.16条取值；

—历史事故分值，满分10分，按附录G.17条取值；

    - 管道周边影响风险指标应按下式计算：

（9.4.6）

式中，—周边影响风险指标得分，满分10分；

—敷设道路等级得分，满分10分，按附录F.7条取值；

—用地标识得分，满分10分，按附录G.18条取值；

—公共教育得分，满分10分，按附录F.10条取值；

    - 供水管道失效后果指标计算方法同8.3.13条。

## 排水管道安全风险评估

    - 排水管道风险易损性指标应按下式计算：

（9.5.1）

式中，—易损性指标得分，满分10分；

—易损性指标分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录H.1条取；

—管材指标得分，满分10分，按附录H.2条取值；

—管道使用年限指标得分，满分10分，计算方法见9.5.2条；

—施工质量指标得分，满分10分，按附录H.3条取值；

—接口形式指标得分，满分10分，计算方法见8.5.3条；

—管道基础指标得分，满分10分，计算方法见8.5.4条；

    - 管道使用年限分值应按式（8.5.2）计算。

（9.5.2）

式中，—管道使用年限指标得分，满分10分，当管道实际使用年限大于管道设计使用年限时取为0分；

—管道实际使用年限， 单位：年；

—管道设计使用年限， 单位：年。

    - 接口形式指标应按式（8.5.3）计算。

（9.5.3）

式中，—接口形式指标得分，满分10分；

—接口评分，对于刚性接口，柔性接口；

—折减系数，若未进行闭气或闭水实验则在基础上乘以系数；

    - 管道基础指标应按式（8.5.4）计算。管道外加设混凝土层、加钢套管或设立醒目的警示措施均可以减小第三方损害的风险，在此项中视为增加了管道覆土高度（覆土高度增加值），覆土高度增加值按附录F.4条取值。管道穿过江、河、湖泊时，评分方法区别于陆上管段，得分为管道位于水面以下深度的分数应加上位于河床以下深度评分，具体评分按附录H.4条取值。

（9.5.4）

式中，—管道基础指标的分值，计算结果超过10分则记为10分；

—管道最小埋深，单位：m；

—覆土高度增加值，当管道外未采取任何警示措施时取为0，单位：m；

    - 管道风险事故原因指标应按下式计算：

（9.5.5）

式中，—风险事故原因指标得分，满分10分；

—腐蚀指标得分，满分10分，计算方法见8.5.6条；

—管道运维管理水平指标得分，满分10分，计算方法见8.5.8条；

—第三方破坏风险指标得分，满分10分，计算方法见8.5.9条；

—不可抗力因素指标得分，满分10分，计算方法见8.5.10条；

—风险事故原因指标各分项指标权重，，当数据缺失而无法采用组合赋权法计算时可按附录H.1条取；

    - 管道腐蚀指标应按下式计算：

（9.5.6）

式中，—管道腐蚀指标得分，满分10分；

—污水腐蚀得分，见8.5.7条；

—土壤腐蚀得分，按附录H.5条取值；

—折减系数，当钢筋混凝土管和混凝土管没有按照相关规定进行防腐处理，取。

    - 污水腐蚀得分应按式（9.5.7）计算，式中系数按附录H.4条取值。

（9.5.7）

    - 管道运维管理水平指标应按下式计算：

（9.5.8）

式中，—管道运维管理水平指标得分，满分10分；

—规章制度与行业资质评分，按附录H.6条取值，为表中三项评分之和；

—历史事故影响评分，按附录H.7条取值。

    - 管道第三方破坏风险指标满分为10分，主要对导致管线第三方破坏的情况进行评估，应按下式计算：

（9.5.9）

式中，—管道第三方破坏风险指标得分，满分10分；

—各类工程活动评分，按附录H.8条取值；

—车辆活动情况调整系数，按附录H.8条取值。

    - 管道不可抗力因素指标应按下式计算：

（9.5.10）

式中，—管道不可抗力因素指标得分，满分10分；

—内涝、洪水、强降雨评分，按附录H.9条取值；

—滑坡与泥石流等山体活动评分，按附录H.9条取值；

—温度急剧变化评分，按附录H.9条取值。

    - 排水管道失效后果指标应按下式计算：

（9.5.11）

式中，—管道失效后果指标得分，满分5分；

—泄漏危害性指标得分，满分10分，按附录H.10条取值；

—事故影响指标得分，满分10分，见9.5.12条；

    - 事故影响指标应按式（9.5.12）计算。

（9.5.12）

式中，—交通影响评分，按附录H.11条取值；

—人口密度评分，按附录H.11条取值；

# 风险评估等级

## 一般规定

    - 城镇市政管道进行初步风险评估时，风险等级宜以其结果为准。

    - 城镇市政管道进行初步风险评估和详细风险评估时，最终风险等级应以初步风险评估为辅，详细评估为主。

    - 城镇市政管道风险等级应综合管道的风险评估结果，以及事故的发生频次、损失程度和发展趋势确定。

    - 管线风险评估等级由评估单元同风险评估等级的占比确定。

    - 管网风险评估等级由管线不同风险评估等级的占比确定。

    - 评估管网平面图中应标识各评估单元的风险等级，并说明评估管网的风险等级。

## 管线风险等级

    - 燃气、给水、排水和热力管线，应分别根据不同风险评估等级的评估单元长度占评估管线总长度的比例，或评估单元渗漏的接口数量占评估管线总接口数量的比例确定，计算公式见（8.2.1）:

（10.2.1）

式中：

—不同风险评估等级管线长度的占比；

i—燃气、给水、排水和热力管道中评估管道的级别；

—每种级别管道不同风险等级评估单元的长度；

j—评估单元的数量；

—评估管线的总长度。

    - 管线风险等级划分区间应符合表10.2.2的规定：

表10.2.2  风险等级划分区间

| 比例系数 | 低风险 | 中风险 | 较高风险 | 髙风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β1 | 0.025 | 0.050 | 0.075 | 0.100 |
| β2 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 |
| β | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.150 |
| β4 | 0.100 | 0.125 | 0.150 | 0.175 |

## 区域管网风险等级

    - 燃气、给水、排水和热力管网，应分别根据可能发生不同事故等级的评估单元长度占评估管网中同类管线总长度的比例，或评估单元渗漏的接口数量占同类管线总接口数量的比例确定，计算公式见（10.3.1）

（10.3.1）

式中：

—不同风险评估等级管线长度在管网中的占比；

—第i级别管道第j个不同风险等级评估单元的长度；

—第i经级别管道的总长度。

    - 管网风险等级划分区间应符合表10.3.2的规定：

表10.3.2  风险等级划分区间

| 比例系数 | 低风险 | 中风险 | 较高风险 | 髙风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β1 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| β2 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| β | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| β4 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

    - 树状管网的风险评估等级同表10.3.2；环状管网的风险评估等级可比表10.3.2降低一级。

# 风险控制措施

    - 风险评估结果为低风险时宜采用正常维护方案。

    - 风险评估结果为较低风险时宜采用正常维护并增加巡检方案。

    - 风险评估结果为中风险时宜采用增加巡检频次方案，有条件时采用在线监测方案。

    - 风险评估结果为较高风险时宜采用在线监测方案，或采用加固方案。

    - 风险评估结果为高风险时宜采用加固方案，或重建方案。

    - 根据评估的风险等级和预测，宜给出再评估的时间。

    - 根据风险评估过程中发现的问题，应有针对性的处理措施。

# 风险评估报告

12.0.1市政管道风险评估报告应包含且不限于以下内容：

1总论（评估目的、评估背景、评估范围、评估结论）；

2工程概况；

3评估方法选取；

4风险评估；

5评估结果分析；

6风险控制措施及建议。

7附件

12.0.2风险评估记录应翔实、准确。风险评估项目负责人应由评估单位副高级职称以上的相关人员担任，评估单位的技术负责人或者授权的技术负责人签字，单位盖章。评估单位的封面和扉页见附录I

# 附录A  在用钢质管道风险评估

A.0.1风险评估所需数据的采集宜来源于以下四个方面,钢质管道失效可能性评分详见表A.1：

1本次全面检验数据；

2运行期数据:包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；

3建设期数据:包括管道属性数据、管道环境数据、施工过程中的重要过程及事件记录、设计文件、施工记录及评价报告等；

4社会资源数据。

表 A.1 在用钢质管道失效可能性评分模型

| 编号 | 分类 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效可能性分数 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有/是 | 无/否 |  |
| S1 | 资料审查 7 | 安全管理资料 | 2 | 有无使用登记证 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无安全管理规章制度与安全操作规则 | 0 | 1 |  |
|  |  | 技术档案及运行状况资料 | 5 | 作业人员是否持证上岗 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无定期检验报告 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无设计文件资料 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 日常运行及维修维护记录齐全、无或欠缺 | 0 | 2 |  |
| S2 | 宏观检查 20 | 位置与走向 | 2 | 管道位置与走向是否清晰 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面标志 | 2 | 地面标志齐全、无或欠缺 | 1 | 2 |  |
|  |  | 管道裸露与变形 | 1 | 是否存在地面滑坡、沉降、洪涝水毁等造成管道裸露或变形 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管道元件 | 1 | 阀门、法兰、伸缩器等管道元件是否完好 | 1 | 0 |  |
|  |  | 穿越管道 | 2 | 穿越管道符合要求或存在隐患 | 0 | 1 |  |
|  |  | 阀门井 | 1 | 是否定期排放积水以及护盖、排水装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道埋深 | 5 | 小于 0.4 米或大于 5.0 米 | 5 | / |  |
|  |  |  |  | 0.4（含 0.4〜1.0 米（含 1.0 米） | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 1.0〜5.0 米（含 5.0 米） | 1 | / |  |
|  |  | 地面泄漏检查 | 3 | 有检查且未发现泄露 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有检查但发现泄露 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 未检查 | 3 | / |  |
|  |  | 安全保护装置 | 2 | 安装保护装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面保护设施 | 1 | 地面保护设施是否完好 | 0 | 1 |  |
| S3 | 敷设环境调查 12 | 地面活动频繁程度 | 4 | 铁路或公路主干道 | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  | 普通公路 | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 人行路 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 绿化带、小区 | 1 | / |  |
|  |  | 水平净距 | 2 | 与建/构筑物及相邻管道的水平净距是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 骑压 | 2 | 是否存在建（构）筑物骑压 | 2 | 0 |  |
|  |  | 第三方施工活动 | 2 | 管道上方是否有第三方施工活动 | 2 | 0 |  |
|  |  | 地址条件 | 2 | 是否经过不良地质条件 | 2 | 0 |  |
| S4 | 管道示踪系统完整性检查 4 | 管道示踪系统完整性 | 4 | 完整有效、无或部分缺失 | 0 | 4 |  |
| S5 | 直接检验 12 | 腐蚀及深根植物 | 2 | 是否存在腐蚀情况 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 是否存在深根植物破坏情况 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管体状况 | 4 | 管道保温层表面有无破损或凹痕等缺陷 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 管道表面有无腐蚀迹象或凹痕等缺陷 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 壁厚是否符合要求 | 0 | 1 |  |
|  |  | 管道敷设质量 | 2 | 示踪线（带）、警示带、管道的敷设质量是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道内介质温度 | 3 | ＜60℃ | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 60℃〜90℃ | 2 | / |  |
|  |  |  |  | ＞90℃ | 3 | / |  |
|  |  | 焊接接头无损检测 | 1 | 开挖检验时是否进行了焊接接头无损检测 | 0 | 1 |  |
| S6 | 安装及验收 20 | 安装单位资质 | 2 | 安装单位资质有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道元件控制 | 4 | 管道元件制造单位有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无质量证明文件 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无进货检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 管材质量检验是否合格 | 0 | 100 |  |
|  |  | 焊接及其检验 | 3 | 焊接操作人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无焊接工艺评定 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否进行了焊接质量检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 是否存在不可接受缺陷 | 100 | / |  |
|  |  | 强度试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 严密性试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 监理 | 2 | 监理单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监理结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 监检 | 2 | 监检单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监检结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 竣工资料 | 2 | 竣工资料齐全、无或不齐全 | 0 | 2 |  |
|  |  | 专家验收 | 1 | 有无组织专家验收 | 0 | 1 |  |
| S7 | 使用年限 5 | 管道使用年限 | 5 | 0〜10 年(含 10 年) | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 10〜30 年(含 30 年) | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 30〜50 年(含 50 年) | 5 | / |  |
| S8 | 安全管理 20 | 巡线频率 | 4 | 每天一次 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 不定期 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 4 | / |  |
|  |  | 巡线方式 | 3 | 沿线逐步 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 只巡检建设挖掘频繁的管段 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 3 | / |  |
|  |  | 巡线人员能力 | 1 | 是否能够胜任 | 0 | 1 |  |
|  |  | 公众教育 | 2 | 有资料且经常组织宣传管道安全知识 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有资料且较少组织宣传管道安全知识 | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 没有宣传资料、不组织宣传 | 2 | / |  |
|  |  | 安全责任制 | 2 | 有无安全机构和人员 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否落实到人 | 0 | 1 |  |
|  |  | 年度检查和全面检验 | 3 | 按规范要求实施 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 发现问题才实施 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不实施 | 3 | / |  |
|  |  | 设备装置的维护保养 | 3 | 有无维护保养计划 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否定期维护保养及更换部件 | 0 | 2 |  |
|  |  | 信息管理系统 | 2 | 有无 GIS、PIMS 等信息管理系统 | 0 | 2 |  |
| S | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

A.0.2钢质管道失效后果评分详见表A.2:

表 A.2 在用钢质管道失效后果评分模型

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效后果分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 介质污染性 | 20 | 如果介质污染性低 | 5 |  |
|  |  |  | 如果介质污染性中等 | 10 |  |
|  |  |  | 如果介质污染性高 | 20 |  |
| C2 | 介质流速 | 10 | 如果0.5m/s＜最高流速≤1m/s | 4 |  |
|  |  |  | 如果1m/s＜最高流速≤2m/s | 7 |  |
|  |  |  | 如果2m/s＜最高流速≤3m/s | 10 |  |
| C3 | 最高工作压力 | 6 | 如果 0.1MPa＜最高工作压力≤0.2MPa | 2 |  |
|  |  |  | 如果 0.2MPa＜最高工作压力≤0.4MPa | 4 |  |
|  |  |  | 如果 0.4MPa＜最高工作压力≤0.7MPa | 6 |  |
| C4 | 最大泄漏量 | 20 | 可能的介质最大泄漏量≤1m³ | 1 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(1m³, 10m³] | 8 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(10m³, 100m³] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(100m³, 500m³] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量≥500m³ | 20 |  |
| C5 | 地形 | 6 | 可能的泄漏处地形闭塞 | 1 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处地形开阔 | 6 |  |
| C6 | 排泄能力 | 9 | 可能的泄漏处排泄能力强 | 2 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处排泄能力中等 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处排泄能力弱 | 9 |  |
| C7 | 人口密度 | 20 | 可能的泄漏处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(1, 100] | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(100, 300] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(300, 500] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量≥500 | 20 |  |
| C8 | 沿线环境（财产密度） | 15 | 可能泄露处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为农业生产区 | 3 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为住宅、宾馆、娱乐休闲地 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为商业区 | 9 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为仓库、码头、车站 | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为工业生产、住宅区 | 15 |  |
| C9 | 泄露原因 | 8 | 最可能的泄漏原因是操作失误 | 1 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是焊接质量 | 5 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是第三方破坏或自然灾害 | 8 |  |
| C10 | 抢修时间 | 9 | 如果抢修时间＜1 天 | 1 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[1 天, 2 天) | 3 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[2 天, 4 天) | 5 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[4 天, 7 天) | 7 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间≥7 天 | 9 |  |
| C11 | 供应中断的影响范围和程度 | 15 | 如果无重要用户，供应中断对其他单位影响一致 | 3 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小城市、小城镇的工业用燃料 | 6 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小企业、小城市的生活 | 9 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响一般的工业生产、中型城市生活 | 12 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响国家重要大型企业、大型中心城的生产、生活 | 15 |  |
| C12 | 用户对管道所输送热源的依赖性 | 12 | 如果供应中断的影响很小 | 3 |  |
|  |  |  | 如果有代替热源可用 | 6 |  |
|  |  |  | 如果有自备热源设施 | 9 |  |
|  |  |  | 如果用户对管道所输送热源绝对依赖 | 12 |  |
| C | 合计 | 150 |  |  |  |

# 附录B  在用混凝土类管道风险评估

B.0.1风险评估所需数据的采集主要来源于以下四个方面,钢管道失效可能性评分详见表B.1：：

1本次全面检验数据；

2运行期数据:包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；

3建设期数据:包括管道属性数据、管道环境数据、施工过程中的重要过程及事件记录、设计文件、施工记录及评价报告等；

4社会资源数据。

表 B.1 在用混凝土类管道失效可能性评分模型

| 编号 | 分类 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效可能性分数 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有/是 | 无/否 |  |
| S1 | 资料审查 7 | 安全管理资料 | 2 | 有无使用登记证 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无安全管理规章制度与安全操作规则 | 0 | 1 |  |
|  |  | 技术档案及运行状况资料 | 5 | 作业人员是否持证上岗 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无定期检验报告 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无设计文件资料 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 日常运行及维修维护记录齐全、无或欠缺 | 0 | 2 |  |
| S2 | 宏观检查 20 | 位置与走向 | 2 | 管道位置与走向是否清晰 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面标志 | 2 | 地面标志齐全、无或欠缺 | 1 | 2 |  |
|  |  | 管道裸露与变形 | 1 | 是否存在地面滑坡、沉降、洪涝水毁等造成管道裸露或变形 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管道元件 | 1 | 胶圈、外包刚性接头等管道元件是否完好 | 1 | 0 |  |
|  |  | 穿越管道 | 2 | 穿越管道符合要求或存在隐患 | 0 | 1 |  |
|  |  | 检查井 | 1 | 井体、井盖、安全网和爬梯等是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道埋深 | 5 | 小于 0.4 米或大于 5.0 米 | 5 | / |  |
|  |  |  |  | 0.4（含 0.4〜1.0 米（含 1.0 米） | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 1.0〜5.0 米（含 5.0 米） | 1 | / |  |
|  |  | 地面泄漏检查 | 3 | 有检查且未发现泄露 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有检查但发现泄露 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 未检查 | 3 | / |  |
|  |  | 安全保护装置 | 2 | 安装保护装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面保护设施 | 1 | 地面保护设施是否完好 | 0 | 1 |  |
| S3 | 敷设环境调查 12 | 地面活动频繁程度 | 4 | 铁路或公路主干道 | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  | 普通公路 | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 人行路 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 绿化带、小区 | 1 | / |  |
|  |  | 水平净距 | 2 | 与建/构筑物及相邻管道的水平净距是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 骑压 | 2 | 是否存在建（构）筑物骑压 | 2 | 0 |  |
|  |  | 第三方施工活动 | 2 | 管道上方是否有第三方施工活动 | 2 | 0 |  |
|  |  | 地址条件 | 2 | 是否经过不良地质条件 | 2 | 0 |  |
| S4 | 管道示踪系统完整性检查 4 | 管道示踪系统完整性 | 4 | 完整有效、无或部分缺失 | 0 | 4 |  |
| S5 | 直接检验 12 | 腐蚀及深根植物 | 2 | 是否存在腐蚀情况 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 是否存在深根植物破坏情况 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管体状况 | 4 | 管道表面有无开裂等缺陷 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 管道有无碳化、表面酥松等迹象 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 壁厚是否符合要求 | 0 | 1 |  |
|  |  | 管道敷设质量 | 2 | 示踪线（带）、警示带、管道的敷设质量是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道地下敷设环境温度 | 3 | ＜30℃ | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 30℃〜40℃ | 2 | / |  |
|  |  |  |  | ＞40℃ | 3 | / |  |
|  |  | 接口变形检测 | 1 | 开挖检验时是否进行了接口位移和转角检测 | 0 | 1 |  |
| S6 | 安装及验收 20 | 安装单位资质 | 2 | 安装单位资质有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道元件控制 | 4 | 管道元件制造单位有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无质量证明文件 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无进货检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 管材质量检验是否合格 | 0 | 100 |  |
|  |  | 接口及其检验 | 3 | 安装人员有无经验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无承插安装工艺评定 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否进行了承插安装质量检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 是否存在不可接受缺陷 | 100 | / |  |
|  |  | 强度试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 严密性试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 监理 | 2 | 监理单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监理结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 监检 | 2 | 监检单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监检结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 竣工资料 | 2 | 竣工资料齐全、无或不齐全 | 0 | 2 |  |
|  |  | 专家验收 | 1 | 有无组织专家验收 | 0 | 1 |  |
| S7 | 使用年限 5 | 管道使用年限 | 5 | 0〜10 年(含 10 年) | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 10〜30 年(含 30 年) | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 30〜50 年(含 50 年) | 5 | / |  |
| S8 | 安全管理 20 | 巡线频率 | 4 | 每天一次 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 不定期 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 4 | / |  |
|  |  | 巡线方式 | 3 | 沿线逐步 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 只巡检建设挖掘频繁的管段 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 3 | / |  |
|  |  | 巡线人员能力 | 1 | 是否能够胜任 | 0 | 1 |  |
|  |  | 公众教育 | 2 | 有资料且经常组织宣传管道安全知识 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有资料且较少组织宣传管道安全知识 | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 没有宣传资料、不组织宣传 | 2 | / |  |
|  |  | 安全责任制 | 2 | 有无安全机构和人员 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否落实到人 | 0 | 1 |  |
|  |  | 年度检查和全面检验 | 3 | 按规范要求实施 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 发现问题才实施 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不实施 | 3 | / |  |
|  |  | 设备装置的维护保养 | 3 | 有无维护保养计划 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否定期维护保养及更换部件 | 0 | 2 |  |
|  |  | 信息管理系统 | 2 | 有无 GIS、PIMS 等信息管理系统 | 0 | 2 |  |
| S | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

B.0.2混凝土类管道失效后果评分详见表B.2:

表 B.2 在用混凝土类管道失效后果评分模型

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效后果分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 介质产生硫化氢等毒气 | 20 | 不产生硫化氢 | 5 |  |
|  |  |  | 产生硫化氢但其浓度不足以伤人 | 10 |  |
|  |  |  | 产生硫化氢但其浓度足以伤人 | 20 |  |
| C2 | 介质腐蚀性 | 10 | 如果介质具有微腐蚀性 | 4 |  |
|  |  |  | 如果介质具有弱腐蚀性 | 10 |  |
|  |  |  | 如果介质具有中腐蚀性 | 4 |  |
| C3 | 介质流动状态 | 6 | 如果介质为非满流状态 | 2 |  |
|  |  |  | 如果介质为满流状态 | 4 |  |
|  |  |  | 如果为压力流状态 | 6 |  |
| C4 | 最大泄漏量 | 20 | 可能的介质最大泄漏量≤1m³ | 1 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(1m³, 10m³] | 8 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(10m³, 100m³] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(100m³, 500m³] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量≥500m³ | 20 |  |
| C5 | 地形 | 6 | 可能的泄漏处地形平坦 | 1 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处地形低洼 | 6 |  |
| C6 | 风速和排泄能力 | 9 | 可能的泄漏处年平均风速低或排泄能力强 | 2 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处年平均风速中等或排泄能力中等 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处年平均风速高或排泄能力弱 | 9 |  |
| C7 | 人口密度 | 20 | 可能的泄漏处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(1, 100] | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(100, 300] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(300, 500] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量≥500 | 20 |  |
| C8 | 沿线环境（财产密度） | 15 | 可能泄露处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为农业生产区 | 3 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为住宅、宾馆、娱乐休闲地 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为商业区 | 9 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为仓库、码头、车站 | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为工业生产、住宅区 | 15 |  |
| C9 | 泄露原因 | 8 | 最可能的泄漏原因是操作失误 | 1 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是焊接质量 | 5 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是第三方破坏或自然灾害 | 8 |  |
| C10 | 抢修时间 | 9 | 如果抢修时间＜1 天 | 1 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[1 天, 2 天) | 3 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[2 天, 4 天) | 5 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[4 天, 7 天) | 7 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间≥7 天 | 9 |  |
| C11 | 供应中断的影响范围和程度 | 15 | 如果无重要用户，供应中断对其他单位影响一致 | 3 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小城市、小城镇的工业用燃料 | 6 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小企业、小城市的生活 | 9 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响一般的工业生产、中型城市生活 | 12 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响国家重要大型企业、大型中心城的生产、生活 | 15 |  |
| C12 | 用户对管道所输送介质的依赖性 | 12 | 如果排泄中断的影响很小 | 3 |  |
|  |  |  | 如果有代替储蓄池可用 | 6 |  |
|  |  |  | 如果有自备储存设施 | 9 |  |
|  |  |  | 如果用户对管道所排泄介质绝对依赖 | 12 |  |
| C | 合计 | 150 |  |  |  |

# 附录C  在用塑料类管道风险评估

## C.3风险评估数据采集

C.0.1风险评估所需数据的采集主要来源于以下四个方面,塑料类管道失效可能性评分详见表C.1：

1本次全面检验数据；

2运行期数据:包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；

3建设期数据:包括管道属性数据、管道环境数据、施工过程中的重要过程及事件记录、设计文件、施工记录及评价报告等；

4社会资源数据。

表 C.1 在用塑料类管道失效可能性评分模型

| 编号 | 分类 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效可能性分数 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有/是 | 无/否 |  |
| S1 | 资料审查 7 | 安全管理资料 | 2 | 有无使用登记证 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无安全管理规章制度与安全操作规则 | 0 | 1 |  |
|  |  | 技术档案及运行状况资料 | 5 | 作业人员是否持证上岗 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无定期检验报告 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无设计文件资料 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 日常运行及维修维护记录齐全、无或欠缺 | 0 | 2 |  |
| S2 | 宏观检查 20 | 位置与走向 | 2 | 管道位置与走向是否清晰 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面标志 | 2 | 地面标志齐全、无或欠缺 | 1 | 2 |  |
|  |  | 管道裸露与变形 | 1 | 是否存在地面滑坡、沉降、洪涝水毁等造成管道裸露或变形 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管道元件 | 1 | 阀门、法兰、钢塑转换接头等管道元件的是否完好 | 1 | 0 |  |
|  |  | 穿越管道 | 2 | 穿越管道符合要求或存在隐患 | 0 | 1 |  |
|  |  | 阀门井 | 1 | 是否定期排放积水以及护盖、排水装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道埋深 | 5 | 小于 0.4 米或大于 5.0 米 | 5 | / |  |
|  |  |  |  | 0.4（含 0.4〜1.0 米（含 1.0 米） | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 1.0〜5.0 米（含 5.0 米） | 1 | / |  |
|  |  | 地面泄漏检查 | 3 | 有检查且未发现泄露 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有检查但发现泄露 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 未检查 | 3 | / |  |
|  |  | 安全保护装置 | 2 | 安装保护装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面保护设施 | 1 | 地面保护设施是否完好 | 0 | 1 |  |
| S3 | 敷设环境调查 12 | 地面活动频繁程度 | 4 | 铁路或公路主干道 | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  | 普通公路 | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 人行路 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 绿化带、小区 | 1 | / |  |
|  |  | 水平净距 | 2 | 与建/构筑物及相邻管道的水平净距是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 骑压 | 2 | 是否存在建（构）筑物骑压 | 2 | 0 |  |
|  |  | 第三方施工活动 | 2 | 管道上方是否有第三方施工活动 | 2 | 0 |  |
|  |  | 地址条件 | 2 | 是否经过不良地质条件 | 2 | 0 |  |
| S4 | 管道示踪系统完整性检查 4 | 管道示踪系统完整性 | 4 | 完整有效、无或部分缺失 | 0 | 4 |  |
| S5 | 直接检验 12 | 生物及深根植物 | 2 | 是否存在生物侵食情况 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 是否存在深根植物破坏情况 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管体状况 | 4 | 管道表面有无鼓胀、气泡、槽痕或凹痕等缺陷 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 管道有无老化降解、表面粉化等迹象 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 壁厚是否符合要求 | 0 | 1 |  |
|  |  | 管道敷设质量 | 2 | 示踪线（带）、警示带、管道的敷设质量是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道地下敷设环境温度 | 3 | ＜30℃ | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 30℃〜40℃ | 2 | / |  |
|  |  |  |  | ＞40℃ | 3 | / |  |
|  |  | 焊接接头无损检测 | 1 | 开挖检验时是否进行了焊接接头无损检测 | 0 | 1 |  |
| S6 | 安装及验收 20 | 安装单位资质 | 2 | 安装单位资质有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道元件控制 | 4 | 管道元件制造单位有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无质量证明文件 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无进货检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 管材质量检验是否合格 | 0 | 100 |  |
|  |  | 焊接及其检验 | 3 | 焊接操作人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无焊接工艺评定 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否进行了焊接质量检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 是否存在不可接受缺陷 | 100 | / |  |
|  |  | 强度试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 严密性试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 监理 | 2 | 监理单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监理结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 监检 | 2 | 监检单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监检结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 竣工资料 | 2 | 竣工资料齐全、无或不齐全 | 0 | 2 |  |
|  |  | 专家验收 | 1 | 有无组织专家验收 | 0 | 1 |  |
| S7 | 使用年限 5 | 管道使用年限 | 5 | 0〜10 年(含 10 年) | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 10〜30 年(含 30 年) | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 30〜50 年(含 50 年) | 5 | / |  |
| S8 | 安全管理 20 | 巡线频率 | 4 | 每天一次 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 不定期 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 4 | / |  |
|  |  | 巡线方式 | 3 | 沿线逐步 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 只巡检建设挖掘频繁的管段 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 3 | / |  |
|  |  | 巡线人员能力 | 1 | 是否能够胜任 | 0 | 1 |  |
|  |  | 公众教育 | 2 | 有资料且经常组织宣传管道安全知识 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有资料且较少组织宣传管道安全知识 | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 没有宣传资料、不组织宣传 | 2 | / |  |
|  |  | 安全责任制 | 2 | 有无安全机构和人员 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否落实到人 | 0 | 1 |  |
|  |  | 年度检查和全面检验 | 3 | 按规范要求实施 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 发现问题才实施 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不实施 | 3 | / |  |
|  |  | 设备装置的维护保养 | 3 | 有无维护保养计划 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否定期维护保养及更换部件 | 0 | 2 |  |
|  |  | 信息管理系统 | 2 | 有无 GIS、PIMS 等信息管理系统 | 0 | 2 |  |
| S | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

C.0.2塑料类管道失效后果评分详见表C.2:

表 C.2 在用塑料类管道失效后果评分模型

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效后果分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 介质燃烧性 | 20 | 如果介质是天然气、人工煤气、液化石油气 | 20 |  |
| C2 | 介质毒性 | 10 | 如果介质是天然气 | 4 |  |
|  |  |  | 如果介质是人工煤气 | 10 |  |
|  |  |  | 如果介质是液化石油气 | 4 |  |
| C3 | 最高工作压力 | 6 | 如果 0.1MPa＜最高工作压力≤0.2MPa | 2 |  |
|  |  |  | 如果 0.2MPa＜最高工作压力≤0.4MPa | 4 |  |
|  |  |  | 如果 0.4MPa＜最高工作压力≤0.7MPa | 6 |  |
| C4 | 最大泄漏量 | 20 | 可能的介质最大泄漏量≤1m³ | 1 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(1m³, 10m³] | 8 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(10m³, 100m³] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(100m³, 500m³] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量≥500m³ | 20 |  |
| C5 | 地形 | 6 | 可能的泄漏处地形闭塞 | 1 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处地形开阔 | 6 |  |
| C6 | 风速 | 9 | 可能的泄漏处年平均风速低 | 2 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处年平均风速中等 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处年平均风速高 | 9 |  |
| C7 | 人口密度 | 20 | 可能的泄漏处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(1, 100] | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(100, 300] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(300, 500] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量≥500 | 20 |  |
| C8 | 沿线环境（财产密度） | 15 | 可能泄露处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为农业生产区 | 3 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为住宅、宾馆、娱乐休闲地 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为商业区 | 9 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为仓库、码头、车站 | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为工业生产、住宅区 | 15 |  |
| C9 | 泄露原因 | 8 | 最可能的泄漏原因是操作失误 | 1 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是焊接质量 | 5 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是第三方破坏或自然灾害 | 8 |  |
| C10 | 抢修时间 | 9 | 如果抢修时间＜1 天 | 1 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[1 天, 2 天) | 3 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[2 天, 4 天) | 5 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[4 天, 7 天) | 7 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间≥7 天 | 9 |  |
| C11 | 供应中断的影响范围和程度 | 15 | 如果无重要用户，供应中断对其他单位影响一致 | 3 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小城市、小城镇的工业用燃料 | 6 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小企业、小城市的生活 | 9 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响一般的工业生产、中型城市生活 | 12 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响国家重要大型企业、大型中心城的生产、生活 | 15 |  |
| C12 | 用户对管道所输送介质的依赖性 | 12 | 如果供应中断的影响很小 | 3 |  |
|  |  |  | 如果有代替介质可用 | 6 |  |
|  |  |  | 如果有自备储存设施 | 9 |  |
|  |  |  | 如果用户对管道所输送介质绝对依赖 | 12 |  |
| C | 合计 | 150 |  |  |  |

# 附录D  在用铸铁管道风险评估

D.0.1风险评估所需数据的采集主要来源于以下四个方面,塑料类管道失效可能性评分详见表D.1：：

1本次全面检验数据；

2运行期数据:包括管道属性数据、管道环境数据和管道检测管理维护数据；

3建设期数据:包括管道属性数据、管道环境数据、施工过程中的重要过程及事件记录、设计文件、施工记录及评价报告等；

4社会资源数据。

表 D.1 在用铸铁管道失效可能性评分模型

| 编号 | 分类 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效可能性分数 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有/是 | 无/否 |  |
| S1 | 资料审查 7 | 安全管理资料 | 2 | 有无使用登记证 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无安全管理规章制度与安全操作规则 | 0 | 1 |  |
|  |  | 技术档案及运行状况资料 | 5 | 作业人员是否持证上岗 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无定期检验报告 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无设计文件资料 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 日常运行及维修维护记录齐全、无或欠缺 | 0 | 2 |  |
| S2 | 宏观检查 20 | 位置与走向 | 2 | 管道位置与走向是否清晰 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面标志 | 2 | 地面标志齐全、无或欠缺 | 1 | 2 |  |
|  |  | 管道裸露与变形 | 1 | 是否存在地面滑坡、沉降、洪涝水毁等造成管道裸露或变形 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管道元件 | 1 | 阀门、法兰、胶圈等管道元件是否完好 | 1 | 0 |  |
|  |  | 穿越管道 | 2 | 穿越管道符合要求或存在隐患 | 0 | 1 |  |
|  |  | 阀门井 | 1 | 是否定期排放积水以及护盖、排水装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道埋深 | 5 | 小于 0.4 米或大于 5.0 米 | 5 | / |  |
|  |  |  |  | 0.4（含 0.4〜1.0 米（含 1.0 米） | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 1.0〜5.0 米（含 5.0 米） | 1 | / |  |
|  |  | 地面泄漏检查 | 3 | 有检查且未发现泄露 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有检查但发现泄露 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 未检查 | 3 | / |  |
|  |  | 安全保护装置 | 2 | 安装保护装置是否完好 | 0 | 2 |  |
|  |  | 地面保护设施 | 1 | 地面保护设施是否完好 | 0 | 1 |  |
| S3 | 敷设环境调查 12 | 地面活动频繁程度 | 4 | 铁路或公路主干道 | 4 | 1 |  |
|  |  |  |  | 普通公路 | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 人行路 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 绿化带、小区 | 1 | / |  |
|  |  | 水平净距 | 2 | 与建/构筑物及相邻管道的水平净距是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 骑压 | 2 | 是否存在建（构）筑物骑压 | 2 | 0 |  |
|  |  | 第三方施工活动 | 2 | 管道上方是否有第三方施工活动 | 2 | 0 |  |
|  |  | 地址条件 | 2 | 是否经过不良地质条件 | 2 | 0 |  |
| S4 | 管道示踪系统完整性检查 4 | 管道示踪系统完整性 | 4 | 完整有效、无或部分缺失 | 0 | 4 |  |
| S5 | 直接检验 12 | 腐蚀及深根植物 | 2 | 是否存在腐蚀情况 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 是否存在深根植物破坏情况 | 1 | 0 |  |
|  |  | 管体状况 | 4 | 管道表面有无破损、凹痕等缺陷 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 管道有无腐蚀等迹象 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 壁厚是否符合要求 | 0 | 1 |  |
|  |  | 管道敷设质量 | 2 | 示踪线（带）、警示带、管道的敷设质量是否符合要求 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道地下敷设环境温度 | 3 | ＜30℃ | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 30℃〜40℃ | 2 | / |  |
|  |  |  |  | ＞40℃ | 3 | / |  |
|  |  | 承插接头滑移和转动 | 1 | 开挖检验时是否进行了承插接头检测 | 0 | 1 |  |
| S6 | 安装及验收 20 | 安装单位资质 | 2 | 安装单位资质有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  | 管道元件控制 | 4 | 管道元件制造单位有无资质 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无质量证明文件 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管道元件有无进货检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 管材质量检验是否合格 | 0 | 100 |  |
|  |  | 承插及其检验 | 3 | 安装人员有无经验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 有无承插安装工艺评定 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否进行了承插安装质量检验 | 0 | 1 |  |
|  |  |  | / | 是否存在不可接受缺陷 | 100 | / |  |
|  |  | 强度试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 严密性试验 | 2 | 合格、无试验或不合格 | 0 | 2 |  |
|  |  | 监理 | 2 | 监理单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监理结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 监检 | 2 | 监检单位及人员有无资质 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 监检结论是否合格 | 0 | 1 |  |
|  |  | 竣工资料 | 2 | 竣工资料齐全、无或不齐全 | 0 | 2 |  |
|  |  | 专家验收 | 1 | 有无组织专家验收 | 0 | 1 |  |
| S7 | 使用年限 5 | 管道使用年限 | 5 | 0〜10 年(含 10 年) | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 10〜30 年(含 30 年) | 3 | / |  |
|  |  |  |  | 30〜50 年(含 50 年) | 5 | / |  |
| S8 | 安全管理 20 | 巡线频率 | 4 | 每天一次 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 不定期 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 4 | / |  |
|  |  | 巡线方式 | 3 | 沿线逐步 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 只巡检建设挖掘频繁的管段 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不巡线 | 3 | / |  |
|  |  | 巡线人员能力 | 1 | 是否能够胜任 | 0 | 1 |  |
|  |  | 公众教育 | 2 | 有资料且经常组织宣传管道安全知识 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 有资料且较少组织宣传管道安全知识 | 1 | / |  |
|  |  |  |  | 没有宣传资料、不组织宣传 | 2 | / |  |
|  |  | 安全责任制 | 2 | 有无安全机构和人员 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否落实到人 | 0 | 1 |  |
|  |  | 年度检查和全面检验 | 3 | 按规范要求实施 | 0 | / |  |
|  |  |  |  | 发现问题才实施 | 2 | / |  |
|  |  |  |  | 不实施 | 3 | / |  |
|  |  | 设备装置的维护保养 | 3 | 有无维护保养计划 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 是否定期维护保养及更换部件 | 0 | 2 |  |
|  |  | 信息管理系统 | 2 | 有无 GIS、PIMS 等信息管理系统 | 0 | 2 |  |
| S | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

D.0.2铸铁管道失效后果评分详见表D.2:

表 D.2 在用铸铁管道失效后果评分模型

| 编号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容 | 失效后果分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 介质氯离子含量 | 20 | 如果氯离子含量不超标 | 5 |  |
|  |  |  | 如果氯离子含量超标但不严重 | 10 |  |
|  |  |  | 如果氯离子含量超标但严重 | 20 |  |
| C2 | 介质流速 | 10 | 如果0.5m/s＜最高流速≤1m/s | 4 |  |
|  |  |  | 如果1m/s＜最高流速≤2m/s | 7 |  |
|  |  |  | 如果2m/s＜最高流速≤3m/s | 10 |  |
| C3 | 最高工作压力 | 6 | 如果0.1MPa＜最高工作压力≤0.2MPa | 2 |  |
|  |  |  | 如果0.2MPa＜最高工作压力≤0.4MPa | 4 |  |
|  |  |  | 如果0.4MPa＜最高工作压力≤0.7MPa | 6 |  |
| C4 | 最大泄漏量 | 20 | 可能的介质最大泄漏量≤1m³ | 1 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(1m³, 10m³] | 8 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(10m³, 100m³] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量ϵ(100m³, 500m³] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的介质最大泄漏量≥500m³ | 20 |  |
| C5 | 地形 | 6 | 可能的泄漏处地形平坦 | 1 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处地形低洼 | 6 |  |
| C6 | 排泄能力 | 9 | 可能的泄漏处排泄能力强 | 2 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处排泄能力中等 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处排泄能力弱 | 9 |  |
| C7 | 人口密度 | 20 | 可能的泄漏处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(1, 100] | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(100, 300] | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量ϵ(300, 500] | 16 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，人口数量≥500 | 20 |  |
| C8 | 沿线环境（财产密度） | 15 | 可能泄露处是荒芜人烟地区 | 0 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为农业生产区 | 3 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为住宅、宾馆、娱乐休闲地 | 6 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为商业区 | 9 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为仓库、码头、车站 | 12 |  |
|  |  |  | 可能的泄漏处 1.6km 长度范围内，管道区段两侧各 200m 的范围内，大多为工业生产、住宅区 | 15 |  |
| C9 | 泄露原因 | 8 | 最可能的泄漏原因是操作失误 | 1 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是接口安装质量 | 5 |  |
|  |  |  | 最可能的泄漏云因是第三方破坏或自然灾害 | 8 |  |
| C10 | 抢修时间 | 9 | 如果抢修时间＜1 天 | 1 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[1 天, 2 天) | 3 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[2 天, 4 天) | 5 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间ϵ[4 天, 7 天) | 7 |  |
|  |  |  | 如果抢修时间≥7 天 | 9 |  |
| C11 | 供应中断的影响范围和程度 | 15 | 如果无重要用户，供应中断对其他单位影响一致 | 3 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小城市、小城镇的工业用水 | 6 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响小企业、小城市的生活用水 | 9 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响一般的工业生产、中型城市生活和生产用水 | 12 |  |
|  |  |  | 如果供应中断影响国家重要大型企业、大型中心城的生产和生活用水 | 15 |  |
| C12 | 用户对管道所输送介质的依赖性 | 12 | 如果供应中断的影响很小 | 3 |  |
|  |  |  | 如果有代替水源可用 | 6 |  |
|  |  |  | 如果有自备储存设施 | 9 |  |
|  |  |  | 如果用户对管道所输送水源绝对依赖 | 12 |  |
| C | 合计 | 150 |  |  |  |

# 附录E 风险因素的等级划分

表E-1 市政管道人为因素风险事故可能性等级划分准则

| 人为因素 |  | 风险等级 |  | 风险描述 | 所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 子因素 |  |  |  |  |
| 职 员 因 素 | 违章操作 | 低风险 | Ⅰ | 1年以上未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1年以内曾发生 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 6个月以内曾发生 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1个月内曾发生 |  |
|  | 安全意识 | 低风险 | Ⅰ | 好 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 良好 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 差 |  |
|  | 专业技能 | 低风险 | Ⅰ | 从事3年以上且获过奖励 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 从事3年以上，但未获奖励 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 具有一定操作经验 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 没有相关操作经验 |  |
|  | 配备人员 | 低风险 | Ⅰ | 人员充足 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 人员较多 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 人员数量一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 人员配备少 |  |
|  | 员工平均 工龄 | 低风险 | Ⅰ | ≥10年 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | [5,10) |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | [1, 5) |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜1年 |  |
|  | 员工执行力 | 低风险 | Ⅰ | 强 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较强 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 弱 |  |
| 第 三 方 破 坏 | 蓄意破坏 | 低风险 | Ⅰ | 1年以上未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1年以内曾发生 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 6个月以内曾发生 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1个月内曾发生 |  |
|  | 非蓄意破坏 | 低风险 | Ⅰ | 1年以上未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1年以内曾发生 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 6个月以内曾发生 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1个月内曾发生 |  |

表E-2 市政管道管道因素风险事故可能性等级划分准则

| 管道因素 |  |  | 风险等级 |  | 风险描述 | 所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 子因素 |  |  |  |  |  |
| 管 道 属 性 | 管材 | 燃气 | 低风险 | Ⅰ | 球墨铸铁管 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | PE管 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 钢管 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 灰口铸铁管 |  |
|  |  | 排水 | 低风险 | Ⅰ | PE管/PVC管 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 铸铁管 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 钢筋混凝土管 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 混凝土管 |  |
|  |  | 供水 | 低风险 | Ⅰ | 钢管/球墨铸铁管 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | PE管/PVC管 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 钢筋混凝土管 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 灰口铸铁管 |  |
|  | 管龄 |  | 低风险 | Ⅰ | 小于10年 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 10~15年 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 15~20年 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 20年以上 |  |
|  | 管径 | 燃气 | 低风险 | Ⅰ | ＞DN1050 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | DN900-1050 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | DN150-900 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜DN150 |  |
|  |  | 供水 | 低风险 | Ⅰ | ＞DN1600 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | DN1200-1600 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | DN400-1200 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜DN400 |  |
|  |  | 排水 | 低风险 | Ⅰ | ＞DN1500 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | DN1500-800 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | DN500-800 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜DN500 |  |
|  | 壁厚 |  | 低风险 | Ⅰ | 平均壁厚≥设计壁厚 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 0.9倍设计壁厚≤平均壁厚<设计壁厚 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 0.7倍设计壁厚≤平均壁厚<0.9倍设计壁厚 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 平均壁厚<0.7倍设计壁厚 |  |
|  | 接头形式 | 钢管 | 低风险 | Ⅰ | 无转弯无焊缝 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 焊缝质量良好 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 焊缝质量一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 焊缝质量低劣 |  |
|  |  | 铸铁管 | 低风险 | Ⅰ | 机械接口且质量优良 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 承插式接口且质量优良 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 机械接口且质量一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 承插式接口且质量低劣 |  |
|  |  | PE管之间 | 低风险 | Ⅰ | 热熔连接且质量优良 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 电熔连接且质量优良 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 热熔连接且质量一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 电熔连接且质量低劣 |  |
|  |  | PE管与其他管材 | 低风险 | Ⅰ | 钢塑接头质量优良 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 钢塑接头质量较好 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 钢塑接头质量一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 钢塑接头质量低劣 |  |
|  |  | 钢筋混凝土管 | 低风险 | Ⅰ | 钢承口管 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 承口管 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 企口管 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 平口管 |  |
|  | 管间距（注：水平和垂直取风险较大者） | 水平(m) | 低风险 | Ⅰ | ≥5 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | [3，5) |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | [1.5，3) |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜1.5 |  |
|  |  | 垂直(m) | 低风险 | Ⅰ | ≥1.2 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | [0.8，1.2) |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | [0.4，0.8) |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜0.4 |  |
|  | 埋深（m） |  | 低风险 | Ⅰ | >1.6 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | （1.0, 1.6] |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | (0.6, 1.0] |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ≤0.6 |  |
|  | 内压（管道安全系数FS=运行压力/设计压力） |  | 低风险 | Ⅰ | FS<1.0 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 1.0≤FS<1.25 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 1.25≤FS<1.75 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | FS≥1.75 |  |
| 管 道 缺 陷 | 管线质量 缺陷 |  | 低风险 | Ⅰ | 质量优良 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 质量较好 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 质量一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 质量差 |  |
|  | 管线设计 缺陷 |  | 低风险 | Ⅰ | 设计距今0-5年 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 设计距今5-10年 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 设计距今10-20年 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 设计距今20年以上 |  |
|  | 施工质量 缺陷 |  | 低风险 | Ⅰ | 执行施工标准良好 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 执行施工标准较好 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 执行施工标准一般 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 执行施工标准有误 |  |
| 保 护 措 施 | 地面保护 标识 |  | 低风险 | Ⅰ | 完整清楚 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 设置到位 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 不够清晰 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | 缺乏标识物 |  |
|  | 阴极保护（参比CSE）/(V) |  | 低风险 | Ⅰ | -0.85~-1 |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | -1~-1.5 |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | ＜-1.5 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | ＞-0.85 |  |
|  | 防腐涂层 |  | 低风险 | Ⅰ | 3PE、2FBE |  |
|  |  |  | 中风险 | Ⅱ | 2PE、FBE |  |
|  |  |  | 较高风险 | Ⅲ | 环氧煤沥青、石油沥青 |  |
|  |  |  | 高风险 | Ⅳ | PE胶带或无防护 |  |

表E-3 市政管道环境因素风险事故可能性等级划分准则

| 环境因素 |  | 风险等级 |  | 风险描述 | 所属 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 子因素 |  |  |  |  |
| 腐 蚀 老 化 | 地下水腐蚀性PH值 | 低风险 | Ⅰ | ≥8.5 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 7.0-8.5 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 4.5-7.0 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | <4.5 |  |
|  | 土壤腐蚀性PH值 | 低风险 | Ⅰ | ≥8.5 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 7.0-8.5 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 4.5-7.0 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | <4.5 |  |
|  | 岩土电阻率(Ω•m) | 低风险 | Ⅰ | ≥50 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 40-50 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 20-40 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | <20 |  |
|  | 岩土氧化还原电位（V） | 低风险 | Ⅰ | ＞0.4 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 0.3~0.4 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 0.1~0.3 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | ＜0.1 |  |
|  | 杂散电流(mV/m) | 低风险 | Ⅰ | <0.5 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 0.5-2 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 2-5 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | >5 |  |
|  | 输送介质 | 低风险 | Ⅰ | 不含H2S、SO2、CO2、等杂质 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 含少量SO2、CO2等杂质 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 含H2S、SO2、CO2等杂质 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 含大量H2S、SO2、CO2等杂质 |  |
|  | 应力腐蚀 （设计压降/kPa） | 低风险 | Ⅰ | ＜0.5 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 0.5~1.0 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 1.0~1.5 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | ＞1.5 |  |
| 周 边 影 响 | 近接施工 （距围护结构距离/基坑深度） | 低风险 | Ⅰ | >3 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | [2.5,3) |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | [1.5,2.5) |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1.5< |  |
|  | 占压（kPa） | 低风险 | Ⅰ | <10 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | [10,15) |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | [15,25) |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 25 |  |
|  | 碾压 | 低风险 | Ⅰ | 支路 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 次干路 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 主干路 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 快速路 |  |
|  | 临近事故 （交互影响） | 低风险 | Ⅰ | 1年未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1年以内曾发生 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 6个月内曾发生 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1个月内曾发生 |  |
|  | 地基沉降 | 低风险 | Ⅰ | 1年未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1年以内曾发生 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 6个月内曾发生 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 1个月内曾发生 |  |
| 自 然 灾 害 | 寒潮 | 低风险 | Ⅰ | 绿色预警 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 蓝色/黄色预警 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 橙色预警 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 红色预警 |  |
|  | 地震 | 低风险 | Ⅰ | ＜6度 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 7度 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 8度 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 9度 |  |
|  | 滑坡 | 低风险 | Ⅰ | 可能性较小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 可能性一般 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 可能性较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 可能性大 |  |
|  | 洪涝 | 低风险 | Ⅰ | 可能性较小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 可能性一般 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 可能性较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 可能性大 |  |
| 温 度 | 季节 | 低风险 | Ⅰ | 夏季 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 春季/秋季 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 春夏/夏秋 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 冬春/冬季 |  |
|  | 地区 | 低风险 | Ⅰ | Ⅵ区 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | Ⅴ区 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | Ⅲ/Ⅳ区 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | Ⅱ区/I区 |  |

注：地区指标中I区包括：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古；II区包括：新疆、宁夏、甘肃、青海；III区包括：青藏高原、西藏；IV区包括：北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西；V区包括：上海、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、安徽、重庆、四川、贵州；VI区包括：广东、福建、海南、广西、云南、台湾、香港、澳门。

表E-4 市政管道运维因素风险事故可能性等级划分准则

| 运维因素 |  | 风险等级 |  | 风险描述 | 所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 子因素 |  |  |  |  |
| 运 维 公 司 制 度 | 资料完整性 | 低风险 | Ⅰ | 完整 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 基本完整 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 部分欠缺 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 欠缺 |  |
|  | 安全管理制度 | 低风险 | Ⅰ | 管理制度制定详细 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 管理制度制定的较详细 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 管理制度制定的不够详细 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 管理制度制定的不详细 |  |
|  | 应急预案 | 低风险 | Ⅰ | 非常详细 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 比较详细 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 基本详细 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 不详细 |  |
|  | 操作规程 | 低风险 | Ⅰ | 规章制度制定详细 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 规章制度制定的较详细 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 规章制度制定的不够详细 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 规章制度制定的不详细 |  |
|  | 巡查制度 | 低风险 | Ⅰ | 每天1次 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 每周3次 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 每周1次 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 每月1次 |  |
|  | 安全培训宣传 | 低风险 | Ⅰ | 街道社区常常开展管道设施保护的培训， 有广泛宣传 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 街道社区偶尔开展管道设施保护的培训， 有广泛宣传 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 街道社区偶尔开展管道设施保护的培训， 偶尔进行宣传 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 无宣传 |  |
|  | 岗位责任制 | 低风险 | Ⅰ | 体系非常完备 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 体系较完备 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 体系不够完备 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 体系不完备 |  |
|  | 行业资质 | 低风险 | Ⅰ | 特级 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 一级 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 二级 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 三级 |  |
|  | 管线赔偿条例 | 低风险 | Ⅰ | 条例非常详细 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 条例较详细 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 条例不够详细 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 条例不详细 |  |
|  | 服务热线 | 低风险 | Ⅰ | 有热线，了解度高 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 有热线，宣传较广泛 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 有热线，但宣传低 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 无热线 |  |
| 以往事故情况 | 事故等级 | 低风险 | Ⅰ | 无事故 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 一般 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 重大 |  |
|  | 事故次数 | 低风险 | Ⅰ | 未发生 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 三年或三年以上发生1次 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 两年发生1次 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 每年发生1次 |  |

表E-5 市政管道风险事故后果等级划分准则

| 事故后果 |  | 风险等级 |  | 风险描述 | 所属等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 子因素 |  |  |  |  |
| 人员伤亡 | 人员密度 | 低风险 | Ⅰ | 管网位于人烟稀少地区小于10/km2 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 管网位于人员较少的郊区10-200/km2 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 管网位于工业区内200-2500人/km2 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 管网位于居住区、商业区内大于2500人/km2 |  |
|  | 人员所需疏散范围 | 低风险 | Ⅰ | 小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 一般 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 大 |  |
|  | 人员疏散 能力 | 低风险 | Ⅰ | 疏散方案完善 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 疏散方案比较完善 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 疏散方案不够完善 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 疏散方案内容欠缺 |  |
|  | 人员自救防护能力 | 低风险 | Ⅰ | 强 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较强 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 弱 |  |
|  | 医疗设施 水平 | 低风险 | Ⅰ | 高 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较高 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 低 |  |
| 经济损失 | 财产密度 | 低风险 | Ⅰ | 管网在建筑较少的郊区 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 管网位于城市生活区内 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 管网位于重点行业所在地区 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 管网位于工业生产活动频繁的工业区 |  |
|  | 工程抢救 效率 | 低风险 | Ⅰ | 高 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较高 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 低 |  |
|  | 事件影响 范围 | 低风险 | Ⅰ | 小于1000户 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 1000-2000户 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 2000-3000户 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 大于3000户或工业用户大于1户 |  |
|  | 应急处置 费用 | 低风险 | Ⅰ | 数额很小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 数额较小 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 数额较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 数额很大 |  |
| 环境影响 | 环境影响 范围 | 低风险 | Ⅰ | 范围很小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 范围较小 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 范围较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 范围很大 |  |
|  | 环境破坏 程度 | 低风险 | Ⅰ | 很小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较小 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 很大 |  |
|  | 环境修复 能力 | 低风险 | Ⅰ | 强 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 较强 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 弱 |  |
| 政治影响 | 事发地敏 感程度 | 低风险 | Ⅰ | 距敏感区域很远 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 距敏感区域较远 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 距敏感区域较近 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 距敏感区域很近 |  |
|  | 对当地政府形象影响 | 低风险 | Ⅰ | 影响很小 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 影响较小 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 影响较大 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 影响重大 |  |
|  | 对当地重大活动影响 | 低风险 | Ⅰ | 影响很小，正常进行 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 影响较小，处理后正常进行 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 影响较大，处理后延期进行 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 影响特别严重，取消活动 |  |
| 社会影响 | 媒体关注度 | 低风险 | Ⅰ | 无媒体报道 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 事故当地媒体报道 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 省级媒体报道 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 国家级媒体报道 |  |
|  | 群众关注度 | 低风险 | Ⅰ | 不关注 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 少量关注 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 较关注、引发一定讨论 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 非常关注、大量讨论 |  |
|  | 舆论传播 控制水平 | 低风险 | Ⅰ | 水平很高 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 水平较高 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 水平一般 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 水平低 |  |
|  | 社会秩序 | 低风险 | Ⅰ | 没有影响，社会秩序正常 |  |
|  |  | 中风险 | Ⅱ | 影响较小，社会秩序微小波动 |  |
|  |  | 较高风险 | Ⅲ | 影响很大，影响正常社会秩序 |  |
|  |  | 高风险 | Ⅳ | 影响极大，造成社会恐慌 |  |

# 附录F

F.1 风险评估等级划分如表F.1所示。

表F.1风险评估等级

| 风险值 | 风险等级 | 含义 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级 | 低风险 |
|  | 二级 | 中等风险 |
|  | 三级 | 较高风险 |
|  | 四级 | 高风险 |

F.2 燃气管道风险指标权重可参考表F.2-1和表F.2-2给出。

表F.2-1 燃气管道风险易损性指标权重

| 项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

表F.2-2 燃气管道风险事故原因指标权重

| 项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.35 | 0.4 | 0.15 | 0.1 |

F.3 燃气管道管材分值可参考表F.3给出。

表F.3 管材分值

| 管材 | 钢管 | PE管 | 球墨铸铁管 | 灰口铸铁管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |

F.4 覆土高度增加值可参考表F.4给出。

表F.4 覆土高度增加值

| 涂层、套管及警示标识 | 覆土高度增加值/m |
| --- | --- |
| 50mm/100mm厚混凝土包裹层 | 0.1/0.2 |
| 钢套管 | 0.3 |
| 钢筋混凝土板 | 0.3 |
| 警示带 | 0.1 |
| 警示网 | 0.2 |

F.5 燃气管道年度最大温差分值参考表F.5给出。根据该地区年度最大温差年平均最高温-年平均最低温进行评估。

表F.5 年度最大温差分值

| 年度最大温差（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 6~10 | 6~10 | 4~8 |
| 年度最大温差（℃） |  |  |  |
| 分值 | 4~8 | 0~4 | 0~4 |

F.6 燃气管道第三方破坏风险指标分项权重可参考表F.6给出。

表F.6 管道第三方破坏风险指标分项权重

| 项目 | 权重 |
| --- | --- |
| 管道敷设道路等级权重 | 0.1 |
| 管道用地标识权重 | 0.2 |
| 建筑施工权重 | 0.2 |
| 公共教育权重 | 0.5 |

F.7 燃气管道敷设道路等级分值可参考表F.7给出

表F.7 管道敷设道路等级分值

| 道路等级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 高速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

F.8 管道用地标识分值可参考表F.8。

表F.8 管道用地标识分值

| 管道用地标识 | 分值 |
| --- | --- |
| 在管道用地上方任何一处均可看到标记与标识牌；管道与公路、铁路、沟渠及江河的所有穿越处皆须设立标记与标识牌；管道走向的所有变化均有标注，同时还要设置空中巡检标识牌。 | 5~10 |
| 标识到位，但不是在管道用地或上方的每一点都能看到其标记；管道与公路、铁路、沟渠及江河的所有穿越处均设立标记与标识牌。 | 5~10 |
| 管道用地上茂盛植被没有得到清除，部分遮挡标识；识别公路、铁路与水路的标识牌不够清晰。 | 5~10 |
| 管道用地上的一些地方被茂盛的植被所覆盖，在空中总是无法看清地面，或是从地面上沿着管道用地没有一个清晰的管道用地轮廓线；管道路线缺乏标识。 | 0~5 |
| 无法辨认管道用地，没有任何标识 | 0~5 |

F.9 建筑施工情况的评分参考表F.9。

表F.9对于建筑施工情况的评分

| 建筑施工情况 | 活动情况描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工活动频繁区 | 燃气管道所在的地区发展程度较低，处于刚刚开始开发的阶段，建筑施工活跃； | 0~5 |
| 施工活动中等区 | 燃气管道所在地区发展程度中等，处于快速发展阶段，部分建筑已经建设完成； | 0~5 |
| 施工活动较低区 | 燃气管道所在地区发展程度较高，部分设施已经建设完全，建筑施工活动较少； | 5~10 |
| 无施工活动区 | 燃气管道所在地区建筑设施齐全，没有新的需要开发和建设的土地，或该地区为农田、公园、绿地。 | 5~10 |

F.10 公共教育分值参考表F.10。

表F.10 公共教育分值

| 公共教育方式 | 分值 |
| --- | --- |
| 街道社区常常开展管道设施保护的培训，并辅以广泛的公共宣传 | 5~10 |
| 街道社区偶尔开展管道设施保护的培训，并辅以广泛的公共宣传 | 5~10 |
| 街道社区偶尔开展管道设施保护的培训，并偶尔进行公共宣传 | 5~10 |
| 街道社区常常开展广泛的管道保护公共宣传 | 0~5 |
| 街道社区偶尔开展管道保护公共宣传 | 0~5 |
| 街道社区为开展任何有关的管道保护 | 0~5 |

F.11 燃气管道腐蚀老化风险指标分项权重参考表F.11给出。

表F.11 管道腐蚀老化风险指标分项权重

| 项目 | 权重 |
| --- | --- |
| 土壤酸碱度权重 | 0.2 |
| 土壤电阻率权重 | 0.25 |
| 地下水高度权重 | 0.1 |
| 管道防腐措施权重 | 0.25 |
| 阴极保护电位权重 | 0.1 |
| 土壤氯化物含量权重 | 0.1 |

F.12 燃气管道土壤酸碱度分值参考表F.12给出。

表F.12 土壤酸碱度分值

| pH值 | ≤2 | 2~4 | 4~6.5 | 6.5~8.5 | >8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 0~5 | 0~5 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |

F.13 燃气管道土壤电阻率的分值参考表F.13给出。

表F.13 土壤电阻率分值

| 电阻率ER（Ω•m） | ≤10 | 10~20 | 20~30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
| 电阻率ER（Ω•m） | 30~40 | 40~50 | >50 |
| 分值 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |

F.14 燃气管道地下水埋深的分值参考表F.14给出。

表F.14 地下水埋深分值

| 地下水埋深（m） | ≤-4 | -4~-3 | -3~-2 | -2~-1 | >-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

F.15 燃气管道防腐措施的分值参考表F.15给出。

表F.15 管道防腐措施的分值

| 管道防腐措施 | 分值 |
| --- | --- |
| 管道保护层质量优异，经检测无缺陷；且配置阴极保护管道 | 5~10 |
| 管道保护层质量良好；无其他防腐措施配置 | 5~10 |
| 管道保护层质量一般 | 5~10 |
| 管道保护层质量不合格 | 1~3 |
| 管道无保护层，无防护措施 | 0~1 |

F.16 燃气管道阴极保护电位的分值参考表F.16给出。

表F.16 阴极保护电位分值

| 阴极保护电位 | <-1200mV | -1200mV~-1000mV | >-1200mV |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 0~5 | 5~10 | 5~10 |

F.17 燃气管道土壤氯化物含量的分值参考表F.17给出。

表F.17 土壤氯化物含量分值

| 土壤氯化物含量mg/100g土 | <2 | 2~4 | 4~6 | >6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

F.18 燃气管道巡检频率分值参考表F.18给出。

表F.18 巡线频率分值

| 巡检频率 | 分值 |
| --- | --- |
| 每日一次 | 5~10 |
| 每周3次 | 5~10 |
| 每周1次 | 5~10 |
| 每月1次~4次 | 2~5 |
| 每月少于1次 | 1~2 |
| 从未巡检 | 0~1 |

F.19 燃气管道安装施工工艺的分值为表F.19中各项分值之和。

表F.19 管道安装施工工艺分值

| 项目 | 分值满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检验 | 4 | 根据检验者的资格证书、检验者在施工过程中的记录及工作业绩，施工人员的意见综合给出。证书、记录和业绩不完整为0~2分，证书、记录和业绩完整但未达到标准为0~2分，证书、记录和业绩都完整且符合标准为2~4分。 |
| 材料 | 2 | 根据施工材料和组分是否符合技术标准给出。完全不符技术标准为0~2分，全部符合技术标准为0~2分。 |
| 连接 | 2 | 根据各类连接方式是否符合施工质量以及检验是否合格给出。施工质量不合格为0~2分，检验合格且施工质量良好为0~2分。 |
| 回填 | 2 | 根据回填方式及施工过程对管道涂层的损害程度以及支撑管道的底层材料给出。施工条件恶劣伤及管道表层为0~2分，施工和回填不伤及管道涂层并且底层材料均匀紧密为0~2分。 |

F.20 燃气管道规程制度完整性的分值为表F.20中各项分值之和。

表F.20 规程制度完整性分值

| 项目 | 分值满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工艺规程 | 2 | 根据管道各类运行操作的工艺规程（包括关键设备的启动/管壁、阀门的控制、流量参数的变化、仪器仪表的停用）规范程度来评定。工艺规程不完整为0~2分，工艺规程完整但不完全符合技术标准为0~2分，工艺规程完整清晰且符合技术标准为0~2分。 |
| SCADA/通信/监测平台 | 1.5 | 根据远程监控及数据采集系统（SCADA）的运行情况来评定。SCADA通信无法完成，无法进行相互检查为0~1.5分，SCADA通信能实现实时交互并可以相互检查为0~1.5分。 |
| 安全计划 | 1.5 | 根据安全计划完成程度还评定。安全计划包括：书面的公司安全体系一览表、具有员工充分参与策划的安全计划、全面充分的安全体系运作记录、安全体系的管理与改进、标识标语等多个方面。以上方面均未完成为0~1.5分，全部完成为0~1.5分 |
| 企业 资质 | 1 | 企业资质满足国家各项标准为0~1分，未达到国家标准为0~1分。 |
| 维护 规程 | 1 | 维护规程不完整且不符合规范为0~1分，维护规程不完整或不符合规范为0~1分，维护规程完整且符合规范为0~1分。 |
| 机械 装置 | 1 | 根据机械装置防止误操作性来评定。防止误操作的装置包括：配置双路检测仪表的三通阀、锁定装置、键锁定指令程序、关键器械的醒目标识等。若管道没有此类装置为0~1分，管道有合理配置且有效的装置为0~1分。 |
| 文件 编制 | 1 | 文件编制指有一套支持全部数目资料或数据库的有效程序。包括：文件系统，或实际使用中的计算机数据库。文件编制无条理、数据信息不完整为0~1分，文件编制合理且数据信息完整为0~1分。 |
| 维护 计划 | 1 | 日常维护的正式计划是依据运行历史记录、有关的政府法规以及现行的工业实际而制定的，并应根据实际情况不断调整。维护计划不完整且无更新为0~1分，维护计划合理、完整且有更新为0~1分。 |

F.21 燃气管道历史事故的分值参考表F.21给出。

表F.21 历史事故分值

| 历史事故 | 分值 |
| --- | --- |
| 过往三年发生4次事故以上 | 0~1 |
| 过往三年发生4次事故 | 1~2 |
| 过往三年发生3次事故 | 2~5 |
| 过往三年发生2次事故 | 5~10 |
| 过往三年发生1次事故 | 5~10 |
| 过往三年未发生事故 | 5~10 |

F.22 内涝与洪水分值参考表F.22给出。

表F.22 内涝与洪水分值

| 评分依据 | 分值 |
| --- | --- |
| 未考虑抵御洪水 | 0~5 |
| 能抵御20年一遇洪水 | 0~5 |
| 能抵御50年一遇洪水 | 5~10 |
| 能抵御100年或更长时间一遇洪水 | 5~10 |
| 不需要考虑抵御内涝、洪水 | 5~10 |

F.23 滑坡与泥石流的分值参考表F.23给出。

表F.23 滑坡与泥石流分值

| 评分依据 | 分值 |
| --- | --- |
| 对滑坡、泥石流未作评价或在明显的滑坡、泥石流地段未采取措施 | 0~5 |
| 有做出评价但措施不足 | 5~10 |
| 有做出评价且采取了适当的措施 | 5~10 |

F.24 燃气管道人口密度指标的分值参考表F.24给出。根据我国输气管道工程设计规范（GB50251-2015）中的规定，沿管线中心两侧各200米范围内，任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段，按规定地段内的户数划分为四个等级。

表F.24 人口密度指标分值

| 区域类型 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一级一类地区 | 不经常有人活动或无永久性人员居住的区段 | 9~10 |
| 一级二类地区 | 户数在15户或以下的区段 | 9~10 |
| 二级地区 | 户数在15户以上100户以下的区段 | 9~10 |
| 三级地区 | 户数100户以上的区段（市郊居住区、商业区、工业区等不够四级条件的人口稠密区） | 8~9 |
| 四级地区 | 四层及四层以上楼房（不计地下层数）普遍集中，交通频繁、地下设施较多的区段 | 8~9 |

F.25 燃气管道断供影响指标的分值参考表F.25给出。

表F.25 断供影响指标分值

| 断供影响 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 抢修时间<1天 | 9~10 |
| 1天≤抢修时间<2天 | 9~10 |
| 2天≤抢修时间<4天 | 9~10 |
| 4天≤抢修时间<7天 | 8~9 |
| 抢修时间≥7天 | 8~9 |

# 附录G

G.1 供水管道风险指标权重可参考表G.1-1和表G.1-2给出。

表G.1-1 供水管道风险易损性指标权重

| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.177 | 0.107 | 0.088 | 0.058 | 0.032 | 0.152 | 0.149 | 0.237 |

G.1-2 供水管道风险事故原因指标权重

| 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.519 | 0.282 | 0.199 |

G.2 供水管道管材分值见表G.2。

表G.2管材分值

| 管材 | 球墨铸铁 | 钢筋混凝土 | 钢 | 灰口铸铁 | 塑料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |

G.3 供水管道管径分值见表G.3。

表G.3管径分值

| 管径(mm) | D<500 | 500≤D<600 | 600≤D<800 | 800≤D<1500 | D≥1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

G.4 供水管道管壁厚度分值见表G.4。

表G.4管壁厚度分值

| 管壁厚度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
| 管壁厚度 |  |  |  |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 |

注：为设计壁厚，为检测的平均壁厚。

G.5 管道接头形式分值见表G.5。

表G.5 管道接头形式分值

| 接头形式 | 承插连接 | 法兰连接 | 焊接 | 丝扣连接 | 卡箍连接 | 热熔连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |

G.6 供水管道管道覆土高度分值见表G.6。

表G.6 管道覆土高度分值

| 覆土高度（m） | h≥2.5 | 1.5≤h<2.5 | 1≤h<1.5 | 0.5≤h<1 | 0≤h<0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

G.7 供水管道管道内压分值见表G.7。

表G.7 管道内压分值

| 内压安全系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 内压安全系数 |  |  |  |
|  | 0~5 | 0~5 | 0~5 |

注： 为管道内压安全系数， 为运行压力，为设计压力。

MG.8 供水管道年度最大温差的分值见表G.8，根据该地区年度最大温差进行评估。

表G.8 年度最大温差分值

| 年度最大温差（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6~10 | 6~10 | 4~8 |
| 年度最大温差（℃） |  |  |  |
|  | 4~8 | 0~4 | 0~4 |

G.9 供水管道土壤酸碱度分值见表G.9。

表G.9 土壤酸碱度分值

| pH值 | pH≤2 | 2<pH≤4 | 4<pH≤6.5 | 6.5<pH≤8.5 | pH>8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~5 | 0~5 | 5~10 | 5~10 | 0~5 |

G.10 供水管道土壤电阻率分值见表G.10。

表G.10 土壤电阻率分值

| 电阻率ER | ≤12 | 12<ER≤15 | 15<ER≤18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
| 电阻率ER | 18<ER≤21 | 21<ER≤25 | ER>25 |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 |

G.11 供水管道地下水高度（）的分值见表G.11。

表G.11 地下水高度分值

| （m） | ≤-4 | -4<≤-3 | -3<≤-2 | -2<≤-1 | >-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 |

G.12 供水管道防腐措施分值见表G.12。

表G.12 管道防腐措施分值

| 管道防腐措施 |  |
| --- | --- |
| 管道保护层质量优异，经检测无缺陷；配置阴极保护管道 | 5~10 |
| 管道保护层质量良好；无其他防腐措施配置 | 5~10 |
| 管道保护层质量一般 | 5~10 |
| 管道保护层质量不合格 | 1~3 |
| 管道无保护层，无防护措施 | 0~1 |

G.13 巡检频率分值见表G.12。

表G.12 巡检频率分值

| 巡检频率 |  |
| --- | --- |
| 每日1次 | 5~10 |
| 每周3次 | 5~10 |
| 每周1次 | 5~10 |
| 每月1次~4次 | 3~5 |
| 每月少于1次 | 1~3 |
| 从未巡检 | 0~1 |

G.14 管道安装施工工艺分值为表G.14中四个项目分值之和。

表G.14 安装施工工艺分值

| 项目 | 分值满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检验 | 4 | 根据检验者的资格证书、检验者在施工过程中的记录及工作业绩、施工人员的意见综合给出。证书、记录和业绩不完整为0~2分，证书、记录和业绩完整但未达到标准为2~4分，证书、记录和业绩都完整且符合标准为2~4分。 |
| 材料 | 2 | 根据施工材料和组分是否符合技术标准给出。完全不符合技术标准为0~2分，全部符合技术标准为0~2分。 |
| 连接 | 2 | 根据各类连接方式是否符合施工质量以及检验是否合格给出。施工质量不合格为0~2分，检验合格且施工质量良好为0~2分。 |
| 回填 | 2 | 根据回填方式及施工过程对管道涂层的损害程度以及支撑管道的底层材料给出。施工条件恶劣伤及管道表层为0~2分，施工和回填不伤及管道涂层并且底层材料均匀紧密为0~2分。 |

G.15 误操作分值为表G.15中四个项目分值之和。

表G.15 误操作分值

| 项目 | 分值满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工艺规程 | 4 | 根据管道各类运行操作的工艺规程（包括关键设备的启动、管壁、阀门的控制、流量参数的变化、仪器仪表的停用）规范程度来评定。工艺规程不完整为0~2分，工艺规程完整但不完全符合技术标准为0~2分，工艺规程完整清晰且符合技术标准为2~4分。 |
| SCADA/通信/监测平台 | 2 | 根据远程监控及数据采集系统（SCADA）的运行情况来评定。SCADA通信无法完成，无法进行相互检查为0~2分，SCADA通信能实现实时交互并可以相互检查为0~2分。 |
| 安全计划 | 2 | 根据安全计划完成程度还评定。安全计划包括：书面的公司安全体系一览表、具有员工充分参与策划的安全计划、全面充分的安全体系运作记录、安全体系的管理与改进、标识标语等多个方面。以上方面均未完成为0~2分，全部完成为0~2分。 |
| 机械装置 | 2 | 根据机械装置防止误操作性来评定。防止误操作的装置包括：配置双路检测仪表的三通阀、锁定装置、键锁定指令程序、关键器械的醒目标识等。若管道没有此类装置为0~2分，管道有合理配置且有效的装置为0~2分。 |

G.16 管道维护的分值为表G.16中三个项目分值之和。

表G.16 管道维护分值

| 项目 | 分值满分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文件编制 | 2 | 文件编制指有一套支持全部数目资料或数据库的有效程序。包括：文件系统或实际使用中的计算机数据库。文件编制无条理、数据信息不完整为0~2分，文件编制合理且数据信息完整为0~2分。 |
| 维护计划 | 2 | 日常维护的正式计划是依据运行历史记录、有关的政府法规以及现行的工业实际而制定的，并应根据实际情况不断调整。维护计划不完整且无更新为0~2分，维护计划合理、完整且有更新0~2分。 |
| 维护规程 | 6 | 维护规程不完整且不符合规范为0~3分，维护规程不完整或不符合规范为0~3分，维护规程完整且符合规范为3~6分。 |

G.17 历史事故的分值见表G.17所示。

表G.17 管道维护分值

| 历史事故/（次） | 分值 |
| --- | --- |
| ≥3 | 0~3 |
| 2 | 3~6 |
| 1 | 6~10 |
| 0 | 6~10 |

G.18 管道用地标识分值见表G.18。

表G.18 管道用地标识分值

| 管道用地标识 |  |
| --- | --- |
| 在管道用地上方任何一处均可看到标记与标识牌；管道与公路、铁路、沟渠及江河的所有穿越处皆设立标记与标识牌；管道走向的所有变化均有标注，同时还要设置空中巡检标识牌。 | 5~10 |
| 标识到位，但不是在管道用地或上方的每一点都能看到其标记；管道与公路、铁路、沟渠及江河的所有穿越处均设立标记与标识牌。 | 5~10 |
| 管道用地上茂盛植被没有得到清除，部分遮挡标识；识别公路、铁路与水路的标识牌不够清晰。 | 3~5 |
| 管道用地上的一些地方被茂盛的植被所覆盖，在空中无法看清地面，或是从地面上沿着管道用地没有一个清晰的管道用地轮廓线；管道路线缺乏标识。 | 1~3 |
| 无法辨认管道用地，没有任何标识。 | 0~1 |

# 附录H

H.1 供水管道风险指标权重可参考表H.1-1和表H.1-2给出。

表H.1-1 供水管道风险易损性指标权重

| 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.60 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |

表H.1-2 供水管道风险事故原因指标权重

| 项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.07 | 0.69 | 0.20 | 0.04 |

NH.2 管材分值见表H.2。

表H.2管材分值

| 管材 | 混凝土管 | 钢筋混凝土管 | PVC | PE | 钢塑管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |

H.3 施工质量分值见表H.3。

表H.3 施工质量分值

| 施工总承包资质 |  |
| --- | --- |
| 特级 | 5~10 |
| 一级 | 5~10 |
| 二级 | 5~10 |
| 三级 | 5~10 |

H.4 管道穿过江、河、湖泊时，得分为管道位于水面以下深度的分数应加上位于河床以下深度评分，具体评分如表H.4-1和表H.4-2所示。

表H.4-1 管道位于水面以下的评分

| 管道位于水面以下深度/m | 分数 |
| --- | --- |
| 0~1 | 0~3 |
| 1~1.5 | 0~3 |
| 1.5~最大抛锚深度 | 3~5 |
| >最大抛锚深度 | 3~5 |

注：水中管道若有超过25mm厚的混凝土涂层，则可以加2.5分，总分不超过10分。

表H.4-2 管道位于河床以下的评分

| 管道位于河床以下深度/m | 分数 |
| --- | --- |
| 0~0.6 | 0~3 |
| 0.6~0.9 | 0~3 |
| 0.9~1.5 | 0~3 |
| 1.5~挖泥船最大挖泥深度 | 3~5 |
| >挖泥船最大挖泥深度 | 3~5 |

H.4 排水管道污水腐蚀评分见表H.4。

表H.4 排水管道污水腐蚀评分

| 硫酸根离子浓度 (mg/L) |  | 镁离子浓度(mg/L) |  | pH值 |  | 二氧化碳浓度(mg/L) |  | 内壁保护层厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200~1000 | 5~7 | 300~1000 | 1 | 6.5~5.5 | 1 | 15~30 | 1 | ＞40 | 1 |
| 1000~4000 | 5~7 | 1000~3000 | 0.95 | 5.5~4.5 | 0.9 | 30~60 | 0.95 | 25~40 | 0.95 |
| 4000~10000 | 1~5 | ≥3000 | 0.9 | ＜4.5 | 0.8 | 60~100 | 0.9 | 15~25 | 0.9 |
| ＞10000 | 1~5 |  |  |  |  | ＞100 | 0.8 | ＜15 | 0.8 |

H.5 排水管道土壤腐蚀评分可根据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476给出，如表H.5所示。

表H.5 排水管道土壤腐蚀评分

| 硫酸根离子浓度(水溶值) SO42- (mg/kg) |  |
| --- | --- |
| 300~1500 | 0~3 |
| 1500~6000 | 0~3 |
| 6000~15000 | 0~3 |
| ＞15000 | 0~3 |

H.6 排水管道规章制度与行业资质评分见表H.6所示。

表H.6 规章制度与行业资质评分

| 误操作情况评估 | 评估项目 | 评估依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道运行管理制度 | 管理制度 | 制度完整且内容正确 | 0.5~1 |
|  |  | 制度不完整 | 0.5~1 |
|  |  | 无 | 0~0.5 |
|  | 操作规程 | 规程完整且内容正确 | 0~0.5 |
|  |  | 规程不完整 | 0~0.5 |
|  |  | 无 | 0~0.5 |
|  | 应急预案 | 预案完整且内容正确 | 0~0.5 |
|  |  | 预案不完整 | 0~0.5 |
|  |  | 无 | 0~0.5 |

H.7 排水管道历史事故影响评分见表H.7。

表H.7 历史事故影响评分

| 历史事故/（次/km·年） |  |
| --- | --- |
| >3 | 0~2 |
| 1~3 | 2~4 |
| 0.5~1 | 2~4 |
| 0.01~0.5 | 6~8 |
| <0.01 | 6~8 |

H.8 排水管道各类工程活动评分见表H.8-1，车辆活动情况调整系数见表H.8-2。

表H.8-1 各类工程活动评分

| 建筑施工情况 | 活动情况描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工活动频繁区 | 排水管道所在地区发展程度较低，处于刚刚开始开发的阶段，建筑施工活跃； | 6~10 |
| 施工活动中等区 | 排水管道所在地区发展程度中等，处于快速发展阶段，部分建筑已经建设完成； | 6~10 |
| 施工活动较低区 | 排水管道所在地区发展程度较高，部分设施已经建设完全，建筑施工活动较少； | 6~10 |
| 无施工活动区 | 排水管道所在地区建筑设施齐全，没有新的需要开发和建设的土地，或该地区为农田、公园、绿地。 | 6~10 |

表H.8-2 车辆活动情况调整系数

| 车辆活动情况描述情况 |  |
| --- | --- |
| 重型车辆经常出现区域或中心城区 | 0.5 |
| 重型车辆有时出现或市内其他区域 | 0.75 |
| 车辆活动较少区域 | 1 |

H.9 排水管道内涝、洪水、强降雨评分见表H.9-1所示，滑坡与泥石流等山体活动评分见表H.9-2所示，温度急剧变化评分见表H.9-3所示。

表H.9-1 内涝、洪水、强降雨评分

| 年降水量（mm） |  |
| --- | --- |
| ＞1000 | 0~2 |
| 800~1000 | 0~2 |
| 400~800 | 2~4 |
| ＜400 | 2~4 |

表H.9-2 滑坡与泥石流等山体活动评分

| 评估项目 | 评估依据 |  |
| --- | --- | --- |
| 斜坡与穿越 | 管道区段斜坡>30°、穿越铁路、或穿越有10吨以上大卡车经过的公路 | 0~0.5 |
|  | 管道区段斜坡10°~30°或穿越10吨以下车辆经过的公路 | 0.5~1 |
|  | 管道区段斜坡<10°且管道不穿公路、铁路 | 0.5~1 |
| 排水措施 | 无排水沟，或在过道区段附近形成积水池，水流可直接冲击管道 | 0~0.5 |
|  | 有排水沟，但是不清理，常堵塞，可能形成对管道的冲击 | 0.5~1 |
|  | 有排水沟，并且排水沟定期清理疏通，设置合理 | 0.5~1 |
| 滑坡与泥石流预防措施 | 对滑坡、泥石流未作评估或在明显的滑坡、泥石流地段未采取措施 | 0~0.5 |
|  | 有做出评估但措施不足 | 0.5~1 |
|  | 有做出评估且采取了适当的措施 | 0.5~1 |

表H.9-3 温度急剧变化评分

| 地区 |  |
| --- | --- |
| 日温差<15℃ | 1~3 |
| 日温差>15℃ | 1~3 |

H.10 排水管道泄漏危害性评分见表H.10所示。

表H.10 泄漏危害性评分

| 区域类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 介质毒性 | 介质无毒性 | 5~10 |
|  | 介质有轻度危害毒性 | 5~10 |
|  | 介质有中度危害毒性 | 5~10 |
|  | 介质有高度危害毒性 | 0~5 |
|  | 介质有极度危害毒性 | 0~5 |

H.10 排水管道交通影响评分见表H.10-1所示，人口密度评分见表H.10-2所示。

表H.10-1 交通影响评分

| 所在路段车道数 |  |
| --- | --- |
| 2 | 0~3 |
| 4 | 0~3 |
| 6 | 3~6 |
| 8 | 3~6 |

表H.10-2 人口密度评分

| 人口密度(人/km²) |  |
| --- | --- |
| ＞10000 | 1~2 |
| 5000~10000 | 1~2 |
| 1000~5000 | 2~4 |
| ＜1000 | 2~4 |

# 附录I

城镇市政管道结构运行安全风险评估报告

报告编号：                                  记录编号：

市政管道风险评估报告

委托单位名称：

评估单位名称

评估单位咨询证书编号：

法定代表人：

技术负责人：

评估项目负责人

报告完成日期：

地址：                            邮编：

业务联系电话/传真：

注：此报告复印无效

风险评估人员签字表

|  | 姓名 | 专业 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |
| 报告审核人 |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |

# 注：此表应根据具体项目实际参加人数编制。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，以要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求(或规定) ”。

# 引用标准目录

《天然气》GB 17820

《室外给水设计规范》GB50013

《室外排水设计规范》GB50014

《岩土工程勘察规范》GB50021

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332

《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》GB/T 2573—2008

《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》GB/T 19285—2014

《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T 21246

《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2018

《埋地钢质管道风险评估方法》GB/T 27512

《钢质管道内检测技术规范》GB/T 27699

《基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价》GB/T 30582—2014

《基于风险的油气管道安全隐患分级导则》GB/T 34346

《输气管道内腐蚀外检测方法》GB/T 34349

《承压设备无损检测》（所有部分）NB/T 47013

《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道内腐蚀直接评价》SY/T 0087.2

《压力管道定期检验规则-长输（油气）管道》TSG D7003

《压力管道定期检验规则-公用管道》TSG D7004

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6

《城镇供热管网设计规范》CJJ34

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51

《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ88

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207

《在用聚乙烯燃气埋地管道定期检验规则》DB44/T 2033

《市政燃气管道定期检验规范》DB4401/T 41—2020

《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2013]57号

中国工程建设协会标准

城市市政管网运行安全风险评估规程

T/CECS ***：2021

# 条文说明

目 次

1	总  则	99

2	术语	100

3	基本规定	100

4检测与试验	102

4.1一般规定	102

4.3检测与试验	102

6合规性评估法	105

6.1一般规定	105

6.2资料收集	105

6.3一般性检查	105

6.4符合性风险评估	106

6.5评估结果分析	106

7剩余能力评估法	107

7.1一般规定	107

7.2一般性检查	107

7.3腐蚀防护系统检测	107

7.4开挖直接检测	108

7.5剩余能力评估	108

8 多因素耦合作用风险评估	109

8.1 一般规定	109

8.2 风险评估指标体系	109

8.3 资料收集	110

8.4 风险评估计算	111

10风险评估等级	112

10.1一般规定	112

10.3区域管网	112

12风险评估报告	113

12.1内容与要求	113

附录A在用钢质管道风险评估 	113

Contents

1	General Provisions	99

2	Definitions	100

3	Basic Requirements	100

4 Inspection and Test	102

4.1 General Requirements	102

4.3 Inspection and Test	102

6 Compliance Assessment Method	105

6.1 General Requirement	105

6.2 Data Collection	105

6.3 General Inspection	105

6.4 Compliance Risk Assessment Method	106

6.5 Assessment Results Analysis	106

7 Residual Capacity Risk Assessment	107

7.1 General Requirements	107

7.2 General Inspection	107

7.3 Corrosion Protection System Test	107

7.4 Excavation Direct Test	108

7.5 Residual Capacity Risk Assessment	108

8 Multi Factors Coupling Risk Assessment	109

8.1 General Requirements	109

8.2 Risk Assessment Index System	109

8.3 Data Collection	110

8.4 Risk Assessment Calculation	111

10 Risk Assessment Level	112

10.1 General Requirements	112

10.3 Regional Pipe Network	112

12 Risk Assessment Report	113

12.1 Contents and Requirements	113

Appendix A  Risk assessment of Steel Pipe in Use	113

# 总  则

    - 市政燃气、给水、排水和热力管道结构运行安全风险评估，不仅涉及到风险评估理论，而且与规划、设计、管材、构配件、施工、环境、运行和管理等方面直接相关。市政管线分为地上架空、地下直埋和综合管廊3种布置，由于地下直埋布置方式为隐蔽工程，缺少正常维护，发生事故多为突发式，造成生命财产损失和不良社会影响。为了做好管道渗漏和爆管的风险评估工作，并规范其程序和方法，根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153、《风险管理 风险评估技术》GB/T27921和《埋地钢质管道风险评估方法》GBT27512规定的原则编制了本规程。

    - 本规程系适用于城市和乡镇的燃气、给水、排水和热力市政管道。厂站和企业中的燃气、给水、排水和热力管道与市政管道各自具有相同的特点，其结构运行安全风险评估可参照执行。

    - 在总则中明确了本规程与其他标准的关系。本规程属于专业标准的范畴，其任务是市政管道工程结构的运行安全问题，同时补充和完善了风险评估方面的国家现行标准。

# 术语

2.0.9风险因素包括可能影响城镇市政管道结构运行安全的人为作用、本身的缺陷、运维管理制度不合理、执行过程出错、第三方施工、社会环境和自然条件等

# 基本规定

    - 市政管道结构安全风险评估前，承担风险评估工作的评估人员应制定风险评估方案，选择适合的评估方法。初步风险评估可以确定详细风险评估的可行性和必要性。

    - 评估管线和管网风险可以清楚其安全状态，为改造提供技术数据，达到物尽其用的目的。

    - 风险评估等级分为5级，能够达到风险划分对称的目的。通过剩余承载能力和剩余变形能力分析，最终给出评估管道的风险等级，结果接近实际情况。

3.0.8市政管网风险评估是系统工作，应当遵循规范的程序。当实际情况要求调整事先所定内容时，需要逐级批准，以达到评估工作的可控性和有效性。

3.0.10市政燃气、给水、排水和热力管道结构风险评估结果不仅为委托单位提供决策依据，而且关系到渗漏和爆管事故的控制，要求在所评估管道种类方面具有设计、施工、运行管理、管道制造和管道检测的经验，其中设计起到牵头作用。

同时政管道结构风险评估工作处于受控状态，有利于该工作的认可程度和规范进行。

3.0.11委托单位应根据本标准的要求做好风险评估前的各项准备，使管道处于适合的待评估状态，并提供安全的评估环境，负责风险评估所需要的辅助工作，协助评估单位共同完成风险评估。

3.0.12管道委托单位根据其特点安排合适的时间并提供安全的检测试验场地，可以有效地保障风险评估工作的准确和安全。评估人员应编制安全措施和应急预案，并经评估单位授权的技术负责人批准。

# 4检测与试验

## 4.1一般规定

4.1.4检测和试验结果的真实性，直接关系到评估结果的准确性。采用监督机制可以确保检测核试验按照审批过的方案实施，同时出现意外事情时可以保障方案的及时调整和重新批复，从而保障检测和试验结果反映在用市政管道运行安全的真实情况。

4.1.5现场检测与试验时的现场作业应符合国家现行安全、运维等相关标准，现场检测试验人员的数量不得少于2人。

相关的国家现行安全标准包括《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207的有关规定，排水管道检测与试验时的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6的有关规定，燃气管道检测与试验时的现场作业应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的有关规定，供热管道检测与试验时的现场作业应符合现行行业标准《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ88的有关规定。现场使用的检测与试验设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定等。

5.1.7为了积累市政管道的变化数据及其连续性，可以充分利用现场抢修废弃的管段进行检测和试验，以验证评估结果的准确性。

## 4.3检测与试验

4.2.1腐蚀检测包括钢管和铸铁管，以及混凝土受化学物质侵蚀。

4.2.2老化检测包括塑料管，以及混凝土碳化、冻融和开裂。

4.3.7管道内介质的压力可读取监测系统数据，包括：

1采用传感器实时监测管道结构的腐蚀、不均匀沉降、竖向变形、水平位移、温度变化和压力变化时，应符合下列规定：

2传感器的精度、量程、重复稳定性和耐久性应符合国家现行有关标准的规定；

3传感器可在管道内外布设；

4传感器可在施工建造阶段布设，也可在使用期内根据需要布设；

5沉降和位移监测可选张线仪、激光测距传感器、倾角传感器、静力水准传感器、差分式位移计等传感器；)

6深埋管道沉降和位移可采用固定式测斜仪、分层沉降仪等传感器；

7应力监测可选用引张式传感器、光纤传感器等；

8腐蚀监测可采用电位传感器、生物离子传感器、光纤传感器等；

9渗漏监测可采用红外传感器、介电系数传感器等，环境监测可采用温度传感器、湿度传感器、视频监测等；

10竖向变形可采用。

4.4.11布置在管道结构上的监测系统应能实时处理信息、自动形成报表，并应能实现对危险状态的报警或预警。

5.3初步风险评估

5.3.1管道设计时的参数依据标准选取，在设计使用年限内可以保障正常运行。初步风险评估在于符合违规和管道存在缺陷党的因素造成风险发生。

5.3.2合规性评估、多因素耦合作用评估和组合赋权评估为半定量风险评估方法。

5.4详细风险评估

5.4.1由于管道周围环境发生变化，管道设定参数已经不适用，需要采用实际的参数进行核算，才能保障管道降低或不发生渗漏等风险。

5.3.2剩余能力评估为定量风险评估。

# 6合规性评估法

## 6.1一般规定

6.1.1评估单位应收集所需要的资料，对于缺失但评估必须的资料要求使用单位负责补充完善，目的是评估结果准确有效。

6.1.2使用单位如果无法补全需要的评估资料，评估单位应根据现有的资料给出评估结论，以减少在用管道的事故发生。

## 6.2资料收集

6.2.1《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2013]57号为目前的新版本，对于按以往旧版本建设的在用管道，当具体规定不一致时需要说明影响的程度，并给出相应的评估结论。

6.2.3特别重视含硫化氢、二氧化碳、氯离子及其他侵蚀性介质等。

## 6.3一般性检查

6.3.1发现位置和走向变化后，应同时检查周面管线种类、位置和走向，是否符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289规定的内容。

6.3.2渗漏检查包括穿越段、阀井和阀门、法兰、凝水缸、补偿器、调压器、套管等组成件、管道连接接口、排水检查井等。

6.3.5管道建成后，因为城市规划调整或违规建筑建设，造成原设计合理部分变为不满足要求是时有发生的事情，生产经营单位应该确保管理的管道安全。

管道沿线地表环境调查包括是否存在不符合《城镇燃气设计规范》GB50028、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332和《城镇供热管网设计规范》CJJ34等相关标准要求。

管道占压包括建（构）筑物占压、大型物料或设备占压、深根植物占压；

与其他管线之间及其与建（构）筑物之间净距包括与易燃易爆炸场所、与特殊作业间距不足；不符合要求的交叉或并行（含穿跨越）包括与管线、与铁路或公路、与河流或水源地交叉或并行；地质灾害包括滑坡、泥石流、塌陷、冻土、水毁、黄土失陷，以及地震、海啸影响等。

## 6.4符合性风险评估

6.4.2~6.4.6根据管道的种类和材质编制的评估方法，具体评估时可结合具体情况增补相关项，采用改进的评估方法。

## 6.5评估结果分析

6.5.1不具备详细评估条件的管道，不能纳入正常管理范围；具备详细评估条件的管道，可以纳入正常管理范围。

6.5.4管网中的管道根据其重要程度，给出不同的风险评估等级。对于重要的管道当风险等级为较高或高时，不在进行详细评估，直接进行重建。

# 7剩余能力评估法

## 7.1一般规定

7.1.4市政管道运行后管材性能、周围环境和外力作用等设定参数发生不利变化时应进行安全风险评估，评估参数为检测值或试验值。

管材性能包括腐蚀和老化，环境因素应包括气温变化、不均匀沉降、地下水位升降、路面车辆和管顶覆土增加等，外力作用包括第三方破坏、误操作和偶然荷载。

7.1.7动态评估可以预防极端温度变化和管道突发沉降等造成的损失，也可以为防止腐蚀和老化等事先提供加固措施。

## 7.2一般性检查

7.2.5管壁厚度抽样测定应选取有代表性的部位，而且选取数量应符合国家现行标准规定的要求。

7.2.8地质调查应重视管道沿线局部的变化，包括自然形成和人为造成。

7.2.9重点检查调整规划后新敷设的管道，以及未按规划敷设的管道。

## 7.3腐蚀防护系统检测

7.3.1在用管道运行过程中，其周围土壤因为规划调整或事故污染可能出现局部风险源，应依据现有资料开展检测。

大气酸雨和北方冬季融雪盐也会增加土壤的腐蚀性，造成原设计参数的劣化，给在用各种材质的市政管道带来风险。

7.3.2随着大中城市轻轨和地铁的陆续建设，土壤中产生的杂散电流不断增加，将加剧钢和铸铁管道的腐蚀。

## 7.4开挖直接检测

7.4.1开挖点应优先选择施工缺陷、管道凹痕、发生渗漏或爆管的地方，为详细评估找出薄弱环节。

7.4.3穿越的市政管道常采用不可视方法施工，难以发现造成的损伤。而跨越的市政管道和相连接的地下部分受力状态往往不一致，是产生风险的重要部位。

7.4.5各种材质的市政管道本身结构和整体连接部位安全，就不会发生爆管和渗漏，因此力学性能测试尤为重要。同时金相分析也必不可少，因为直接决定管道材料的性能。理化检验可以利用抢修后的废弃管道。

## 7.5剩余能力评估

7.5.2分析管道剩余承载能力，是管道结构运行安全风险评估的基础。详细分析参见《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》CECS141：2002，《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》CECS142：2002，《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》CECS143：2002。

有下列情况之一的管道，为减少或避免发生保管事故的可能性，应进行剩余承载能力分析：

1管壁厚度误差超过允许范围的；

2管壁出现腐蚀或老化的；

3整体管道出现不均匀沉降的；

4出现极端温度变化的；

5管壁出现局部刻痕或破损的；

6 输送介质种类发生重大变化，改变为更危险介质的。

7.5.4分析管道剩余变形能力，可以防止管道泄漏造成爆炸或渗漏造成地面塌陷。详细分析参见各种材质非整体管道的产品标准。

有下列情况之一的管道，应进行剩余变形能力分析：

1 存在竖向变形、轴向位移、接口转角超过允许规定的；

2支撑件移动等现象且无法复原的；

3地面荷载增加的；

4 需要设置而未设置补偿器或者补偿器失效的；

5 法兰经常性泄漏、破坏的；

6 评估人员或者使用单位认为有必要的。

7.6剩余能力预测

7.6.1~7.6.2根据危害管道安全的主要潜在危险因素选择管道剩余寿命预测方法。管道剩余寿命预测主要包括腐蚀寿命、裂纹扩展寿命、损伤寿命等。剩余寿命预测工作按照《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332或其他相关标准的规定进行。

依据检测和试验数据，推测市政管道的腐蚀还和老化速度，以及实际温差和不均匀沉降的发展趋势进行动态风险评估，给出剩余承载能力和剩余变形能力预测，为使用单位安排监测、加固和改造提供支撑，也可以降低事故的发生率。剩余能力预测可以为再评估时间间隔提供依据。

# 8 多因素耦合作用风险评估

## 8.1 一般规定

8.1.1 给出了市政管道多因素耦合作用风险评估的流程，主要步骤包括资料收集与整理、进行风险评估并给出评估结果、形成评估报告并给出风险控制建议。

8.1.2 给出多因素耦合作用风险评估方法和风险评估报告参考条目。

## 8.2 风险评估指标体系

8.2.1 对多因素耦合作用风险评估指标体系进行说明，包括失效可能性指标体系和失效后果指标体系两部分。

8.2.2 失效可能性指标体系包括人为因素、管道因素、环境因素、运维因素，具体如下：

1 人为因素包括8个指标：违章操作、安全意识、专业技能、配备人员、员工平均工龄、员工执行力、蓄意破坏、非蓄意破坏；

2 管道因素包括14个指标：管材、管龄、管径、壁厚、接头形式、管间距、埋深、内压、管线质量缺陷、管道设计缺陷、施工质量缺陷、地面保护标识、阴极保护、防腐涂层；

3 环境因素包括18个评价指标：地下水腐蚀性、土壤腐蚀性、岩土电阻率、岩土氧化还原电位、杂散电流、输送介质、应力腐蚀、近接施工、占压、碾压、临近事故（交互影响）、地基沉降、寒潮、地震、滑坡、洪涝、季节、地区；

4 运维因素包括12个指标：资料完整性、安全管理制度、应急预案、操作规程、巡查制度、安全培训与宣传、岗位责任制、行业资质、管线赔偿条例、服务热线、事故等级、事故次数。

8.2.3 失效后果评估指标体系包括人员伤亡、经济损失、环境影响、政治影响、社会影响，具体如下：

1 人员伤亡包括5个指标：人员密度、人员所需疏散范围、人员疏散能力、人员自救防护能力、医疗设施水平；

2 经济损失包括4个指标：财产密度、工程抢救效率、事件影响范围、应急处理费用；

3 环境影响包括3个指标：环境影响范围、环境破坏程度、环境修复能力；

4 政治影响包括3个指标：事发地敏感程度、对当地政府形象影响、对当地重大活动影响；

5 社会影响包括4个指标：媒体关注度、群众关注度、舆论传播控制水平、社会秩序。

## 8.3 资料收集

8.3.1 给出了依据指标体系进行数据收集的具体要求，对于缺失但评估必需的资料建议运维单位补充完善。

8.3.2 给出了对已经收集到的数据进行整理的具体要求，即应按8.2节的风险指标体系进行分类整理，并依据附录F进行风险因素的等级划分。

## 8.4 风险评估计算

8.4.1 风险指标耦合权重计算：

1 建立网络结构模型；

2 构造主观与客观判断结合的判断矩阵，如表8.4.1所示；

3. 归一化判断矩阵；

4 建立超矩阵；

5 建立加权超矩阵；

6 加权超矩阵求极限得出权重。

表8.4.1 判断矩阵表

|  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | e11 | e12 | e13 | e14 | e21 | e22 | e23 | e24 |
| C1 | e11 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 | a18 |
|  | e12 | a21 | a22 | a23 | a24 | a25 | a26 | a27 | a28 |
|  | e13 | a31 | a32 | a33 | a34 | a35 | a36 | a37 | a38 |
|  | e14 | a41 | a42 | a43 | a44 | a45 | a46 | a47 | a48 |
| C2 | e21 | a51 | a52 | a53 | a54 | a55 | a56 | a57 | a58 |
|  | e22 | a61 | a62 | a63 | a64 | a65 | a66 | a67 | a68 |
|  | e23 | a71 | a72 | a73 | a74 | a75 | a76 | a77 | a78 |
|  | e24 | a81 | a82 | a83 | a84 | a85 | a86 | a87 | a88 |

注：表中Ci表示一级指标的第i个元素组；eij表示第i个元素组内的第j个指标；aij表示判断矩阵中指标比较的量化值，依据表8.4.2由专家打分确定。

表8.4.2 构造判断矩阵量化值含义

| 量化值 | 含义说明 |
| --- | --- |
| 1 | i和j两因素比较，i和j同等重要性 |
| 3 | i和j两因素比较，i比j稍微重要 |
| 5 | i和j两因素比较，i比j明显重要 |
| 7 | i和j两因素比较，i比j强烈重要 |
| 9 | i和j两因素比较，i比j绝对重要 |
| 2、4、6、8 | i和j两因素比较，重要性介于指标之间 |

8.4.2 多因素耦合风险评估等级评估步骤：

1 建立评价指标集U；

2 建立评语集V；

3 单因素模糊评价；

4 多因素模糊综合评价；

5. 确定风险等级。

# 10 风险评估等级

## 10.1一般规定

10.0.3评估结果为计算值，结合管道以往发生的事故频次和严重程度，可以验证评估结果的可靠性。

10.0.4一条管线可以分为若干评估单元，其风险等级不一定相同。通常是先处理风险等级高的评估单元，但评估管线高风险占比较高时应该考虑整条管线的降低风险措施。

10.0.5管网中每条管线的重要性不同，根据评估单元确定的风险等级对管网的作用也不同。而对管网进行的风险等级评估更能确保市政管道的安全。

## 10.3区域管网

10.0.3环状管网具有连通性，从对用户影响的程度角度分析，风险等级可以低于评估单元的风险等级。而树状管网风险等级应等同于评估单元的风险等级

# 12 风险评估报告

# 12.1内容与要求

12.0.2评估报告中的签字人员实行资格制，以承担相应的责任，达到严肃进行风险评估工作的目的。

12.0.4风险评估要求三级人员签字，是设计工作的延续，能够确保风险评估工作持续有效和良性发展。

# 附录A在用钢质管道风险评估

附录A～D提出了在用钢质管道失效可能性和失效后果的半定量风险评估方法，半定量风险评估是以诱发管道事故的各种因素为依据，以影响因素发展成危险事故的可能性为条件，以事故后果造成的综合损失为评估指标，对管道的各区段进行评价，以风险值的大小来对管道各区段的安全程度作出综合评价的技术。