T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

医疗废物焚烧处理设施运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of medical waste incineration facilities

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

医疗废物焚烧处理设施运行维护技术规程

Technical specification for operation and maintenance of medical waste incineration facilities

T/CECS ×××－202X

主编单位：上海市固体废物处置有限公司

上海大学

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国计划出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）的要求，规程编制组经过深入调查研究，认真总结科研成果和实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为14章和6个附录，主要技术内容包括：1 总则；2 基本规定；3 卸料贮存系统；4 焚烧处理系统；5余热利用系统；6烟气净化系统；7灰渣收运系统；8污水处理系统；9清洗消毒系统；10公用辅助系统；11环境保护；12生产安全管理；13卫生防疫与职业健康；14疫情防控。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会市容环境卫生专业委员会归口管理，由上海市固体废物处置有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：上海市嘉定区嘉朱公路2491号，邮政编码：201815），以供修订时参考。

主编单位：上海市固体废物处置有限公司

上海大学

参编单位：上海环境集团股份有限公司

上海环境集团嘉瀛环保有限公司

上海市环境工程设计科学研究院有限公司

上海环境集团再生能源运营管理有限公司

温州市环境发展有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总    则	1

2  基本规定	2

2.1  运行通用要求	2

2.2  设备管理	3

2.3  人员安全管理	3

3  卸料贮存上料系统	4

3.1  运行	4

3.2  维护保养	5

4  焚烧处理系统	7

4.1  运行	7

4.2  维护保养	8

5  余热利用系统	10

5.1  余热锅炉运行	10

5.2  汽轮机运行	13

5.3  余热锅炉维护保养	17

5.4  汽轮机维护保养	20

6  烟气净化系统	21

6. 1  运行	21

6. 2  维护保养	28

7  灰渣收运系统	32

7. 1  运行	32

7. 2  维护保养	32

8  污水处理系统	34

8. 1  运行	34

8. 2  维护保养	35

9  清洗消毒系统	37

10  公用辅助系统	39

10.1  运行	39

10.2  维护保养	42

11  环境保护	45

11.1  日常环境管理	45

11.2  污染防治	46

11.3  突发环境事件管理	48

12  生产安全管理	49

12.1  现场安全管理	49

12.2  应急管理	49

13  卫生防疫与职业健康	51

13. 1  卫生管理	51

13.2  职业健康管理	51

14  疫情防控	53

14.1  人员进场管理	53

14.2  防护用品配置	53

14.3  消毒防疫	53

附录A 医疗废物焚烧处置企业岗位人员劳防用品配置标准	55

附录 B 启停炉程序	58

附录C 监测计划表	62

附录D 环保设施清单一览表	65

附录E 医疗废物焚烧厂土壤及地下水污染隐患排查表	66

附录F 应急预案	67

本规程用词说明	68

引用标准名录	69

条文说明	71

Contents

1   General Provisions	 1

2   Basic Requirements	 2

2.1   General requirements for operation	2

2.2   Maintenance 	3

2.3   Safe operation requirements	 3

3   Discharge storage system	 4

3.1   Operation	4

3.2   Maintenance	 5

4   Incineration treatment system 	7

4.1   Operation	7

4.2   Maintenance	 8

5   Waste heat recovery system 	10

5.1   Waste heat boiler operation 	10

5.2   Turbine power generation operation 	13

5.3   Waste heat boiler Maintenance 	17

5.4   Turbine power generation Maintenance 	20

6   Flue gas purification system 	21

6. 1   Operation	21

6. 2   Maintenance 	28

7   Ash collecting and transporting system	 32

7. 1   Operation	 32

7. 2   Maintenance	 32

8   Sewage treatment system 	34

8. 1   Operation	 34

8. 2   Maintenance	 35

9   Clean and disinfection system 	37

10   Public auxiliary system	 39

10.1   Operation	 39

10.2   Maintenance	 42

11   Protection of ecological environment	45

11.1   Daily environmental management 	45

11.2   Pollution control 	46

11.3   Management of environmental emergencies 	48

12   Production safety management	49

12.1   Safety management	 49

12.2   Emergency management 	49

13   Hygiene, epidemic prevention and occupational health 	51

13.1   Health management 	51

13.2   Occupational health management 	51

14   Epidemic prevention and control	 53

14.1   Personnel access management 	53

14.2   Protective equipment allocation	53

14.3   disinfected and epidemic prevention 	53

Appendix A Allocation standard of labor protection articles for staff of medical waste incineration and disposal enterprises	57

Appendix B Monitoring Schedule 	58

Appendix C Checklist of potential pollution hazards of soil and groundwater in clinical waste incineration plants	 62

Appendix D List of environmental protection facilities 	65

Appendix E Checklist of potential pollution hazards of soil and groundwater in clinical waste incineration plants 	66

Appendix F Emergency Plan 	67

Explanation of wording in this specification	68

List of quoted standards	69

Addition：Explanation of provisions	71

# 1  总    则

1.0.1  为保障医疗废物焚烧处理设施的安全、正常、稳定运行，达到节约能源、预防污染、规范管理的目的，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于独立处理医疗废物的医疗废物焚烧处理设施的运行维护与安全管理。

1.0.3  医疗废物焚烧处理设施的运行、维护与安全除应执行本规程外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

# 2  基本规定

## 2.1  运行通用要求

2.1.1  应建立健全运行管理规章制度，通常包括：医疗废物接收、医疗废物焚烧处理、特种设备、特种作业审批、设备设施运行与维护、安全生产、环境保护、职业卫生、应急管理、疫情防控等管理制度、操作规程、作业指导书。

2.1.2  应建立焚烧运行档案，包括医疗废物入场量统计表、焚烧作业记录表、水处理作业记录、设备巡检、辅材使用记录、消毒记录、分析检测报告等。

2.1.3  应建立信息化管理系统，信息化系统应与医疗卫生机构对接，及时获取医疗机构收运需求，对医疗废物收运车辆信息、周转箱数据、状态进行监控，对收运废物从入场到入窑进行跟踪，实现医疗废物从转运、贮存、处置的定点定向、全流程、可追溯、闭环式管理体系。信息化管理系统应与相关管理部门等平台对接。

2.1.4  自行监督管理包括如下要求：

1 环境管理：根据国家、地方和行业有关要求，做好日常环境、污染防治、环保设施及突发环境事件的管理。

2 安全管理：根据国家、地方和行业有关要求，加强特种设备、特种作业、消防、化学品相关安全管理。

3 能源管理：根据国家、地方和行业有关能源管理要求，规范计量器具管理，加强能源消耗统计与分析，加强现场用能管理，采取积极措施节约能源。

4 职业健康：根据国家、地方和行业有关要求，做好职业健康防护、职业健康危害因素检测和现状评价。

5 应急管理：根据国家、地方和行业有关要求，组建专（兼）职应急队伍，建立应急预案体系，做好应急物资设施管理，构加强应急演练，做好应急处置记录台账记录。

6 辅材管理：使用的燃料、烟气处理辅料、水处理药剂、消毒药剂等辅材应定期委托有资质的第三方检测；辅材存放区域必须做好防泄漏防流散措施，根据药剂危险化学性质配备应急物资，做好出入库及库存管理。

## 2.2  设备管理

2.2.1  应建立设备设施运行管理台账，通常包括设备清单、设备随机资料、设备安装交接资料、维保合同台账、固定资产台账、备品备件清单、维保记录、设备点检记录、检修记录、设备改造资料、报废记录等。

2.2.2  应根据设备清单和设备性能、使用频率、故障频率等，制定维护保养计划，每日对设备设施进行点检并按计划进行保养，保持设备设施完好。

2.2.3  供电设施、监控设备、通信管线以及防雷、消防、防爆装置应由专业机构或专业人员进行定期检测维护。

2.2.4  计量器具应按照相关要求进行自行校准或委托专业机构进行检定、校准。

2.2.5  特种设备应由有资质的专业单位进行维护保养和维修。

## 2.3  人员安全管理

2.3.1  应根据经营规模和工艺特点，合理设置相应岗位，岗位应包括EHS管理、焚烧管理、水处理管理、数据统计、检修管理、实验室分析人员、中控人员、辅助作业、巡检工、水处理工和检修工，企业应明确相应岗位职责。

2.3.2  管理人员及作业人员应了解有关处理工艺和与之相关的法律法规，掌握本岗位工作职责与任务要求，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。

2.3.3  中控、巡检人员应具备锅炉司炉操作资格，焚烧管理应具备特种设备安全管理人员证书；特种设备操作人员必须持证上岗，不得违章作业。

2.3.4  焚烧厂应按照岗位职业健康影响因素和安全作业需要为员工配备劳防用品，作业人员应遵守安全作业和劳动保护规定，正确穿戴劳动防护用品，做好安全、职业健康保护。劳防用品配备可参照附录A。

2.3.5  作业人员有权拒绝违章指令，对他人违章作业进行劝阻和制止。

2.3.6  严格执行挂牌制度，非审批同意不得进入无人化作业区域，不得操作无授权设备。。

2.3.7  电气操作、机电及控制设备检维修应严格执行电工安全有关规定。

2.3.8  严禁接触正在运行设备的运动部位。

2.3.9  发生事故时，现场人员应根据本企业事故事件报告与处理有关制度要求，及时将事故事件上报相关人员；根据应急预案规定采取妥善措施，做好事故事件应急处理。

# 3  卸料贮存上料系统

## 3.1  运行

3.1.1  医疗废物卸料区域应划分卸料等待区、卸料区、暂存周转区、空箱存放区、装箱区，疫情防控期间应设置涉疫医废专存区。

3.1.2  医疗废物卸料运行管理应符合下列要求：

1 应规定医疗废物收运车辆行驶路线，车辆进场后应按照规定路线进行行驶，不得偏离路线。

2 医疗废物收运车应在卸料等待区依次进入卸料区进行卸货，卸料后医疗废物应转移至暂存周转区及时处理。

3 医疗废物在暂存周转区内暂存时间不得超过24h，如24h内来不及处理，应将医疗废物转移至冷藏库暂存。

4 卸料等待区、卸料区、暂存周转区应每4h至少消毒1次，收运车辆每次卸料后应进行消毒处理，医废收运车进场道路应至少每4h消毒1次。

5 空箱存放区、装箱区应与卸料等待区、卸料区、暂存周转区设置隔离，卸料人员及周转箱不得随意在上述区域内穿行。

6 疫情防控期间，各区域和车辆消毒频次应增加。

7 卸料区域应做好地面安全防滑措施，并应保持整洁。

8 卸料过程应该做好医疗废物收运车辆、收运箱数量的复核工作并进行记录。

9 涉疫医废卸料后应优先处置。

10 医疗废物装卸过程中禁止人员直接接触。

3.1.3  医疗废物贮存运行管理应符合下列要求：

1冷藏库只能暂存医疗废物，禁止存放其他危险废物或物品。

2冷藏库内医疗废物必须尽快处置，冷库内医废应遵守先进先处置，后进后处置的原则，贮存时间不得超过72h。

3 暂存于冷藏库内的医疗废物必须整齐堆放，并留有运输通道。

4冷藏库内的温度应长久保持在 0℃～5℃之间，若发现温度出现异样，应立即检查并维修。

5 冷藏库应配有专人管理，负责冷库的定期打扫、清洗。

6 冷藏库应每天至少2次消毒，消毒剂可采用次氯酸钠、紫外线、臭氧等。

7 冷藏库内的库存量由专人负责每日清点，并进行书面记录。

8 进入冷藏库内的工作人员应做好防护，劳防用品包括安全帽、防护眼镜、口罩、工作服、手套和工作鞋等。

9 禁止非本区域工作人员进入冷藏库内。

10 禁止人员在冷藏库内长时间逗留。

11 冷藏库须保持常闭状态，人员进出应随手关门。

3.1.4  医疗废物焚烧处置单位宜采用自动输送系统和自动上料装置，防止人员与医疗废物直接接触。上料系统运行应符合下列要求：

1 系统运行过程中应根据称重量来调节输送和上料速度。

2 系统正常运行过程中禁止人员进入作业区域。

3 系统故障时首先选择远程操作对设备进行排故。

4 系统运行过程中需远程对设备进行监控。

5 故障维修时应采用配套消毒设施进行消毒，消毒完毕后人员方可进入。

3.1.5  采用螺旋输送进料系统运行操作应符合下列要求：

1 应设置单螺旋无轴输送机旋速率比大于双螺旋无轴输送机旋速率比。

2 应及时检查双螺旋无轴输送机内医疗废物输送情况，及时调节单双螺旋速率比。

3 进料斗内医疗废物料位不宜过低。

4 使用提升机时，医废周转箱应摆放到位。

5 使用提升机时，需对所提升物料重量进行限制，重量不得超过提升机最大提升能力。

3.1.6  倒料完空周转箱应进行消毒，消毒后的周转箱应转移至空箱暂存区，收运车辆应依次进入装箱区进行装箱，按照规定路线驶出厂区。

## 3.2  维护保养

3.2.1  卸料、贮存及上料系统维修前应进行消毒。

3.2.2  卸料区设施维护保养应符合下列要求：

1 破损的地面、墙面或损坏的设施应及时修复。

2 损坏、堵塞的排水设施应及时修复、清理。

3.2.3  医疗废物冷藏库维护保养应符合下列规定：

1 设备大修时应清空医疗废物，并检查冷藏库构筑物磨损、裂纹、密封门损坏等情况，做好保养与修复。

2 医疗废物冷藏库使用状态下应保持微负压。

3.2.4  医废输送线体维护保养应符合下列要求：

1 应每日至少2次检查应链条、气缸、液压站、清洗系统，确保医废周转箱正常运转。

2 应每月至少1次对输送线体链条进行保养，如有必要进行更换；对链条导轨进行调整修正；检查汽缸密封，必要时进行更换；检查油管电磁阀。

3 应每年至少1次对链条、链轮、导轨进行更换。

4 应每年至少1次对输送线设备钢结构部分更换调整加固，油管老化更换。

3.2.5 上料系统维护保养应符合下列规定：

1 应每周至少1次检查螺旋输送机构螺丝紧固情况。

2 应每周检查输送装置应急灭火设备，保持正常。

3 应每周检查输送结构密封情况，保持密封良好。

5 应每3个月至少更换1次绞龙联轴器螺栓。

4 应每半年至少1次检查内部磨损及腐蚀情况，磨损超过10%应更换螺旋体。

5 应每年至少1次检查齿轮箱、变速箱、减速机，并按照设备说明书进行保养。

6 螺旋输送机内部衬板应至少2年更换1次。

3.2.6  推杆进料系统维护保养应符合下列规定：

1 应每日至少1次巡检油位油压、往复钢丝。

2 应定期更换液压油和过滤器、液压推杆、油封、往复钢丝、清洁打扫冷却系统。

3 应定期清理推料槽，检查槽内耐火材料，及时修补或更新。

3 应每年至少1次检查轴承、液压缸、油管，必要时进行更换。

4 应每年至少1次检查一级门、二级门，若有变形应进行更换。

# 4  焚烧处理系统

## 4.1  运行

4.1.1  焚烧处理系统投入运行前应对供水、供风、供燃料、进料、出渣、密封、点火、热力表计等装置、设备进行检查。启炉检查与开机流程可参考附录B。

4.1.2  焚烧运行控制应符合下列要求：

1 进料量控制

回转窑处置量宜控制在设计负荷的75%～110%。初始投料时，处置量宜控制在额定负荷的50%，之后每小时增加5%的负荷，达到75%的负荷后，应稳定焚烧4h，焚烧工况正常，可继续按每小时10%的负荷增加处置量直至满负荷运行。应保持进料均匀，每小时进料量不得偏差10%以上。

2 焚烧系统温度的控制

1）焚烧系统燃烧室高温段温度宜保持在850℃～1100℃，可根据焚烧系统温度变化趋势来调整进料量，系统温度小时均值波动允许偏差为±25℃，但燃烧室出口温度不得低于850℃。

2）当燃烧室高温段温度低于880℃时，应立即启用助燃设备。

3）燃烧室出口温度高于1100℃时，首先可通过减少进料量并同时补风降温，最后降低回转窑转速来降低温度。

3 焚烧供风量的控制

1）焚烧处理系统必须提供适量燃烧空气，燃烧室氧含量宜保持在6%～8%。

2）应通过高温监控设备及时观察窑内废物燃烧情况，并每4h通过二燃室观察孔观察窑内废物燃烧情况，保证窑内良好的处置工况以确保炉渣热灼减率。应保证窑内火焰明亮，火焰暗淡时，应及时增加供风量。

4 窑速的控制

1）宜控制医疗废物在窑内停留120min左右，当处置难以焚毁的废物时焚烧时间应加长。

2）应合理安排窑内废物焚烧段长度，尽量保证窑体均匀受热。

3）可通过控制窑的转速来控制窑内医疗废物移动速度。

5 结渣的预防和控制

宜通过调节进料频次和窑速，控制窑内完全燃烧段在中后段，且处置玻璃类废物时应“分时分批”，以预防和控制焚烧炉结渣。

6 炉渣热灼减率控制

应通过控制焚烧进料量、焚烧温度、供风量符合本标准第4.1.2条的规定，以控制焚烧炉渣热灼减率不高于5%，否则应将炉渣重新入炉焚烧。

4.1.3  异常情况处理：

1窑尾结渣的处理

出现较严重的结渣时应及时进行处理，可提高窑尾温度至1100℃~1150℃，直至结渣熔化。熔渣时应安排专人操作出渣装置。

2 “红窑”的处理

如回转窑在运行过程中出现“红窑”情况（耐材脱落窑筒体被高温烧红），应判断“红窑”状况及位置：红斑位置说明耐火材料脱落，必须立即停炉。

3 窑头正压的处理

出现正压时，可通过减少处置量、减少供风量、加大引风机频率、降低窑速等手段进行控制。

## 4.2  维护保养

4.2.1  医疗废物焚烧系统的日常维护保养应符合下列要求：

1 宜每2小时巡检1次，发现问题应及时处理、报告。

2 应按计划检查各运行设备的动作部件，并应按设备技术要求维护。

3应保证炉墙和各类管道、阀门保温状况良好。

4应检查炉墙门孔、视镜，保证状况良好。

4.2.2  停炉后应及时清灰、清渣、消缺、保养。

4.2.3  一用一备设备应每月至少切换1次。

4.2.4  回转窑日常保养应符合下列要求：

1 应检查窑体驱动机构、托轮轴承、挡轮轴承并及时注油。

2 挡轮、托轮和传动系统发现有异响、振动和过热等不正常情况，应及时处理。

3 应观察托轮偏移情况，视需要定期调整托轮确保回转窑上下正常串动。

4 检查轮带与托轮间隙，确保接触良好，表面无损伤。

5 应检查传动底座和支承装置的地脚螺栓和固定螺栓，如有松动应立即拧紧。

6 观察密封装置的密封性和磨损情况。

4.2.5  燃烧器日常维护保养应符合下列要求：

1 检查油枪及燃油雾化喷嘴、油管连接装置。

2 检查进风调节阀。

3 检查燃油电磁阀等。

4 检查供油管道和过滤器，定期更换过滤器。

4.2.6  水封除渣机日常维护保养应符合下列要求：

1 注意刮板链条松紧要适度。

2 各传动部件润滑保养可参照各设备说明书要求执行。

3 应检查出渣机刮板是否完好，检查传动轴是否有缠绕，及时清理杂物。

# 5  余热利用系统

## 5.1  余热锅炉运行

5.1.1  医疗废物焚烧厂产生的余热用于热力发电时，应结合焚烧厂实际情况，并应按国家电力行业规定，编制本单位管理规程。

5.1.2  锅炉水处理系统运行管理应符合下列要求：

1 开机前应检查过滤系统、除盐系统开关、阀门是否正常。

2 各设备运行应按照设备说明书及操作指导书进行，经处理后的除盐水应符合现行国家标准《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145和《工业锅炉水质标准》GB/T 1576。

3 浓水可优先考虑回用。

5.1.3  余热锅炉运行前检查应符合下列要求：

1 除盐水制备系统正常运行，随时可供应除盐水，制备量满足工艺要求。

2 除氧系统各阀应操作灵活，阀位在正确位置；系统补水正常，水位自控系统控制有效；热力除氧器蒸汽加热自动控制有效，压力控制系统正常运行；除氧器现场液位计与DCS显示误差在允许范围内。

3 自动给水装置的各部件无异常，达到正常运行条件。自动给水控制器的止回阀、截止阀等各阀位置在正确位置，锅炉运转前应确保水位自动报警和保护正常。

4 锅炉内外管道、阀门和风管，开关灵活，方向正确；过热器、蒸发器、水冷壁管等，受热面应清洁无杂物，各测量和控制仪表部件位置正确，烟道畅通；检查完毕后，才将各人孔门全部关闭；灰斗内部应无积料、各排灰装置排灰正常无堵塞，检查确认无误后将各人孔门、检查门按规定封闭，投入工作状态。

5 汽包水位计、照明灯应良好，水位线应清晰，上下极限水位指示应清楚正确。

6 锅炉清灰系统完好，润滑充分，试运行平稳，电信号指示正常。

7 蒸汽系统压力表管道及阀门保持畅通、灵活，压力表表面无污垢。

8 安全阀无异常，排汽管支撑牢固，安全阀在有效期内。

9 所有电动门、调节门进行行程校验及开关试验合格。

10 高温设备设施保温完好有效。

5.1.4  余热锅炉系统运行管理应符合下列要求：

1 系统投入运行前应对汽水管道、给水系统、疏灰装置、密封、热力表计、承压部件的膨胀指示、监视系统、汽包水位计、安全阀、压力表、现场照明等系统进行检查、核定。

2 余热锅炉及安全附件应按《锅炉安全技术规程》TSG 11的有关规定进行检验。

3 余热锅炉的运行应保证补水、炉水、蒸汽品质，并及时调整排污及加药量控制各水及蒸汽的品质。

4 锅炉正常运行时汽包应保持正常水位，严禁汽包满水或缺水。

5 汽包的压力需控制在额定范围内，并保证压力的稳定，紧急情况当压力无法控制时可打开向空排放阀泄压，保证锅筒不超压。蒸汽压力控制应缓升或缓降，严禁大起大落。当锅炉压力变化时，应相应调整锅炉蒸发量和焚烧工况，保持过热蒸汽压力稳定。

6 蒸汽温度应严格控制，当蒸汽温度低于控制下限时应提高辐射传热段的效果（确保换热管清灰效果）；而蒸汽温度高时应投入减温器，蒸汽温度控制在额定范围内。

7 当余热锅炉出口蒸汽参数应达到额定值，汽水品质经化验合格后方可对其它系统供汽。

8 定期排污，可每4h对所有排污阀排一次污，每个排污阀全开时间不超过30s，不允许同时打开2个或2个以上排污阀，排污时汽包水位应在控制上限附近，不得在汽包水位在下限时排污，排污时应加强对汽包水位的监视和调整，保证汽包水位稳定，每次排污汽包水位下降不超过20mm。可根据化水分析结果来增减排污的间隔时间，遇下列情况，应立即停止排污：

1）蒸汽压力或给水压力急速下降。

2）汽包水位低于正常水位。

3）排污系统发生水冲击。

4）排污系统泄漏，大量汽水泄漏。

9 连续排污的排污量根据炉水中溶解固形物的测定确定。如果溶解固形物无法测定，则可以测定氯离子的方法控制。根据排污率来控制连排排污阀开度，排污量一般为1～5%。

10 锅炉运行过程中，为保证水位计指示清晰、准确，汽水连通管畅通无阻，应对水位计进行定期清洗。当发现水位计模糊不清，或水位呆滞不动有堵塞怀疑时，应及时进行冲洗。冲洗水位计时，要注意人身安全，尽可能在水位计侧面操作，防止汽水冲出烫伤人。

11 应根据炉水检测结果投加磷酸盐，确保炉水中磷酸根的含量控制在规范要求范围内。

12 日常巡检中应确保锅炉无漏水漏汽现象（蒸汽泄漏有响声）；无有漏风、正压现象；设备完好，运转设备运行平稳、润滑正常、电流在控制范围内，螺栓没有松动等；现场各种表计、阀门阀位正常并与DCS显示数值一致；各膨胀监测点的膨胀量在允许范围内。巡检中发现的各种的问题必须及时处理及记录。

13 日常运行中需加强对在线清灰系统的巡检，及时观察每个除灰装置的运行情况及排灰口的排灰情况，发现排灰量减少应及时寻找原因，及时对各排灰装置及灰斗进行疏通防止应积灰而影响锅炉效率及焚烧处置工作。停机前应进行一次彻底清灰。

5.1.5  余热锅炉水位的监视、调整和故障处理应符合下列规定：

1 应维持汽包水位在允许的范围内；当余热锅炉给水压力及主蒸汽压力正常，汽包水位超过上限时，应在判断不属于虚假水位时减少给水量，开启紧急放水门或排污门，开启各疏水门，必要时应立即停炉，关闭主汽门、停止给水。

2 当余热锅炉给水压力及主蒸汽压力正常，汽包水位低于正常时，应增加给水量，关闭所有排污门和放水门，降低蒸发量，检查承压部件是否损坏，必要时停炉，关闭主汽门，继续向锅炉上水。

3 锅炉给水应根据汽包水位计的指示进行调整；当给水自动装置投入运行时，应密切监视汽包水位的变化，保持给水流量变化均衡。

4 应确保远程水位计与汽包水位计的数据一致。

5 当汽包水位不明，无法判断汽包水位时，应立即停炉，并停止上水。

6 当汽包水位计损坏时，应及时更换损坏的水位计，若汽包全部水位计损坏时，应立即停炉。

7 发生汽水共腾时，应适当降低锅炉蒸发量，并保持稳定，开启排污门和事故放水门，停止加药，开启过热器和蒸汽管道疏水门，适当给水，确保汽水共腾时的汽包水位比正常水位略低，取样化验，采取措施改善炉水水质。

5.1.6  遇有下列情况之一，应紧急停炉：

1 锅炉严重缺水。

2 锅炉严重满水，水位升到最高水位以上，经放水后仍见不到水位。

3 受热面爆管，磨损渗透，影响运行人员安全和不能保持正常水位。

4 给水系统全部失灵。

5 炉墙倒塌、开裂，柱和梁被烧红，严重威胁锅炉安全运行。

6 锅炉汽水品质严重低于标准，经努力协调暂时无法恢复时。

7 锅炉受热面严重积灰，采取措施仍无法解决时。

8 焚烧系统严重损坏必须停炉时。

9 引风机停止运行。

10 所有汽包水位计损坏或失灵。

11 厂用电中断或DCS故障，短期内无法恢复。

## 5.2  汽轮机运行

5.2.1  余热用于汽轮机发电时，应遵守本规程。

5.2.2  医疗废物焚烧厂配置汽轮发电机时，应结合焚烧厂实际情况，并应按国家电力行业规定，编制本单位管理规程。

5.2.3  汽轮机启动前的检查应符合下列要求：

1 汽机范围内检修工作结束后，运行人员应掌握设备检修和改进情况，影响启动的工作票应全部竣工，检查各楼梯、栏杆、平台完整，各保温完好，所有临时安全设施已拆除。工作场所清扫干净，现场照明良好。

2 检查和投入各种仪表及保护装置，各仪表测点指示正确。

3 测量各电机绝缘应合格，并送上电源。

4 检查各转动机械完好，盘动转子灵活，油位正常，油质良好；各动力设备及电动阀门送电；各辅助设备试验良好。电动阀门行程校验完好且开关正常。

5 做好软化水制备和补充，凝结水的化验准备工作。

6 全开所有压力表一、二次门，装好各测温点的温度计。

7 准备好启动所需工具、量具，如：振动表、听音棒、电筒、扳手、记录表、灭火器等。

8 各阀门处于正确位置。

9调节保安系统调节器、调节器阀等各部套装配合格、活动自如，电调节器自检合格；调节汽阀连杆上各转动支点的润滑良好，调节汽阀预拉值符合要求；各保安装置处于断开位置。

10 油箱、油管路、冷油器、辅助油泵均应处于完好状态，油系统无漏油现象；油箱油位正常，油质良好，油位计内浮球动作灵活无卡涩；油箱及冷油器放油门关闭严密。

11 滑销系统在冷态下测量各部位间隙，记录检查结果。对前座架上滑动润滑油槽进行压注润滑油，保证汽轮机启动后膨胀畅通。

5.2.4  发现下列情况之一时，机组禁止启动：

1 汽轮机动静部分有明显摩檫声。

2 高压缸上下壁温差大于50℃。

3 主要热工保护装置之一失常，如低真空保护、低油压保护、轴向位移保护、低油位保护、电超速保护、振动保护及声光报警系统等。

4 主要仪表或指示不正确（如转速表、汽压表、汽温表、真空表、负荷表、轴向位移表、汽缸金属温度表、油压表、油温表、轴承乌金温度表等）。

5 主汽门、调速汽阀、抽汽逆止门之一有卡涩现象及关闭不严密。

6 盘车装置及辅助油泵工作不正常。

7 油质不合格或油温低于25℃或润滑油压低于正常值。

8 汽轮发电机组振动超过0.05mm。

9 汽轮机轴向位移大于+ 0.1mm，小于-0.4mm。

10 汽轮机主要联锁保护试验不合格，如横向大连锁、各油泵联锁等。

11 仪表和热工保护电源失去且无法恢复，各软操及程控失常，多台显示器工作不正常。

12 调速控制系统失灵。

13 凝汽器排汽安全阀泄漏。

14 汽轮机调速系统在空负荷时不能维持控制转速。

15 汽轮机调速系统在甩负荷时，转速超过危急保安器动作值。

16 危急保安器动作不正常。

5.2.5  汽轮机启动及并网应符合下列要求：

1 汽机启动前的准备工作做好，汽轮机符合启动条件。

2 主蒸汽压力、温度达到机组运行最低负荷要求。

3 投入油压保护、推力瓦块温度保护、轴承回油温度保护及超速保护。

4 按操作规程进行冷态冲转。

5 升速至额定转速，暖机结束后，重新设置目标转速，机组将自动升速至新目标转速；

6 升速过程中注意事项

1）设置目标转速应避开机组临界转速区，机组越过临界转速时，振动不得大于0.1mm，其他升速区振动不得大于0.05mm，否则应降速使振动下降至合格并查找原因，暖机15min再升速；若振动仍未消除，须再次降速运转30min再升速。若经二次降速暖机后振动仍不能消除，则必须停机检查。

2）机组转速达到3000 rpm时主油泵开始工作，停用高压油泵时，注意检查并确认主油泵出口油压正常，投入自启动。否则即开启高压油泵，查明原因。（如汽轮机需做试验，则不停）。

3）冷凝器真空达额定值以上，投入低真空保护，控制热井水位在正常水位。

4）维持主蒸汽參数的稳定。

5）检查汽机本体、管道应无水击及异常振动现象，汽轮机膨胀正常。

6）检查汽机轴向位移变化正常，排汽缸温度不大于100℃。

7）检查汽机各轴承温度调节冷油器出油温度在35～45℃。

8）记录所有测量仪表读数。

7 并列带负荷

1）除特殊需要外，汽轮机不应长时间空负荷运行。发电机并列后即带上10%的额定电负荷。空负荷运行时，排汽缸温度不应超过100℃～120 ℃，带负荷后不应超过60 ℃。

2）以设计额定负荷提升速度增加负荷，负荷增加应均匀，负荷增加到50%的额定负荷时，停留20～30min，对机组进行全面检查，然后继续增加负荷。

3）检查调节系统工作情况，油动机的开度与负荷相适应。

4）在增加负荷时要注意调速系统、轴向位移、振动、轴承温度、油温、风温等情况，发现不正常因素，立即停止加负荷，采取措施予以消除。

5）及时调整轴封汽压力、冷油器出油温度、发电机冷却水温度及进风温度。

6）根据负荷增加程度，逐渐开大凝结水出水门及调整凝结水再循环门，保持冷凝器的正常水位。

7）注意检查汽轮机热膨胀是否均匀。

8）注意检查机组振动情况。当轴振动加大时，应停止增加负荷，在该负荷运行30min。如果振动没有消除，应降低10%～15%负荷继续运行30min，若振动仍没有消除，应迅速查明原因，汇报后自做停机处理。

5.2.6  汽轮机运行应符合以下要求：

1 应每2h巡检1次，倾听汽轮机内部声音，检查机组各轴承振动，各就地表计指示是否正确，油流正常，油窗无水珠。

2 巡检时注意各运行泵的电流、压力、轴承、电机温度及振动。

3 负荷变化时，应调整轴封压力和凝汽器水位。

4 各电动油泵及自启动装置定期进行试验。

5 定时将主汽门、电动隔离阀等重要阀门的阀杆上下移动一、二次，防止阀杆卡死。此操作应在低负荷时进行。

6 若汽轮机经常带固定负荷，应定期以短时间内变动负荷的方法检查调节汽阀开关情况。

7 汽轮机运行中周波不应超过50 Hz±0.5 Hz。

8 各轴承进油温度应保持在35℃～45℃范围内，温升一般不超过10℃～15℃。

9 当机组不能维持空负荷运行或甩负荷不能控制转速时，禁止带负荷。

10 在下列情况下应特别注意监视汽轮机运行情况：

1）负荷急剧变化。

2）蒸汽参数或真空急剧变化。

3）汽轮机内部出现不正常声音。

11 正常运转时，需定期对相关设备、设施、变压器等进行巡视、检查，并作好记录，以确保汽轮机组各项参数指标在正常范围之内。

5.2.7  汽轮机正常停机应符合下列要求：

1 接到停机操作命令后，应充分做好停机前的准备工作。

2 高、低压交流电动辅助油泵、直流油泵都不能工作时，禁止停机。

3 切除油泵联锁，试开交流油泵、直流油泵，正常后停下。

4 试验机电联系信号正常。

5.2.8  汽轮机正常停机操作步骤应符合下列要求：

1 以设计额定的速度逐渐降负荷。

2 维持凝汽器热水井水位在工艺要求范围。

3 调整轴封冒汽管冒汽量。

4 启动高压油泵或电动交流润滑油泵运行。

5 电负荷减至零，将发电机解列。

6 发电机解列后，按调速控制系统停机键，注意检查自动主汽门和调节汽门应立即关闭，将自动主汽门操纵座手轮及启动阀关闭，检查转速下降。

7 停机降速过程中，注意调整轴封汽及真空，转速降至500r/min 时，停用抽气器。

8 开启主蒸汽管道疏水阀门。

9 汽机停止后，投入连续盘车。

10 解除凝泵联锁，停凝结水泵，关闭凝泵出口门。

11 轴承回油温度低于45 ℃时，停止向冷油器送水。

12 排汽汽缸温度降至50 ℃时，停止循环水供水。

13 停机后连续盘车6h后，当蒸汽室内温度≤100℃后，可改为每隔1h盘数分钟，注意盘车前后转子应翻转180o。当温度降至60℃时，改为每2小时盘转1次，停机3d内每天盘转1次，以后每月1次。

5.2.9  发生下列情况下应立即破坏真空紧急停机：

1 机组突然发生强烈振动或清楚地听到内部有金属声音。

2 机组有不正常响声或燃焦味，轴端汽封冒火花。

3 转速上升到3360 r/min而危急遮断器不动作。

4 主油泵发生故障或调节系统异常。

5 转子轴向位移大于+0.4mm，小于- 0.7mm而轴向位移遮断器或位移监视装置不动作。

6 任一轴承回油温度超过70℃或轴瓦金属温度超过100℃或冒烟而未自动停机。

7 油系统着火且不能很快扑灭时，严重威胁机组安全运行。

8 油箱油位突然下降到最低油位以下，漏油原因不明。

9 润滑油压下降到允许最低压力以下，采取措施无效。

10 汽轮机发生水冲击；（主蒸汽温度急剧下降）。

11 主蒸汽管或给水管道破裂，危及机组安全时。

12 厂用电中断。

5.2.10  汽轮机紧急停机操作步骤应符合下列要求：

1 迅速降负荷为零，解列发电机。

2 在调速控制器上按停机键或就地手击危急遮断油门紧急停机，确认自动主汽阀、调速汽阀迅速关闭，关闭自动主汽门手轮及启动阀，关闭电动主汽门。

3 启动电动交流润滑油泵或高压油泵运行。

4 开启凝汽器真空破坏门，停止抽气器运行。

5 完成停机的其他操作。

6 汽轮机转速到0，投入连续盘车，记录盘车电流，若全厂停电或电动盘车故障，应记住初始位置，每隔10min手动盘动转子180o。

5.2.11  医废焚烧厂产生的余热用于供热时，供热系统运行管理应按现行国家标准《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T 88的有关规定执行。

## 5.3  余热锅炉维护保养

5.3.1  余热锅炉维护保养应符合下列要求：

1 余热锅炉检修时应进行锅炉受热面金属监督工作，应对水冷壁、过热器等检查，并抽样测厚，水冷壁管侧厚抽检率不得低于20%。

2 余热锅炉受热面应每六年至少一次割管送检。

3 余热锅炉受热面检查发现变形、鼓包、胀粗等情况的，受热管应立即更换；对因冲刷、磨损、高温腐蚀导致壁厚减薄超过原设计壁厚30%的，立即更换受热管。

4 余热锅炉受热面检修时，割管作业应采用机械切割，不得使用火焊切割；检修焊口应作100%的无损检测。

5.3.2  锅炉干法停炉保养应符合下列要求：

1 在没有经适当处理的水，或需长期停炉（超过2周）时，应考虑采用干法停炉保养。干法停炉保养是通过排出所有炉内水分来防止腐蚀。

2 正常停机，当汽包压力降到0.07MPa，立即给锅炉疏水，按必要的步骤确保机组疏水彻底。

3 全部水疏尽后，水分还是以湿度的形式存在。打开各压力等级的人孔并测量相对湿度(RH)。

4 相对湿度合格后可密闭锅炉，并经常作检查。

5 干法停炉保养的方法有：充氮保护、干燥空气连续循环、干燥剂等。

6 充氮保护

1）当机组降到0.07MPa时，从汽包或上部连接管中充入氮气。

2）机组开始疏排水时吹入氮气以置换水。

3）当氮气从各疏排水管道排出时，关闭疏排水阀门。

4）保持氮气的压力在0.035MPa以防止外部空气进入。

5）如果系统已疏排水彻底，并空气已经进入，则每个压力等级应单独进行充氮置换；关闭所有阀门，从下部疏水接口充氮至压力为0.105MPa，等待5min，打开上部的排气口排气；等压力一回到大气压立即关闭排气口并重复上述步骤，直到锅炉内氧的浓度<0.5%，保持0.035MPa充氮压力并加以连续监视。

7 干燥空气连续循环

1）采用相对湿度为20％的干燥空气在管侧循环。

2）开关各点放气、疏排水阀门，确保干燥空气流经工质侧各处。

3）当工质侧湿度达到要求时，需关闭所有阀门以防空气进入，并定期检查。

8 干燥剂

1）将硅胶或干石灰把干燥剂放置在扁平的防腐蚀的盘中，放入汽包中，注意不要堵住开孔处。

2）保守的干燥剂用量：1.87m3锅炉容积放1kg干燥剂硅胶或0.70m3锅炉容积放1kg生石灰CaO。

5.3.3  锅炉湿法停炉保养应符合下列要求：

1 当锅炉停用时间不超过1个月时，应考虑采用湿法停炉保养。

2 湿法停炉保养是通过提高pH值和除去湿法保养介质的氧气来防止腐蚀。

3 采用无机盐处理，一般是加入亚硫酸钠（净化剂）和氢氧化钠（碱度控制剂）至200和400ppm的浓度。如采用挥发性化学品处理，可加入用联氨作为净化剂至400ppm的浓度。

4 用氨处理控制pH值到在9~10之间，约10ppm。这些浓度最少应该提高到常态运行时的三倍。

5 投加联胺前温度必须低于200℃。

6 湿法保养时，停运前几个小时可在炉水中加入保养用的化学品。

7 湿法保养中，当设备冷却至系统压力降到大气压力时，在汽包排气和过热器出口集箱疏水、排气口应采用氮气密封，氮气压力0.035MPa。不允许漏入空气。

8 如果锅炉在停运后要立即作湿法保养，停炉之前应将化水处理出水调整至适合于湿法保养。当锅炉冷却后，适当地增加经处理的给水或氮气维持0.035-0.070MPa。

9 余热炉温度稳定后，应抽检炉水浓度，如果浓度不到要求，须继续添加化学品。通过连续和定期排污及通过加药管加药，同时轻微加热加速循环以促进混合。对锅炉加热应控制不产生蒸汽。

10 如果空气进入锅炉的工质侧，需进行排气并调整加药以确保没有氧气留在系统中。

11 当系统空气排空后，按上述方法每周作浓度检查。

5.3.4  锅炉水处理系统维护保养应符合下列要求：

1 应观察预处理过滤装置压差，偏高时应进行反洗，为补充运行及冲洗过程中的滤料磨损，每年需补充10%左右的滤料或每3年左右彻底更换1次。

2 保安过滤器（精密过滤器）滤芯应每2月至少更换1次或压差大于技术要求时应及时更换。

3 RO膜运行过程中要观察除盐率、压差、产水量，必要时应进行膜清洗。膜清洗前应分析主要污染物，根据污染物类型选择清洗液。

4 若进水水质不稳定，应加强数据监测和记录，防止水质突变影响系统正常运行。

5 各设备应根据设备使用说明书进行维护保养。

## 5.4  汽轮机维护保养

5.4.1  应根据设备管理制度和设备维护保养计划做好透平机油、振动、金属等各项监督工作。

5.4.2  应严格执行发电设备运行维护保养和事故处理等有关标准的规定。

5.4.3  应根据设备管理制度和维护保养计划，做好辅助设备的保养和定期切换工作。

5.4.4  医疗废物焚烧厂产生的余热用于供热时，供热系统的设备维护保养应按行业相关标准和设备技术要求执行。

5.4.5  汽轮机维护保养应符合下列要求：

1 汽轮机油系统要定期检查，满足下列要求：

1）保持管道的清洁、畅通、无漏油；

2）冷油器每班做水色试验1次应无油花；

3）经常检查油箱油位，保持油位正常；

4）各油滤网前后压差超过规定值时应切换，清洗滤网；

5）定期检查汽轮机油的质量。

2 汽轮机系统各轴承、杠杆活节定期加注润滑油、脂。调节汽阀杠杆上的球形头拉杆及支架转轴处应使用耐高温油脂，叉形接头处使用二硫化钼油剂。

3 每天1次清洗滤水器滤网，水质差时视情况增加。

4 设备设施宜每月1次进行定期切换。

5 汽轮机完全停止后应做好防腐措施

1）电动主汽门、自动主汽门，必须严密关闭，防止蒸汽进入汽轮机内。

2）有关一切截门及疏水门按规程的规定开启或关闭。

3）长期停机备用，应放掉凝汽器内存水。

4）长期停机备用，应做好发电机防潮工作，放净空气冷却器内存水。

6 停机期间的维护工作应符合下列要求：

1）机组应处在随时具备起动状态。

2）机组停止后对油箱应定期排除积水。

3）掌握检修项目及检修时间。

4）搞好清洁卫生，保持现场整洁。

# 6  烟气净化系统

## 6. 1  运行

6.1.1  医疗废物焚烧烟气净化系统主要控制：酸性污染物、氮氧化物、颗粒物、重金属、二噁英的浓度。烟气净化系统各设备应在投料前按序投用，确保废物焚烧后烟气污染物浓度符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484及相关地方控制标准要求。

6.1.2  烟气净化系统运行管理应符合下列要求：

1 应根据烟气净化系统工艺和设备的技术要求，编制本单位运行操作规程。

2 运行工况应与医疗废物焚烧炉运行工况相匹配，并调整优化。

3 应通过控制各焚烧段温度，控制NOx排放达标。

4 宜采用布袋除尘器，控制颗粒物排放达标。

5 应投加符合品质要求且足量的活性炭，有条件的也可增设活性炭吸附装置等来控制重金属排放达标。

6 应通过控制各焚烧段温度，在中和反应器和布袋除尘器之间的烟道喷入活性炭或多孔吸附剂，亦可在布袋除尘器后设置活性炭或多孔吸附剂装置，保证烟道清洁，控制二噁英排放达标。

7 应采用干法或半干法或湿法等烟气脱酸系统或几种烟气脱酸系统的组合，控制HCl、SOx等酸性气体排放达标。

6.1.3  急冷塔系统运行应符合下列要求：

1 启动前的检查与准备应符合下列规定：

1）应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2）应确认公辅系统（水、电、气等）正常投用，储水箱液位正常。

3）完成雾化试验，检查喷枪喷头无堵塞，确认喷嘴无滴水漏水现象，喷雾形状良好。

4）喷枪安装位置准确，管路安装完毕，急冷塔不湿壁、不湿底。

5）应分别确认烟气处理脱酸系统设备、电伴热系统、飞灰输送系统、引风机处于可用状态。

6）所有人孔门已封闭。

2 启动的原则程序应符合下列规定：

1）急冷系统各管路手动阀打开。

2）确认压缩空气压力在控制范围内。

3）远程启动急冷泵系统水泵（主、备泵轮换启动）并喷雾，确认水压气压在控制范围内。

4）点火之前启动喷枪的保护风、电伴热系统及排灰装置。

5）备用喷枪可根据焚烧工况和喷水量再开启。

6）布袋除尘器入口温度大于工艺要求后启动急冷泵站，急冷塔出口温度宜控制在工艺要求值±5℃。

7）烟气在200℃～500℃温度区间的停留时间应控制在工艺设计范围内。

3 运行中应注意以下事项：

1）喷枪应根据需要逐渐增、减喷枪的数量，使喷嘴处于最佳状态（雾滴粒径小，喷雾形状好），可从喷枪的压力、流量等来判断是否需要增减喷枪数量。

2）急冷水泵应定期轮换运行，保证每台水泵随时都能投入运行。

3）喷枪的喷嘴应与急冷塔的中心线平行，不得歪斜。

4）应定期更换急冷塔下飞灰收集装置，并确保塔下出料畅通。

5）急冷泵站现场控制器应根据各设备的使用说明进行操作。

4 停运的原则程序符合下列规定：

1）根据需要关闭急冷泵站。

2）待急冷塔出口烟气温度降至50℃以下时关闭保护风及电伴热系统。

3）关闭急冷泵站总气阀。

4）关闭储水罐出口阀。

5）排出急冷泵站各管路系统的水。

6.1.4  干法脱酸系统运行应符合下列要求：

1 启动前的检查与准备应符合下列规定

1）应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2）应确认公辅系统（水、电、气等）正常投用。

3）应分别确认除尘设备、电伴热系统、飞灰输送系统、烟气在线监测系统、引风机处于可用状态。

4）所有人孔门已封闭。

2 卸料时应注意不得有杂物进入储罐，防止出料卡死；使用罐车加注时应提前开启仓顶除尘器，防止正压造成外溢、扬撒。

3 起炉投料前启动干法喷射系统。

4 投加应有计量装置。

5 运行时经常启动防桥架装置。

6 停炉时，应等炉内垃圾燃尽后再停止干法喷射系统。

7 运行中的注意事项：

1）运行过程中应及时观察输送管的通畅情况，堵塞时应及时对输送管进行疏通；输送管道压力升高说明输送管被堵，清堵时尤其注意对喷入反应塔进口处的清理。

2）应确保储仓的密封，室外储罐应该注意罐体的防水处理。

3）运行过程中注意储仓出料情况，确保下料通畅。

4）保证输送风压或气压正常，管道及阀门无泄漏。

8 若采用氢氧化钙（消石灰）中和脱酸，应严格控制其品质，按批次检测，其理化性质可参考表6.1.4-1的规定。

表6.1.4-1 氢氧化钙理化性质

| 序号 | 项目名称 | 要求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钙纯度 | ≥90% |
| 2 | 比表面积（BET法） | ≥14㎡/g |
| 3 | 粒径分布 | ≥325目 |

9 若采用碳酸氢钠（小苏打）中和脱酸，应严格控制其品质，按批次检测，其理化性质可参考表6.1.4-2的规定。

表6.1.4-2 碳酸氢钠理化性质

| 序号 | 项目名称 | 要求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总碱量 | ≥99% |
| 2 | 干燥减量 | ≤0.2% |
| 3 | pH值 | ≤8.5 |
| 4 | 粒径分布 | ≥200目 |

10 碳酸氢钠在日常储存中极易受潮，一般加入储仓或研磨量控制在24h使用量。

6.1.5  半干法脱酸系统运行应符合下列要求：

1 启动前的检查与准备应符合下列规定：

1）应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2）应确认公辅系统（水、电、气等）正常投用。

3）应分别确认除尘设备、电伴热系统、飞灰输送系统、烟气在线监测系统、引风机处于可用状态。

4）所有人孔门已封闭。

5）雾化器安装完毕并处于可用状态。

2 启动的原则程序应符合下列规定：

1）应启动石灰浆液制备系统，按技术要求制备相应浓度的石灰浆液，浆液浓度宜控制在5%～20%。

2）应启动反应塔底部加热装置。

3）当反应塔入口烟气温度达到设备技术要求后，在投料前先开启雾化器，再启动浆液泵，先进清水后再进石灰浆液，雾化喷入。

4）启动雾化器后同时开启出灰系统。

5）宜配备备用喷枪，备用喷枪应具备使用条件，当雾化器堵塞流量减低时能自动投用，防止反应塔出口烟气温度超温。

3 运行中应注意以下事项：

1）应根据烟气排放在线监测结果、工艺要求出口控制温度调整石灰浆液的浓度和流量，确保烟气中酸性气体的排放指标达到工艺要求；氢氧化钙的基准用量应与设计量匹配。

2）根据反应塔出口烟气温度、雾化器雾化效果及反应塔内积灰情况，反应塔底部应经常振打清灰。

3）雾化器入口温度需满足雾化器最高工作温度要求，如发生超温现象需立即取出雾化器，启用备用喷枪。

3）系统内各设备的温度、振动、噪声在要求范围内。

4）保证系统内各溶液罐液位正常，无溢流和泄漏。

5）系统内管道阀门无泄漏。

4 正常停运的原则程序符合下列规定：

1）停炉时，应等炉内垃圾燃尽，焚烧炉停运后，方可停止雾化器的运行。

2）停止雾化器时，首先应关闭石灰浆液泵，退出石灰浆液雾化喷入，继续喷入清水清洗雾化器至排烟温度低于工艺要求温度，保证布袋入口温度不超温，关闭雾化器。

3）停止反应塔底部加热及振打，及时清理底部积灰。

4）停运后应在15min之内从反应塔内取出雾化器，脱开之间连接的管路进行维护。

5 采用消石灰中和脱酸，应严格控制消石灰品质，按批次检测消石灰，其理化性质可参考表6.1.4-1的规定。

6.1.6  湿法脱酸系统运行管理应符合下列要求：

1 启动前的检查与准备应符合下列规定：

1）应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2）湿塔各补水系统正常，保持正常液位。

3）碱液罐达到要求液位，碱液泵运行正常。

4）循环水泵运行正常，压力和流量正常。

5）检查泵与阀门，确认其处于正确可用状态。

6）所有人孔门已封闭，除雾器、雾化喷头，阀门和管路无漏水。

2 启动的原则程序应符合下列规定：

1）起炉投料时应同时启动湿塔喷淋系统。

2）湿式脱酸塔具有较高的脱酸效率，湿塔循环水pH宜控制在7~9，烟气与水接触后烟气中的酸性气体很快溶入水中使水的酸性大幅上升，通过控制喷入液碱量（酸碱中和）来控制湿塔内pH。

3）循环水泵进口阀门应全开，出口阀用于水泵出口压力的调节。

3 运行中应注意以下事项：

1）应确保湿塔的循环水量符合工艺要求，随时观察循环水泵的电流、压力，确保在正常范围。电流下降说明水泵流量降低，水泵出口压力上升说明水泵流量下降，应寻找原因及时处理，尽快恢复正常流量。

2）湿塔需定期排污，宜每班1次，排污阀必须保持全开或全闭状态。

3）每班必须进行pH的比对工作，从现场取样口取样后通过试纸或手持式分析仪与远传数据进行比对，并观察水质情况，发现异常及时处理。

4）每次现场巡检必须观察系统的跑冒滴漏情况，注意观察各泵的运行情况，检查振动、润滑、电流、压力。

5）应定期对除雾器进行清洗。

6）应定期对湿塔进行酸洗。

4 应严格控制液碱品质，按批次检测，液碱宜采用质量浓度＞30%的氢氧化钠溶液。

5 液碱贮存及输送过程中应采取防渗、防漏措施，应设置洗眼器等应急装备。

6.1.7  袋式除尘器运行应符合下列要求：

1 开机之前应对除尘器进行全面检查，确保确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2 投运前应按滤袋技术要求进行预喷涂并开启除尘器灰斗辅助加热设备。

3 检查风室差压，当压差偏大时应增加清灰频次。

4 除尘器入口温度应满足滤袋技术要求。

5 应确保除尘器灰斗辅助加热设备正常运行，设备故障或超温需及时处理。

6 应保持排灰正常，防止飞灰搭桥、挂壁、粘袋。

7 超过48h停止运行时应去除滤袋表面的飞灰。

8 运行时应重点关注下列内容，发现问题及时处理

1）除尘器无漏风、保温完好。

2）运转设备的润滑良好充足、设备完好。

3）设备无跑冒滴漏现象。

4）压缩空气的压力在正常范围内。

5）压缩空气无漏风现象。

6）灰斗温度无明显上升。

9 出灰时应观察飞灰中是否有火星、飞灰颜色的变化、是否有结块现象等，发现问题及时处理。

10 滤袋预喷涂：新滤袋、停机48h以上需进行预喷涂，宜按照正常喷消石灰二倍的量向系统内喷消石灰，脉冲阀应全部关闭。

6.1.8  活性炭喷入系统运行应符合下列要求：

1启动前的检查与准备应符合下列规定：

1）应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

2）应确认公辅系统（水、电、气等）正常投用。

3）应分别确认除尘设备、飞灰输送系统、烟气在线监测系统、引风机处于可用状态；

4）所有人孔门已封闭。

2 活性炭卸料时应注意不得有杂物进入储罐，防止出料卡死；使用罐车加注时应提前开启仓顶除尘器，防止正压造成外溢、扬撒。

3 起炉投料前应启动活性炭喷射系统。

4 活性炭投加应有计量装置。

5 运行时经常启动防桥架装置。

6 停炉时，应等炉内垃圾燃尽后再停止活性炭投加。

7 运行中应注意以下事项：

1）运行过程中应及时观察输送管压力，输送管道压力升高说明输送管堵塞，应及时对输送管进行疏通，清堵时尤其注意对喷入反应塔进口处的清理。

2）应确保活性炭的储仓的密封，室外储罐应该注意罐体的防水处理。

3）运行过程中注意储仓出料情况，确保下料通畅。

4）保证输送风压或气压正常，管道及阀门无泄漏。

5）活性炭仓温度控制，宜设定温度报警及相应的控制设施。

8 活性炭的投加量与烟气量成正比，可根据设计要求确定用量，宜100 mg/m3~250mg/m3烟气投加，烟气中的二噁英可被活性炭吸附并在除尘器中有效截留。

9 活性炭贮存及输送过程中应采取防爆措施。

10 应严格控制活性炭品质，按批次检测活性炭，其理化性质可参考表6.1.8的规定。

表6.1.8 活性炭（粉状）理化性质

| 序号 | 项目名称 |  | 要求数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 5~7.5 |
| 2 | 灰分 |  | ＜8～10％ |
| 3 | 水分 |  | ＜3％ |
| 4 | 填充密度 |  | 400～500 Kg/m3 |
| 5 | 比表面积 |  | ＞900 m2/g |
| 6 | 碘吸附值 |  | ≥800mg/g |
| 7 | 粒径 | 0.150mm | ＞97％ |
| 8 |  | 0.074mm | ＞87％ |
| 9 |  | 0.044mm | ＞72％ |
| 10 |  | 0.010mm | ＞40％ |

6.1.9  活性炭吸附装置运行应符合下列要求：

1启动前的检查与准备应符合下列规定：

- 应确保设备完好，气密性良好，热控仪表及控制正常。

- 活性炭填充密度符合设计要求。

3）应确认公辅系统（水、电、气等）正常投用。

4）所有人孔门已封闭。

2 运行过程中监控吸附装置进出口温度，防止内部闷燃现象发生。

3 运行过程中监控吸附装置进出口压力，压差过高则需停炉更换填料。

4 停炉检修过程中检查活性炭损耗量，如有消耗应及时补充。

5当活性炭吸附装置二噁英的吸附效率低于设计值时，需更换活性炭填料。一般运行8000h更换一次活性炭填料。

6 更换填料操作中人员必需穿带好：防护服、防尘眼镜、口罩、安全帽等劳防用品。更换操作中打开门及人孔时应注意塔内烟气对人体的影响，采取必要的措施。

7 应严格控制活性炭品质，按批次检测活性炭，其理化性质可参考表6.1.9的规定。

表6.1.9 活性炭（颗粒）理化性质

| 序号 | 项目名称 | 要求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值 | ≥800mg/g |
| 2 | 粒径 | 2-4mm |
| 3 | 堆比重 | 0.35-0.55g/cm3 |
| 4 | 水分 | ＜3% |
| 5 | 灰分 | ＜8～12% |
| 6 | 比表面积 | 590-1500m2/g |
| 7 | 磨损值 | 98 |
| 8 | 总孔容积 | 0.7-1cm3/g |

6.1.10  烟气排放的控制应符合下列要求：

1 随时观察烟气在线监测数据，发现出现增高趋势及时处理。

2 酸性气体主要通过干法或半干法或湿法来控制，可通过加大浆液、石灰、液碱，增加湿塔pH值来有效控制酸性气体。

3 CO主要是通过燃烧室温度控制＞850℃，调节一次风、二次风等控制适当的氧含量来控制，燃烧室出口氧量控制在6%~10%。

4 氮氧化物含量和燃烧温度成正比，适当降低焚烧温度或适当降低烟气中的氧含量可以降低氮氧化物的浓度。

5 粉尘浓度主要是由布袋除尘器过滤效果决定，降低过滤风速，适当增加滤饼的厚度（控制一定的压差，不要过度清灰）可以提高过滤效果。

## 6. 2  维护保养

6.2.1  烟气净化系统停止运行时，应清洗石灰浆贮罐、管路及喷入设备。

6.2.2  巡检应检查消石灰储罐、消石灰浆液制备罐、消石灰浆液储罐及相关管道、弯头、法兰；检查消石灰储罐仓顶除尘器系统，更换破损的滤袋；检查搅拌系统、检查消石灰转运泵正常运转情况。

6.2.3  干式脱酸塔应巡检检查人孔门密封情况，更换老的密封条，消除漏风；检查干式反应塔的电伴热，修复破损的保温层。

6.2.4  布袋除尘器应巡检脉冲装置、螺旋输送装置轴的弯曲度、电伴热、振打装置、各阀门的密封性。布袋除尘器维护保养应符合下列规定：

1 系统正常运行温度不能超过所使用滤料能承受的工作温度。

2 进入除尘器的烟气温度应当超过烟气的酸露点温度20°C以上，防止烟气在滤袋上结露会造成除尘器运行阻力的大大提高。

3 定期记录收尘器入口温度，出口温度，设备压差等重要参数，对比现场压差读数与中控DCS读数是否有异常。如烟气温度异常(过高或者过低)，立刻切入旁通或停炉处理。

4 定期巡检并确保收尘器保温良好，确保收尘器箱体盖板，检查门，人孔门等密封良好。水柱表工作正常。若发现运动不到位以及漏风异常应及时处理。

5 定期巡检脉冲阀和其它阀门的运行状况，防止电磁脉冲阀损坏滤袋整排不清灰。

6 定期巡检压缩空气系统的工作状态和工作压力，确保喷吹压力控制在2.5 kg/cm2~3.2kg/cm2，最大不超过4kg/cm2。

7 储气罐、分气包和油水分离器应定期放水。

8 定期检查卸、输灰装置的运行状况，保持收尘器的输灰系统通畅，发现异常及时处理。不能造成灰斗堆灰，“搭桥”等现象。灰斗堆灰，“搭桥”将造成气流分配不均匀，损坏滤袋等一系列问题，严重影响收尘器的使用。

6.2.5  活性炭系统应检查活性炭输送装置、破拱装置、罗茨风机减速机、V型带的磨损情管道输送、法兰、下料口等，发现异常及时处理。

6.2.6  临时停运期间（不超过48h），袋式除尘器外壳及灰斗应保持加热状态，内部滤袋应保持与外界隔绝，防止飞灰吸湿受潮。

6.2.7  停运检修时应检查滤袋破损情况，并应及时更换破损滤袋。一般采用荧光粉检漏法进行滤袋检查，检漏的操作步骤如下：

1 在清灰系统停止运行的条件下，引风机60%以上开度运行（以能够将荧光粉吸入不致掉入灰斗为标准），将荧光粉投入除尘器的进风管道的开口处。

2 荧光粉的投入口位置应距离除尘器进风口约6m以外为合适，否则应考虑将荧光粉从除尘器的灰斗出口或灰斗检修门处投入（应在布袋除尘器前投入，如有旋风除尘器则应在旋风除尘器之后投入）。

3 从喂入口添加荧光粉时不需要特殊的设备，不过投料时间不宜太久，只需要正常将荧光粉倒入喂入口即可，不可一下整桶倒入，以免沉降；一般50kg的荧光粉控制在3min~5min左右。

4 荧光粉添加完成后，引风机在10min左右时间内停机。

5 约过0.5h后开打开净气室。

6 荧光粉投入完毕后，关闭主风机，并打开除尘器的顶盖，用荧光灯，仔细地检测清洁室内的花板接缝处，布袋与花板的接口点等；检测时，周围环境亮度越暗越有助于泄漏检测工作的进行，因此晚上做荧光粉检漏效果最好。

7 分析原则：如果在净气室某一位置发现有发亮的粉状物，则说明附近有漏点，应注意查看粉状物的位置分布数量及走向，并用记号笔作标记。

8 观察重点位置：除尘器四壁、钢板焊接处和布袋口四周。

9 如发现问题，应标记清楚，并及时处理，避免二次污染。

10 注意：人员进除尘器前检查身体不得沾染荧光粉，以免干扰判断。建议投粉人员和检查漏点人员由2人分别担任。

11 如果漏点较多，可以更换新布袋后采用另一种颜色荧光粉做二次检漏。

6.2.8  应定期检查活性炭喷入系统管道磨损和堵塞情况，并应及时处理。

6.2.9  定期检查、维护在线监测系统，并应保证其正常运行。

6.2.10  埋刮板输送机所有轴承传动链部分以及减速机内部应有足够的润滑油、脂，润滑的部位；运行时应检查链条松紧并适当调节；应根据链条磨损情况适当更换链条。

6.2.11  斗式提升机日常保养应符合下列要求：

1 斗提机在工作时所有检视门必须关闭，并在上、下部区段及经常打开的检视门处。

2 斗提机在工作过程中，发生故障应立即停止运转，予以清除，绝对禁止在运转时进行维修。

3 操作人员应经常检查斗提机运行情况。包括链条是否变形和磨损，松紧程度是否合适，料斗是否歪斜、脱落，紧固件是否松动，润滑点是否有油，物料在进料口和底部是否有阻塞现象。

4 下部区段的拉紧装置应调整适宜，以保证链条具有正常工作时的张紧力，但不宜过紧。保持适当间隙，其间隙可在10～20mm之间。

5 如底部积料阻塞，应打开下部清料门进行清扫。

6.2.12  罗茨风机的日常保养应符合下列要求：

1 运转过程中、电机、减速机出现振动或过热现象，应立即停车检查。

2 在日常巡检过程中，应对轴承温度、振动声音每日至少两次检查

3 由于日常叶轮、机壳的锈蚀。致使工作间隙增大，机壳机排期温度高，流量减少，应停机测量间隙，并校正。

4 每月检查V型带张力，并及时调整。

6.2.13  在除尘器内部动火必须办理动火证，并落实相关安全措施方可动火，防止滤袋烫坏或引起火灾。

6.2.14  进入设备内部作业前应用洁净空气通风一定时间，经仪器检测O2含量大于19%时方可进入作业，进入设备内部必须穿一次性防护服及防尘口罩，使用低压照明设备。

6.2.15  打开人孔门、清灰孔时，应防止飞灰溢出（可在其下设收集容器），防止对环境的污染及腐蚀设备。

6.2.16  处理消石灰、活性炭喷吹系统故障时作业人员必须戴上防尘口罩及防护镜，一旦溅到眼睛及时用清水洗眼，然后送医。

6.2.17  维修中从设备内部清出的垃圾必须及时收集、归拢，严格按危险废物进行处理。

# 7  灰渣收运系统

## 7. 1  运行

7.1.1  炉渣、飞灰应及时收集，炉渣应至少2h出渣1次，避免出渣机负荷过大而使故障增加；出灰口应至少2h巡检1次，避免飞灰收集容器满出。

7.1.2  出渣时应在现场操作，观察出渣机是否有异物卡住、否有链条脱轨、断链、刮板卡住等。

7.1.3  水封出渣机必须及时做好出渣机补水，防止空气漏入二燃室而降低二燃室出口温度。

7.1.4  出渣时出渣量应不超过渣桶容量的80%，防止炉渣在短驳过程中造成的滴漏洒落而污染环境。

7.1.5  飞灰收集、储存的运行应符合下列规定：

1 应确保系统保温、加热装置、振达装置运行正常，密封良好，防止飞灰受潮、板结、搭桥。

2 应做好炉渣、飞灰称重、运输等相关的记录、存档工作。

3 炉渣、飞灰应分别存放，并应及时清运。飞灰、炉渣收集与暂存区，应保持卫生、畅通，交通标志规范清晰。暂存区应张贴危废标识，划分责任人，定期巡检。

7.1.6  飞灰收集容器应保持密闭，防止飞灰吸潮。

7.1.7  应尽量减少或避免炉渣带水。

7.1.8  炉渣、飞灰运输车辆应密闭带盖，不得沿途撒漏。

7.1.9  应按照固体废物污染环境防治法、危险废物转移联单管理办法及属地生态环境部门的管理要求，做好炉渣和飞灰的规范处置。

## 7. 2  维护保养

7.2.1  出渣机维护保养应符合下列规定：

1 出渣设备、贮存设施应进行日常维护保养，易磨易损零件应防磨并及时更换。

2 检查链条、刮板、导轨的磨损情况，检查出渣机衬板及推板的磨损情况。

3 检查各输送机链轮等传动机构的磨损情况，检查箱体的磨损和腐蚀情况，及时进行更换。

4 检查减速机、链轮润滑情况及时加油。

7.2.2  根据维护保养计划，定期检查出渣设备以及二燃室底部的易结垢部位，并及时清除。

# 8  污水处理系统

## 8. 1  运行

8.1.1  污水处理系统设计处理量应满足污水量波动要求，根据水质情况选择适宜的工艺，处理工艺一般包含预处理系统、化学处理系统、离子交换系统、污泥处理系统、消毒系统、膜处理系统等。

8.1.2  污水处理系统运行开机之前应对污水处理系统进行全面检查，主要包括泵、管路、阀门启闭、检测仪器、药剂投加系统、药剂储备量，确认正常后方可进入开机程序。

8.1.3  预处理系统运行应符合下列要求：

1 应及时清理栅渣，保证沥水通畅。

2 初沉池、调节池、絮凝池等应定期排泥。

3 预处理系统应至少2h巡检1次，检查各水池水位、提升泵、格栅、搅拌机等是否正常。

8.1.4  化学处理系统运行应符合下列要求：

1 应根据工况及时调整加药量，若沉淀效果较差，应适当调整水质pH或絮凝剂加药量。

2 应根据氧化还原电位调整氧化剂（还原剂）用药量。

3 应根据工艺要求设置合理pH范围，若超出范围需根据情况调整酸碱加药量。

8.1.5  离子交换系统运行应符合下列要求：

1 应根据水质特点选择特定的离子交换树脂。

2 离子交换系统前需配备过滤器，防止树脂堵塞板结。

3 离子交换系统运行过程中应观察系统压力，压力过高时应强制进行反洗。

4 至少每月对离子交换系统性能进行检测，根据检测结果进行再生或树脂更换。

5 离子交换系统长时间停用时，应保持树脂湿润，防止树脂风干破裂。

8.1.6  膜处理系统运行应符合下列要求：

1 启动前应对膜处理系统进行全面检查，并应做必要的调整、清理、试验，确认具备启动条件。

2 应对膜处理系统的运行工况做必要的记录、检测、监控、调节。

3 超滤系统、反渗透系统浓缩液均应妥善处置。

8.1.7  消毒系统运行应符合下列要求：

1 应选择合适的消毒药剂。

2 为保证消毒效果，含氯消毒药剂有效氯含量不宜低于1000mg/L，消毒水浓度应2h测量1次，低于要求及时补充消毒剂。

3 消毒剂用量应控制在合适范围，使出水余氯和出水大肠杆菌符合国家及地方法规要求。

8.1.8  污泥处理系统运行应符合下列要求：

1 污泥处理区域和污泥暂存容器应张贴危险废物标识及安全告知卡，标注危险因素。

2 污泥脱水后含水率不宜高于80%，脱水后污泥应按照危险废物妥善处置，处置方式可参照环评及排污许可证要求。

3 定期检查污泥输送泵、输送管道，防止堵塞。

4 污泥处理区域应封闭，防止恶臭污染。

8.1.9  污水经处理后排放时，指标应符合国家或地方污水综合排放标准；污水经处理后回用时，指标应符合现行国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923。

8.1.10  污水处理系统应每2h至少巡检1次，确保各设备正常运转，无跑冒滴漏，根据现场运行情况及时调整工况。

8.1.11  污水处理系统出口及总排口应按照国家及地方规范要求设置在线监测系统，在线监测系统应按照国家或地方规范要求进行维保。

8.1.12  应建立设备设施运行台账，内容应包括设备运行情况、运行时间、处理量和药剂使用台账等。

## 8. 2  维护保养

8.2.1 维护人员应及时维护、清理保养污水处理系统的格栅、水泵、搅拌机、布水器、曝气设备等，及时清理水池中污垢、杂物，防止堵塞。

8.2.2 应及时清理沉淀池上的漂浮物，保持污泥处理设备、设施清洁。

8.2.3 过滤设备填料需根据过滤效果和运行压力进行跟换。

8.2.4 各水池应至少2年1次进行清理，防止底部污泥结块。

8.2.5 应定期检查污水处理系统设施设备的易结垢部位，并应及时清除结垢。

8.2.6 应及时更换腐蚀部件，并应定期作防腐处理。

8.2.7 应定期切换备用设备，确保设备可稳定运行及使用。

8.2.8 进入水池、设备等受限空间内部进行检修时，必须执行受限空间作业票制度。

# 9  清洗消毒系统

9.0.1  运送车辆、医废周转箱、医疗废物处置设施的洗桶间、洗车台、卸料区及存放医疗废物等桶医疗废物有直接或间接接触的区域应进行清洗消毒。

9.0.2  常用消毒剂与消毒方法

1 乙醇（酒精）：消毒浓度70%～75%，适用皮肤、物品及器具等。消毒方法：浸泡和擦拭。浸泡时间10min以上。

2 碘伏：消毒浓度250～5000mg/L，适用皮肤、黏膜、创面等。消毒方法：浸泡、擦拭、冲洗。消毒浓度和时间因消毒对象而异。

3 碘酒（碘酊）：消毒浓度1.0%～2.5%，适用皮肤。消毒方法：擦拭。注意事项：擦拭在皮肤上，干燥后立即用75%酒精脱碘，以免腐蚀皮肤。

4 过氧乙酸：原液浓度20%，用前将原液稀释至所需浓度（杀灭细菌繁殖体：0.1%，作用时间1～10min；杀灭肝炎病毒和结核杆菌：0.5%，作用时间5min。杀灭细菌芽胞：1%，作用时间30min），适用皮肤、耐腐蚀物品、环境表面。消毒方法：浸泡、擦拭、喷洒。

5 次氯酸钠：可用于生产生活区域、周转箱、运输车辆、设施设备表面、其他物品等的消毒。消毒方法：浸泡、擦拭、喷洒等。对细菌繁殖体消毒，100mg/L作用30min；对肝炎病毒和结核杆菌，500mg/L作用30h；对细菌芽胞1000mg/L作用30min。

6 漂白粉：含有效氯25%的干粉，加水稀释至含有效氯浓度为1000～5000mg/L的容溶液，适用餐茶具、环境、废水等。消毒方法：浸泡、擦拭、喷洒、干粉消毒。作用时间15～60min。

9.0.3  消毒剂的使用与管理应符合下列要求：

1消毒剂的使用必须在有效期内，过期的消毒剂必须及时报废处理。

2 各类消毒剂应按其适用范围使用。

3使用消毒剂进行消毒时，应根据消毒药品的危险性和病原微生物的种类及污染程度确定消毒剂种类和接触时间。

4用于浸泡消毒的容器，使用前应彻底清洗。

5消毒剂应按照其说明书进行保存及使用。

9.0.4  洗桶及洗车区域应区分消毒区与污染区，严格控制医废周转箱及运输车辆从污染区进入消毒区，消毒完成后进入清洁区，不得逆向。消毒过程中不得随意走出消毒区，严禁无关人员进入消毒区。

9.0.5  作业人员在工作中应注意个人防护，严格遵守操作规程和消毒制度。

9.0.6  应定期对医疗废物分类收集地点的物品、医疗废物转运工具、医疗废物暂时贮存区域有关设施及环境进行消毒效果确认。

9.0.7  消毒效果监测应每季度至少1次进行消毒效果监测，监测方法按照卫生部发布的相应消毒技术规范要求，判定标准按照现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982，消毒效果监测项目及监测对象选取可按照表9.0.7 执行。

表9.0.7 消毒效果监测

| 监测对象 | 监测项目 | 医院消毒卫生标准Ⅳ类 | 监测对象选取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物周转箱及医疗废物收运车辆 | 菌落总数 | ≤10cfu/cm2 | 随机抽取 |
|  | 溶血性链球菌 | 不得检出 |  |
|  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |  |

9.0.8  消毒效果监测情况和有关书面资料保存时间不少于3年。

# 10  公用辅助系统

## 10.1  运行

10.1.1  利用城市再生水作为工业用水时，应对生产供水水质进行监督，水质指标符合现行国家标准《城市污水再生利用、工业用水水质》GB/T 19923中要求，并应根据不同再生利用方式，进行适当处理，确保符合不同利用要求。

10.1.2  压缩空气系统运行应符合下列要求：

1 压缩空气系统运行应按照现行国家标准《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》GB 10892执行。医疗废物焚烧厂应根据规范和设备使用说明书指定压缩空气系统运行规程。

2 空压机开启前应检查各零部件是否完好，保护装置、仪表、阀门、管件及街头是否有损坏或松动，排除润滑油下部积存的冷凝水和污物。

3 运行过程中应观察仪表、空压机排气温度、润滑油压、冷却水流量、电流电压等运行参数。

4 当出现异响或振动、排气压力超过安全阀设定压力而安全阀未打开、排气温度过高时应紧急停机。

5 冷干机操作前应检查冷媒温度，正常应低于环境温度。

6 冷干机运行时应观察电流、前冷热换热器风扇马达、机器是否漏气、入口压缩空气温度计压力、冷干机出入口温度、冷媒高低压、排水系统是否正常。

7 严禁无负载情况下冷干机长期运行。

8 仪表压缩空气应经过高效过滤器、干燥机，质量应符合要求。

9 保护和报警装置应正常工作，确保空压机性能良好，运行安全。

10空调与通风系统的运行管理应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的相关规定执行。并应制订本单位设备运行管理规程。

10.1.3  循环冷却水系统运行应符合下列要求：

1 应建立冷却水塔运行管理规程，冷却水泵的运行应符合设备操作规程的要求

2 循环冷却水运行时应观察循环水泵电流、水压、震动、温度、噪声及紧固件是否松动等，发现异常应及时处理。

3 水泵、电机应至少每月1次进行润滑。

4 循环水泵应至少每月切换1次。

5 循环冷却水回水温度过高时，需开启备用冷却风扇。

6 冷却塔运行时应定期观察电机、减速箱、风扇等的运行情况：如振动、温度、噪音、润滑、紧固件是否松动、塔内结构腐蚀情况等。

7 应保持减速箱中润滑油处于中线位置，缺少应及时补充，减速箱中的润滑油应半年更换。

8 循环水水质、水温应符合运行要求。

9 每日巡检塔下水池水位，防止溢流造成水资源浪费。

10 应定时巡视给水系统设备，确保压力和水位正常。

11 循环冷却水水质应至少每月2次进行检测，水质应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T 50050要求。

12 循环冷却水应设置定期和连续排污，使浓缩倍数控制在3-5倍。浓缩倍数可通过测量补水和循环水中离子浓度计算获得。

10.1.4  电气系统运行应符合下列要求：

1 电气系统的运行管理应按国家现行标准的相关规定执行，并应制定本单位电气设备运行管理规程。

2 电气设备启动前应确保绝缘合格，对备用的电气设备，应定期测量。

3 运行人员进行倒闸操作时应严格执行操作票制度，每张操作票应仅填写一个操作任务。

4 应定期检测接地电阻值，接地应良好，接地电阻值应合格。

5 应按规定的周期和项目对电气设备进行外部检查。

6 备用的设备应按要求检查、试验或轮换运行。应能保证及时启动。应急备用发电机应定期运行，间隔周期不应超过10d。

7 应定期检验备用电源或备用设备的自动启动装置。

8 备用电源不得在工作电源被切断前自动启动。

9 电气设备发生事故、故障或不能正常运行时，应根据现场运行规程的要求采取相应的处理措施。

10 运行中应密切观察发电机铁芯温度、线圈温度、轴承温度、冷却系统风温、电流、电压及其他电气设备的运行参数，当发现运行参数不正常时，应根据运行规程的规定进行相应操作并及时查明原因。

11 发电机水灭火装置水压应保持在规定范围内。

12 对采用空气冷却的发电机，其通风系统应保持严密，空气室和空气道内应清洁无杂物。

13 室内安装的变压器应有足够的通风。

14 油浸式变压器储油池排水设施应保持完好状态。

15 不得将三芯电缆中的一芯接地运行。

16 对继电保护动作时的掉牌信号、灯光信号，运行人员应准确记录清楚。

17 未经批准，运行人员不得更改保护装置的整定值，定值通知单应妥善保管。

18 发现保护装置误动作时，应及时报告，并应及时查明原因。

19 对应急照明系统应定期进行检查、试验，应保持完好。

20 电气设备交接、大修或更换线圈后的试验，应按交接和预防性试验的操作规程要求进行。

21 医疗废物焚烧厂余热利用发电，应符合国家的有关规定。

22 中央控制室、在线监测系统、急冷泵房等需根据国家及地方规范、生产安全要求设置不间断电源。

10.1.5  仪控系统运行应符合下列要求：

1 应根据焚烧厂实际情况和设备技术要求制定本单位热工仪表与自动化系统的运行维护操作规程。

2 现场仪表应建立标准操作规程，定时巡检。对于重要参数仪表，应建立巡检、维护记录。

3 根据维护保养计划，定期清洗内部的就地仪表，具体按操作规程执行。

4 对于设置在外界温度可能达冰点以下的仪表或传感器，应有保温防范措施。

5 热工测量及自动调节、控制、保护系统中的电气仪表与继电器的运行维护，应按照电气仪表及继电保护规程的有关规定进行。

10.1.6  化学实验室运行应符合下列要求：

1 各类仪器设备、设备、标准试剂、检测样品等应按照其特性及使用要求固定摆放整齐，并贴好标签。

2 样品应按时检测，对检测的原始数据和检测报告要进行复核。

3 应建立健全各项目化验检测作业指导书，明确检测程序。

4 建立质量保证体系，保证检测数据准确。

5 建立仪器设备、药品、样品管理制度，按要求规范管理。

6 化验用仪器设备应经过国家法定计量部门认证，并应在有效期内使用。

7 实验室人员需定期进行培训

8 实验室应配备耐酸碱手套、护目镜等安全防护用品。

9 实验室门口应设置应急喷淋装置，并至少每周进行检查。

10 化验完毕应关闭仪器开关、电、气、水等，检查完毕方可离开。

11 实验室危险化学品需有详细使用台账。

12 易制毒、易制爆等管制药剂需按照国家相关规定进行购买及储存。

13 实验室废液、废渣等应妥善处理。

10.1.7  中央控制室运行应符合下列要求：

1 中央控制室实行24h值班制度，非中控专职设备操作或管理人员，未经允许不得进入中控室。

2 进入中央控制室前必须换鞋或佩带鞋套。

3 任何饮料、食物及液体性物品禁止放置于操作台。

4 未经许可禁止利用任何软盘、光盘、闪存盘等存储设备，防止病毒侵入。

5 中央控制室的环境温度和湿度应符合各控制设备制造厂商要求。

6 集控系统的电源、各模件指示灯、风扇应处于正常运行状态，发现问题应及时处理。

7 不得将控制系统网络连接至其它未经有效杀毒的计算机。

8 中央控制室应配置二氧化碳灭火器，并定期检查。

## 10.2  维护保养

10.2.1  电气系统的维护保养应按国家现行标准的相关规定执行，并应制定和执行本单位电气设备维护操作规程。

10.2.2  公辅系统制定年度检修计划，检查管道阀门腐蚀结垢及设备老化情况，及时进行维修更换。

10.2.3  仪器仪表应按照规定进行校核，确保数据准确性。

10.2.4  循环冷却水系统维护保养应符合下列要求：

1 应每年对循环水池清淤、清洗1次。

2 应每年检查水池渗漏情况，加强隔离、防水功能维护。

10.2.5  压缩空气系统维护保养应符合下列要求：

1 应每日对储气罐底部进行排污。

2 应每日检查前冷热换热器滤片是否干净，以免散热不良影响冷干机效率及寿命。

3 应每2个月清洗冷却器。

4 应巡检空压机，做好空压机定期切换工作。

10.2.6  热工仪表系统系统维护保养应符合下列要求：

1 主要热工仪表与自动化装置，应定期进行现场运行质量检查。

2 应定期维护计算机、网络通信，备份数据库。

3 仪表及其附件应保持清洁。

4 应检查管路及阀门接头，保证无腐蚀、裂缝及渗漏等现象。

5 仪表应定期校准。

6 应检查和消除仪表的记录故障，保持记录清晰正确。

7 应定期检查信号报警情况。

8 应定期进行热工信号与安全保护系统试验。

9 应每天了解自动调节系统的运行情况，并应定期进行定值扰动试验。

10.2.7  中央控制室维护保养应符合下列要求：

1 中央控制室应定时清扫，保持整洁，避免灰尘进入控制室。

2 中央控制室应密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔。

3 应做好控制系统所需的各种驱动软件、组态软件的硬盘备份。

4 应定期检查操作员站、工程师站硬盘，删除垃圾文件或清理电脑，确保硬盘有足够的空间。

5 应定期检查操作系统硬件设备，保证设备处于正常状态。

6 在进行例行检查或改动安装时，避免拉动或碰伤供电、接地、通讯及信号灯线路。

7 清洁时不能用酒精等有机溶液清洗。

8 大修期间应对DCS系统进行彻底维护。

# 11  环境保护

## 11.1  日常环境管理

11.1.1  应制定危险废物管理计划并在属地生态环境部门备案。

11.1.2  应建立危险废物污染防治责任制度，做到制度上墙，责任到人。

11.1.3  应建立环境管理制度，包括但不限于废气、废水、噪声、固体废物、土壤及地下水污染隐患排查与环境监测相关的管理制度。

11.1.4  应根据危险废物经营许可证和排污许可证管理要求，做好以下事项：

1 做好采样口和排放口的维护，设立排污口标志。

2 做好污染物排放管理与申报。

3 做好环境信息公开。

11.1.5  应主要根据排污许可证和现行国家标准《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707，结合现行行业标准《排污单位自行监测技术指南总则》HJ 819等其它管理要求，制定监测计划（可参考附录C）、开展环境自行监测，保存原始监测记录，公开监测结果，并做好异常结果的分析与处置。应重点关注焚烧烟气、废水消毒设施进出口消毒效果及湿塔废水粪大肠菌群及总余氯的监测。疫情期间，宜适当加密监测。

11.1.6  应对在线监测系统数据进行每日审核与起停炉报备，并按照现行行业标准《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T 75、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 355自行或委托资质单位做好比对校校验、台账记录、标液/气更换、废液收集处置等日常运维，发现异常，应立即排查处理。

11.1.7  应在处置厂出入口、暂时贮存设施、处置场所等，按照现行国家标准《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》GB 15562.2设置环境保护图形标识，按照医疗废物专用包装物、容器和警示标识标准的有关未定设置医疗废物警示标志，并定期巡查、及时更新完善。

11.1.8  应建立环保设施清单，将其纳入年度设施设备维护保养计划，并安排专人进行每日巡查，按计划进行维护保养。环保设施清单可参考附录D。

11.1.9  在工艺、设施设备、原辅料发生变化时，及时识别环境影响因素，并组织评价；对识别出的重要环境因素，应制定管理措施。

11.1.10  应建立环境计量器具管理台账，做好环境计量器具检定与校准，保证计量的准确性。

11.1.11  应根据国家相关规范，配合政府主管部门要求，做好在线监测设施的备案与维护保养包括但不限于日常巡检、仪器校准、零点和量程校正、取样比对、故障排除。

11.1.12  涉及环保设施启停、新增、改造、拆除，应及时向属地生态环境部门报备。

11.1.13  应建立环保设施管理台账，做好环保设施日常巡检，如实记录启停时间、辅料添加、运行情况、污染物排放情况、废物产生量、耗电量，并保存台账记录。

11.1.14  应每月至少1次检查初期雨水池切换阀门自动控制是否正常，雨水外排泵能否正常运转，并进行清理；每年检查雨水管道是否需清淤。

11.1.15  应加强人员培训，可定期评估与考核。

11.1.16  应根据要求做好环保设施公众开放，鼓励采用云开放等创新开放形式。

## 11.2  污染防治

11.2.1  废水污染防治

1 湿塔废水、设备地面冲洗废水、周转箱清洗废水、车辆清洗废水、实验室废水、生活污水、初期雨水，应做好分质分流、分类处理，达标后排放。

2 冲洗废水、清洗废水、淋浴废水应收集后进行消毒处理，再经过废水总排口进行外排。

3 应做好雨水阀门切换管理，晴天工况下雨水外排阀门应关闭，初期雨水池进水阀门应常开；雨天工况下前15min初期雨水池进水阀门应打开，雨水外排阀门应关闭，对前15min初期雨水进行收集，15min后关闭初期雨水池进水阀门，打开雨水外排阀门。收集后的初期雨水应通过污水处理系统处理后达标排放。

4 应每月开展湿塔废水的自行监测，并评估监测分析数据，一旦发现数据异常，及时优化调整污水处理工艺运行参数。

5 应建立湿塔废水处理站运行处置台账，台账包括但不限于：系统运行时间，湿塔废水处理量，药剂使用量，用电量，用水量，污泥产量，工艺耗材更换时间、更换量。

11.2.2  大气污染防治

应对焚烧烟气、医废贮存库、周转箱清洗间、实验室等场所产生的气体进行收集处理，并控制无组织废气的排放，使各类废气排放要求符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16279和《恶臭污染物综合排放标准》GB 14554的要求。

11.2.3  土壤和地下水污染防治

1 医疗废物贮存场所、飞灰炉渣暂存间、污泥间、废水池应定期进行防渗检查。

2 应制定土壤和地下水隐患排查制度，定期开展排查，可每季度排查1次，排查表见可参考附录E。

3 应定期分析总结土壤和地下水监测结果。若结果异常，应及时进行复测，复测仍异常则应及时查明污染源并对污染土壤进行修复，直至监测数据恢复正常，可每季度开展1次隐患排查。

4 液体药剂存放区域应设有防渗防流散设施。

11.2.4  噪声污染防治

1 厂界噪声应控制在现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348要求范围内。

2 在易产生重噪声的区域，应加强噪声控制。

11.2.5  固废污染防治

1 应做好炉渣、飞灰的收集处置，建立出入库、分析至处置的全套台账，并保存原始记录单据。飞灰进入生活垃圾填埋场需满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889的规定；若指标不满足，需按照国家危险废物管理办法，运输、转移、处置全过程应执行转移联单制度，或稳定化处理后使指标符合生活垃圾填埋场污染控制标准后进入生活垃圾填埋场处理。

2 应做好污水处理污泥、废过滤材料、废包装废物的收集处置，建立出入库、分析及处置的全套台账，并保存原始记录单据。

3 应做好分析废物的收集处置，建立出入库、分析及处置的全套台账，并保存原始记录单据。

## 11.3  突发环境事件管理

11.3.1  应充分考虑焚烧厂实际运营过程中的典型的突发环境事件（烟气超标、火灾保障、物料撒漏、水质异常、疫情医废收运处置等），制定突发环境事件应急预案，并根据地方应急管理部门与生态环境部门要求，进行更新与备案。应急预案通常包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，可依企业风险评估等级按规定合并编制。

11.3.2  根据应急预案要求，制定并定期更新年度演练计划，按计划组织演练，并对演练效果和预案内容进行评估，保存演练相关资料。必要时应及时修订应急预案并重新备案。

11.3.3  应根据突发环境事件类型，配备齐全各类应急装备，通常包括：各类型气体、水质、土壤检测仪，正压式消防安全呼吸器、A级防化服、废液吸收机、移动式洗眼器、洗消帐篷，并定期进行装备的有效性检查，做好装备的规范化使用培训。

11.3.4  接到内外部突发环境事件事故报告，做好信息分析与响应级别判定后，对照应急预案启动条件，启动应急预案，积极组织抢救、抢修等应急处置与监测活动，防止事态扩大，最大限度减少人员伤亡、财产损失与环境污染，并及时向上级主管部门和相关部门报告突发事件性质、规模及处置情况。

11.3.5  突发事件处置完毕，应立即组织事故调查和受损程度评估，并积极恢复生产。按“四不放过”原则，严肃查处。

# 12  生产安全管理

## 12.1  现场安全管理

12.1.1  医疗废物焚烧厂应建立健全各项安全管理制度、操作规程、作业指导书，并每年全面评审1次，适时修订完善。安全管理制度通常可包括：安全生产责任制度、安全生产检查管理制度、安全生产会议制度、安全生产委员会工作制度、安全教育培训制度、应急管理制度、风险分级管控与隐患排查治理管理制度、事故事件报告及调查处理管理制度、施工和检（维）修安全管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业许可证审批制度、安全设施“三同时”管理制度、设施设备运行维护管理制度、化学品安全管理办法、特种作业管理办法、消防管理办法、标识标志管理办法、特种设备操作规程、岗位安全操作规程，等等。

12.1.2  应配置专人负责现场安全管理，严格现场安全检查、隐患排查与治理，严格落实现场风险分级管控。

12.1.3  现场应张贴明显的安全警示标识和风险告知，并定期巡查、及时更新及完善。

12.1.4  应建立消防安全设施设备运行维护管理制度，划分责任区域，专人负责。

12.1.5  应建立消防、安全防护设施设备清单，宜每周巡查、每月维护，保证设施设备性能完好。消防、防雷防护设施设备按要求进行年检。

12.1.6  应配置专人负责特种设备管理，按要求建立特种设备管理台账；特种设备应按要求检定、检测、备案。

12.1.7  特种设备应每日检查，发现问题，立即报修。影响安全生产的，应立即停止使用。

12.1.8  应建立特种作业审批制度，对动火、动土、受限空间、登高、临电、吊装等特种作业事项进行事前审批。

12.1.9  应加强人员安全培训，提升人员安全意识和技术技能水平，保证人员按要求持证上岗。

## 12.2  应急管理

12.2.1  根据所在地社会经济情况与自然条件，结合本厂危险分析和应急能力评估结果，制订应急预案，应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。医疗废物焚烧厂应急预案通常可包括：中毒、窒息、火灾、爆炸、触电、起重伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、容器爆炸、车辆伤害、化学品泄漏、工伤事故、特种设备等；专项应急预案至少包括火灾爆炸、化学品泄漏、工伤事故、特种设备；现场处置方案至少包括火灾爆炸、化学品泄漏、触电伤害、物体打击、车辆伤害。应急预案针对性内容可参照附录表F。

12.2.2  应急预案应明确应急响应程序、参与应急处置的职能部门及其在应急工作中的具体职责。应急预案应按照要求报政府监管部门备案。

12.2.3  根据应急预案，结合本厂实际，组建应急队伍。

12.2.4  应制定年度应急演练计划，每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次专项应急预案演练，每月至少组织1次现场处置方案演练。参照现行行业标准《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T 9008按计划组织应急演练，提高人员突发事件应急处理能力、检验应急预案的有效性。

12.2.5  定期组织应急预案评估，评估应急预案的针对性、实用性和可操作性，必要时组织对应急预案进行修订，并按要求重新备案。

12.2.6  发生突发事件时，应按照应急管理制度规定，立即启动应急预案，积极组织抢救、抢修等活动，并及时向上级主管部门和相关部门报告突发事件性质、规模及处置情况。

12.2.7  突发事件处置完毕，应立即组织事故调查和受损程度评估，并积极恢复生产。按“四不放过”原则，进行事故处理。

# 13  卫生防疫与职业健康

## 13. 1  卫生管理

13.1.1  医疗废物焚烧厂应建立卫生管理制度，卫生管理重点区域应责任到人，安排专人负责清扫、消毒。

13.1.2  卫生管理重点区域通常包括：

1 食堂、浴室、厕所、洗衣房、员工工间休息场所、办公场所

2 医疗废物卸料区、贮存区、上料区

3 医疗废物周转箱、运输车辆清洗区

4 洁净周转箱存放区

5 运输车辆停放区

13.1.3  卫生管理重点对象包括直接或间接接触医疗废物的工作人员、与医疗废物有过直接或间接接触的车辆、场地、设备、物品、环境等。

13.1.4  常用消毒剂与消毒方法可参照本规程中10.2的规定执行。

13.1.5  应加强消毒剂贮存、领取与使用管理，避免发生误食误用中毒事件。

13.1.6  每季度委托外部专业检测机构对医疗废物周转箱、医废收运车辆消毒效果进行检测，检测项目包括菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄糖菌。消毒效果判定标准参照现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982。检测报告保管不少于3年。

13.1.7  厂区应定期灭虫防鼠。冬季可每15d投药1次，其他季节可每7d投药1次。

13.1.8  厂区应做好人车分流、污染区和非污染区分区管理，不得出现交叉感染情况。

## 13.2  职业健康管理

13.2.1  医疗废物焚烧厂应建立健全职业健康管理制度，通常可包括：职业健康管理责任制度、职业卫生管理制度、劳防用品管理办法、职业健康体检管理办法、职业卫生档案管理办法、标识标志管理办法、劳动安全与防护管理办法等。

13.2.2  应配置专人负责职业健康管理。

13.2.3  应在现场张贴明显的警示标识标牌、职业危害因素告知牌。

13.2.4  应每年至少进行1次职业危害因素检测，检测结果应及时公告作业人员。职业危害项目应按要求在地方政府职业健康管理服务平台进行申报备案。

13.2.5  应每3年至少进行1次职业病危害现状评价。

13.2.6  应根据职业危害因素检测和职业病现状评价结果，确定职业病危害岗位和岗位职业病危害因素，确定岗位人员职业病体检项目和劳防用品配备标准。

13.2.7  应每年至少安排1次岗位人员职业病体检，并一人一档建立员工职业健康档案。

13.2.8  应为岗位人员配备充分的劳动防护用品，并监督指导其正确穿戴。

13.2.9  应建立职业卫生管理档案，并安排专人负责维护。

13.2.11  应做好岗位人员岗前、离岗职业病体检；做好职业禁忌症员工调岗、职业病员工妥善安置。

13.2.12  应对职业健康防护设施设备进行日常巡检和维护保养，保证其完好。

# 14  疫情防控

## 14.1  人员进场管理

14.1.1  曾到过疫区未按要求隔离者或居家隔离尚未解除者严禁进入厂区。

14.1.2  严格执行国家、地方有关疫情防控的具体要求，如测量体温、佩戴口罩、查验健康码等等。

## 14.2  防护用品配置

14.2.1  防护用品配置原则

按照医疗废物集中处置技术规范（试行）（环发[2003]206号）要求，为重大传染病疫情期间医疗废物运送及焚烧处置装置操作人员配置个人防护用品。防护用品标准可参照医务人员防护用品配置标准。

14.2.2  防护用品配置要求

1 常规医疗废物收运处置人员

1）手部防护：所有相关人员日常工作中均应加强手卫生措施，并佩戴防穿刺手套，戴手套前后均应使用免洗消毒洗手液消毒或相关消毒产品洗消。

2）头面部防护：佩戴工作帽；佩戴一次性医用外科口罩，每次佩戴前应做密合性检查。

3）躯干四肢防护：穿工作服。

4）足部防护：穿防穿刺工作鞋。

2 涉疫情医疗废物收运处置人员

1）手部防护：所有相关人员日常工作中均应加强手卫生措施，并佩戴一次性橡胶手套+防穿刺手套，戴手套前后均应使用免洗消毒洗手液消毒或相关消毒产品洗消。

2）头面部防护：佩戴一次性医用帽；佩戴N95级别医用防护口罩，每次佩戴前应做密合性检查；并佩戴普通防护眼镜。

3）躯干四肢防护：穿戴一次性防化服。

4）足部防护：穿防水靴。

## 14.3  消毒防疫

14.3.1  处置单位内必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入。

14.3.2  处置单位隔离区必须由专人负责，应做好14.1卫生管理中14.1.2重点区域和14.1.3重点对象的清洗、消毒。

14.3.3  消毒要求

1 运送车辆、周转箱（桶）、贮存设施及其他有关的物品表面、环境：采用含有效氯1000 mg/L的消毒液进行喷洒、喷雾或擦拭，终末作用30分钟后洗净。

2 地面：采用含有效氯1000 mg/L的消毒液进行喷洒或拖地。

3 仪器设备：采用含有效氯500mg/L的消毒液进行擦拭。

4 手与皮肤：使用快速净手消毒液擦拭 1~3min。

5 防护用品：按需设置专门更衣室，配备紫外线消毒灯进行场所消毒。工作人员的护目镜、防水靴统一使用有效氯含量为1000mg/l消毒液浸泡30min。一般工作服集中收集洗消，一次性用品集中收集进行焚烧处置。

14.3.4  消毒效果监测

每月委托外部专业检测机构对医疗废物周转箱、医废收运车辆消毒效果进行检测，检测项目包括菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄糖菌。消毒效果判定标准参照现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982。检测报告保管不少于3年。

# 附录A 医疗废物焚烧处置企业岗位人员劳防用品配置标准

A .0.1 医疗废物焚烧处理岗位人员劳动防护用品配置可参照表A。

| 序号 | 岗位名称 | 工作服 |  |  |  |  |  | 手部防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 防护 |  |  | 面部防护 |  |  |  |  |  |  | 耳部防护 | 特种劳防用品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通工作服（春秋装） | 普通工作服（夏装） | 普通工作服（冬装） | 白大褂 | 电焊工帆布服 | 普通工作帽 | 橡胶围布 | 橡胶袖套 | 浸塑手套 | 防酸碱手套 | 防穿刺/防割手套 | 帆布手套 | 纱手套 | 一次性乳胶手套 | 半橡胶手套 | 焊工手套 | 防护至手肘的手套 | 雨衣 |  | 胶鞋 | 一次性口罩 |  | 3M 9132医用颗粒物防护口罩 | R95防有机气体颗粒口罩 | 电焊面罩 | 半面罩 | 半面罩过滤盒 | 子弹型耳塞 |  | 电绝缘鞋 | 耐酸碱鞋 | 护足趾工作鞋 | 防护眼镜 | 一次性防化服 | 安全帽 | 安全带 |
| 1 | 生产管理 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 60只/季 |  |  |  |  |  | 备用 |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 2 | 实验室分析 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 | 2套/年（一薄一厚） |  |  |  |  |  | 12付/季 |  |  |  | 180付/季（一次性手套） |  |  |  |  |  |  | 90只/季 |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 |  |  |  | 1双/2年 |  | 1付/年 | 备用 | 1顶/2年 |  |
| 3 | EHS管理 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2付/季 |  |  |  |  | 备用 |  |  |  |  |  | 45只/季 |  |  |  |  |  |  |  | 1双/2年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 4 | 值班长 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 24付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 5 | 中控操作 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 12付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  |  | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  |  |  | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 6 | 巡检 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 30付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 7 | 汽轮机工 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 30付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 8 | 机、电巡检 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 30付/季 | 8付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  | 1双/年 |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 9 | 维修电工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 18付/季 | 12付/季 |  | 3付/季 |  |  | 1套/2年 |  | 备用 | 60只/季 |  |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 |  | 1双/年 |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 10 | 钳工 | 4套/2年 | 4套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 备用 |  |  | 15付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 | 60只/季 |  |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 |  |  | 备用 | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 11 | 电焊气割工 | 4套/2年 | 4套/2年 | 1套/2年 |  | 1套/2年 |  |  |  | 3付/季 |  |  | 30付/季 | 6付/季 |  | 3付/季 | 3付/季 | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 | 60只/季 |  |  | 15只/季 | 1只/年 |  |  | 备用 |  |  | 备用 | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 12 | 仪表工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 |  |  | 6付/季 | 12付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 |  | 备用 | 60只/季 |  |  | 15只/季 |  |  |  | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 13 | 水处理工 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  | 3付/季 | 3付/季 |  | 24付/季 | 18付/季 | 100付/季（中号） |  |  | 3付/季 | 1套/2年 |  | 备用 |  |  |  | 45只/季 |  | 1只/年 | 按需 | 备用 |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 | 备用 |
| 14 | 上料工 | 3套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  |  |  |  |  | 30付/季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70只/季 |  |  |  |  | 备用 |  |  |  | 2双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 15 | 洗消工 | 3套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  |  | 3套/季 | 3套/季 |  |  | 30付/季 |  |  |  |  |  |  | 1套/2年 |  | 备用 |  |  | 70只/季 |  |  |  |  | 备用 |  |  | 备用 | 2双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 16 | 医废运输驾驶员 | 2套/2年 | 2套/2年 | 1套/2年 |  |  | 1顶/年 |  |  |  |  |  |  | 21付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 |  |  | 75只/季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1双/2年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 17 | 医废运输装卸工 | 3套/2年 | 3套/2年 | 1套/2年 |  |  | 1顶/年 |  |  |  |  | 30付/季 |  |  |  |  |  |  | 1套/2年 |  | 备用 | 75只/季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |
| 18 | 修理工 | 2套/1年 | 2套/1年 | 1套/2年 |  |  | 2顶/年 |  |  |  |  |  | 12付/季 | 36付/季 |  |  |  |  | 1套/2年 |  | 备用 | 75只/季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1双/1年 | 1付/年 |  | 1顶/2年 |  |

# 附录 B  启停炉程序

B.0.1 医疗废物焚烧系统点火启炉应符合下列要求：

1 焚烧生产线启炉前的检查

1）参照表B.0.1-1起炉前设备检查表对整个焚烧系统进行检查确认，各项维修验收完毕，各种异常消除，设备试运行正常可进入启炉程序。

2）各种水池、水箱、汽包满足条件应提早补充到位，布袋除尘器需提前做预喷涂，各项需预先做的工作应提早进行，一旦检查试验完毕即可进入点火程序。

3）点火前需检查各燃烧器喷枪、过滤器、流量计，保持通畅，点火后应及时观察火焰情况，火焰应活泼有力，颜色发亮（但不刺眼），长度适中，否则应查明原因进行调整。其它未投入的燃烧器应投入保护风保护燃烧器不被烧坏。

表B.0.1-1 起炉前检查表

|  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设定值 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 中控系统 | 良好打√异常打X |  |  | 电脑、软件、摄像 |
| 2 | 生产水罐 | 良好打√异常打X |  |  | 液位、电动开关阀 |
| 3 | 生产水泵 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 4 | 循环冷却塔 | 良好打√异常打X |  |  | 塔内水位、河水提升泵、吸水池泵 |
| 5 | 循环冷却泵压力 | A | <200 |  |  |
| 6 | 3#四楼冷库 | 良好打√异常打X |  |  | 制冷效果 |
| 7 | 柴油储罐液位 | m | >1.5 |  |  |
| 8 | 液碱 | m | >2 |  |  |
| 9 | 石灰储量 | 吨 | >3 |  |  |
| 10 | 活性炭储量 | 吨 | >3 |  |  |
| 11 | 活性炭、石灰投加装置 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 12 | 柴油泵压力 | Mpa | 0.8~1 |  |  |
| 13 | 急冷水箱液位 | m | >1.2 |  |  |
| 14 | 洗涤塔补水泵 | 良好打√异常打X |  |  | 确认压力及出水正常 |
| 15 | 空压机（东） | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 16 | 空压机（西） | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 17 | 冷冻干燥机 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 18 | 仪表用储气罐压力 | Mpa | 0.5-0.7 |  |  |
| 19 | 储气罐压力 | Mpa | 0.5-0.7 |  |  |
| 21 | 碱液泵 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转 |
| 22 | 洗涤塔液位 | 良好打√异常打X |  |  | 补充到溢流 |
| 23 | 洗涤塔循环泵 | 良好打√异常打X |  |  | 压力、电流 |
| 24 | 大箱倒料清洗流水线 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 25 | 小箱倒料清洗流水线 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 26 | 单、双螺旋进料系统 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转 |
| 27 | 工业水泵 | 良好打√异常打X |  |  | 确认压力及出水正常 |
| 28 | 四楼次氯酸钠发生器 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 29 | 推杆进料系统 | 良好打√异常打X |  |  | 实现远程自动 |
| 30 | 回转窑 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转 |
| 31 | 回转窑补燃风机 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转、风量 |
| 32 | 回转窑助燃风机 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转、风量 |
| 33 | 窑头燃烧器 | 良好打√异常打X |  |  | 清理喷枪、过滤器 |
| 34 | 窑尾冷却风机 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 35 | 排渣机 | 良好打√异常打X |  |  | 有效水封、运转正常 |
| 36 | 二燃室 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门封闭 |
| 37 | 二燃室补燃风机 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转、风量 |
| 38 | 二燃室助燃风机 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转、风量 |
| 39 | 二燃室燃烧器 | 良好打√异常打X |  |  | 两台，清理喷枪、过滤器 |
| 40 | 锅炉 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门关闭 |
| 41 | 锅炉水压试验 | 良好打√异常打X |  |  | 维修管路或更换安全阀、压力表等 |
| 42 | 急冷喷枪 | 良好打√异常打X |  | __根、雾化效果___ | 喷枪位置：__________ |
| 43 | 急冷泵站 | 良好打√异常打X |  |  |  |
| 44 | 急冷塔 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门封闭，喷枪到位 |
| 45 | 反应塔 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门封闭、出灰装置正常 |
| 46 | 布袋除尘器 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门封闭、出灰装置正常 |
| 47 | 引风机 | 良好打√异常打X |  |  | 尝试不同频率运转 |
| 48 | 洗涤塔 | 良好打√异常打X |  |  | 检修门封闭 |
|  | 值班长 |  | 记录 人员 |  |  |

2 开机顺序

1）启动循环冷却水补水系统、启动循环水泵、启动空压机、锅炉补水完毕（若有）、启动引风机、进行布袋预喷涂、启动窑头补燃风机、启动窑头助燃风机、启动窑头燃烧器、按升温曲线升温、启动二燃室助燃风机、当窑尾温度达到350℃启动窑尾冷却风机、启动二燃室补燃风机、回转窑按规定进行盘窑。

2）启动引风机前先启动洗涤塔循环水泵洗涤塔补水完毕，补水泵、液碱投加投入自动状态、启动锅炉排灰系统、启动锅炉清灰装置、启动布袋除尘器排灰系统。

3）根据需要投入急冷泵站及补水系统，当布袋除尘器入口温度大于200℃启动急冷泵站，确保布袋除尘器出口温度保持在140℃～200℃。

4）启动烟气处理系统，待燃烧室温度≥850℃开始进料，启动回转窑、启动进料系统、出渣机根据需要投入运行、当燃烧室升温速度稳定、医疗废物能燃尽后停止辅助燃料设备。

5）升温速率：冷态的窑升温速率应控制在50℃/h，热态时升温速率可加快至100℃/h。

6）窑升温时的盘车：当窑尾温度低于600℃窑不得连续运转，应符合表B.0.1-2规定。

表B.0.1-2 烘炉时段回转窑运行要求表

| 窑尾温度（℃） | 0~200 | 200~400 | 400~600 | ≥600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转窑转速（圈/15min | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 辅机连续转 |

当二燃室温度≥850℃、除尘器出口温度＞140℃可以开始投料，投料前必须开启急冷设备。

B.0.2 焚烧系统正常停炉应符合下列要求：

1 停炉降温速度的控制：降温速度应控制在＜100℃/h,同时参考锅炉相关作业指导书的降温、降压速度，保证二者能同时得到满足。

2 停止进料后应启动燃烧器，待窑内废物全部燃尽1h后，袋式除尘器出口的温度不低于140℃时（燃烧器启动时如袋式除尘器出口温度低于140℃，应及时停止急冷塔喷水）即可停止燃烧器。

3 停炉时应靠引风机来控制降温速度。

4 当窑内医疗废物烧尽后回转窑采用辅机连续运转，窑尾温度降到600℃以下时窑采用间歇运转。

表B.0.2停炉时段回转窑运行要求表

| 窑尾温度（℃） | ＜600 | 200~400 | 100~200 | ＜100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转窑转速（圈/15min） | 1/4 | 1/8 | 1/12 | 停止转窑 |

5当引风机可以停止后，烟气处理系统方可停止。

6当锅炉汽包水温低于100℃时方可停止锅炉补水，焚烧系统彻底停止。

7停炉后应将运行中存在的问题、未解决的问题及希望改进项目书面报告部门，以利于问题得到解决及改善。

# 附录C 监测计划表

表C 监测计划

| 监测类别 | 监测 对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行监测 | 废水 | 消毒池进口、出口、废水总排口 | 粪大肠菌群 | 1次/周 | 《污水综合排放标准》GB 8978、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962、《医疗废物焚烧炉技术要求（试行）》GB 19218 |
|  |  | 湿塔废水处理站进口、出口 | pH、F-、NO3-、Hg、As、Pb、Cd、Cr、Cr6+、Ni、总余氯 | 1次/月 |  |
|  |  | 废水总排口 | pH、CODCr、BOD5、SS、Cl-、NO3-、Hg、As、Pb、Cd、总余氯、氨氮 | 1次/月 |  |
|  |  |  | TN 、TP、石油类、F- | 1次/季 |  |
|  | 雨水 | 雨水总排口 | 流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类 | 1次/季 | 《污水综合排放标准》GB 8978 |
|  | 地下水 | 地下水监测井 | 水位、pH、硫酸盐、溶解性总固体、F-、CN-、Cl-、色度、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总硬度、硫化物、As、Cd、Cr6+、Pb、Ba、Zn、Cu、Ni、Cr 、Hg 、Mn、高锰酸盐指数、浊度、大肠杆菌总数、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、铍、硒、石油类 | 1次/月 | 《地下水质量标准》GB T14848 |
|  | 土壤 | 厂内地下水监测井附近；厂外周边敏感点 | pH、镉、砷、铜、铅、铬、汞、镍、锌、二噁英、氰化物、含水率、VOCs、SVOCs | 1次/半年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 GB 36600、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 GB 15618 |
|  | 有组织废气 | 焚烧线布袋除尘器出口 | 颗粒物（烟尘） | 1次/季 | / |
|  |  | 焚烧线烟囱 | 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气量,烟气含湿量、烟尘、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、氯化氢（HCl）、氮氧化物（以 NO2 计）、汞及其化合物(以 Hg 计)、镉、铊及其化合物(以 Cd 计)、砷、镍及其化合物（以As+Ni计）、铅及其化合物(以Pb计)、铬、锡、锑、铜、锰、钒及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+V计）臭气浓度、氨气、硫化氢、挥发性有机物 | 1次/月 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《恶臭污染物排放标准》GB 14554、《大气污染物综合排放标准》GB 16297 |
|  |  | 焚烧线烟囱 | 烟气黑度（格林曼黑度）、二噁英类、氟化氢（HF） | 1次/季 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《大气污染物综合排放标准》GB 16297 |
|  |  | 实验室分析废气净化装置出口（若有） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、臭气浓度、氨（氨气）、氟化物、氯化氢、硫化氢、颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃） | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  |  | 食堂油烟净化装置出口（若有） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、风量、餐饮油烟 | 1次/年 | 《饮食业油烟排放标准》GB 18483 |
|  | 无组织废气 | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 风速、风向、氮氧化物（小时均值）、二氧化硫（小时均值）、一氧化碳、臭气浓度、氨气、氯化氢（小时均值）、氟化物（小时均值）、硫化氢、挥发性有机物、颗粒物 | 1次/月 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《环境空气质量标准》GB 3095、《恶臭污染物排放标准》GB 14554 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 1次/月 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
|  | 炉渣 | 医废焚烧线出渣处 | 热灼减率、二噁英、Hg、Pb、Cd、Cr、Cr6+、Cu、Zn、Ba、Ni、As、Be、含水率 | 1次/半年 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889 |
|  | 飞灰 | 医废焚烧线布袋出口 | 二恶英、Hg、Pb、Cd、Cr、Cr6+、Cu、Zn、Ba、Ni、As、Be | 1次/半年 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484、《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889 |
|  | 环境 空气 | 环境空气 | PM10（日均值）、氮氧化物（小时均值）、二氧化硫（小时均值）、氯化氢（小时均值）、氟化物（小时均值）、一氧化碳（小时均值）、铅（日均值）、汞（日均值）、镉（日均值）、二噁英（日均值） | 1次/半年 | 《环境空气质量标准》GB 3095 |
|  | 周边地表水 | 周边地表水 | pH、氰化物、镉、铅、铜、氨氮、汞、化学需氧量、挥发酚、硫化物、六价铬、氟化物、五日生化需氧量、总磷、石油类、粪大肠菌群数、SS、氯化物、砷、钡、铍、锰、镍、硒、锌 | 1次/年 | 《地表水环境质量标准》GB 3838 |
|  | 消毒 效果 | 医废运输车、医废周转箱 | 菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌 | 1次/季 | 《医院消毒卫生标准》GB 15982 |

注：若有地方标准且严于国家标准，则按地方标准执行。

# 附录D 环保设施清单一览表

表D  环保设施清单一览表

| 序号 | 设施类别 | 常见设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧烟气净化设施 | 干式脱酸塔、半干式脱酸塔、循环流化床干式反应器、旋风除尘器、布袋除尘器、活性炭吸附塔、活性炭喷射器、消石灰喷射器、湿式脱酸塔、SNCR脱硝系统 |
| 2 | 贮存环节的废气处理设施 | 活性炭吸附装置、碱喷淋塔 |
| 3 | 卸料环节的废气处理设施 | 引致焚烧系统、活性炭吸附装置、碱喷淋塔 |
| 4 | 分析环节的废气处理设施 | 碱喷淋塔 |
| 5 | 湿塔废水处理环节的废气处理设施 | 碱喷淋塔 |
| 6 | 烟气消白设施 | 烟气加热器、烟气冷凝器 |
| 7 | 湿塔废水处理设施 | 絮凝池、混凝池、斜板沉淀池、多介质过滤器、活性炭过滤器、离子交换树脂 |
| 8 | 设备地面冲洗废水、周转箱清洗废水、车辆清洗废水处理设施 | 消毒池 |
| 9 | 实验室废水处理设施 | 活性炭吸附装置 |
| 10 | 初期雨水处理设施 | 初期雨水池 |
| 11 | 生活污水处理设施 | 化粪池 |
| 12 | 固废治理设施 | 焚烧处置设施本身、污泥压滤设施 |
| 13 | 噪声治理设施 | 隔声罩、减震器 |

# 附录E 医疗废物焚烧厂土壤及地下水污染隐患排查表

表E  医疗废物焚烧厂土壤及地下水污染隐患排查表

检查人员：                       检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物贮存区域地面防渗层是否完好，是否有积水、渗水现象 |  |
| 2 | 医疗废物贮存区地面溢流收集设施是否有明显破损、裂缝 |  |
| 3 | 包装容器是否完好，容器外壁是否有物料残留，是否存在物料漏撒现象 |  |
| 4 | 物料多层叠放时，是否存在下层不平、堆层倾斜、扎口松动及物料倾撒现象 |  |
| 5 | 物料转移、装卸过程中是否有物料遗撒且未及时清理 |  |
| 6 | 飞灰排口是否接有收集设施，接口处是否松动，周边地面是否有积灰 |  |
| 7 | 湿渣排口是否接有收集设施，接口处是否松动，周边地面是否有残渣积存 |  |
| 8 | 地下水监测井盖是否常闭，井管四周是否有明显破损 |  |
| 9 | 废水收集管道是否存在明显破损、滴漏现象 |  |
| 10 | 废水收集处理设施是否存在跑冒滴漏现象 |  |
| 11 | 废水处理区域、污泥压滤房、灰渣暂存区域地面防渗层是否完好，是否有积水、渗水现象 |  |
| 12 | 液体储罐是否存在跑冒滴漏现象 |  |
| 13 | 液体储罐四周溢流收集设施是否规范设置，是否存在破损、裂缝，是否有做表面防渗 |  |
| 14 | 设备及阀门管道在运行过程中有无跑冒滴漏情况 |  |
| 15 | 在易发生泄漏的管道节点，有无配备防泄露收集设施 |  |
| 16 | 液体管道进出料阀门处有无安装闷头等防泄漏设施 |  |
| 其它 |  |  |

# 附录F 应急预案

表F 应急预案

| 序号 | 演练内容 | 演练类别 | 针对性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合应急预案 | 综合 | 检验各应急处置队伍协同配合能力 |
| 2 | 火灾、爆炸事故 | 专项 | 相关医废、辅料暂存场所及焚烧作业区域 |
| 3 | 化学品泄漏事故 | 专项 | 化学口使用及运输过程 |
| 4 | 特种设备事故 | 专项 | 锅炉、压力容器及管道等 |
| 5 | 工伤事故 | 专项 | 主要针对物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。 |
| 6 | 中毒、窒息事故 | 现场处置 | 相关有限空间及化学性危害等 |
| 7 | 物体打击事故 | 现场处置 | 存在交叉作业及高处坠物风险的区域 |
| 8 | 触电伤害事故 | 现场处置 | 高、低压配电间及相关用电场所 |
| 9 | 车辆伤害事故 | 现场处置 | 物流运输及使用场内机动车辆等作业 |
| 10 | 机械伤害事故 | 现场处置 | 存在转动机械和往复运动部件的场所 |
| 11 | 医废车辆事故救援 | 现场处置 | 医废收运过程的交通事故 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

《工业锅炉水质标准》GB/T 1576

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《环境空气质量标准》GB 3095

《声环境质量标准》GB 3096

《地表水环境质量标准》GB 3838

《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB/T 12145

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801

《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《地下水质量标准》GB/T 14848

《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》 GB 15562.2

《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618

《消防安全标志设置要求》GB 15630

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218

《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484

《医疗废物焚烧环境卫生标准》GB/T 18773

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600

《工业循环冷却水处理设计规范》 GB/T 50050

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

《用人单位职业病防治指南》GBZ/T 225

《生产安全事故应急演练指南》AQ 9007

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》AQ/T 9011

《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》 HJ 421

《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施性能测试技术规范》HJ 561

《企业突发环境事件风险分级方法》HJ 941

《医疗废物集中焚烧处置工程技术规范》HJ/T 177

《防台风应急预案编制导则》SL 611

中国工程建设标准化协会标准

医疗废物焚烧设施运行维护技术规程

T/CECS ×××－202×

# 条文说明

目    次

1  总    则	75

3  卸料贮存上料系统	79

3.1  运行	79

4  焚烧处理系统	80

4.1  运行	80

5  余热利用系统	81

5.3  余热锅炉维护保养	81

11  环境保护	82

11.2  污染防治	82

11.3  突发环境事件管理	82

13  卫生防疫与职业健康	83

13.2  职业健康管理	83

14  疫情防控	84

14.2  防护用品配置	84

# 1  总    则

1.0.2  本技术规程仅适用于采用回转窑焚烧炉作为焚烧设备的医疗废物焚烧厂的运行维护与安全，不适用可移动式医疗废物处置设施、危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、工业炉窑等医疗废物应急处置设施。

# 3  卸料贮存上料系统

## 3.1  运行

3.1.3  单螺旋无轴输送机输送能力小于等于双螺旋无轴输送机易造成医疗废物出料不及时，从而堵塞整个螺旋进料装置。

料斗内料位过低易造成漏风，从而对窑内负压造成影响；医疗废物比重较轻，料斗内保持一定料位有利于进料。

医废周转箱应摆放不到位易造成提升架卡住，损坏提升机。

物料重量过重易造成提升机损坏。

# 4  焚烧处理系统

## 4.1  运行

4.1.3  初始投料量过大，投料速度增加过快易造成燃烧室升温过快，烟气波动剧烈，可能导致燃烧室耐材损坏、污染物排放异常。

焚烧室温度波动较大易造成燃烧室耐材损坏、窑尾结渣以及污染物排放异常。

医疗废物焚烧炉的温度控制要求应满足现行国家标准《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707之规定。

燃烧室出口温度长时间高于1100℃易造成耐材损坏；医疗废物中大量重金属析出造成污染物排放异常；飞灰融化造成结渣堵塞烟道、排渣口。

氧含量过低易造成医疗废物燃烧不完全，一氧化碳和二恶英排放异常且炉渣热灼减率指标异常。

窑内火焰明亮表明燃烧充分，火焰暗淡表明供风不足，燃烧不够充分。

医疗废物在窑内停留时间过短易造成废物不充分燃烧，热灼减率指标异常。医疗废物在窑内停留时间过长易造成燃烧室出口温度过低、增加辅助燃料消耗、窑尾结渣。

回转窑窑体长期不均匀受热易造成回转窑窑体变形、窑内耐火材料损坏。

窑内医疗废物移动速度过快易造成医疗废物不充分燃烧，热灼减率指标异常；医疗废物移动速度过慢易造成过早燃尽，窑尾结渣。

# 5  余热利用系统

## 5.3  余热锅炉维护保养

5.3.2  相对湿度RH随环境温度而改变，应在最低温度时测量，或者用测量图表来推断最低温度时的相对湿度。

# 11  环境保护

## 11.2  污染防治

11.2.1   现行行业标准《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038 6.3.3规定：产生的废水应该分类收集、分质处理，现行行业标准《污水综合排放标准》GB8978表1、表4分别规定了车间排口一类污染物和排污单位排放口二类污染物的最高允许排放浓度。医疗废物焚烧厂内存在的废水通常包括湿塔废水、设备地面冲洗废水、周转箱清洗废水、车辆清洗废水、实验室废水、生活污水、初期雨水，上述几股废水的污染物种类不尽相同，企业应做好各类废水的收集处置，分类处理达标后排放。

11.2.5  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条规定：产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。危险废物填埋处置过程产生的危险废物主要包括分析废物、渗滤液处理污泥、废过滤材料、废包装废物，因此企业应建立并保存危险废物产生、分析、贮存、处置全流程的台账及记录。

## 11.3  突发环境事件管理

11.3.2  为了避免或最大程度减少企业运营过程中由于突发环境事件引致的危害，企业结合实际情况，企业须开展环境应急相关的管理：针对性开展突发环境事件风险评估、完善突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练，保障应急资源，组织应急培训，加强环境应急能力保障建设。

11.3.5  为了避免或最大程度减少企业运营过程中由于突发环境事件引致的危害，企业结合实际情况，企业须开展环境应急相关的管理：针对性开展突发环境事件风险评估、完善突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练，保障应急资源，组织应急培训，加强环境应急能力保障建设。

# 13  卫生防疫与职业健康

## 13.2  职业健康管理

13.2.6  企业职业危害因素检测和职业病现状评价结果真实反映企业职业危害情况，据此确定企业职业危害岗位和岗位职业病危害因素，确定岗位人员职业病体检项目和劳防用品配备标准有助于切实保障员工职业健康。

# 14  疫情防控

## 14.2  防护用品配置

14.2.2  疫情期间, 医疗废物收运处置人员受感染几率增加，应提升其职业将康防护等级。本技术规程参照抗疫一线医护人员卫生防护要求，分常规医疗废物收运处置人员和疫情医疗废物收运处置人员，提出不同防护等级要求。