CECS-XXX-2020

中国工程建设标准化协会标准

预制装配整体式综合管廊施工及质量

验收规程

Specification for Construction and Acceptance of Prefabricated Integrated Utility Tunnel

（征求意见稿）

2021年12月

中国工程建设标准化协会标准

预制装配整体式综合管廊施工及质量

验收规程

Specification for Construction and Acceptance of Prefabricated Integrated Utility Tunnel

CECS XXX ：XXXX

主编单位：广州大学

深圳市路桥建设集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2022年××年××日

中国建筑工业出版社

2022 北 京

## 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划﹥的通知》（建标协字〔2017〕031号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1总则；2术语与符号；3基本规定；4材料；5预制构件制作与运输；6综合管廊施工及安装；7附属设施施工；8检测与验收。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由广州大学负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送广州大学（地址：广州市番禺区大学城外环西路230号，邮编：510006）。

主编单位：  广州大学

深圳市路桥建设集团有限公司

参编单位： ××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

主要起草人：×××  ×××（以下人员按姓氏笔划排序）

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××

主要审查人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××

目录

1总则	1

2术语与符号	2

3 基本规定	4

4 材料	6

4.1混凝土	6

4.2钢筋与钢材	7

4.3接缝材料	8

4.4其他材料	9

5 预制构件制作与运输	11

5.1一般规定	11

5.2模具	11

5.3构件制作	12

5.4构件养护及脱模	15

5.5构件检验	16

5.6堆放及运输	17

6 综合管廊施工及安装	19

6.1一般规定	19

6.2地基与基础工程	19

6.3管廊本体安装	20

6.4管廊本体轴向连接	22

6.5管廊本体防水施工	25

6.6基坑回填	26

7 附属设施施工	27

7.1 一般规定	27

7.2 消防系统	27

7.3 通风系统	28

7.4 供电系统	28

7.5 照明系统	28

7.6 监控与报警系统	29

7.7 排水系统	30

7.8 标识系统	30

8检测与验收	31

8.1一般规定	31

8.2检测	32

8.3管廊构件制作分项工程验收	33

8.4管廊构件安装与连接分项工程验收	38

8.5构筑物工程验收	41

Ⅰ主控项目	41

Ⅱ一般项目	42

附录A装配整体式综合管廊分部（子分部）工程、分项工程和检验批划分	44

本标准用词说明	48

引用标准名录	49

条文说明	50

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and symbols	2

3 Basic requirements	4

4 Material	6

4.1 Concrete	6

4.2 Reinforcement and steel	7

4.3 Joint material	8

4.4 Other materials	9

5 Fabrication and transportation of prefabricated components	11

5.1 General provisions	11

5.2 Mould	11

5.3 Component fabrication	12

5.4 Component curing and demoulding	15

5.5 Component inspection	16

5.6 Stacking and transportation	17

6 Construction and installation of comprehensive pipe gallery	19

6.1 General provisions	19

6.2 Foundation and foundation engineering	19

6.3 Installation of tunnel body	20

6.4 Axial connection of tunnel body	22

6.5 Waterproof construction of tunnel body	25

6.6 Foundation pit backfilling	26

7 Auxiliary facilities construction	27

7.1 General provisions	27

7.2 Fire fighting system	27

7.3 Ventilation system	28

7.4 Power supply system	28

7.5 Lighting system	28

7.6 Monitoring and alarm system	29

7.7 Drainage system	30

7.8 Identification system	30

8 Inspection and acceptance	31

8.1 General provisions	31

8.2 Testing	32

8.3 Acceptance of subdivisional works of tunnel component fabrication	33

8.4 Acceptance of subdivisional works of tunnel component installation and connection	38

8.5 Acceptance of structures	41

Ⅰ Master project	41

Ⅱ General items	42

Appendix A Division of divisional (sub divisional) works, subdivisional works and inspection lots of assembled integrated tunnel	44

Explanation of Wording in This Standard	48

List of Quoted Standards	49

Explanation of Provisions	50

## 1总则

1.0.1	为加强预制装配整体式综合管廊施工管理，规范施工技术要求，统一施工质量检验、验收标准，确保工程质量，制定本标准。

1.0.2	本标准适用于采用预制装配整体式的钢筋混凝土综合管廊的施工及质量验收。

1.0.3	预制装配综合管廊工程的施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合 现行国家、行业有关标准的规定。

## 2术语与符号

2.0.1综合管廊  utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

2.0.2预制装配式混凝土综合管廊 monolithic precast concrete utility tunnel

全部或部分综合管廊主体结构由预制混凝土构件在现场采用分块拼装或叠合工艺装配成的综合管廊。简称预制装配式综合管廊。

2.0.3叠合板 composite slab

由预制混凝土构件和后浇混凝土组成，以两阶段成型的整体结构板。

2.0.4预制混凝土构件	precast concrete component

以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件。

2.0.5预应力筋连接	prestressed tendon connection

将相邻预制构件采用预应力混凝土用钢丝、钢绞线、螺纹钢筋、钢棒或者纤维增强塑料筋组合成整体的连接方式。

2.0.6螺栓连接	bolted connection

相组合的预制构件构件之间或相邻的预制构件之间采用螺栓组合成整体的连接方式。

2.0.7柔性承插口连接	flexible bell and spigot connection

相邻的预制构件端部设置承口与插口，承口与插口采用橡胶圈等材料密封组合成 能够承受一定量线变位、角变位的连接方式。

2.0.8管廊安装车	utility tunnel installation vehicle

在基坑内用于管廊预制构件安装的特殊安装设备，主要由行走装置、支撑装置、主体结构、导向装置及举升装置等组成。

2.0.9细部构造防水	detail structural position waterproof

在结构物的变形缝、预制构件接缝、施工缝、穿墙管、预埋件、预留孔洞等较容 易出现渗漏水的特殊部位的防水措施。

2.0.10合模	mould closing

通过人力、液压千斤顶等辅助系统将模具各模块精准拼合的过程。

2.0.11开模	mould opening

通过人力、液压千斤顶等辅助系统使模具各模块相互分开的过程。

2.0.12立式模具	vertical mould

构件混凝土浇筑成型时，预制构件长度方向垂直于水平面布置的模具。

2.0.13卧式模具	horizontal mould

构件混凝土浇筑成型时，预制构件长度方向平行于水平面布置的模具。

2.0.14钢筋骨架	reinforcement skeleton

经绑扎、焊接成型的构件钢筋整体。

2.0.15过渡段	transition segment

预制构件预制装配综合管廊 与现浇综合管廊的连接区段。

2.0.16附属设施	subsidiary facility

除管廊土建结构以外的，用于维护综合管廊正常运行的消防、通风、供电、 照明、监控、排水及标识等设施。

## 3 基本规定

3.0.1施工单位应建立质量和安全管理体系，并建立质量检验制度和安全生产责任制度。

3.0.2施工单位应根据设计、生产、装配一体化的原则进行预制装配整体式综合管廊施工的整体策划，并根据结构、管线、附属设施等专业要求制定施工组织设计文件。

3.0.3施工单位应制定预制装配整体式综合管廊构件预制、运输和装配施工各个流程的质量及安全管理制度。

3.0.4施工前，施工单位应编制构件吊装、运输及安装专项施工方案，对危险性较大的分部分项工程尚应编制专项施工方案。

3.0.5施工前，建设单位应组织勘察、设计、监理、施工等单位对设计文件进行交底和会审。

3.0.6管廊预制构件应由专业厂家或专业队伍制作，现场装配应由专业施工队伍完成，制作及装配作业人员应经过专项培训。

3.0.7主要原材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应具有相应的质量证明文件，并应进行现场检验。

3.0.8管廊预制构件进场后应该检查构件出厂质量证明文件，检查并核对预制构件的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等是否符合要求。

3.0.9施工用的大中型设备，应满足施工要求，且应在合格检定有效期内。起重安装时，应统一指挥，特种作业人员应持证上岗。

3.0.10施工前，应对施工作业人员进行安全及技术交底。

3.0.11施工过程中，各项施工方案和安全技术措施应落实到位，工序控制应符合设计和标准规定。

3.0.12施工单位应遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规，应控制施工现场的扬尘、废气、建筑垃圾、污水、光污染、噪声等对环境造成污染和危害。

3.0.13施工单位应遵守国家有关劳动保护的法规，应采取通风、防尘、照明、防辐射等措施，并配备专业作业工具。

3.0.14预制装配整体式综合管廊构件预制、构件装配等施工过程宜采用建筑信息模型（BIM）等信息技术。

3.0.15综合管廊的主体工程施工质量验收时，应提供下列文件和记录：

1图纸会审、设计变更、洽商记录；

2原材料质量合格证书及检（试）验报告；

3工程施工记录；

4隐蔽工程验收记录；

5混凝土试件及管道、设备系统试验报告；

6分项、分部工程质量验收记录；

7竣工图及其他有关文件和记录。

3.0.16预制装配整体式综合管廊主体工程、防水工程及附属工程应经过竣工验收合格后，方可投入使用。

3.0.17预制装配整体式综合管廊运营管理应符合现行标准《城市综合管廊运营管理技术标准》T/CECS 531-2018的有关规定。

3.0.18有人防要求的预制装配整体式综合管廊施工应符合当地有关人防部门的质量验收要求。

## 4 材料

### 4.1混凝土

4.1.1混凝土原材料应符合下列要求：

1水泥宜采用不低于强度等级42.5的硅酸盐、普通硅酸盐水泥，质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定；

2细骨料宜选用细度模数为2.3~3.0的中粗砂，质量应符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定，不得使用海砂；

3粗骨料宜选用粒径为5~25 mm的碎石，质量应符合现行国家标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定；

4拌合用水应符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定；

5粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596中的I级或Ⅱ级各项技术性能及质量指标；

6外加剂品种应通过试验室进行试配后确定，质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

4.1.2混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

4.1.3用于管廊预制构件和后浇带的混凝土强度等级、抗渗等级、耐久性必须符合设计要求，坍落度宜为160mm～180mm。

4.1.4预制装配整体式综合管廊采用自防水混凝土，抗压强度等级不应低于C35，设计抗渗等级应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 防水混凝土设计抗渗等级

| 管廊埋设深度H（m） | 设计抗渗等级 |
| --- | --- |
| H＜10 | P8 |
| 10≤H＜20 | P10 |

4.1.5防水混凝土中各类材料的总碱量（Na2O当量）不得大于3kg/m3；氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。

4.1.6管廊预制构件间、预制构件与现浇混凝土间的连接处混凝土强度等级不应低于所连接的各混凝土强度等级中的较大值。

4.1.7用于预制构件连接处的混凝土或砂浆，宜采用无收缩混凝土或砂浆，并宜采取提高混凝土或砂浆早期强度的措施；在浇筑过程中应振捣密实，并应符合有关标准和施工作业要求。

4.1.8预制构件连接节点和连接接缝部位后浇混凝土施工应符合下列规定：

1连接接缝混凝土应连续浇筑，竖向连接接缝可逐层浇筑，混凝土分层浇筑高度应符合现行规范要求；浇筑时应采取保证混凝土或砂浆浇筑密实的措施；

2同一连接接缝的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕；

3预制构件连接节点和连接接缝部位的混凝土应加密振捣点，并适当延长振捣时间。

4.1.9预制构件连接处混凝土浇筑和振捣时，应对模板及支架进行观察和维护，发生异常情况应及时进行处理；构件接缝混凝土浇筑和振捣应采取措施防止模板、相连接构件、钢筋、预埋件及其定位件的移位。

### 4.2钢筋与钢材

4.2.1预制构件采用的钢筋和钢材应符合设计要求。

4.2.2钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014等，并按规定抽取试件作为屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果必须符合相关规定。

4.2.3钢材宜采用Q235、Q345、Q390、Q420钢；当有可靠依据时，也可采用其他型号钢材。

4.2.4当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件，并经原设计单位批准。

4.2.5钢筋加工宜采用数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机、数控钢筋剪切机等数控设备。

4.2.6钢筋加工应满足设计和相关标准要求。钢筋进入弯箍机时应保持平衡、匀速，防止平面翘曲，成型后表面应无裂纹。

4.2.7吊环应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。吊装用内埋式螺母、吊杆及配套吊具，应根据相应的产品标准和设计规定选用。

### 4.3接缝材料

4.3.1管廊侧墙、顶板的变形缝、施工缝及构件接缝处的弹性橡胶密封垫、止水钢板及遇水膨胀橡胶密封垫应符合现行国家标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的规定，并具有合格证及检测报告。防水密封材料进场时应按相关标准的规定检验。

4.3.2管廊采用钢板止水带防水，止水带应与混凝土面中心平齐并沿施工缝通长设置。

4.3.3遇水膨胀止水胶条应在预制叠合板拼装前安装到位，遇水膨胀橡胶条的施工应符合下列规定：

1混凝土表面应平整、密实、干燥，不应有疏松、起皮、起砂；

2预留凹槽宽度及深度应满足设计要求；

3遇水膨胀橡胶条应紧贴混凝土表面，不得有空鼓、脱离现象；

4遇水膨胀橡胶条接头部位应采用对接连接，接头应特殊处理。

4.3.4榫式接头接缝处密封胶的施工应符合下列规定：

1应采用专用注胶器挤出并黏结在榫式接头接缝内，胶体应连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞；

2胶体的宽度和厚度应满足设计要求；

3打胶后固化期内应采取临时保护措施；

4应割除破损、脱开或提前膨胀的胶体并重新打胶；

5接头部位应连续、密实。

4.3.5遇水膨胀橡胶条的主要物理性能应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838及《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的规定。

4.3.6构件接缝处密封胶的背衬材料宜选用聚乙烯泡沫塑料棒或发泡氯丁橡胶，直径不应小于缝宽的1.5倍。

### 4.4其他材料

4.4.1预制装配整体式综合管廊后浇带采用补偿收缩混凝土，可采用硫铝酸钙类混凝土膨胀剂、硫铝酸钙-氧化钙类混凝土膨胀剂、氧化钙类混凝土膨胀剂。

4.4.2防水混凝土选用矿物掺合料时，应符合下列规定：

1粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的有关规定，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧失量不应大于5%，用量宜为胶凝材料总量的20%～30%，当水胶比小于0.45时，粉煤灰用量可适当提高；

2硅粉的品质应符合表4.4.2的要求，用量宜为胶凝材料总量的2%～5%；

表4.4.2 硅粉品质要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 比表面积（m2/kg） | ≥15000 |
| 二氧化硅含量（%） | ≥85 |

3粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定；

4使用复合掺合料时，其品种和用量应通过试验确定。

4.4.3混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及水泥基渗透结晶型材料，其品种和用量应经试验确定，所用外加剂的技术性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。

4.2.4混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维，纤维的品种及掺量应符合国家现行标准的有关规定，无相关规定时应通过试验确定。

4.4.5管廊所用防水材料及配套材料的品种、规格、性能应符合设计及国家现行标准的规定。

4.4.6防水材料进场抽验应符合现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。

4.4.7防水材料的施工环境条件应符合下列规定：

1雨天、雪天、五级及以上大风时不应进行露天施工；

2防水卷材冷粘法、自粘法施工时的环境温度不宜低于10℃，防水卷材热熔法、焊接法施工时的环境温度不宜低于-10℃；

3聚合物水泥防水涂料、聚氨酯、聚脲、喷涂橡胶沥青防水涂料和丙烯酸盐喷膜防水材料的施工环境温度宜为5℃～35℃，非固化橡胶沥青防水涂料的施工环境温度不宜低于-10℃；

4密封胶施工温度宜为10℃～35℃。

4.4.8竣工验收前应进行全面检查，并应对渗漏水缺陷部位进行治理，治理后的防水效果应满足工程设计防水等级的要求。

4.4.9用于防水混凝土的水泥、砂、石应符合现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。

4.4.10改性沥青防水卷材应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242的相关规定。防水涂料应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T19250、《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445、《喷涂聚脲防水涂料》GB/T23446的相关规定。

## 5 预制构件制作与运输

### 5.1一般规定

5.1.1预制构件宜在工厂按照构件设计制作图要求进行生产制作，生产条件及设备应满足生产工艺要求。

5.1.2预制构件生产企业应根据构件型号、形状、重量等特点制定相应的工艺流程和生产方案，明确质量要求和控制要点，对预制构件进行生产全过程质量控制和管理。

5.1.3预制构件生产的通用工艺流程如下：

模台清理→模具组装→钢筋安装→预埋件等预留预埋→隐蔽工程验收→混凝土浇筑→养护→脱模、起吊→成品检查验收→入库

5.1.4构件预制前，应对各工序进行技术交底，上道工序未经检查验收合格，不得进行下道工序。

5.1.5预制构件验收合格后，应在显著位置统一标明工程名称、生产单位、构件编号、生产日期和质量验收状态等，，并宜辅以二维码等信息化标识，标识应满足唯一性和可追溯性要求。

5.1.6对于超高、超宽、超载、形状特殊的大型管廊预制构件的运输应取得道路交通管理部门的审批，并采取相应的安全保证措施。

### 5.2模具

5.2.1模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、合理，支拆方便，适应钢筋入模、混凝土浇筑和养护工艺的要求。在生产过程中，应能承受各种外力的影响而不变形，满足混凝土浇筑、脱模、翻转、起吊时刚度和稳定性要求，保证构件各部形状尺寸的准确。

5.2.2隔离剂应具有良好的隔离效果，且不得影响脱模后混凝土表面的后期装饰。5.2.3用作底模的台座、胎模、地坪及铺设的底板等均应平整光洁，不得下沉、裂缝、起砂或起鼓。

5.2.4模具及所用材料、配件的品种、规格等应符合设计要求。

5.2.5模具的部件与部件之间应连接牢固；预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。

5.2.6清水混凝土构件的模具接缝应紧密，不得漏浆、漏水。

5.2.7模具组装完成后尺寸允许偏差应符合表5.2.7要求，净尺寸宜比构件尺寸缩小1~2mm。

表5.2.7模具组装尺寸允许偏差（mm）

| 测定部位 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边长 | ±2 | 钢尺四边测量 |
| 对角线误差 | 3 | 细线测量两根对角线尺寸，取差值 |
| 底膜平整度 | 3 | 对角用细线固定，钢尺测量细线到底模各点距离的差值，取最大 |
| 侧板高差 | 2 | 钢尺两边测量取平均值 |
| 扭曲 | 2 | 对角线用细线固定，钢尺测量中心点高度差值 |
| 翘曲 | 2 | 四角固定细线，钢尺测量细线到钢模边距离，取最大值 |
| 弯曲 | 2 | 四角固定细线，钢尺测量细线到钢模顶距离，取最大值 |
| 侧向扭曲 | H≤3001.0 | 侧模两对角用细线固定，钢尺测量中心点高度 |
|  | H>3002.0 | 侧模两对角用细线固定，钢尺测量中心点高度 |

5.2.8模具内表面的隔离剂应涂刷均匀、无堆积，且不得玷污钢筋；在浇筑混凝土前，模具内应无杂物。

### 5.3构件制作

5.3.1钢筋骨架成型应符合下列规定：

1钢筋骨架成型宜在胎架上进行，应采取水平和竖向定位工具控制钢筋间距和位置；

2钢筋骨架宜采用自动焊接成型。焊点数量应不少于总连接点的50%且均匀分布；

3钢筋骨架成型后应有足够的刚度，焊点牢固，不得松散、倾斜和扭曲变形；

4钢筋骨架成型后，应通过专用吊架吊运至钢筋骨架存放区。

5.3.2钢筋入模后必须保证受力主筋的混凝土保护层厚度符合设计要求。保护层厚度可用下列方法控制：

1用塑料或水泥砂浆垫块。垫块厚度应按规定的保护层厚度制作。

2在长线台座上生产预应力构件时，预应力钢筋的保护层厚度可在构件两端安放横向通长的垫铁或木条来控制。在模板内的钢筋下部可适当放置水泥砂浆垫块，以确保保护层厚度。

5.3.3与预制构件连接的钢筋和连接预埋件，其安装允许偏差和检验方法应符合表5.3.3的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

表5.3.3连接钢筋和连接预埋件安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接钢筋 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  | 长度 | +3，0 | 尺量 |
| 连接预埋件 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  | 水平高差 | +3，0 | 塞尺量测 |

5.3.4预埋件、预留孔洞安装应符合下列规定：

1钢筋安装时应同步安装预埋件及预留孔洞；

2预埋件及预留孔洞的位置及尺寸应符合设计规定；

3预埋件不得沾有油污和脱模剂；

4吊装预埋件周围应按设计要求配置局部加强钢筋。

5.3.5混凝土制备应符合下列规定：

1混凝土制备应采用自动计量系统的搅拌设备；

2应严格按混凝土施工配合比进行配料；

3混凝土宜采用强制式搅拌机，混凝土拌合应均匀；当添加粉状外加剂或掺合料时，搅拌时间应适当延长；

4冬季生产时，当环境温度低于5℃时，应对骨料和水进行预热，搅拌的混凝土拌合物温度不宜低于10℃；夏季生产时，搅拌的混凝土拌合物温度不宜高于30℃；

5混凝土拌合物应随拌随用，在初凝前使用完毕。

5.3.6混凝土浇筑前，应逐项对模具、钢筋、钢筋骨架、钢筋网片、连接套筒、拉结件、预埋件、吊具、预留孔洞、混凝土保护层厚度等进行检查和验收。

5.3.7混凝土浇筑符合下列规定：

1浇筑前应检查钢筋骨架、预埋件的安装，合格后方能进行混凝土浇筑，浇筑时应指定专人对支撑体系、模板、钢筋、防水、预埋管线及预埋件等进行维护；

2应分层浇筑、分层振捣，分层厚度不宜大于500mm；

3采用插入式振捣成型时，振捣棒快插慢提，插入深度应控制在进入下层50mm～100mm，插入点间距离应小于振捣器有效作用半径，并按一定方向移动，不应漏振。振捣过程中振捣棒不得碰撞钢模和预埋件；

4混凝土浇筑完成后，及时清除上端面余料，进行初步抹面。在混凝土终凝前，完成上端面处理，使端面光洁、平整并与钢模上端基准面平齐；

5混凝土浇筑完成后应及时对构件进行养护。

5.3.8预制构件生产过程中出现下列情况之一时，应重新对混凝土配合比进行设计：

1原材料的产地或品质发生显著变化；2停产时间超过一个月，重新生产前；

3合同要求；

4混凝土质量出现异常。

5.3.9夹心墙板宜采用水平浇筑方式成型，底层混凝土初凝后再进行上层混凝土浇筑。

### 5.4构件养护及脱模

#### （Ⅰ）养护

5.4.1预制装配整体式综合管廊构件养护应符合下列规定：

1预制装配整体式综合管廊构件可根据需要选择自然养护、蒸汽养护、电加热养护等，宜采用蒸汽养护，如采取其他养护方式应符合相关规范要求；

2采用蒸汽养护可分四个阶段：静停、升温、恒温和降温；每一阶段的养护温度及时间应根据试验确定。蒸汽养护要求宜满足表5.4.1执行；

表5.4.1蒸汽养护要求

| 序号 | 养护阶段 | 养护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静停 | 静停时间根据环境温度确定，当环境温度高于20℃时，不宜少于1h；环境温度低于或等于20℃时，不宜少于2h；如环境温度低于5℃时，不得少于5h。静停时采取保湿措施。 |
| 2 | 升温 | 升温速度不宜大于20℃/h |
| 3 | 恒温 | 恒温时间以保证脱模、起吊强度为准，不宜少于3h |
| 4 | 降温 | 降温速度不宜大于20℃/h |

3蒸汽养护过程中应严格控制养护温度，每小时测温至少一次，并应根据测温结果调整供气量，做好记录；

4采用电加热养护时，应根据具体情况，选择电极加热法或电热毯加热法；

5自然养护的构件，在混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水养护。当最高气温高于25℃时覆盖和浇水养护时间尚应适当提前。浇水养护的延续时间，不得少于7昼夜。浇水次数应能保持混凝土具有足够的润湿状态。日平均气温低于5℃时，构件不得浇水养护，但应加以覆盖。

5.4.2混凝土构件的养护，应在浇筑成型、面层处理后进行，直至达到规定的脱模、放张、起吊的强度。

#### （Ⅱ）脱模

5.4.3不论采用何种养护工艺，在构件脱模、起吊前，必须先试压一组同条件养护的试件。只有当该组试件强度达到规定要求时，方可脱模、起吊。

5.4.4预制构件的脱模强度应满足设计要求；设计无要求时，应根据构件脱模受力情况确定，且不得低于混凝土设计强度的75%。

5.4.5构件脱模应严格按照顺序拆除模具，不得使用振动方式拆模。

5.4.6预制构件与模具之间的连接部分完全拆除后方可进行脱模、起吊，构件起吊应平稳，宜采用专用多点吊架进行起吊，复杂构件应采用专门的吊架进行起吊。

### 5.5构件检验

5.5.1预制构件生产企业应配备满足工作需求的质检员，质检员应具备相应的工作能力和建设主管部门颁发的上岗资格证书。

5.5.2构件脱模起吊后，生产班组应对每个构件的外观进行目测，观察有无表面缺陷。

5.5.3对非标准构件或第一次生产的标准构件，应建立首件检查制度。

5.5.4预制构件出厂前进行成品质量验收，其检查项目包括下列内容：

1预制构件的外观质量；

2预制构件的外形尺寸；

3预制构件的钢筋、连接套筒、预埋件、预留孔洞等。

5.5.5预制构件检验合格后应在明显部位标识构件型号、生产日期和质量检验合格标志。

5.5.6预制构件出厂交付时，应向使用方提供以下验收材料：

1预制构件隐蔽工程质量验收表；

2预制构件出厂质量验收表；

3钢筋进厂复验报告；

4混凝土留样检验报告；

5保温材料、拉结件、套筒等主要材料进厂复验报告；

6产品合格证；

7产品说明书；

8其他相关的质量证明文件等资料。

### 5.6堆放及运输

#### （Ⅰ）堆放

5.6.1预制构件的存放场地宜为混凝土硬化地面或经人工处理的自然地坪，满足平整度和地基承载力要求，并应有排水措施，存放间距应满足运输车通行。

5.6.2预制构件应按型号、出厂日期分别存放。

5.6.3预制构件应按吊装、存放的受力特征选择卡具、索具、托架等吊装和固定措施，并应符合下列规定：

1在存放过程中预制构件与刚性搁置点之间应设置柔性垫片，预埋吊环宜向上，标识向外；

2预制板类构件可采用叠放方式存放，叠放储存不宜超过7层，各层叠合板下部应设置垫木，垫木应上下对齐，不得脱空，并应有稳固措施；

3侧墙板宜采用托架立放，并应有稳固措施。

5.6.4预制构件脱模后，在吊装、存放、运输过程中应对产品进行保护，并符合下列规定：

1木垫块表面应覆盖塑料薄膜防止污染构件；

2钢筋连接套筒和预埋螺栓孔应采取封堵措施。

#### （Ⅱ）运输

5.6.5预制构件出厂日混凝土强度实测值不应低于30MPa；预应力构件当无设计要求时，出厂日混凝土强度不应低于抗压强度设计值的75%。

5.6.6预制构件运输宜选用低平板车，并采用专用架，并与构件绑扎牢固。

5.6.7板宜采用平放运输，侧墙板宜采用依靠专用支架立放运输，当采用立放运输时应防止倾覆。

5.6.8搬运托架、车厢板和预制构件间应放入柔性材料，构件应用钢绞线或夹具与托架绑扎，构件边角或钢绞线触部位的混凝土应采用柔性垫衬材料保护。

5.6.9预制构件运输到现场后，应按照型号、构件所在部位、施工吊装顺序分类存放，存放场地应在吊车工作范围内。

5.6.10应制订预制混凝土管廊构件的运输计划及方案，包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等内容。对于超高、超宽、形状特殊的大型预制混凝土管廊构件的运输和堆放应采取专门质量安全保证措施。

5.6.11预应力混凝土叠合板的预制带肋底板的吊点位置应合理设置，起吊就位应垂直平稳，两点起吊或多点起吊时吊索与板平面所成夹角不宜小于60°，不应小于45°。

## 6 综合管廊施工及安装

### 6.1一般规定

6.1.1装配整体式综合管廊施工单位应建立质量和安全管理体系，并应建立质量检验制度和安全生产责任制度。

6.1.2装配整体式综合管廊施工前应进行设计交底和图纸会审。

6.1.3装配整体式综合管廊施工前应针对工程特点，开展施工调查工作，并应拟定调查范围、内容和方案。调查结束后，应编制施工调查报告。

6.1.4装配整体式管廊本体结构开洞、切割、打孔应经设计单位同意。

6.1.5装配整体式管廊预制构件进场后，应检查其质量证明文件，并应对管廊预制构件的外观质量、尺寸、预埋件及预留孔洞数量、位置等进行复核。当管廊预制构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时，应进行鉴定。

### 6.2地基与基础工程

6.2.1 基坑工程应编制专项施工方案。

6.2.2土石方工程施工前，应对降水、排水措施进行设计，系统应经检查和试运转，一切正常时方可开始施工。

6.2.3基坑土石方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。基坑周边堆载不得超过设计规定，土石方开挖完成后应及时验槽并施工垫层。
6.2.4管廊预制构件在基坑内安装时必须严格按照基坑设计工况实施，含有内支撑的基坑，应确保管廊顶部至最底部支撑净空不低于0.8m，并根据吊装工况对基坑进行验算。

6.2.5基坑开挖过程中，当发现支护结构、周边建（构）筑物、地下管线、道路、地面的变形和位移达到阈值或发生异常情况时，应立即停止开挖，并应根据危险产生的原因和可能进一步发展的破坏形式，采取控制或加固措施。

6.2.6土石方开挖到基底时应对地基进行检测，地基承载力应满足设计要求。

6.2.7 基坑开挖与支护除应符合本标准规定外，尚应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的规定。

6.2.8 装配整体式综合管廊工程的地基处理应按照设计要求进行施工，并应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79及相关技术标准的规定。

6.2.9装配整体式综合管廊的地基与基础工程应按照设计要求进行施工，并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB51004及相关技术标准的规定。

### 6.3管廊本体安装

6.3.1管廊本体安装应编制专项施工方案。

6.3.2管廊预制构件安装施工前，应做以下准备工作：

1 施工单位应按照施工的特点和要求编制吊装专项作业方案，并对作业人员进行安全技术交底；

2 管廊预制构件吊装时，混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度；

3 应对管廊预制构件规格尺寸、外观、裂缝等进行检查，规格尺寸应符合设计要求，外观和裂缝情况应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；

4 管廊预制构件在运输过程中造成的刮擦、碰撞掉角等质量缺陷，在安装前应进行修补；

5 应复核管廊预制构件安装位置、预埋吊件、预留孔洞、连接构造等是否满足设计要求；

6 应进行测量放线，在管廊预制构件上应设置安装定位标志，在垫层上应标出管廊预制构件安装控制线、轮廓线、高程控制点；

7管廊预制构件配件的型号、规格、数量等应符合设计要求；

8 连接面应清理干净，应按设计要求安装橡胶密封垫及涂抹密封胶等，涂抹密封胶的时机应满足产品性能要求；

9 现场环境、天气、道路状况等应满足安装施工要求。

6.3.3在管廊大面积安装施工前，宜选择有代表性的管廊预制构件进行试安装，并根据试安装结果及时调整安装施工方案。

6.3.4起重机械及吊具选择应符合下列规定：

1 起重机械及吊具应根据管廊预制构件的大小、重量等进行选择，其性能应满足起重能力要求；

2管廊预制构件起吊前必须做起吊试验；

3 管廊预制构件吊装前应根据设计图纸、施工方案和场地实际情况选用合适的吊装方法；

4 管廊预制构件的安装根据施工环境和舱体的数量及自重，可采取汽车起重机、履带起重机或门式起重机进行起吊安装，也可以采用专业安装机械进行安装；

5应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》 JCJ 33的有关规定，复核起重机械及吊具处于安全状态；

6防护系统应按照施工方案进行搭设、验收。

6.3.5采用起重机械进行管廊安装施工，应符合下列规定：

1起重机械的支腿或行走轨道设置在基坑外侧时，应验算基坑支护体系在各吊装工况下的安全性；

2管廊预制构件不宜采用捆绑吊装，宜采用预埋吊件（吊钉、吊环等）吊装，吊点设置应满足设计图纸和施工方案要求；

3吊索及吊具的规格型号应满足吊装要求，尺寸和重量较大的管廊预制构件宜采用有分配梁或分配桁架的吊具；

4吊索宜采用钢丝绳，吊装时，绳缆与水平线的夹角不宜小于60°，且不应小于45°；

5起重机械起吊管廊预制构件离开运输车高度20cm～30cm时，应稍作停顿，确认安全后，方可变幅、转向、行走或继续提升；

6起重机械起吊、转向速度应缓慢均匀、保持平稳，下落时须慢速轻放，禁止或快或慢和突然制动，不得刮碰；

7管廊预制构件安装过程中，应注意保护拼缝处的橡胶密封垫、密封胶等防水材料；

8根据测量控制线和轮廓线控制管廊预制构件安装位置，拟安装与已安装的管廊预制构件宜先进行竖向、横向对齐，然后轴向对齐拼装。

6.3.6采用坑内管廊安装车进行管廊预制构件安装施工，应符合下列规定：

1管廊预制构件的安装宜按以下步骤进行：管廊预制构件运输至现场→采用起重机械将管廊预制构件吊至基坑内的水平运输台车上→台车载运管廊预制构件至拟安装位置→ 管廊预制构件拼缝处的防水工程施工（连接前）→管廊安装车将管廊预制构件进行精确就位→ 管廊预制构件的连接→管廊预制构件拼缝处的防水工程施工（连接后）；

2水平运输台车应满足承载管廊预制构件重量的要求，台车行驶应慢速、匀速；

3混凝土垫层的强度及厚度应根据管廊预制构件及台车重量、地基承载力等计算确定，必要时可采用钢筋混凝土垫层；

4在混凝土垫层上应设置控制台车运输方向、轨迹的轨道限位系统；

5管廊安装车应配置三向液压调节系统，以满足管廊预制构件精确就位的要求；

6管廊预制构件精确就位前，应按设计要求控制好预制构件拼缝处防水密封胶的制备和涂抹时机；

7管廊预制构件精确就位后的水平、竖向位置偏差应符合本标准第7章的规定，其轴向连接前的预制构件拼缝宽度宜为 30mm~50mm。

6.3.7安装时应对预制构件错台进行调整，当前后两节管廊预制构件和插口处净空尺寸相差较大时，偏差应左右分配，保证前后装配整体式管廊预制构件轴线在同一条直线或曲线上。

6.3.8管廊预制构件安装过程中标高需调整时，严禁撬动，应采用支撑调节器进 行调整并塞垫相应厚度的小钢板。

6.3.9管廊预制构件底部采用座浆材料时，其厚度不宜大于 20mm。

6.3.10管廊预制构件安装精确就位后，应及时进行管廊轴向连接。

### 6.4管廊本体轴向连接

6.4.1管廊预制构件之间的轴向连接可采用预应力连接、螺栓连接、承插式连接和现浇混凝土连接等。

6.4.2管廊预制构件之间采用预应力连接时，轴向连接施工应符合下列规定：

1连接用的预应力钢绞线、钢棒、钢筋应符合设计及相关标准的规定；

2连接用的预应力钢绞线、钢棒、钢筋应妥善存放，不能有腐蚀、损伤；预应力筋不应长期露天存放，宜存放库房内；当预应力筋置于室外时，应采取下垫上盖等防护措施；

3预应力筋张拉设备及压力表应定期维护和标定；

4预应力筋应根据设计要求采用单端或两端张拉；

5预应力钢绞线、钢棒的接长应采用专用连接器或专用套筒；

6多点预应力筋同时张拉时，宜采用同步千斤顶张拉；

7同一断面的多束预应力筋张拉程序应符合设计规定；设计无规定时，同一断面的预应力筋宜同步、分级施加预应力；

8轴向预应力筋张拉时，应按设计要求采用预制构件拼缝宽度和张拉应力双控法；以拼缝宽度控制为主、张拉应力控制为辅；当拼缝宽度达到设计要求时，应停止张拉；若张拉应力与设计值相差超过10%，应与设计单位进行沟通，分析原因并制定措施；

9当几个管廊预制构件为一组进行永久预应力张拉时，宜在同一组的每个相邻预制构件之间先用预应力筋临时张拉，控制预制构件拼缝宽度在合理范围，然后再按设计要求整体张拉预应力筋；一次张拉连接管廊预制构件的节数宜根据实际张拉监控数据分析结果综合确定，且不宜超过4节；

10张拉完成后的预制构件拼缝宽度应符合设计要求，张拉至设计拼缝宽度时应停止张拉，在确认密封材料被充分压缩后，锚固预应力筋；

11预应力筋锚固后，应采用砂轮锯切割多余的预应力筋，切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm；

12粘结预应力筋张拉完成后，应尽早进行孔道压浆，孔道内水泥浆应饱满、密实；

13锚具的封闭保护应符合设计要求，锚具和预应力筋的保护层厚度不应小于 50mm；封锚混凝土强度不得低于结构混凝土强度，且不得低于C40。

14预应力筋的张拉顺序、张拉应力及设计计算伸长值均应由设计确定，施工时应遵照执行；实际施工时，为了减少预应力损失等，可采取超张拉方法，但应符合设计及施工技术方案的要求，并且最大张拉应力不应大于现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。

15预应力工程施工除应符合本条规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

6.4.3管廊预制构件之间采用螺栓连接时，轴向连接施工应符合下列规定：

1螺栓的类型、规格、尺寸等应符合设计要求；

2连接时应先对角线连接，然后再全面连接；每只螺栓应先初拧到位，然后退拧几丝，再用扭力扳手拧紧；

3螺栓终拧力矩应满足设计要求，终拧后螺母外露丝扣不应少于2扣；

4在安装过程中发现有不平整现象而导致拼缝不密合的，可采用千斤顶、 撬棍、手拉葫芦等进行调平，然后垫铁片嵌实、微调；

5螺栓连接后，管廊拼缝宽度应满足设计要求；当设计无要求时，管廊拼缝宽度宜控制在5mm之内；

6螺栓连接完成后，应按设计要求对预留手孔进行封填；设计无要求时，宜用比管廊本体结构高一等级的微膨胀混凝土填满预留手孔；

7螺栓连接施工除应符合本条规定外，尚应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

6.4.4 管廊预制构件之间采用承插式连接时，轴向连接施工应符合下列规定：

1采用柔性承插式接头的管廊轴向安装时，应控制橡胶止水圈的位置，管廊预制构件之间的拼缝宽度应在3mm之内，并按设计要求进行内外封缝和抹带；

2柔性承插式接头可在接头端面四个角上粘贴四个楔块，确保预制构件承插口缝宽尺寸一致，并满足安装偏差要求；

3管廊预制构件柔性承插式和轴向紧锁承插式接头安装前，楔形弹性橡胶圈、遇水膨胀胶圈应安装验收完毕；

4承插式连接施工除应符合本条规定外，尚应符合现行国家、行业相关技术标准的规定。

6.4.5管廊预制构件之间采用现浇混凝土连接时，轴向连接施工应符合下列规定：

1连接用模板、钢筋、混凝土等原材料应符合设计要求；

2连接用混凝土的强度等级应比管廊预制构件的混凝土提高一个等级；

3施工前拟连接管廊预制构件现浇面应进行凿毛处理，同时应预埋止水带；

4钢筋锚固与连接应满足设计要求；

5现浇混凝土连接施工除应符合本条规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

### 6.5管廊本体防水施工

6.5.1管廊本体所使用的防水材料品种、规格、性能应符合国家或行业产品质量标准及设计要求，宜获得环境标志认证，进场后应见证取样复检。

6.5.2预应力连接拼缝处的结构胶粘材料施工，应符合下列规定：

1 拼缝涂胶施工前，应先试拼并进行精确定位；

2 依次进行拼缝涂胶施工，每道拼缝涂胶完毕后将该预制构件精确定位并张拉临时预应力，以免拼缝受挠动后开裂，严格控制拼缝胶面厚度并保证胶面完全密切结合；

3 拼装过程中应采取措施保证管廊预制构件紧密对接，单面涂刷厚度3mm，双面涂刷1.6mm；临时预应力的张拉力应根据现场实际涂胶操作情况做相应调整，保证结合面压应力均匀。

6.5.3螺栓和承插式连接拼缝处橡胶密封圈的施工，应符合下列规定：

1混凝土强度满足设计要求，表面应平整、密实、干燥，不应有疏松、起皮、起砂；

2 基面应干净，并应涂刷基层处理剂，基层处理剂的配制与施工应符合现行国家、行业相关技术标准的要求；

3 橡胶密封圈材质的选择应符合设计要求；

4 橡胶密封圈安装前，基面应清洗干净，保持干燥；

5 橡胶密封圈应紧贴基面，长度应以具体试验为依据，按照位置偏差不应超过2mm，且无下垂现象；

6遇水膨胀橡胶复合密封圈应紧贴基层，不得有空鼓、脱离现象，应采取措施避免提前遇水膨胀；

7 橡胶密封圈安装前应清理拼缝接口，检查其牢固性及完整性，保证橡胶密封圈在安装时不发生滑移、翻转、脱落，就位合理，达到设计压缩率。6.5.4试验段的拼缝应进行密封检测试验；现场拼装时，应抽样对拼缝进行密封检测试验。

6.5.5拼缝的抗渗应满足密封试验压力要求，合格后应及时对内外侧的拼缝处填充嵌缝密封胶。

6.5.6拼缝处密封胶嵌填应连续、均匀、饱满，与基层粘结牢固，表面应光滑，缝边应顺直，不应有气泡、孔洞、剥离等现象。
6.5.7为保证拼缝连接密封效果，斜坡段拼装施工时，宜从低点向高点拼装。6.5.8综合管廊本体中底板、外侧墙和顶板的防水施工，以及变形缝的防水、现浇混凝土连接防水施工应符合《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。

### 6.6基坑回填

6.6.1基坑回填应在管廊本体结构及防水工程验收合格后及时进行，尽量缩短基坑暴露时间。

6.6.2回填前应先清除基坑内砖、石、木块等杂物，排除坑内积水，回填应从下至上分层进行。

6.6.3回填材料宜就地取材，并在回填前进行取样分析，确认是否满足设计和规范要求，施工前应取样做击实试验，确定回填材料的最佳含水率及最大干密度，并通过工艺试验确定虚铺厚度和压实遍数等参数。

6.6.4管廊两侧回填应对称、分层、均匀，管廊顶板上部 1000mm范围内回填材料应采用人工或小型机具分层夯实，大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施工。

6.6.5回填土每层压实后，应按规范规定进行压实度检测，压实度满足设计要求后方可继续回填；设计无要求时，回填土的压实度应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838的规定。

## 7 附属设施施工

### 7.1 一般规定

7.1.1 管廊附属设施施工应符合设计和国家相关标准规定的防毒、通风、消防等施工条件要求。

7.1.2管廊附属设施使用强制认证（认可）的产品时，应具有认证（认可）证书和认证（认可）标识。

### 7.2 消防系统

7.2.1消防设备、组件及材料进场后，应进行产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查。

7.2.2管廊预制构件混凝土、墙体、入廊电缆、装修材料、嵌缝材料、防火分隔等施工质量验收应符合现行行业标准《建筑工程消防验收评定规则》GA 836 相关规定。

7.2.3管廊的防火门施工应符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877 相关规定。

7.2.4管廊的灭火器材施工应符合现行行业标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GA 50444 相关规定。

7.2.5管廊的气体灭火系统施工应符合现行行业标准《气体灭火系统施工及验收规范》GA 50261 相关规定。

7.2.6管廊的水喷雾灭火系统施工应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 相关规定。

7.2.7管廊的细水雾灭火系统施工应符合现行行业标准《细水雾灭火系统技术规范》GA 50898 相关规定。

7.2.8管廊内两侧设置支架或管道时，手动报警按钮宜安装在方便人员操作的位置且不影响专业管线的维护安装，安装应牢固。

7.2.9管廊内的火灾自动报警系统施工应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 相关规定。

7.2.10 超细干粉灭火系统安装施工前，组件上的铭牌应清晰，完整。

7.2.11超细干粉灭火装置的灭火装置的型号、规格、数量及安装位置、喷口方向及喷头安装高度应满足设计要求。

### 7.3 通风系统

7.3.1 通风系统的施工应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定。

7.3.2通风系统的风机和配管安装应在产品验收、基础验收、底座验收合格后方可进行，风机安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的规定。

7.3.3通风系统中所使用的金属风管、设备、配件等应进行防腐处理，其施工工序和质量控制应符合设计和国家现行有关标准的规定。

7.3.4通风系统工程施工完毕，应按照图纸和有关标准要求进行调试。

### 7.4 供电系统

7.4.1 电气设备、电力电缆的安装和接地装置施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168 和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

7.4.2 爆炸环境下低压电气设备的安装应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备第14 部分：危险场所分类》GB3837.14、《爆炸性气体环境用电设备第15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》GB 3837.15 的规定。

7.4.3 桥架、线缆安装还应符合设计及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168 的规定。

### 7.5 照明系统

7.5.1 照明灯具、插座、开关安装应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617 的规定，并应符合下列规定：

1 当在管道或线缆支架上安装时，疏散指示灯应固定牢固。

2 插座、开关、灯具应采取防水防潮措施，并应具有防外力冲撞的防护措施。

7.5.2 防爆灯插座、开关、灯具的安装及验收应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备第14 部分：危险场所分类》GB 3837.14、《爆炸性气体环境用电设备第15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》GB 3837.15 的规定。

7.5.3 照明配电箱（板）安装及验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617 的规定。

7.5.4在混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。

7.5.5 安全出口指示标志灯的安装高度及设置部位应满足设计要求。

### 7.6 监控与报警系统

7.6.1 综合管廊监控与报警系统应满足设计要求，并应根据管廊运行管理要求预留与各专业管线配套检测设备、控制执行机构或专业管线监控系统联通的信号传输接口。

7.6.2 管槽的预埋应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168 相关规定。管线安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093 的规定。

7.6.3 光缆敷设、接续、引入应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312、《智能建筑工程施工规范》GB 50606 的规定。

7.6.4 控制箱、柜、盘和控制、显示、记录等终端设备的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的规定。

7.6.5 现场仪表的安装应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093 的规定。

7.6.6 安全技术防范系统设备安装应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348 的规定。

7.6.7 防爆环境内设备、安装与接线技术要求应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257 的有关规定。

7.6.8 电源与接地、防浪涌应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定；设备电源接线、设备接地、浪涌保护器设置应满足设计要求。

7.6.9 综合管廊监控与报警系统调试应包括各组成系统的设备调试、系统调试、统一管理平台的调试和统一管理平台与各专业管线公司的联动调试。

### 7.7 排水系统

7.7.1 排水管道、支吊架安装应符合设计及现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的相关规定。

7.7.2 排水系统施工应符合设计和国家现行有关标准的规定。

7.7.3 水泵安装应符合设计和现行行业标准《泵站安装及验收规范》SL 317 的规定。

### 7.8 标识系统

7.8.1 管廊标识系统安装应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838 相关规定。

7.8.2 管廊标识系统安装应满足设计要求。

7.8.3 标识应设置在醒目位置，挂（贴）牢固、内容完整。

7.8.4 采用喷漆或粘贴方式进行标识时，喷涂或粘贴要牢固、清晰，喷涂无流坠，粘贴无翘边。

- 8检测与验收

- 8.1一般规定

8.1.1装配整体式综合管廊应在构件制作、出厂、进场、安装与连接等阶段进行检测。

8.1.2装配整体式综合管廊的构件应由制作单位按设计和国家现行有关标准进行结构性能检测。

8.1.3涉及装配整体式综合管廊结构安全的材料、构件应进行检测或实体检验。

8.1.4对涉及装配整体式综合管廊结构安全的、有代表性的部位宜进行结构性能检验和连接性能检验。

8.1.5装配整体式综合管廊宜以一个施工标段或一个独立的施工合同为一个单位工程，单位工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

8.1.6装配整体式综合管廊的单位工程宜划分为地基与基础工程、管廊本体工程、装饰装修工程、附属设施工程、入廊管线工程等分部工程。综合管廊工程的分部（子分部）工程、分项工程和检验批的确定宜符合本标准附录A的规定。

8.1.7装配整体式综合管廊分部工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

8.1.8分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1所含检验批的质量均应验收合格。

2所含检验批的质量验收记录应完整。

8.1.9检验批质量验收合格应符合下列规定：

1主控项目的质量经抽样检验均应合格。

2一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数抽样时，装配整体式管廊地基与基础工程、管廊本体工程、装饰装修工程的合格点率应达到80%及以上，且不得存在严重缺陷；附属设施工程和入廊管线工程的合格点率应符合有关专业验收规范的规定。

3应具有完整的质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

8.1.10装配整体式综合管廊地基与基础分部工程的验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的有关规定。

8.1.11装配整体式综合管廊结构主体子分部工程中的模板、钢筋、混凝土、预应力等分项工程验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定，管廊构件制作、管廊构件安装与连接分项工程的验收应符合本标准的有关规定；防水子分部工程的验收应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定；构筑物子分部工程的验收应符合本标准的有关规定。

8.1.12装配整体式综合管廊装饰装修分部工程的验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的有关规定。

8.1.13装配整体式综合管廊附属设施分部工程和入廊管线分部工程的验收应符合国家、行业现行相关标准的有关规定。

- 8.2检测

8.2.1装配整体式综合管廊构件制作、连接、防水等所用材料应提供产品质量合格证明文件，并应按设计和国家现行有关标准的要求进行复验，合格后方可使用。

8.2.2装配整体式综合管廊现浇混凝土的强度检验，应以在浇筑地点制备并同条件养护的试件强度为依据。

8.2.3装配整体式综合管廊构件出厂时应按设计要求的参数及检验指标进行结构性能检验，结构性能检验不合格的管廊构件严禁出厂。

8.2.4当同条件养护的混凝土试件强度检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时，该混凝土应判定为合格；当出现同条件养护试件强度被判定为不合格、或未能取得同条件养护试件强度、或钢筋保护层厚度不满足要求等情况时，应委托具有相应资质等级的第三方检测机构按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定进行检测复验。

8.2.5装配整体式综合管廊构件进场后，应检查其出厂质量合格证明文件、型式检验报告等资料；预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合设计要求；对首次生产或构件构造存在重大设计变更，应全数检查。

8.2.6进入现场的装配整体式综合管廊构件的外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定；对外观缺陷及超过允许尺寸偏差的部位应按修补方案进行处理，并应重新检查。

8.2.7管廊构件进场时，结构性能检验应符合下列规定：

1结构性能检验应符合国家现行相关标准的规定及设计要求，检验要求和试验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

2钢筋混凝土管廊构件和允许出现裂缝的预应力混凝土管廊构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验；不允许出现裂缝的预应力混凝土管廊构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。

3对大型构件及有可靠应用经验的构件，可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。

4对使用数量较少的构件，当能提供可靠依据时，可不进行结构性能检验。

5对进场时不做结构性能检验的管廊构件，应采取下列措施：

1）建设单位或监理单位代表应驻厂监督制作过程；

2）当无驻厂监督时，管廊构件进场时应对主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度等进行实体检验。

8.2.8检测项目采用的检测仪器的精度、分辨率及测量精度应能反映检测对象的实际状况。

8.2.9现场检测应采用仪器检测与巡视检查相结合的方法。

8.2.10装配整体式综合管廊构件的安装与连接性能及质量检验应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

- 8.3管廊构件制作分项工程验收

Ⅰ主控项目

8.3.1模具及所用材料、配件的品种、规格等应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量，检查质量证明文件。

8.3.2模具的部件与部件之间应连接牢固，安装在模具上的预埋件应有可靠固定措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，敲击、摇动检查。

8.3.3模具接缝应紧密，清水混凝土构件的模具不应漏浆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量。

8.3.4模具内表面的脱模剂应涂刷均匀且不应沾污钢筋，在浇筑混凝土前，模具内应无杂物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.3.5钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差等物理力学性能应符合设计及国家现行有关标准的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：检查出厂合格证和进厂复验报告。

8.3.6预应力用钢筋、钢棒和钢绞线应按国家现行有关标准的规定进行抗拉强度、伸长率检验等，其检验结果应符合设计和国家现行有关标准的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：检查出厂合格证和进厂复验报告。

8.3.7预应力用锚具、夹具和连接器应按国家现行有关标准的规定进行检验，其性能应符合设计和国家现行有关标准的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：检查出厂合格证和进厂复验报告。

8.3.8预埋件用钢材及焊条的性能应满足设计要求，永久受力预埋件用钢板应做原材抽样复检，焊缝施工质量应符合设计及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：观察，检查出厂合格证、进厂复验报告和焊接检验报告。

8.3.9钢筋焊接接头及钢筋制品的焊接性能应按规定进行抽样检验，检验结果应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：检查焊接试件检验报告。

8.3.10钢筋采用机械连接时，应按规定进行检验，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定。

检查数量：按批检验。

检验方法：检查质量证明文件、施工记录及平行加工试件的检验报告。

8.3.11钢筋接头的方式、位置、同一截面受力钢筋的接头百分率、钢筋的搭接长度及锚固长度等应符合设计及国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测。

8.3.12钢筋，预应力用钢筋、钢棒和钢绞线表面应无损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.3.13锚具、夹具、连接器、预埋件等配件的外观应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.3.14焊接成型的钢筋骨架应牢固、无变形；钢筋骨架漏焊、开焊的焊点数量不应超过焊点总数的4%，且不应有相邻两点漏焊或开焊。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，敲击、摇动检查。

8.3.15预拌混凝土的质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

检查数量：按《预拌混凝土》GB/T14902的有关规定执行。

检验方法：检查原材料的出厂合格证和进厂复验报告。

8.3.16混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量：对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

1每拌制100m3，取样不得少于1次；

2每工作班，取样不得少于1次；

3连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于1次；

4每次取样应至少留置一组试件。

检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。

8.3.17混凝土的抗渗性能应满足设计要求。

检查数量：按现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208

的有关规定执行。

检验方法：检查抗渗性能检验报告。

8.3.18混凝土浇筑后应按设计要求和施工方案规定的养护方法和时间进行养护；当采用蒸汽养护时，升温速度、降温速度等不应超过设计和方案规定的数值。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查养护及测温记录。

8.3.19管廊构件的质量应符合本标准、国家现行相关标准的规定和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件或质量验收记录。

Ⅱ一般项目

8.3.20模具尺寸的允许偏差和检验方法应满足表8.3.20的要求。

检查数量：全数检查。

表8.3.20模具尺寸的允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件长度 | 0,－2 | 用钢尺量四角部分，取其中偏差 绝对值较大处 |
| 2 | 截面尺寸 | ±2 | 用钢尺量两侧或端部 |
| 3 | 对角线差 | 3 | 用钢尺量纵、横两个方向对角线 |
| 4 | 侧向弯曲 | L/1500且≤5 | 拉线，用钢尺量侧向弯曲最大处 |
| 5 | 翘曲 | L/1500且≤5 | 调平尺在两端量测 |
| 6 | 模具表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺量 |
| 7 | 组装缝隙 | 1 | 用塞片或塞尺量 |
| 8 | 相邻模具表面高差 | 1 | 用钢尺量 |
| 注：L为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸（mm）。 |  |  |  |

8.3.21钢筋半成品的尺寸偏差及检验方法应满足表8.3.21的要求。

检查数量：每一工作班检验次数不少于一次，以同一设备加工的同一类型的钢筋半成品为一批，每批随机抽样数量不少于3件。

表8.3.21钢筋半成品尺寸允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 | 0,－5 | 用钢尺量测 |
| 2 | 弯起钢筋的弯折位置 | 10 |  |
| 3 | 箍筋外廓尺寸 | ±5 |  |

8.3.22管廊构件的预埋件和预留孔洞宜通过模具进行定位，并安装牢固，安装偏差应满足表8.3.22的要求。

检查数量：按部位、类型抽检10%。

表8.3.22管廊构件的预埋件、预留孔洞安装允许偏差

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋槽 | 中心线位置 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | ±2 | 钢直尺和塞尺检查 |
| 2 | 预埋钢板 | 中心线位置 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 与混凝土表面高差 | ±2 | 钢直尺和塞尺检查 |
|  |  | 扭转角度 | 10° | 用直角尺和钢尺量测 |
| 3 | 预埋钢筋 | 中心线位置 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | 0,+10 | 用尺量测 |
| 4 | 预埋吊件 | 中心线位置 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | 0,-5 | 用尺量测 |
| 5 | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | 0,+2 | 用尺量测 |
| 6 | 预埋螺母 | 中心线位置 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | 0,-2 | 钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 预留孔洞 | 中心线位置 | 3 | 用尺量测纵横两个方向的中心 线位置，取其中较大值 |
|  |  | 尺寸 | 0,+3 | 用尺量测纵横两个方向尺寸， 取其中较大值 |

8.3.23钢筋成品尺寸允许偏差及检验方法应满足表8.3.23的要求，其中主要受力钢筋保护层厚度合格点率应达到90％以上，且最大偏差不应超过允许数值的1.5倍。

检查数量：以同一班组同一类型成品为一检验批，在逐件目测检验的基础上，随机抽取10%，且不少于3件。

表8.3.23钢筋成品尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋网片 | 长、宽 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 网眼尺寸 | ±20 | 钢尺量连续3挡，取最大偏差值 |
| 2 | 钢筋骨架 | 长 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 宽 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 高（厚） | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 主筋排距 | ±5 | 钢尺量两端、中间各1点，取最大 值 |
|  |  | 箍筋间距 | ±10 | 钢尺量连续3挡，取最大值 |
|  |  | 弯起点位置 | 10 | 钢尺检查 |
|  |  | 端头平齐 | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 保护层厚度 | ±5 | 钢尺检查 |

8.3.24混凝土坍落度应满足设计及施工工艺的要求。

检查数量：每工作班不少于一次。

检验方法：检查坍落度检验记录。

8.3.25管廊构件位置、尺寸偏差及检验方法应满足设计要求；当设计无具体要求时，应满足表8.3.25的要求。

检查数量：全数检查。

表8.3.25管廊构件尺寸的允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 长度 |  | ±5 | 每构件 | 2 | 尺量检查 |
| 2 | 横截面尺寸 | 宽 | 0，3 |  |  | 尺量检查 |
|  |  | 高 | ±5 |  |  | 尺量检查 |
|  |  | 厚 | ±2 |  |  | 尺量检查 |
| 3 | 对角线差 |  | 5 |  | 2 | 尺量检查 |
| 4 | 表面平整度 |  | 3 |  | 2 | 用2m直尺、塞尺量测 |
| 5 | 侧向弯曲 |  | L/1000，且≤3 |  | 2 | 拉线，用钢尺量侧向弯曲最大处 |
| 6 | 翘曲 |  | L/1000，且≤3 |  | 2 | 调平尺在两端量测 |
| 7 | 承插口尺寸 |  | ±2 |  | 2 | 用钢直尺量测 |
| 注：L为构件最长边的尺寸（mm）。 |  |  |  |  |  |  |

- 8.4管廊构件安装与连接分项工程验收

Ⅰ主控项目

8.4.1管廊构件进场时，应检查结构性能检验报告。

检查数量：同一类型管廊构件不超过500个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。注：(GB50204预制构件1000个为一批，每批随机抽取1个；管廊图集18GL205规定500个构件为一批)

检验方法：检查结构性能检验报告或实体检验报告。

8.4.2进场管廊构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量；检查处理记录。

8.4.3进场管廊构件的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格、数量，预留孔洞的数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量。

8.4.4进场管廊构件的临时固定措施应符合施工方案的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.4.5管廊构件采用预应力筋连接时，灌浆应饱满、密实，其材料及连接质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定确定。

检验方法：检查质量证明文件、灌浆记录及相关检验报告。

8.4.6管廊构件采用螺栓连接时，其材料性能及施工质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关规定。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定确定。

检验方法：检查施工记录及平行加工试件的检验报告。

8.4.7管廊构件采用承插式连接时，其材料性能及施工质量应符合国家现行标准的相关规定。

检查数量：按国家现行标准的规定确定。

检验方法：检查施工记录及平行加工试件的检验报告。

8.4.8管廊构件采用现浇混凝土连接时，连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：按本标准7.3.16条的规定确定。

检验方法：检查混凝土强度试验报告。

8.4.9管廊构件拼装施工后，其外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量；检查处理记录。

Ⅱ一般项目

8.4.10进场管廊构件的尺寸偏差应符合设计要求；设计无要求时，尺寸偏差及检验方法应符合表8.4.10的规定；安装过程中临时使用的预埋件,其中心线位置允许偏差可取表8.4.10中规定数值的2倍。

检查数量：同一类型的构件,不超过100件为一批,每批应抽查构件数量的5%,且不应少于3件。

表8.4.10进场管廊构件尺寸的允许偏差及检验方法

| 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 数量 |  |
| 长度 | 板 | ＜12m | ±5 | 单个构件 | 3 | 尺量 |
|  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  | 3 | 尺量 |
|  |  | ≥18m | ±20 |  | 3 | 尺量 |
|  | 墙 |  | ±4 |  | 3 | 尺量 |
| 宽度、高度 |  |  | ±5 | 单构件 | 3 | 尺量不少于3处取大值 |
| 侧向弯曲 | 板 |  | L/750且≤20 | 单构件 | 3 | 拉线、尺量最大侧向弯曲处 |
|  | 墙 |  | L/1000且≤20 | 单构件 | 3 | 拉线、尺量最大侧向弯曲处 |
| 表面平整度 |  |  | 5 | 单构件 | 2 | 2m靠尺和塞尺量 |
| 对角线 | 板 |  | 10 | 单构件 | 2 | 尺量两个对角线 |
|  | 墙 |  | 50 | 单构件 | 2 | 尺量两个对角线 |
| 预留孔 | 中心线位置 |  | 5 | 每处 | 1 | 尺量 |
|  | 孔尺寸 |  | ±5 |  |  |  |
| 预留洞 | 中心线位置 |  | 10 | 每处 | 1 | 尺量 |
|  | 洞口尺寸、深度 |  | ±10 |  |  |  |
| 预埋件 | 预埋板中心线位置 |  | 5 | 每处 | 1 | 尺量 |
|  | 预埋板与混凝土面平面高差 |  | 0,5 |  |  |  |
|  | 预埋螺栓 |  | 2 |  |  |  |
|  | 预埋螺栓外露长度 |  | ＋10，-5 |  |  |  |
|  | 预埋套筒、螺母中心线位置 |  | 2 |  |  |  |
|  | 预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  | ±5 |  |  |  |
| 预留插筋 | 中心线位置 |  | 5 | 每处 | 1 | 尺量 |
|  | 外露长度 |  | ＋10，-5 |  |  |  |
| 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 每处 | 1 | 尺量 |
|  | 长度、宽度 |  | ±5 |  |  |  |
|  | 深度 |  | ±10 |  |  |  |

8.4.11进场管廊构件粗糙面的质量及键槽的数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.4.12管廊构件拼装施工后，其外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查处理记录。

8.4.13装配整体式综合管廊施工后,管廊构件接头缝宽、相邻构件轴向偏差、相邻构件底面高程和相邻构件平整度允许偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时,应符合表8.4.13的规定。

检查数量：全数检查。

表8.4.13装配整体式综合管廊施工后尺寸允许偏差及检验方法

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 接头缝宽 | ≤10 | 测量 |
| 相邻构件轴向偏差 | ≤10 | 测量 |
| 相邻构件底面高程 | ≤10 | 测量 |
| 相邻构件平整度 | ±5 | 2m靠尺和塞尺量测 |

- 8.5构筑物工程验收

- Ⅰ主控项目

8.5.1装配整体式综合管廊构筑物子分部工程所含各分项工程的位置、数量、规格尺寸应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量。

8.5.2所用原材料、预制构件的质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品合格证明文件、性能检验报告、进场验收记录。

8.5.3砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求。

检查数量：每砌筑50m3砌体、每浇筑一个台班混凝土，取样不得少于1次。

检验方法：检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。

8.5.4砌筑结构应砂浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.5预制构件的制作与安装应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量。

- Ⅱ一般项目

8.5.6混凝土无明显一般质量缺陷，无明显湿渍现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.7井室内部构造应符合设计要求，且位置和尺寸应正确，应无建筑垃圾等杂物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.5.8踏步位置应正确、牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.5.9井盖规格应符合设计要求，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.10井室结构的允许偏差及检验方法应符合表8.5.10的规定。

检查数量：全数检查。

表8.5.10井室结构的允许偏差及检验方法

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 平面轴线位置（轴向、垂直轴向） |  | 15 | 每座 | 2 | 尺量、经纬仪测量 |
| 2 | 结构断面尺寸 |  | +9.0 |  | 2 | 尺量 |
| 3 | 尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 2 | 尺量 |
|  |  | 直径 |  |  |  |  |
| 4 | 顶部高程 | 绿地 | ±20 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 路面 | 与道路规定一致 |  |  |  |
| 5 | 底部高程 |  | ±15 | 每座 | 2 | 用水准仪测量 |
| 6 | 踏步安装 | 水平及垂直间距、外露尺寸 | ±9 | 每处 | 1 | 尺量偏差较大值 |

# 附录A装配整体式综合管廊分部（子分部）工程、分项工程和检验批划分

表A装配整体式综合管廊分部工程、分项工程和检验批划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 基 与 基 础 工 程 | 地基工程 | 素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，砂石桩复合地基，高压旋喷注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基 | 按施工段或变形缝位置划分 |
|  | 基础工程 | 混凝土垫层，无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，钢筋混凝土预制桩基础，泥浆护壁成孔灌注桩基础，干作业成孔桩基础，长螺旋钻杆压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石锚杆基础，沉井与沉箱基础 | 按施工段或变形缝位置划分 |
|  | 基坑支护工程 | 灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙，水泥土重力式挡墙，内支撑，锚杆 | 按施工段或变形缝位置划分 |
|  | 地下水控制工程 | 降水与排水，回灌 | 每施工段 |
|  | 土石方工程 | 场地平整，土石方开挖，土石方回填 | 按流水施工长度（层） |
| 管 廊 本 体 工 程 | 结构主体工程 | 模板，钢筋，混凝土，预应力，管廊构件制作，管廊构件安装与连接 | 按施工段或变形缝位置划分 |
|  | 构筑物工程 | 人员出入口，吊装口，逃生口，通风口，管线分支口，支架及吊架制作，支架及吊架安装，支墩，检修道，风道，排水设施工程 | 同一结构类型构筑物小于10个 |
|  | 防水工程 | 水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，塑料板防水层，细部构造防水，注浆防水，防水基层，防水保护层 | 按施工段或变形缝位置划分 |
| 装 修 工 程 | 地面工程 | 基层铺设、整体面层铺设，板块面层铺设 | 按施工段划分 |
|  | 抹灰工程 | 一般抹灰，装饰抹灰 | 按材料、工艺和施工条件或施工段划分 |
|  | 门窗工程 | 金属门窗安装、特种门安装，门窗玻璃安装 | 按门窗品种、类型和规格或施工段划分 |
|  | 吊顶工程 | 整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊顶 | 按吊顶材料品种或施工段划分 |
|  | 轻质隔墙工程 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 | 按隔墙品种或施工段划分 |
|  | 饰面板工程 | 饰面砖粘贴，饰面板安装 | 按材料、工艺和施工条件或施工段划分 |
|  | 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰 | 按材料、工艺和施工条件或施工段划分 |
|  | 细部 | 护栏、扶手制作与安装 | 每部楼梯划分 |
| 附 属 设 施 工 程 | 通风系统 | 风管及配件制作，部件制作，风管及阀部件安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐保温，风机安装，单机及系统调试 | 安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统 |
|  | 供电系统 | 变电站安装工程：箱式变电站，变压器，高低压柜安装，试验；电气动力安装工程：成套配电柜、控制柜和动力配电箱安装，低压电动机、电动机执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，支架、槽盒安装，导管敷设，电缆敷设，管内穿线盒槽盒内敷线，电缆头制作，导线连接和线路电气试验；插座开关安装；接地系统：接地装置安装，接地干线敷设，构筑物等电位连接 | 安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统 |
|  | 照明系统 | 正常照明：照明配电箱安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，导线连接及线路电气试验，普通灯具安装，照明通电试运行；应急疏散指示：设备主机安装，终端设备安装，槽道安装及电缆敷设，单体测试，系统调试 | 安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统 |
|  | 给排水系统 | 给水系统：给水管道及配件安装，管道防腐及保温；排水系统：排水管道及配件安装，排水设备安装 | 安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统 |
|  | 消防系统 | 超细干粉灭火系统：终端设备安装，单体测试； 细水雾系统：终端设备安装，单体测试； 水喷雾系统：终端设备安装，单体测试； 防火门系统：防火门安装，防火封堵制作与安装 | 超细干粉灭火系统、细水雾系统和水喷雾系统安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统；防火门系统按防火门品种、类型、规格或施工段划分 |
|  | 监控与报警系统 | 环境与设备监控系统：机柜安装，传感器安装，支架安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试，系统调试；电力监控系统：硬件安装，软件安装，槽道安装、电缆敷设，系统调试；入侵报警系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试；视频监控系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试；出入口控制系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试；电子巡查系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试；电子井盖系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试；人员定位系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试固定语音系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试广播系统：设备安装，槽道安装，电缆敷设，单体测试；网络系统：设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试，系统调试；火灾报警系统：机柜安装，探测器安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试，系统测试；防火门监控系统：设备主机安装，终端设备安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试，系统调试；光纤感温探测系统：设备主机安装，感温线缆敷设，单体测试，系统调试；可燃气体报警系统：机柜安装，探测器安装，槽道安装、电缆敷设，单体测试，系统调试；智慧管理系统：硬件安装，槽道安装、电缆敷设，巡检机器人（若有），单机调试，系统调试 | 安装按照施工段（≤200m）划分，系统调试按每个系统 |
|  | 标识系统 | 标识制作、安装 | 制作按每批30个，安装按照施工段（≤200m）划分 |
| 入廊管线工程 | 本标准暂不划分该分部工程的子分部工程、分项工程和检验批。 |  |  |

## 本标准用词说明

1	为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2	条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按…… 执行”。

## 引用标准名录

1 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

2 《地下工程防水技术规范》GB 50108

3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

6 《地下防水工程施工质量验收规范》GB 50208

7 《安全防范工程技术规范》GB 50348

8 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

9 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666

10 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838

11 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877

12 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

13 《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

14 《预拌混凝土》GB/T 14902

15 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242

16 《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250

17 《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445

18 《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446

19 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

20 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

21 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

22 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

23 《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/ T 219

24 《泵站安装及验收规范》SL 317

25 《聚硫建筑密封膏》JC/T 482

26 《聚氨酯建筑密封胶》JC 483

中国工程建设协会标准

预制装配整体式综合管廊施工及质量

验收规程

## 条文说明

目录

1	总则	43

3 基本规定	44

4 材料	45

4.1混凝土	45

4.2钢筋与钢材	45

4.3接缝材料	45

4.4其他材料	45

5 预制构件制作与运输	47

5.2模具	47

5.3构件制作	47

5.4构件养护及脱模	47

5.5构件检验	47

5.6堆放及运输	48

6 综合管廊施工及安装	49

6.1一般规定	49

6.3管廊本体安装	50

6.6基坑回填	50

7 附属设施施工	50

7.1 一般规定	50

7.2 消防系统	50

7.3 通风系统	50

7.5 照明系统	51

7.7 排水系统	51

7.8 标识系统	51

8检验与验收	52

8.1一般规定	52

## 1	总则

1.0.2	按管廊的材料分类，管廊可分为钢筋混凝土综合管廊、预应力钢筋混凝土综合管廊、 钢综合管廊、竹综合管廊等。本标准只针对钢筋混凝土综合管廊。

## 3 基本规定

3.0.7综合管廊作为重要的城市生命线工程，其所用的原材料、半成品、成品等产品质量会直接影响工程结构安全、使用功能及环境保护，因此必须符合国家有关的产品标准。工程建设应严把质量关，规定从原材料、半成品、构（配）件和设备等产品进入施工现场时必须进行进场验收，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

3.0.11应制定预制装配整体式综合管廊的专项施工方案。施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输和安装全过程各工况的验算以及施工吊装与支撑体系的验算等进行策划与制定，充分反映预制装配整体式综合管廊施工的特点和工艺流程的特殊要求。在预制构件加工制作阶段，应将各专业、各工种所需的预留孔洞、预埋件等一并完成，避免在施工现场进行剔凿、切割，伤及预制构件，影响质量及观感。

3.0.16预制装配整体式综合管廊防水工程施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108和《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定。

## 4 材料

### 4.1混凝土

4.1.1混凝土用原材料水泥、骨料（砂、石）、外加剂、掺合料等应有产品合格证，并按照相关标准进行复检，经检测合格后方可使用。混凝土原材料应按品种、数量分别存放，并应符合下列规定：水泥和掺合料应存放在筒仓内，不同生产企业、不同品种、不同强度等级原材料不得混仓，储存时应保持密封、干燥、防止受潮；砂、石应按不同品种、规格分别存放，并应有防混料、防尘和防雨措施；外加剂应按不同生产企业、不同品种分别存放，并有防止沉淀等措施。

4.1.3管廊预制构件和后浇带的混凝土一般为防水混凝土，其坍落度不宜过高或过低，防止影响抗渗性及流动性。

4.1.5综合管廊结构长期受地下水、地表水的作用，为改善结构的耐久性、避免碱骨料反应，应严格控制混凝土中氯离子含量和含碱量，在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3.5节中，有关于混凝土中总碱含量的限制，《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4.1.14条中，对防水混凝土总碱含量予以限制。主要是由于地下混凝土工程长期受地下水、地表水的作用，如果混凝土中水泥和外加剂中含碱量高，遇到混凝土中的集料具有碱活性时，既有引起碱骨料反应的危险，因此在地下工程中应对所用的水泥和外加剂的含碱量有所控制。控制的标准同《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.1.14条和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476B.2的有关规定。

4.1.6本条规定与现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666中对装配式结构接缝现浇混凝土的要求相一致。如混凝土强度等级不同时，应按强度等级高的混凝土浇筑。

### 4.2钢筋与钢材

4.2.4根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。当现场进行钢筋替换时，必须办理设计变更文件并经原设计人员确认。

### 4.3接缝材料

4.3.1对预制装配整体式综合管廊构件接缝处的构造和密封材料应按照设计要求，并检查检测报告。

### 4.4其他材料

4.4.2矿物掺合料品种很多，但用于配制防水混凝土的矿物掺合料主要是粉煤灰、硅粉及粒化高炉矿渣粉。掺合料的品质对防水混凝土影响较大，掺量必须严格控制。粉煤灰可以有效改善混凝土的抗化学侵蚀性（如氯化物侵蚀、碱—骨料反应、硫酸盐侵蚀等），其最佳掺量一般控制在20%以上，但掺粉煤灰后混凝土的强度发展较慢，故掺量不宜过多，以20%～30%为宜。另外粉煤灰对水胶比非常敏感，在低水胶比（0.40～0.45）时，粉煤灰的作用才能发挥得较充分。掺入硅粉可明显提高混凝土强度及抗化学腐蚀性，但随着硅粉掺量的增加，其需水量随之增加，混凝土的收缩也明显增大，当掺量大于8%时强度会降低，因此硅灰掺量不宜过高，以2%～5%为宜。

## 5 预制构件制作与运输

### 5.2模具

5.2.1主要对模具的强度、刚度、稳定性、支拆及隔离剂要求作出规定，对于没有经验的新制模具应进行专门设计并经试生产验证。

5.2.6模具各部件缝隙主要以保证不漏浆为原则，而不限定缝隙大小，否则将会因选用模具材料不同而不适用。

### 5.3构件制作

5.3.3与预制构件连接的钢筋及预埋件位置偏差对结构受力、构件安装影响较大。本条文规定，安装预埋件指用于与预制构件采用焊接或螺栓连接等形式连接用的预埋件。预制管廊预埋件一般包括预埋槽、插筋、吊具、螺栓、螺母、钢板等；预留孔洞一般包括预留注浆孔、预留洞等。

5.3.7混凝土浇筑及振捣过程中，经常会使预埋管线、预埋件、钢筋、止水胶条等移位，模板有可能发生漏浆、胀模等现象。在浇筑过程中设专人维护，可避免质量问题的发生。墙体一次浇筑高度过大会不利于混凝土振捣，影响混凝土成型质量，因此浇筑墙体时，应分层、边浇筑边振捣。

### 5.4构件养护及脱模

5.4.4为避免预制构件脱模强度太低而造成的破坏，依据有关规范提出最低脱模强度的要求。对构件起吊等的混凝土强度，当设计无特殊要求时，必须达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%，这一要求，是与《混凝土结构设计规范》相一致的，应认真执行。如果基于生产上的需要，对一些小型构件可适当降低出池及起吊强度，生产者应根据国家现行有关标准规范规定计算复核，但应控制构件脱模强度最低不得低于15Mpa。

5.4.6宜采用多点起吊，吊点的位置应根据计算确定。复杂构件需要设置临时固定工具，吊点和吊具应专门设计。

### 5.5构件检验

5.5.2凡属表面性的缺陷（如蜂窝、麻面、硬伤、掉角、副筋露筋等），应取得有关领导同意后，由生产班组进行修整。修整后，应由质量检验部门对构件进行评定。对影响结构性能的缺陷，必须报告主管领导，会同设计单位和有关部门研究处理。

5.5.3首件构件脱模后，应由质量检验部门对该构件进行全面的外观与尺寸检查（必要时还需进行结构检验），经检查合格，质量检验部门同意后，方可成批生产。

5.5.4预制构件成品质量验收中质量要求主要为外观质量、尺寸允许偏差等，适用所有预制构件。

5.5.6预制构件验收合格交付使用时，应提供主要验收文件和记录，保证预制构件质量实现可追溯性的基本要求。

### 5.6堆放及运输

5.6.1存放场地应平整并有足够承载力，避免发生由于场地原因造成构件开裂和损坏。

5.6.2预制构件存放过程中应避免不合理受力造成构件开裂和损坏。

5.6.3、5.6.4成品保护可以避免产品在储存和运输过程中产生新的质量问题，对后期产品质量有着重要作用。

5.6.9预制构件运输到现场后，应根据场地和吊车位置存放，避免出现二次倒运。

## 6 综合管廊施工及安装

### 6.1一般规定

6.1.1施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

施工单位应具备相应的施工资质，施工人员应具备相应资格。施工项目质量控制应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制和检验制度。

6.1.3 综合管廊涉及的线长面广，施工组织和管理的难度大。为了保证施工的顺利进行，应当对施工现场周边地下管线和构筑物等进行详尽的调查，并了解施工临时用水、用电的供给情况。通过开展施工调查工作，分析项目特点，掌握施工条件，为编制项目策划书、实施性施工组织设计或施工方案提供依据，为合理部署施工力量，科学组织施工提供基础资料。

施工调查报告一般应包括下列内容：

1 工程概况，包括工程环境、工程地质、水文地质、工程规模、数量和特点；

2 地表及地下建（构）筑物现状（地表及地下建（构）筑物应重点调查用途、层数、高度、结构形式、基础形式、基础埋深（标高）、抗浮设计、设计允许沉降量、沉降观测资料、裂缝现状、结构侧向位移、结构损害程度等内容；并应查明建（构）筑物与管廊外侧壁及基坑侧壁的距离、空间位置关系。）；

3 地下管线及地上架空线缆现状（地下管线及地上架空线缆应重点调查管线的类型、功能、材质、管径、位置、走向、埋设方式、埋深架空（标高）、施工方法、塔杆位置及基础形式等内容；并应查明地下管线及地上架空线缆基础与管廊外侧壁及基坑侧壁的距离、空间位置关系。）；

4 周边道路现状（周边道路应重点调查道路等级、路面材料、路面宽度、路基填料及填筑厚度、支挡结构、养护情况、破损情况等内容；并应查明与综合管廊的空间位置关系。）；

5 周边地表水体现状（周边地表水体应重点调查水体范围、水底淤泥厚度、水深及用途、防洪水位、通航要求、防渗方式、水工建（构）筑物的设计允许沉降量和沉降观测资料等内容；并应查明与综合管廊的空间位置关系。）；

6 砂、石等大宗材料供应情况；

7 生产及生活供水、供配电情况；

8 施工通信与数据传输现状；

9 当地风俗习惯及注意事项；

10 施工中的环境保护要求及实施办法；

11 可能存在的施工风险；

12其他尚待解决的问题。

### 6.3管廊本体安装

6.3.1 管廊本体安装专项施工方案宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件吊装、预制构件安装与连接施工、质量管理、职业健康与安全管理、信息化管理、文明施工、绿色施工、应急预案等内容。

### 6.6基坑回填

6.6.5 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第9.2.5条规定如下：综合管廊回填土压实度应符合设计要求。当设计无要求时，应符合表9.2.5的规定。
                 表9.2.5 综合管廊回填土压实度

| 检查项目 |  | 压实度(%) | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 组数 |  |
| 1 | 绿化带下 | ≥90 | 管廊两侧回填土 按50延米/层 | 1(三点) | 环刀法 |
| 2 | 人行道、机动车道下 | ≥95 |  | 1(三点) | 环刀法 |

## 7 附属设施施工

### 7.1 一般规定

7.1.1 管廊附属设施包括消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统和标识系统。

### 7.2 消防系统

7.2.2~7.2.7 管廊材料、设备的防火、阻燃性能和耐火极限等，应符合现行国家有关标准的规定。

### 7.3 通风系统

7.3.1通风系统中风管、风口等安装施工工序和质量应符合国家现行有关标准的规定。

7.3.2通风系统应进行风机和配管安装质量检查。

7.3.3通风系统中所使用的风帽结构应牢固、耐腐蚀，内外形状应规则、平整。通风系统防腐工程施工应具备相应的施工条件。

### 7.5 照明系统

7.5.4 灯具固定应牢固可靠，安装于槽盒底部的灯具应紧贴槽盒底部。

### 7.7 排水系统

7.7.2排水沟、集水池结构类型、结构尺寸、工艺布置平面尺寸及高程等应符合设计要求，排水沟、集水池结构表面应平顺。

7.7.3潜水泵吊装应就位正确，与底座配合良好，潜水泵的防抬机装置及其井盖的安装不应有轴向位移间隙，管道阀门和管件安装方向应准确。

### 7.8 标识系统

7.8.4管道表面应清理干净、干燥，防止喷涂或粘贴污染，周围应保护到位。

## 8检验与验收

- 8.1一般规定

8.1.5单位工程应具有独立的施工条件和能形成独立的使用功能。在施工前可由建设、监理、施工单位商议确定，并据此收集整理施工技术资料和进行验收。工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1所含分部工程的质量均应验收合格；

2质量控制资料应完整；

3所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

4主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

5观感质量应符合要求。

8.1.7 1分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

1）所含分项工程的质量均应验收合格；

2）质量控制资料应完整；

3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4）观感质量应符合要求。

2分部（子分部）工程质量验收不合格时，应按下列规定处理：

1）经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

2）经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3）经有相应资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能够满足安全和使用功能要求的检验批，可予以验收。

4）经返修或加固处理的分项、分部（子分部）工程，虽改变外形尺寸但仍能满足安全和使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

3通过返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用功能要求的分部（子分部）工程，严禁验收。

8.1.13装配整体式综合管廊的附属设施子分部工程宜按下列规定进行验收：

1通风系统子分部工程按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定进行验收。

2供电系统子分部工程按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定进行验收。

3照明系统子分部工程按现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617的有关规定进行验收。

4给排水系统子分部工程按现行国家、行业标准《泵站安装及验收规范》SL317、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的有关规定进行验收。

5消防系统子分部工程按现行国家、行业标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877、《建筑防火封堵应用技术标准》GB51410、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GA50444、《气体灭火系统施工及验收规范》GA50261、《细水雾灭火系统技术规范》GA50898和《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的有关规定进行验收。

6监控与报警系统子分部工程按现行国家标准《系统智能建筑工程质量验收规范》GB50339、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274的有关规定进行验收。

7标识系统子分部工程的质量验收应符合设计要求及国家现行相关标准的规定。

8入廊管线分部工程的质量验收应符合设计要求及国家现行相关标准的规定。