T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

家用和商用燃气衣物烘干机应用技术规程

Technical specification for the application of household and commercial gas clothes dryers

（征求意见稿）

（本稿完成时间：2022-04-06）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

***出版社

中国工程建设标准化协会标准

家用和商用燃气衣物烘干机应用技术规程

Technical specification for the application of household and commercial gas clothes dryers

T/CECS XXX: 202X

主编单位：港华紫荆燃具（深圳）有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司

批准单位： 中国工程建设标准化协会

***出版社

2022  北京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标志制定、修订计划>的通知》（建标协字[2020]014号）的要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国外和国内先进经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分5章和2个附录，主要技术内容包括：总则、选型、系统设计、安装与调试、验收。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会城镇燃气专业委员会归口管理，由港华紫荆燃具（深圳）有限公司负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送港华紫荆燃具（深圳）有限公司（地址：广州经济技术开发区东鹏大道54号东座，邮政编码：510530）。

主编单位：港华紫荆燃具（深圳）有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司。

参编单位：****

主要起草人： *****

主要审查人：

# 目  次

1 总  则	1

2 选  型	......2

3系统设计	3

3.1 安装场所	3

3.2 排气管设计	3

3.3 通风设计	4

3.4 燃气设计	5

3.5 电气设计	5

4  安装与调试	7

4.1一般要求	7

4.2 安装位置	8

4.3 排气管道连接	9

4.4 燃气管道连接	9

4.5 电气安装	10

4.6 调试	10

5 验收		11

5.1 一般规定	11

5.2 验收检验	11

附录A  家用干衣机验收服务单	13

附录B  商用干衣机验收服务单	14

本规程用词说明	15

引用标准名录	16

附：条文说明	17

Contents

1  General provision ...................................................................................................................................... 1

2  Selection................................................................................................. ........................................... ....... 2

3  System design............................................................................................................................................ 3

3.1  Installation site .................................................................................................................................................................3

3.2  exhaust pipe design........... ...............................................................................................................................................3

3.3  Ventilate system design.....................................................................................................................................................4

3.4  Gas system design.............................................................................................................................................................5

3.5  Electrical design................................................................................................................................................................5

4  Installation and debugging......................................................................................................................... 7

4.1  General requirements....................................................................................................................................................... 7

4.2  Installation location.......................................................................................................................................................... 8

4.3  Exhaust pipe connection....................................................................................................................................................9

4.4  Gas pipe connection......................................................................................................................................................... 9

4.5  Electric power connection...............................................................................................................................................10

4.6  Debugging.......................................................................................................................................................................10

5  Acceptance...................................................................... ......... ......... .................................................... 11

5.1  General requirements......................................................................................................................................................11

5.2  Acceptance testing...........................................................................................................................................................11

Appendix A  Acceptance service sheet of household gas clothes dryer......................................................13

Appendix B  Acceptance service sheet of commercial gas clothes dryer ...................................................14

Explanation of wording in this specification..................................................................................................15

List of quoted standards ................................................................................................................................ 16

Addition:Explanation of provisions ...............................................................................................................17

## 1 总  则

    - 为规范安装和使用家用和商用燃气衣物烘干机（简称“干衣机”），制订本规程。

    - 本规程适用于现行协会标准《家用和商用燃气衣物烘干机》T/CECS XXXX规定的燃气衣物烘干机的选用及技术应用。

    - 燃气衣物烘干机的工程设计应符合安全、卫生、环保、节能、经济、适用等基本原则，除满足干衣要求外，尚应为施工安装、操作运行、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

    - 燃气衣物烘干机的工程设计、安装、调试、验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 选  型

2.0.1  选择干衣机时，应综合考虑下列情况：

- 干衣的使用场所、类别、用途；

- 干衣需求量；

- 干衣时间；

- 干衣使用频次；

- 燃气种类及其供气能力、电源供电能力；

- 干衣机的安装位置；

- 干衣机与可燃物的安全距离。

2.0.2   干衣机使用的燃气类型应与所提供的气源相一致。

2.0.3   干衣机的电气参数应与提供电源的电网、电线相匹配。

2.0.4   干衣机的技术文件应至少包括安装和使用说明书。

2.0.5   干衣机应符合现行协会标准《家用和商用燃气衣物烘干机》T/CECS XXXX的有关规定。

## 3  系统设计

### 3.1 安装场所

3.1.1  干衣机应安装在通风良好，且便于安装、操作和维护的场所。

3.1.2  家用干衣机的两侧宜预留有不小于100mm的间距，前侧宜预留有不小于800mm的间距以满足日常操作、检查、维护的需求。

3.1.3  商用干衣机前侧宜预留有不小于1.5m的通道。

3.1.4  商用干衣机安装场所应设燃气泄漏报警器和切断阀等安全装置。

3.1.5  当商用干衣机的设备间设置在屋顶上时，应符合下列规定：

1  安装位置应能满足干衣机的使用条件；

2  屋顶应能承受干衣机的重量；

3  操作面应有1.8m宽的操作距离和1.1m高的护栏；

4  应有防雷和静电接地措施。

### 3.2 排气管设计

3.2.1  干衣机排气管的设计应符合下列规定：

1  应与干衣机排气口直径匹配；

2  宜采用制造商提供的排气管；

3  应有防止冷凝水、雨水倒灌的措施；

4  干衣机排气管的长度不应超过说明书中声明的排气管最长长度；

5  应依据排气管长度设置相应数量的支架或吊架；

6  应将排气管出口设置在室外或专用的排气通道中；

7  排向室外的排气管，设计时应符合下列规定：

1) 严禁设置在人员经常通行的地方，且距地面垂直距离不应小于0.3m；

2) 排气管水平安装在外墙时，排气管应向下倾斜2º-3º，以防雨水进入；其排气口伸出墙面的长度不应小于0.1m；

3) 垂直安装的排气管，其排气口高出半径6m内的该建筑物最高点不应少于1m；且应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

8  当商用干衣机的排气管道接到排气总管道且排气量不满足要求时，应有独立的排气电机。

3.2.2  多台并联干衣机排气管的连接设计应符合下列规定：

1  构成并联系统单台干衣机的排气口应安装防倒流装置；

2  排气宜经汇总后高空排放，汇总管应有冷凝水收集装置和水封式冷凝水排放管，冷凝水收集装置应具有防冻措施，冷凝水排放管应通过开放式连接到污水系统；

3  排气汇总管应向下倾斜到冷凝水收集装置；

4  排气汇总管的部件材料和密封材料，应能承受燃烧产物及冷凝水的腐蚀；

5  当排气管采用机械排气时，排气机宜与干衣系统联锁；

6  排气汇总管的排气能力应能满足全部干衣机同时工作时的排气需求。

### 3.3 通风设计

3.3.1  干衣机的通风设计应符合下列规定：

1  通风口、燃烧用空气进气口应设置防护网防止异物进入；

2  通风口应设置在不易堵塞的地方，宜设置在建筑物的两侧；

3  燃烧用空气取自室内时，应能满足干衣机的燃烧器所需的空气量，当不能满足时，应由室外供给空气。

3.3.2  室内进气口的有效面积应大于排气管的横截面面积。

3.3.3  百叶窗可作为部分进气口面积，百叶窗的有效开口面积=百叶窗的实际面积×百叶窗开口率，各类百叶窗的开口率如表3.3.3。

表3.3.3  各类百叶窗的开口率

| 百叶窗的种类 | 开口率% |
| --- | --- |
| 金属百叶窗、塑料百叶窗 | 50 |
| 木质百叶窗 | 40 |

3.3.4  门、窗间隙可作为部分进气口面积，可根据表3.3.4换算为有效开口面积。

表3.3.4 门窗间隙的有效开口面积

| 门、窗的种类 | 周围及接缝处每1米的有效开口面积(cm2) |
| --- | --- |
| 铝制门、窗 | 2 |
| 钢制门、窗 | 10 |
| 木制窗 | 5 |
| 木制门 | 20 |
| 注：窗不包括隔离窗、双层窗、镶嵌窗。门不包括周围带密封材料的门。 |  |

3.3.5  商用干衣机排气管道的材料及质量（强度及耐火极限等）应符合现行行业标准《住宅厨房、卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的规定，排气管道应有足够的排气能力，排气管的结构和横截面尺寸应符合相关标准的规定。

### 3.4 燃气设计

3.4.1  干衣机使用的燃气质量和特性应符合下列规定：

1  燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

2  燃气特性应符合下列规定：

1) 燃气类别和燃烧特性指标及其波动范围应符合现行国家标准《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611的规定。

2) 干衣机前供气压力的波动范围应在0.75Pn~1.5Pn内（Pn为干衣机额定压力），当海拔高度大于500m时，家用干衣机额定压力Pn应符合现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12的规定。

3.4.2  干衣机燃气管道的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定。

3.4.3  干衣机的燃气入口管道应设置燃气切断阀。

### 3.5 电气设计

3.5.1  安装干衣机的场所应具备与待装干衣机铭牌标示参数相符合的电源，其电压、频率和功率应满足要求，电源插座结构应与待装干衣机电源插头相匹配，连接插座电源线时必须注意电源线的极性，使用交流电的I类器具，应有良好的接地措施。

3.5.2  干衣机电源线的截面积应满足干衣机电气最大功率的需要，并应符合说明书规定。

3.5.3  家用干衣机应使用电源频率为50Hz ，额定电压单相220V的交流电源。供电电压超过额定电压的1.1倍时，宜安装电源适配器。

3.5.4  商用干衣机电源应采用电源频率为50Hz，额定电压单相220V交流电源或三相380V交流电源。供电电压超过额定电压的1.1倍时，宜安装电源适配器。

## 4  安装与调试

### 4.1一般要求

4.1.1  安装前应检查下列内容：

1  干衣机应与设计文件一致；

2  干衣机燃气连接管的材料证明文件；

3  干衣机及配件应与装箱单一致；

4  干衣机及配件应无变形、干衣机各个部件间的位置应固定；

5  干衣机排气管的支架、吊架数量应满足设置需求；

6  确认供给的燃气种类与干衣机铭牌上所示燃气种类是否符合，电源电压是否符合，使用场所是否符合；

7  干衣机的产品合格证、产品安装使用说明书；

8  产品外观的显见位置应有产品参数铭牌，并有出厂日期；

9  性能、规格、型号、数量应符合设计文件的要求。

4.1.2  干衣机的安装场所应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

4.1.3  排气管的设置及结构应符合干衣机的要求，并应符合设计文件的规定。

4.1.4  当多台干衣机共用一个水平排气管时，每台干衣机排气管与主排气管连接处应按设计文件要求设置防倒流装置。

4.1.5  与干衣机连接的燃气管道安装应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的有关规定。

4.1.6  当家用干衣机暗装时，暗装空间应符合通风、排气要求。

4.1.7  家用干衣机的安装应符合下列规定：

1  排气口附近不得有盆景植物或阻挡物；

2  排气管不应连接到公共烟道；

3  应选择能充分承受干衣机重量的安装位置。

4.1.8  商用干衣机的安装应符合下列规定：

1  电线布置应依据有关电力安全条例，电源的连接点应在易接触之处，并应靠近燃具；

2  商用干衣机与周边设备的安装间距应符合下列规定：

1) 干衣机之间的净距应满足设计文件、操作和检修的要求；

2) 干衣机前宜有宽度不小于1.5m的通道；

3) 干衣机与可燃的墙壁、地板和家具之间应按设计文件要求做耐火隔热层，当设计文件无规定时，其厚度不宜小于1.5mm，隔热层与可燃的墙壁、地板和家具之间的间距宜大于50mm。

3  安装完成后，应对燃气管及连接位做测漏测试，直至测漏测试合格，方可投入使用；

4.1.9  干衣机的安装、移动应由专业人员进行。

### 4.2 安装位置

4.2.1  家用干衣机安装位置应符合下列规定：

1  应安装在阳台、厨房、设备间、盥洗区等非居住房间，并应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096的规定；

2  不应安装在卧室、客厅等人员睡眠和休息的房间、浴室内；

3  严禁安装在能直接被雨水或其它水源淋洒到的位置；

4  当干衣机安装在地下室、半地下室、设备层和地下密闭房间时，敷设的燃气管道应符合下列规定：

1) 燃气管道应无机械接头或设置在套管中，或有良好的通风设施；

2) 宜有固定的防爆照明设备；

3) 应采用非燃烧实体墙与电话间、变配电室、修理间、储物室、休息室隔开；

4) 地下室、半地下室和地下密闭房间等用气场所应设置燃气泄漏报警及紧急自动切断阀。

4.2.2  商用干衣机的安装位置应符合下列规定：

1  商用干衣机应安装在通风良好的专用房间内；商用干衣机不得安装在易燃易爆物品的堆存处，不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处；（GB50028）

2   商用干衣机设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时（地上密闭房间包括无窗或窗仅用作采光的密闭房间等），不得使用液化石油气，且应符合下列要求：

1) 燃气引入管上应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀；紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态；

2) 用气房间应设置燃气浓度检测报警器，并由管理室集中监视和控制；

3) 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器；

4) 当设置独立的机械送排风系统时，通风量应满足下列要求：

a) 正常工作时，换气次数不应小于6次/h；事故时，换气次数不应小于12次/h；不工作时，换气次数不应小于3次/h；

b) 当燃烧所需的空气来自室内时，应满足燃烧所需的空气量。

### 4.3 排气管连接

4.3.1 排气管连接应符合4.2排气管设计要求。

4.3.2 家用干衣机安装在开放式阳台时，可采用专用的排气弯头代替排气管。

4.3.3 干衣机排气管口与周围建筑物的开口不应小于200mm。

### 4.4 燃气管道连接

4.4.1   当燃气管道与干衣机使用燃气用具连接用金属包覆软管连接时，金属包覆软管应符合现行行业标准《燃气用具连接用金属包覆软管》CJ/T 490的有关规定。

4.4.2   当燃气管道与干衣机使用金属软管连接时，应符合现行国家标准《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB/T 41317的有关规定。

4.4.3   当燃气管道与干衣机使用金属软管或燃气用具连接用金属包覆软管连接时，软管上游的硬管或固定物上应设有可切断的阀门。

4.4.4   安装时应将燃气管内的金属切屑清理干净，以防引起爆燃事故。

4.4.5   燃气管道应由专业的安装人员按设计图进行安装。

4.4.6   燃气管道和阀门连接完成后应检查气密性。

### 4.5 电气安装

4.5.1   家用干衣机电源插座宜设置在干衣机底部侧上方的墙上，当干衣机安装在阳台、盥洗区时，应设置专用的防水电源插座，电源插座应接地良好。

4.5.2   商用干衣机应依据其电源要求连接到相应的电源上。

4.5.3   严禁将地线与燃气管道连接。

4.5.4   连接电源线时必须注意电源线的极性，相线（L）——褐色线，零线（N）——蓝色线，地线（E ）——黄绿线；Ⅰ类器具必须采用单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接、上孔与地线连接，为“左零、右相和上地”的安装方式。保护接地也可用图形符号“”标示。

### 4.6 调试

4.6.1   调试前干衣机及其附件应至少检查下列各项：

1   燃气种类和供气压力应与铭牌相符；

2   燃气气密性测试：在规定的压力下，用U形压力计压降法检查燃气管路，目测压力计应无压降；或使用发泡剂检查连接点应无渗漏。；

3   供气能力、燃气管道的直径和长度应符合要求。

4.6.2   通风排气系统应检查下列各项：

1   通风和燃烧用空气量应符合本规程要求；

2   排气管安装的位置、长度、气密性和连接应本规程要求。

4.6.3   干衣机进行调试时，应至少进行下列各项：

1  根据说明书逐步运行干衣机，控制器、电机和阀门应运行正常；

2  通风设备应达到设计要求；

3  各联动装置之间应可靠。

4.6.4   干衣机应由专业人员负责调试，调试后应无异常。

## 5  验  收

### 5.1一般规定

5.1.1   干衣机及配件应与装箱单相一致、无缺损，并应正确安装。

5.1.2   干衣机应安装牢固、无倾斜，且便于操作。

5.1.3   通风、排气系统应运行正常，通风量应符合设计要求。

5.1.4   干衣机的燃气施工应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的有关规定。

### 5.1.5   按照干衣机说明书要求运行干衣机，运行应正常，各阀门开关应灵活，安全、调节和控制装置应可靠、有效。5.2验收检验

5.2.1   安装单位在安装完成后应自检合格，新建项目应对全部安装内容进行验收，扩建或改建项目可仅对扩建或改建部分进行验收。

5.2.2   工程验收时，应包括下列文件和内容：

1   设计文件；

2   设备、管道组成件、主要材料的合格证、检定证书或质量证明书；

3   商用干衣机应提供第三方检验报告；

4   施工安装技术文件记录；

5   质量事故处理记录；

6   城镇燃气工程质量验收记录；

7   签署工程质量验收文件；

8   其他相关记录。

5.2.3   干衣机安装基本条件检验应符合本规程表5.2.3的规定。

表5.2.3干衣机基本检验项目

| 项目 |  | 条款号 | 技术要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总项 | 子项 |  |  |  |
| 一般 规定 | 选型依据 | 2.0.1 | 符合用途和安装条件等 | 查阅设计文件 |
|  | 燃气类别 | 2.0.2 | 必须匹配 | 查阅产品说明书 |
|  | 电源类别 | 2.0.3 | 必须匹配 | 查阅产品说明书 |
| 通风 排气 | 通风 | 3.1.1 | 符合标准要求 | 视检 |
|  | 水平安装的排气管 | 3.2.1 | 向下倾斜2º-3º | 视检及水平尺 |
|  | 排气管出口 | 3.2.1 | 排气管出口设置在室外 | 视检 |
|  | 干衣机多台并联排气管 | 3.2.2 | 符合连接设计要求 | 视检 |
| 安全 监控 | 商用场所 | 3.1.4 | 应设燃气报警器和切断阀等装置 | 视检 |
|  | 安装场所 | 4.2.1 | 地下室、半地下室和地下密闭房间时应符合要求 | 视检 |
|  | 电源安装 | 4.5.1 | 防水插座、接地良好 | 视检及工具检查 |
|  | 气密性 | 4.6.1 | 检查气密性 | U型压力压降法或发泡液检测 |

5.2.4 家用干衣机安装工程验收项目宜按本规程附录A 进行验收。

5.2.5 商用干衣机安装工程验收项目宜按本规程附录B 进行验收。

## 附录A  家用干衣机验收服务单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 一般要求 | 与所供气源、电源是否一致(2.0.2、2.0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 排气管直径要匹配、长度不超过说明书要求长度（3.2.1中第4条） |  |  |  |  |  |
|  | 排气管水平安装在外墙时，排气管应向下倾斜2º-3º。伸出墙面的长度不应小于100mm。（3.2.1中第7条第2款） |  |  |  |  |  |
|  | 多台并联干衣机排气管时需安装防倒风装置、防冷凝水措施、应防冷凝液腐蚀、满足全部干衣机同时工作时的排气需求。（3.2.2） |  |  |  |  |  |
| 用气场所安全条件 | 电源与插座与待装干衣机插头相匹配，接地可靠（3.5.1） |  |  |  |  |  |
|  | 暗装时，空间应符合通风、排气要求（4.1.6） |  |  |  |  |  |
|  | 不应设在卧室、客房等人员睡眠和休息的房间、浴室内（4.2.1中第2条） |  |  |  |  |  |
|  | 地下室、半地下室、设备层和地下密闭房间是否设置燃气泄漏报警器及紧急自动切断阀（4.2.1中第4条） |  |  |  |  |  |
|  | 安装在阳台、盥洗区的干衣机应设置专用防水电源插座（4.5.1） |  |  |  |  |  |
|  | 当燃气管道与干衣机使用金属管道或燃气用具连接用金属包覆软管连接时，应使用执行标准为CJ/T490的金属包覆软管。 (4.4.1) |  |  |  |  |  |
|  | 当燃气管道与干衣机使用软管连接时，应符合现行国家标准《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB/T 41317-2022的有关规定。（4.4.2） |  |  |  |  |  |
|  | 当燃气管道与干衣机使用金属软管或燃气用具连接用金属包覆软管连接时，软管上游的硬管或固定物上应设有可切断的阀门。（4.4.3） |  |  |  |  |  |
|  | 在规定压力下，用U形压力计压降法检查燃气管路，目测压力计应无压降；或使用发泡剂检查连接点应无渗漏(4.6.1中第2条) |  |  |  |  |  |
| 调试 | 应进行调试，且调试后无异常（4.6.4） |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |
| 验收签字 | 安装单位 |  |  | 签字： |  |  |
|  | 用户 |  |  | 签字： |  |  |

## 附录B  商用干衣机验收服务单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 一般要求 | 与所供气源、电源是否一致。(2.0.2、2.0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 商用干衣机安装场所应设备燃气泄漏报警器和切断阀等安全装置。（3.1.4） |  |  |  |  |  |
|  | 排气管水平安装在外墙时，排气管应向下倾斜2º-3º。伸出墙面的长度不应小于100mm。（3.2.1中第7条第2款） |  |  |  |  |  |
|  | 多台并联干衣机排气管时需安装防倒风装置、防冷凝水措施、应防冷凝液腐蚀。（3.2.2） |  |  |  |  |  |
|  | 干衣机与周边设备的安装间距要求（4.1.8中第3条） 1干衣机之间的净距应满足设计文件、操作和检修的要求； 2干衣机前宜有宽度不小于1.5m的通道； 3干衣机与可燃的墙壁、地板和家具之间应按设计文件要求做耐火隔热层，当设计文件无规定时，其厚度不宜小于1.5mm，隔热层与可燃的墙壁、地板和家具之间的间距宜大于50mm。 |  |  |  |  |  |
| 用气场所安全条件 | 应安装在通风良好的专用房间内；商用干衣机不得安装在易燃易爆物品的堆存处，不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。（4.2.2中第1条） |  |  |  |  |  |
|  | 地下室、半地下室、设备层和地下密闭房间要符合下列要求（4.2.2中第 2条） 1燃气引入管上应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀；紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态； 2用气房间应设置燃气浓度检测报警器，并由管理室集中监视和控制； 3宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器； 4当设置独立的机械送排风系统时，检查通风设计文件应符合通风要求。 |  |  |  |  |  |
| 室内燃气管 | 当燃气管道与干衣机使用金属管道或燃气用具连接用金属包覆软管连接时，应使用执行标准为CJ/T490的金属包覆软管。 (4.4.1) |  |  |  |  |  |
|  | 当燃气管道与干衣机使用软管连接时，应符合现行国家标准《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB/T 41317-2022的有关规定。（4.4.2） |  |  |  |  |  |
|  | 当燃气管道与干衣机使用金属软管或燃气用具连接用金属包覆软管连接时，软管上游的硬管或固定物上应设有可切断的阀门。（4.4.3） |  |  |  |  |  |
|  | 在规定压力下，用U形压力计压降法检查燃气管路，目测压力计应无压降；或使用发泡剂检查连接点应无渗漏(4.6.1中第2条) |  |  |  |  |  |
| 调试 | 应进行调试，且调试后无异常（4.6.4） |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 安装单位 |  |  | 签字： |  |  |
|  | 使用单位 |  |  | 签字： |  |  |

### 本规程用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采“宜”或“可”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

### 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《住宅设计规范》GB 50096

《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611

《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》GB/T 41317

《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ  94

《燃气用具连接用金属包覆软管》CJ/T 490

《住宅厨房、卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194

《家用和商用燃气衣物烘干机》T/CECS-XXX

中国工程建设标准化协会标准

家用和商用燃气衣物烘干机应用技术规程

Technical specification for the application of household and commercial gas clothes dryers

T/CECS XXX: 202X

条文说明

# 目  次

2 选  型	......21

3系统设计	22

3.1 安装场所	22

3.2 排气管设计	22

3.3 通风设计	23

3.4 燃气设计	23

3.5 电气设计	24

4  安装与调试	25

4.1一般要求	25

4.2 安装位置	26

4.3 排气管道连接	26

4.4 燃气管道连接	26

4.5 电气安装	27

4.6 调试	27

5 验收		29

5.1 一般规定	29

5.2 验收检验	29

## 1 总  则

    - 随着人民生活水平的不断提高，家用和商用燃气干衣机的使用日益广泛。为规范家用和商用场所安装使用燃气衣物烘干机，保证从业者及消费者的安全，制订本规程。

    - 本规程适应于现行协会标准《家用和商用燃气衣物烘干机》T/CECS XXXX规定的燃气衣物烘干机的选用及相关施工安装、操作运行、维修检测以及安全防护技术应用。

    - 明确燃气衣物烘干机的工程设计应符合安全、卫生、环保、节能、经济、适用等基本原则和满足干衣要求外，尚应为施工安装、操作运行、维修检测以及安全防护等提供便利条件。避免安装完成后存在安全隐患、施工完成后操作、维修、检修不便等隐患。

    - 燃气衣物烘干机的工程设计、安装、调试、验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12及有关标准的规定。

## 2 选  型

2.0.1选择干衣机时，应依据实际需求综合考虑使用场所、类别、用途、干衣量、使

用频次、燃气种类、供气能力、电源供电能力、安装位置及与可燃物的安全距离等条件。

2.0.2本条规定干衣机使用的燃气类型与所提供的气源相一致，以免造成干衣机不能

正常工作或有安全隐患。

2.0.3本条参照行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第A.0.1 条

制定，并考虑到商用安装场所气源和电源的复杂性问题，要求选型时需了解安装场所的用气用电情况在进行选型。

2.0.4干衣机随机的技术文件应至少包括安装和使用说明书。安装和使用说明书是向消费者全面、明确地介绍产品名称、用途、性质、性能、原理、构造、规格、使用方法、安装、保养维护、注意事项等内容而写的准确、简明的文字材料，有宣传引导安全使用的作用。

2.0.5 本条规定所选干衣机应符合现行协会标准《家用和商用燃气衣物烘干机》T/CECS XXXX的有关规定。

## 3  系统设计

### 3.1安装场所

3.1.1  干衣机在使用过程中燃烧需要氧气，所以需要安装在通风良好的地方才能有足够的氧气来燃烧和保证使用者的安全，且要考虑安装、日常操作和维护的便利性。

3.1.2  家用干衣机如不在两侧预留100mm 、前方预留800mm以上的间距，会造成日常检查、维护不便，在条件允许情况下需预留好检查和维护的空间。

3.1.3  本条参照现行行业标准《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ 94-2009中6.3.2款的第2 条规定制定。

3.1.4  本条参照现行国家标准《燃气工程项目规范》GB 55009-2021中6.2.1款的规定。

3.1.5  本条参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中10.5.9款的规定，以防商用干衣机安装在屋顶时发生安全风险及因环境条件影响使用。

### 3.2排气管设计

3.2.1  本条为防止出现安全隐患规定排气管的设计应具备以下技术条件：

1  本条规定是为了避免因直径不同造成漏气等隐患；

2  宜采用制造商提供的排气管，以免采购到不合格的排气管；

3  本条规定是为了避免冷凝水、雨水对干衣机造伤害，从而缩短干衣机的使用寿命及发生安全隐患；

4  本条规定是为了避免使用过长的排气管，导致干衣机使用效果未能达到设计要求及干衣机不工作现象；

5  如排气管不设置支架或数量不足，存在跌落的风险；

6  如排气口在室内会造成室内湿度过大，降低舒适性及引发其他安全隐患；

7  为避免排向室外的排气管对干衣机造成不良影响及安全隐患，在设计时应符合下列规定：

1)为了防止对人造成不适或其他安全隐患，本条规定排气口严禁设置在人员经常通行的地方；并参照行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.6.10 条，规定距地面垂直距离不应小于0.3m。

2) 本条参考现行协会标准《燃气采暖热水炉应用技术规程》T/CECS 215-2017中第6.7.3条规定，防止排气管的排气受阻和雨水倒灌；

3) 本条主要参照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定，防止烟管高出建筑物，成为导雷针。

8  本条规定商用干衣机排气管连接到排气总管且排气量不能满足要求时，需增加独立的排气电机，以增加排气量，满足排气需要，避免影响干衣效果。

3.2.2  本条考虑到多台干衣机并联时，为防止排气管串气，应安装防倒气装置；高空排放会产生冷凝水，应有冷凝水的收集、排放及防冻措施；因冷凝水和燃烧产物有一定的腐蚀性，排气管部件材料和密封材料应能承受燃烧产物及冷凝液的腐蚀；当排气管采用机械排气时，为防止人为因素没打开机械排气，排气机宜与干衣机连锁，且要满足全部干衣机同时工作时的排气量需求。

### 3.3通风设计

3.3.1  本条规定通风设计时通风口、燃烧空气取气口应具备的技术条件，来满足通风及燃烧需求。

3.3.2、3.3.3 条参照行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.6.4 条制定。

3.3.4  本条参照行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.6.5 条制定。

3.3.5  本条参照行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.6.8 条第5款制定。

### 3.4燃气设计

3.4.1  本条对干衣机使用的城镇燃气质量应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定，城镇燃气燃烧特性应符合《城镇燃气分类和基本特性》GB/T 13611的规定，家用干衣机的供气压力应符合《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。

3.4.3  为确保干衣机的安全使用和维护方便，本条要求干衣机入口管道应设置燃气切断阀。

### 3.5电气设计

3.5.1  本条同等于现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.5.1条的规定。

3.5.2  本条同等于现行行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013中第4.5.2条的规定。

3.5.3、3.5.4  条同等于现行协会标准《商用燃气燃烧器具应用技术规程》T/CECS 583-2019中第5.2.1第1条的规定。

## 4 安装

### 4.1一般要求

4.1.1  本条规定干衣机安装前应检查的内容，以免安装的过程中出现各种问题及安装完成后无法正常使用。

4.1.2  本条规定干衣机安装场所应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028有关规定：

国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第10.4.2条规定：居民用生活用气设备严禁设置在卧室内；第10.5.2条规定：商业用气设备安装在通风良好的专用房间内；商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。

4.1.3  本条参照现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的6.1.4条规定，要求干衣机排气的设置及结构要符合干衣机的要求，并应符合设计文件的规定，如不符合可能存在排气不畅、影响使用等问题。

4.1.4  本条规定多台干衣机共用排气管时需设备防倒流装置，以免冷凝水或雨水倒流对机器造成故障。

4.1.5  本条规定连接干衣机的燃气管道安装应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009的有关规定，以保证干衣机连接到没有安全隐患的燃气管道上。

4.1.6  由于大部分暗装空间都没有通风排气条件，本条规定了当家用干衣机暗装时，暗装空间应符合通风、排气要求，以免因通风排气不畅造成机器故障。

4.1.7  本条对家用干衣机安装提出的要求

1  本条是为避免排气口受阻碍物挡住，造成排气不通畅，或者排出的湿热水蒸气对着盆景，造成盆景枯萎；

2  本条是为避免排气管连接到烟道造成串烟串气；

3  本条要求安装干衣机时需充分考滤干衣机的重量，以免造成噪音大或是震动，引发机器故障。

4.1.8  本条对商用干衣机安装提出的要求

1  本条规定是为防止连接干衣机的电线乱拉乱搭出现安全隐患。

2  本条参照现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009中第6.3.2条的规定。

3  为保障干衣机使用安全，在安装后，应对干衣机燃气部份及连接的管道做气密性检测，合格后方可投入使用。

    - 本条规定干衣机的安装、移动，必须由专业人员进行；如非专业人员进行安装、移动，容易造成机器故障和产生安全隐患。

### 4.2安装位置

4.2.1本条规定家用干衣机安装位置的要求，地下室、半地下室、设备层和地下密闭房间的燃气管道应设置的设施。

4.2.2本条参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第10.5.2条规定：商业用气设备应安装在通风良好的专业房间内；商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不应设置在兼做卧室警卫室、值班室、人防工程等处。第10.5.3条规定：商业用气设备安装在地下室、半地下室、设备层和地下密闭房间内时，应符合的要求。

### 4.3 排气管连接

4.3.1  排气管应严格依照4.2排气管设计要求进行安装，以免造成工程验收不合格及干衣机使用效果下降等问题出现。

4.3.2  本条规定考滤到家用干衣机排出的气体绝大部份为湿气，不会对人体造成危害，建议可直接排放在开放阳台。

4.3.3  为使排气管口所排的气体不回流到建筑物内，干衣机排气管口与建筑物的开口不少于200mm。

### 4.4燃气管道连接

4.4.4  燃气管内的金属切屑如果不清理干净，进入燃烧器容易引起爆燃事故。

4.4.5  燃气管道如由非专业的人员安装，且不按设计图进行安装，容易引发机器故障或使用效果不佳等问题。

4.4.6  为防止燃气管道和阀门连接完成后出现漏气问题，造成安全隐患，应进行气密性检查。

### 4.5电气安装

4.5.1  本条规定家用干衣机电源插座宜设置在产品底部侧上方的墙上，设计安装在阳台、盥洗区时应设置专用防水电源插座，电源插座应接地良好。防水电源插座应为IP55或者以上防护等级。

4.5.2  商用干衣机有220V和380V两种电源，在连接电源前要查看干衣机铭牌或说明书中电压要求后，再连接到相应电源上。

4.5.3  本条规定严禁地线连接到燃气管道，以免地线漏电时造成触电等意外事故。

4.5.4  连接电源线时必须注意电源线的极性，否则可能会出现安全问题或不能正常启动。本条款规定内容符合：

现行国家标准《电气设备用图形符号第2部分:图形符号》GB/T5465.2规定:接地的符号用PE表示或用E标识。

现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定:单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接。接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。上述规定即“左零右火上地”。

现行国家标准《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》GB4706.1规定：可使用下列符号标示:~交流电，⎓直流电，保护接地。

### 4.6调试

4.6.1本条规定调试前干衣机及其附件至少应检查的项目：

1调试人员要查看燃气种类和供气压力是否与铭牌相符，如有不符合，停止调试。

2本条燃气气密性相关操作内容参照现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009中8.3.3中第1条的规定制定。

3调试人员要核实供气能力、燃气管道的直径和长度要应符合要求，以免影响干衣机正常使用。

4.6.2本条规定调试前要检查通风排气系统是否符合要求，以免影响使用效果：

1检查通风和燃烧用空气量是否足够；

2检查排气管安装的位置、长度、气密性和连接应符合要求。

4.6.3 本条规定干衣机进行调试时，应逐步运行干衣机，查看控制器、电机和阀门应运行正常；通风设备排风是否顺畅，排气管能否达到设计要求；各联动装置之间应可靠。

4.6.4本条规定干衣机应由专业人员负责调试是为保证用户顺利完成验收。

### 5验收

### 5.1一般规定

5.1.1安装人员与用户确认干衣机及安装的配件一一对应、无缺损、安装位置是否正确。

5.1.2安装完成后要检查干衣机安装是否牢固、无倾斜，且便于日常操作。

5.1.3干衣机的通风、排气系统运行正常，风量应符合设计要求，如果通风不畅，会造成干衣效果下降，严重的会造成干衣机故障。

5.1.4 本条规定干衣机与燃气相关的施工应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的有关规定。

5.1.5安装人员安装完成后启动干衣机，检查干衣机是否正常运行，各种阀门的开关应灵活，安全、调节和控制装置应可靠、有效。

### 5.2验收检验

5.2.1本条规定干衣机的验收应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009中8.4.1条的规定，施工单位在工程完工自检合格的基础上，监理单位应组织进行预验收。预验收合格后，施工单位应向建设单位提交竣工报告并申请进行竣工验收，建设单位应组织有关部门进行竣工验收。

5.2.2  本条等同于现行业标准《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ 94-2009中第8.4.2的有关规定。