团体标准         CECS

T/CECS-2022-XXXX

****-**-** 发布                             ****-**-** 实施

自维持钢结构临时厕所设计标准

Standard for design of steel structure self-sustaining

temporary toilet

征求意见稿

202X-XX-XX 发布             202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会  发布

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸取科研成果以及在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、设计、自维持系统。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会归口管理，由中国建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给解释单位（地址：北京市西城区车公庄大街19号，邮编：100044，邮箱：jiangzt@cadg.cn）。

本标准主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

本标准参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

# 目    次

目    次	3

1  总    则	4

2  术    语	5

3  基 本 规 定	6

4  设 计	6

4.1  一 般 规 定	6

4.2  模 数 协 调	6

4.3  厕 所 设 计	7

4.4  结 构	7

4.5  设 备	8

5  自 维 持 系 统	9

5.1 一 般 规 定	9

5.2 固液分离系统	9

5.3污水处理及回用系统	9

5.4 粪便处理系统	10

5.5 除臭系统	11

本标准用词说明	12

引用标准名录	13

条  文  说  明	14

# 1  总    则

1.0.1  为提高自维持钢结构临时厕所的设计水平，满足各类人群如厕需求，贯彻适用、经济、绿色、美观的方针，依照国家相关规定制定本标准。

1.0.2  本标准适用于自维持钢结构临时厕所的设计。

1.0.3  自维持钢结构临时厕所的设计，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  临时厕所

在阶段性使用的景区、赛区等活动场所设置的主要为旅游者、观赛者等提供如厕服务的非永久性设施。

2.0.2  自循环水冲临时厕所

无供水及排水条件下，在一定周期内无需专人维护，能够通过内置水箱提供冲洗水，通过粪污处理系统实现污染物零排放，并能正常运行的临时厕所。

2.0.3  自维持钢结构临时厕所

独立式、活动式，主体结构、围护结构、内装修实现装配、拆卸，无采暖条件下室内温度维持在5℃以上的钢结构临时厕所。

2.0.4  厕所处理仓

设置于厕所内或厕所外，用于容纳固液分离系统、污水处理及回用系统、粪便处理系统等的仓体或空间。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  自维持钢结构临时厕所的设计应以人为本，并应遵循卫生、方便、安全、环境友好、可持续的原则。

3.0.2  自维持钢结构临时厕所设计应统筹协调生产、运输、施工安装、维护、拆解、再利用等环节的技术要求。

3.0.3  自维持钢结构临时厕所设计应进行技术策划，并合理确定技术方案。

3.0.4  自维持钢结构临时厕所宜采用信息模型技术进行全专业、全过程的信息化管理。

3.0.5  自维持钢结构临时厕所部品部件的原材料及配套材料应优先采用节能、节水、废物利用、绿色环保的材料。

3.0.6  有无障碍要求的自维持钢结构临时厕所，无障碍设施应与厕所同步协调设计，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

3.0.7  城市中自维持钢结构临时厕所的设计应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的有关规定。

3.0.8  非城市区域自维持钢结构临时厕所的设计可根据实际情况在现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的基础上进行调整。

3.0.9  自维持钢结构临时厕所循环用水水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920，及行业、地方的有关规定。

3.0.10  临时厕所设计使用年限宜为5年。

# 4  设 计

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  自维持钢结构临时厕所的外观和色彩设计应与周边环境协调。

4.1.2  自维持钢结构临时厕所设计各专业应协调同步进行。

4.1.3  自维持钢结构临时厕所的平面设计应进行功能分区，卫生洁具及其使用空间布置应合理。

4.1.4  自维持钢结构临时厕所应在模数协调的基础上采用标准化、模块化、系列化、通用化的设计方法。

4.1.5  自维持钢结构临时厕所应采用装配式技术体系及产品，并应实现无损拆除和异地重建。

4.1.6  自维持钢结构临时厕所设计应包括厕所主体、设置于厕所内或厕所外的处理仓，处理仓内应包括固液分离系统、污水处理及回用系统、粪便处理系统、除臭系统。

4.1.7  厕所的标识系统设计应符合现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB／T 51223的有关规定。

## 4.2  模 数 协 调

4.2.1  自维持钢结构临时厕所各部件定位宜采用中心线与界面定位法混合使用的方法。

4.2.2  自维持钢结构临时厕所内装设计模数网格宜采用双线模数网格，并在此基础上结合公差，预留操作间隙。

4.2.3  自维持钢结构临时厕所开间或柱距、进深或跨度，隔墙、门窗洞口、固定家具等部件应采用水平基本模数和水平扩大模数数列，且水平扩大模数数列应优先采用3nM（n 为自然整数），当难以采用3nM 时，可将2M 或4M 作为协调尺寸配合使用。当部分分部件无法符合模数化要求时，可通过插入非模数化的技术尺寸进行技术处理。

4.2.4  自维持钢结构临时厕所的层高、净高、门窗洞口等宜采用竖向扩大模数数列nM，当部分分部件无法符合模数化要求时，可通过插入非模数化的技术尺寸进行技术处理。

4.2.5  自维持钢结构临时厕所的外墙、隔墙、门窗洞口、固定家具等部件的水平截面尺寸应保证主要构件的模数化和标准化，当部分部件无法符合模数化要求时，可通过局部技术尺寸进行调整。

4.2.6  在处理钢结构部件周边的技术空间时应协调构件边缘尺寸。

## 4.3  厕 所 设 计

4.3.1  自维持钢结构临时厕所平面布置应在保证建筑基本功能的前提下，选用合理柱网，柱网应规整，并宜以连续柱跨为基础布置，柱网区格内不宜布置次梁。

4.3.2  自维持钢结构临时厕所功能空间设计应在模数协调基础上提高模块组合以及结构部件排布的合理性、建筑平面的灵活性和设备管线的集成性，平面布置应减少凹凸，并与结构部件的布置相协调。

4.3.3  自维持钢结构临时厕所的设备、设施、管线应集成，并应设置于便于管理和维修的空间内。

4.3.4  自维持钢结构临时厕所应进行管线综合设计，并应与内装修一体化设计。

4.3.5  自维持钢结构临时厕所的外墙、屋面、地面基层与主体结构应采用柔性连接。

4.3.6  外墙板间或墙板与不同材质墙体相接的板缝应采取可靠的弹性密封材料连接措施。

4.3.7  外墙及其配件与主体结构的连接宜采用加强构造，金属连接配件和预埋件应进行防腐蚀处理。

4.3.8  外墙、屋面、底板、门窗与钢结构的连接应采取减少热桥的技术措施。

4.3.9  自维持钢结构临时厕所宜采用屋面自防水结合柔性防水做法。

4.3.10  自维持钢结构临时厕所外墙宜采用复合板材，并应采用全栓连接与主体结构连接固定。

4.3.11  应根据临时厕所所处气候分区的特点，采用热工性能较好的围护结构体系。

4.3.12  厕所内配置的基本设施宜包括蹲便器（或座便器）、洗手盆、衣帽钩、整容镜、手纸盒、助力扶手、防臭地漏、通风窗、排气扇、照明灯具等。

## 4.4  结 构

4.4.1  自维持钢结构临时厕所结构体系的选择应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定，当确有依据时，也可采用其它结构类型与体系。

4.4.2  自维持钢结构临时厕所应采用通用化和标准化的构件和节点。

4.4.3  自维持钢结构临时厕所结构体系应采用紧固件连接。

4.4.4  自维持钢结构临时厕所楼面板、屋面板应采用预制板材，并应通过紧固件与主体结构连接固定。

4.4.5  楼板厚度不宜大于200mm，当楼板厚度较大时，宜采取有效措施减轻楼板自重。

4.4.6  自维持钢结构临时厕所各部件的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249的有关规定。

4.4.7  自维持钢结构临时厕所结构体系可选用薄涂型防火涂料。

## 4.5  设 备

4.5.1  自维持钢结构临时厕所室内吊顶应结合设备检修需要，在适宜位置设置检修门或检修口。

4.5.2  给水排水管道应采取相应的防结露措施。

4.5.3  当采用太阳能热水系统时，管线应在满足检修、维护要求的前提下进行遮蔽。

4.5.4  管材、配件、设备等应选用节能、节水型产品。卫生器具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。

4.5.5  散热器的选型及布置，不应影响厕所内功能空间使用及设备设施排布，并不宜做遮蔽。

4.5.6  当户内采用散热器供暖系统时，散热器的挂件、连接件和预埋件应与其所在墙面的吊挂能力相匹配，必要时应采取加固措施。

4.5.7  通风与空调系统风管的绝热材料应采用不燃材料。

4.5.8  供暖、通风、空调与处理仓系统应选择低噪声、低振动的设备，并根据工艺和使用功能的要求、噪声和振动大小、频率特性、噪声振动允许标准等采取相应的消声、隔振和减振措施。

4.5.9  电气与智能化管线宜采用吊顶、贴面墙、架空地面内明敷的方式；厕所内电气管线宜优先采用楼板及墙体内明敷，内隔墙可采用暗敷的方式。

4.5.10  厕所内电气设备应结合结构墙体形式合理定位，并应避开结构主体。

4.5.11  当供暖时，厕所内温度不宜低于18℃，当不供暖时，厕所内温度不宜低于5℃。

4.5.12  自维持钢结构临时厕所应采取措施减少各部位热桥。当无法避免时，应使热桥部位内表面温度不低于室内空气露点温度，并应进行露点验算。

4.5.13  临时厕所应有防蚊虫设施。

# 5  自 维 持 系 统

## 5.1 一 般 规 定

5.1.1  厕所处理仓内各处理系统设计应遵循技术成熟、运行稳定、经济合理等原则。

5.1.2  厕所处理仓内各处理系统模块设计应结构紧凑、布局合理，便于检修维护。

5.1.3  厕所处理仓内各处理系统应设置提示性标识。

5.1.4  厕所给水、排水和粪污管道的设计应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014，《建筑给水排水设计规范》GB 50015 ，《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335的有关规定。

## 5.2 固液分离系统

5.2.1  固液分离系统应采用便器源分离或粪污混合物机械分离的方式。

5.2.2  便器源分离可采用机械控制、红外感应控制、程序控制，或其组合的技术及设备。

5.2.3  粪污混合物机械分离可采用微滤式、螺旋挤压式、叠螺式固液分离技术及设备，固液分离率不宜小于85%。

5.2.4  固液分离系统应采用带有粉碎功能的污水提升设备。

5.2.5  固液分离系统应具备固体相、液体相两相出口，固体相出口应与粪污处理系统连接，液体相出口应与污水处理系统连接。

5.2.6  固液分离系统宜具备储水功能。

5.2.7  源分离便器应至少实现粪尿分离，尿液分离率不应小于80%。

5.2.8  源分离便器后端应对尿液、粪污和冲洗水分别设置暂存箱。

5.2.9  源分离便器存水弯的水封深度不应小于50mm，源分离便器存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球。

5.2.10  源分离便器应具备洗净功能、污水置换功能、水封恢复功能，并应符合现行国家标准《卫生陶瓷》GB/T 6952的有关规定。

## 5.3污水处理及回用系统

5.3.1  污水处理及回用系统应依次设置污水调节、污水处理、清水储存及冲洗水回用功能单元。

5.3.2  污水调节单元设计应符合下列规定：

1  污水调节单元内应设置搅拌装置，可采用水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式；

2  污水调节单元应设置水位自动控制系统；

3  调节单元停留时间应根据污水水质、水量大小及变化情况确定，并不应小于12hr；

4  调节单元有效水深不宜小于0.5 m；；

5  调节单元的容积应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

5.3.3  污水处理单元设计应符合下列规定：

1  污水处理单元宜采用活性污泥法、生物膜法或膜生物反应器工艺；

2  当采用活性污泥法或生物膜法时，反应池污泥负荷、污泥浓度等设计参数的选择，以及有效容积、水力停留时间的计算，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014, 《污水再生利用工程设计规范》 GB50335的有关规定；

3  生物反应池的水温宜为12℃~38℃，冬季采取的保温或增温措施应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014的有关规定；

4  膜生物反应器工艺的设计应符合现行行业标准《膜生物法污水处理工程技术规范》HJ 2010的有关规定；

5  污水处理单元应采取消毒措施，并应符合下列规定：

1）当采用紫外消毒措施时，应符合现行国家标准《紫外线消毒器卫生要求》GB 28235的有关规定；

2）当采用臭氧消毒措施时，应符合现行国家标准《臭氧消毒器卫生要求》GB28232的有关规定。

5.3.4  清水储存单元设计应符合下列规定：

1  清水储存单元设计容积应结合厕所水冲用水总量、厕所使用频率和消毒接触时间确定；

2  清水储存单元应设置水位自动控制系统；

3  清水储存单元的进出水孔、检测孔、通气孔等应采取避免水质污染的防护措施。

5.3.5  冲洗水回用单元设计应符合下列规定：

1  冲洗水回用单元应结合各设备水蒸发量、尿液处理量、便器水量，进行水量平衡计算；

（条文说明: 保证厕所使用中各时段各单元系统蓄水量满足其设计容积；如果总蓄水量小于预添加水量，应对厕所水循环系统进行补水）

2  应按每人每次小便2 L ~3L，大便5 L~6L，小便大便频次比例9：1，计算冲洗水回用单元容积；

3  冲洗水回用单元应结合污水调节、污水处理、清水储存单元，设置溢流自动调整功能，并应优先采用重力自流方式，必要时宜采用污水提升设备；

4  冲洗水回用单元可采用间歇运行或连续运行模式；当采用间歇运行模式时，各设备总蓄水量不应低于每次运行时的总进水量；当采用连续运行模式时，各设备的储水量与进水量应保持平衡。

## 5.4 粪便处理系统

5.4.1  粪便处理系统应同时满足粪便收集与处理功能，宜采用独立箱体方式。

5.4.2  粪便处理系统的设计容积应根据使用人数、使用频率等确定，并宜配备物料传输设备，设计容积应大于一个清运周期干粪积累量。

5.4.3  粪便处理系统宜采用好氧堆肥工艺，应至少包含搅拌、曝气等措施。

5.4.4  好氧堆肥工艺应符合现行行业标准《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52，《畜禽粪便堆肥技术规范》NY/T 3442的有关规定。

5.4.5  当粪便处理系统进料含水率高于85%时，应投加干料，干料投加比不应小于3:1。

5.4.6  当厕所采用粪便处理系统时，应设置气体管线，并应并连接至除臭系统。

## 5.5 除臭系统

5.5.1   厕所应设置除臭系统，对固液分离、污水处理和粪便处理系统产生的臭气进行处理。

5.5.2  除臭系统可采用洗涤、生物过滤、活性炭吸附或其组合的工艺。

5.5.3  除臭系统处理气量应高于固液分离、污水处理和粪便处理系统产生的臭气量之和的1.2倍。

5.5.4  固液分离系统的臭气量应通过系统自身的换气次数确定，换气次数设计值不应低于6次/hr，污水处理和粪便处理系统臭气量应通过曝气量确定。

5.5.5   洗涤、生物过滤、活性炭吸附及其组合的工艺，应符合现行行业标准《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T 243的有关规定。

5.5.6   除臭系统排气应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《恶臭污染物排放标准》                 GB 14554

2  《室外排水设计标准》                   GB 50014

3  《建筑给水排水设计规范》               GB 50015

4  《建筑设计防火规范》                   GB 50016

5  《钢结构设计标准》                     GB 50017

6  《城镇污水再生利用工程设计规范》       GB 50335

7  《无障碍设计规范》                     GB 50763

8  《臭氧消毒器卫生要求》                 GB 28232

9  《紫外线消毒器卫生要求》               GB 28235

10  《建筑钢结构防火技术规范》             GB 51249

11  《卫生陶瓷》                           GB/T 6952

12  《公共建筑标识系统技术规范》           GB／T 51223

13  《城市公共厕所设计标准》               CJJ 14

14  《生活垃圾堆肥处理技术规范》           CJJ 52

15  《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》     CJJ/T 243

16  《节水型生活用水器具》                 CJ/T 164

17  《膜生物法污水处理工程技术规范》       HJ 2010

18  《畜禽粪便堆肥技术规范》               NY/T 3442

中国工程建设标准化协会标准

自维持钢结构临时厕所设计标准

CECS xxxx

# 条  文  说  明

# 目    次

1  总    则	16

3  基 本 规 定	17

4  设 计	19

4.1  一 般 规 定	19

4.2  模 数 协 调	19

4.3  厕 所 设 计	21

4.4  结 构	21

4.5  设 备	21

5  自 维 持 系 统	23

5.1 一 般 规 定	23

5.2 固液分离系统	23

5.3污水处理及回用系统	24

5.4 粪便处理系统	26

5.5 除臭系统	26

# 1  总    则

1.0.1  临时厕所大量应于建筑工地、城市干道、旅游景点、车站码头、大型活动场所等，解决了上述使用场景中的配套设施建设。但受限于技术条件，目前临时厕所仍然存在一些问题：污水污物难以就地处理，仍然需要频繁的维护,空间相对狭小、功能不齐全，使用舒适度不高,低温防冻性能不好导致寒冷及严寒条件下设备系统无法稳定运行等。上述问题致使环保要求较高的生态区、对厕所舒适度要求较高的场所、冬季大型体育赛事场所等环境下的使用需求无法得到满足。为了提高自维持钢结构临时厕所的设计水平，规范相关技术体系在临时厕所中的应用，编制组在总结国内多年工程实践经验的基础上制定了本规程。

1.0.2  本条规定了本标准的适用范围。在遵守国家相关标准规范的前提下，本标准适用于自维持钢结构临时厕所的设计方面的指导。

1.0.3  关于临时厕所的设计，已有规范规定的内容，除必要的强调和重申以外，本标准不再重复，因此自维持钢结构临时厕所的设计除执行本标准外，尚应符合国家、行业现行的相关标准的规定。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  自维持钢结构临时厕所的应用场景主要为对生态保护要求较高的景区、大型体育赛事场所等，为保证使用者的舒适体验，且不对生态环境造成破坏，厕所功能空间、设备设施等的设计应充分考虑使用者的安全、便捷、舒适、卫生，同时厕所主体和处理仓所采用的技术应满足维护便捷、污染物零排放、可循环利用等要求。

3.0.2  钢结构临时厕所的建设，需要全产业链条协同配合。设计过程考虑其他环节的技术条件和可行性，并对相关环节和行业的技术条件进行把控，能够更加顺畅地进行项目的实施。

3.0.3  自维持钢结构临时厕所设计采用的是一种较为先进的技术体系，与之配合和协调的产品和技术体系有可能产生各种各样的技术问题，为减少或避免后期应用问题的产生，应对其可行性进行论证，制定切实可行的实施方案，本条予以强调。

3.0.4  BIM技术是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，管理三维建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。BIM不是一个设计工具，而是一种管理手段，是实现建筑业精细化，信息化管理的重要工具。2015年6月16日，住房城乡建设部以建质函〔2015〕159号印发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》强化建筑信息模型的应用，我市也在多个项目中全面应用建筑信息模型技术。自维持钢结构临时厕所由于其设计建造特点，更适合于应用建筑信息模型技术并最终实现对设计建造的管控、建造品质的提高，应加强该技术的应用。

3.0.5  钢材本身是一种回收利用率较高的材料，在实现绿色设计建造的同时注意“四节一环保”的相关要求，在该方面应有相应的建筑构配件、部品和设备设施与之配合，本条予以强调。

3.0.6  现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763对厕所中无障碍设施的设计、城市公共厕所的无障碍设计等提出了具体要求。有无障碍要求的自维持钢结构临时厕所，其无障碍设施的设计，应在符合《无障碍设计规范》GB 50763相关规定的前提下，与厕所整体设计同步协调进行。

3.0.7  现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14对城市中的固定式公共厕所、活动式公共厕所、公共厕所无障碍设施等的设计进行了具体规定，城市中的自维持钢结构临时厕所的设计应符合该标准的有关规定。

3.0.8  目前，有关非城市区域公共厕所设计的国家或行业标准较为缺乏，非城市区域公共厕所的使用场景环境、基础设施条件、维护管理情况等，相较于城市区域公共厕所有所不同，但两者都应遵循安全、舒适、卫生、环保等基本原则，因此，可在现行行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的基础上，根据具体应用特点进行设计。

3.0.9  厕所循环用水属于城市杂用水，应符合城市杂用水水质标准规定，国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB / T 18920-2020规定的城市杂用水水质标准见表1。

表1 城市杂用水水质基本控制指标及限值

| 序号 | 项目 | 冲厕、车辆冲洗 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色度，铂钴色度单位 ≤ | 15 | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU ≤ | 5 | 10 |
| 5 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤ | 10 | 10 |
| 6 | 氨氮/(mg/L) ≤ | 5 | 8 |
| 7 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | — |
| 9 | 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 | — |
| 10 | 溶解性总固体/(mg/L) ≤ | 1000(2000)a | 1000(2000)a |
| 11 | 溶解氧/(mg/L) ≥ | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 总氯/(mg/L) ≥ | 1.0(出厂),0.2(管网末端) | 1.0(出厂),0.2b(管网末端) |
| 13 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 无c | 无c |
| 注：“—”表示对此项无要求 |  |  |  |
| a 括号内括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。 |  |  |  |

3.0.10  依据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068对建筑结构设计使用年限和耐久性的有关规定，临时性建筑结构的设计使用年限为5年。

# 4  设 计

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  厕所外观和色彩能够影响使用者的心理感受，简洁明快、适用场景较广泛的厕所外观，体现地域文化特色的厕所外观等，都能更好地与周边环境相协调，给使用者带来舒适的视觉体验。

4.1.2  由于组成钢结构临时厕所的部品构件都是工厂生产、现场组装，因此在设计阶段不仅要对部品构件进行深化设计，而且要对相对独立的主体结构、围护系统、内装系统以及设备管线系统等进行协同设计，从而避免现场装不上，或者没有在一个系统内综合考虑所涉及的多专业技术问题而影响建筑的正常使用。比如建筑设计没有考虑结构体系的特点，没有考虑外围护系统的类型和特点，结构设计没有考虑设备管线系统的孔洞预留，内装系统没有结合设备管线系统的布置等等。自维持钢结构临时厕所，更适合采用以深化设计和协同设计为特征的集成设计。

4.1.3  根据厕所应用场景的不同，厕所功能空间可能包括洁具空间、使用空间、通道空间、行李空间和无障碍圆形空间等，在满足使用功能要求前提下，更加科学合理地进行空间布置，能够更好的发挥有限空间的潜在利用价值，也为使用者带来舒适、便捷的体验。例如，公共厕所的大便器宜以蹲便器为主，并应为老年人、残疾人、孕妇等设置一定比例的坐便器；在有儿童使用的卫生间，宜设置儿童尺度的洗手盆、厕位；大、小便的冲洗宜采用自动感应或脚踏开关冲便装置；厕所的洗手龙头、洗手液宜采用非接触式的器具，并宜配置烘干机或一次性纸巾，洗手盆宜与洗手液、烘手器、纸巾盒位置靠近，或一体化组合设计等。

4.1.4  自维持钢结构临时厕所既要符合临时设施设计功能、技术性能（防火、安全、节能、防水、隔声、采光等）的要求，又要重点突出标准化、通用化特点。钢结构临时厕所的设计应尽量标准化、模块化，但考虑到平面功能的不同，设计的个性化等方面，应当允许适当的个性化设计，但是个性化设计的部分应与标准化模块部分的综合考虑，整体设计，平面功能合理衔接。厕所功能空间、构配件、设备、设施等，应以少种类的标准模块对应多种功能需求。自维持钢结构临时厕所只有通过标准化设计、批量化生产，才能真正进入市场竞争。

4.1.5  采用装配式技术体系及产品是临时设施建设的必然趋势，能够充分发挥工厂精益化生产优势，工地现场以装配和干作业为主，提升建筑工程质量安全水平，提高劳动生产效率，节约资源能源、减少施工污染，促进临时设施的可持续使用。

4.1.6  自维持钢结构临时厕所应满足自维持条件，需要对厕所进行系统化设计，实现污染物零排放、冲洗水自循环、冲厕水达标等目标，需要对厕所产生的粪污进行处理。建议采用粪污固液分离后，分别采用不同方法对污水和粪便进行处理。应设置冲洗水自循环系统，满足自维持要求。还应结合厕所本地特征，增加除臭系统。

## 4.2  模 数 协 调

4.2.1  自维持钢结构临时厕所设计图纸，可在一张设计图中分别采用两种不同的定位法，梁、柱等主体结构承重构件，可采用中心线定位法；结构的模数协调应遵照下列原则：建立与建筑模数相协调的结构模数网格，主体结构部件按模数网格定位。主体结构部件的定位法分为中心线定位法、界面定位法和制作面定位法。其中制作面定位法可视为界面定位法的一种特殊情况（如下图）。

图1  主体结构的定位

墙体、顶板、底板等与主体结构承重构件交接的建筑构配件及部品可采用界面定位法，全装修、设备管线可采用中心线与界面定位法混合使用的方法。

4.2.2  当主体结构部件的定位安装和内装部件的定位安装要求同时满足基准面定位的要求时，钢构件截面尺寸应符合模数尺寸，中心线定位和界面定位可叠加为同一模数网格（如下图）。

图2  中心线定位法和界面定位法

自维持钢结构临时厕所内装设计中，应结合内装部品的制作公差、安装公差，进行连接和节点接口设计，并为安装预留操作空间。

4.2.3  本条文规定水平扩大模数网格优先采用3nM的模数系列，主要由于建筑设计中，目前主要采用扩大模数为3M的基准模数数列进行设计，如住宅开间的优先尺寸3.3m、3.6m……4.5m、4.8m、……6.9m、7.2m等；另外，在考虑墙板、顶板、底板等与结构主体配合的建筑制品的多样性的同时，以少量扩大模数为2M倍数的设计模数与之配合，能够做到与1M为基本模数的建筑模数体系相兼容，实现与主流的以中心线定位法来进行设计的建筑配合。

4.2.4  本条文规定竖向扩大模数网格优先采用nM的模数系列。

4.2.5  临时设施内装修设计与工程中较容易出现难以符合模数化要求的部位和空间，内装修部品可通过技术尺寸的插入，对模数化的部品与非模数空间进行适配。本条予以强调。

4.2.6  本条提出技术尺寸的协调原则。

## 4.3  厕 所 设 计

4.3.1  与传统现浇结构体系设计上主要考虑开间进深的思维不同，钢结构临时设施在设计时应优先考虑柱网，柱网的设置应尽可能保证形成整洁宽敞的功能空间，以提高临时设施平面布局的多样性和全寿命周期内使用的灵活性。

4.3.2  建筑设计如小空间，过多凸凹，势必对钢结构标准化和材料优势产生不利影响。本条要求临时厕所尽可能采用大开间、减少凹凸的平面布局，以减少建筑本身对结构主体、配套建筑制品产生的不利影响。

4.3.3  临时厕所设备、设施、管线的集成设计，可实现满足使用功能需求前提下，厕所空间的高效利用，其位置的排布，应考虑未来维护和检修的便捷性，本条予以强调。

4.3.5  根据钢结构技术体系的特点，提出外墙、屋面、地面基层与主体结构之间节点的连接要求。

4.3.6~4.3.9  本条主要对于防腐、防腐蚀、防声桥、防热桥、防水、局部连接构造的加强等，提出基于钢结构技术体系的部分特殊要求。

4.3.10  采用复合板材制作成的外墙，是实现标准化设计、装配化安装的重要方式之一。现场组合的复合外墙类外墙围护系统在施工现场有骨架组装工序，根据骨架的构造形式和材料特点又细分为:金属骨架组合外墙体系、木骨架组合外墙体系。全螺栓连接的方式利于钢结构临时厕所的拆解、储存、运输再利用，更大的发挥其使用价值。

## 4.4  结 构

4.4.1  自维持钢结构临时厕所结构体系的选择应遵循结构合理、安装便利、节约投资和资源等原则，其钢结构的布置应符合传力简单、有冗余度等有关规定。临时厕所宜采用轻型钢结构承重结构体系，可采用箱式钢结构结构体系。

4.4.2  采用通用化、标准化的构件和节点，可以降低制作、安装成本，加快施工进度，保证施工质量。

4.4.3  为实现自维持钢结构临时厕所的装配、拆解，应采用螺栓、锚栓等的紧固件连接方式，连接节点的设计应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011等的有关规定。

4.4.5  钢结构临时厕所往往采用大开间、大进深柱距，且不设置次梁，以方便厕所空间使用的灵活性，这就造成了楼板较厚，自重较大，占结构自重的主要部分。此时，应采用有效措施（如：空心楼板、轻骨料混凝土等）减轻楼板自重。

4.4.7  钢结构防火涂料，按防火机理分为膨胀型钢结构防火涂料（涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料）和非膨胀型钢结构防火涂料（涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料），其中，非膨胀型防火涂料又称为薄涂型防火涂料，其技术要求详见现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。

## 4.5  设 备

4.5.2  本条是针对钢结构厕所特点，杜绝由于管道产生凝结水对钢结构本体产生腐蚀侵害的可能性,必要的情况下，需要进行管道外壁防结露计算。

4.5.4  设计中应采用质量可考的管材，管件。当管道需穿过钢结构构件时，应仔细校对所穿部位的数量，尺寸等参数提供给预制厂家，并应在批量加工前先做样板间，在确保无误后由设计方确认，再行施工。

4.5.5  散热器的种类和连接方式很多，散热器布置首先满足热工性能要求，其次需要和厕所内设备、设施等配合，做到美观、协调。因为散热器暗装或有所遮挡时，其散热效率会有不同程度的降低，为保证原来的供热需求势必增加散热器数量，投资和厕所内装配合都会受到影响，所以本条要求尽量不做遮蔽。

4.5.6  散热器安装的墙面应具备一定的受力强度，否则无法解决散热器因倒伏、坠落等带来的安全隐患。钢结构厕所的隔墙多为轻质墙体，或者墙体存在钢构件，散热器的挂件或预埋件应考虑与轻墙、钢构件的连接方式和吊挂能力，如能力不足，必须采取合理的加固措施。

4.5.7  根据《建筑设计防火规范》GB 50016的要求，通风与空调系统风管应选用难燃或不燃材质，作为保温材料。由于钢结构构件与混凝土制品相比不耐高温，耐热有一定的局限性，因此本规程提高了保温材料的等级，尽量减少火灾的发生。常见不燃绝热材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。

4.5.8  钢结构构件的特性，使得噪声、振动传播更为容易。供暖、通风、空调和处理仓系统所选设备，运行过程中可能产生强烈振动，如不予以妥善处理，将会对工艺设备、精密仪器等的工作造成影响，并且有害于人体健康，严重时还会危及建筑物的安全。要在设备选用和安装上多考虑以上因素的影响，采取更好的设备标准。

4.5.9  明敷管线便于满足工厂加工、现场装配的要求，并且符合钢结构临时厕所采用设备管线与结构主体分离（即SI体系）的要求。

4.5.11  根据国内外有关研究结果，当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时，室内温度20℃比较舒适，18℃无冷感。在满足舒适的条件下尽量考虑节能，将供暖设计温度定为不低于18℃。考虑到临时厕所可能应用于高寒山区等基础设施条件较差环境，当不具备供暖条件时，为保证厕所主体和处理仓内设备的正常运行，和人体对较低环境温度的感受体验，宜通过围护结构保温等保证厕所内温度不低于5℃。

4.5.12  钢结构临时厕所结构主体为金属，临时设施各部位的构造措施设计不到位容易产生冷热桥，其对主体结构有造成影响的可能，在建筑设计阶段更应重视冷热桥的计算考虑，避免该问题发生。

4.5.13  采取防蚊虫措施可在一定程度上减少厕所各类设备、设施的污染，并减少蚊虫途径的疾病传播。具体卫生要求和卫生学评价指标，可参照现行国家标准《公共厕所卫生规范》GB/T 17217的有关规定。

# 5  自 维 持 系 统

## 5.1 一 般 规 定

5.1.1  自维持钢结构临时厕所处理仓包含了固液分离系统、污水处理及回用系统、粪便处理系统、除臭系统。为实现一定周期内无专人维护，通过内置水箱提供冲洗水，通过粪污处理系统实现污染物零排放，需要采用先进成熟的技术，保障整套系统的稳定运行，同时从降低成本、规模化推广角度，所选用的技术体系和产品还应具备较好的经济性。

5.1.2  临时厕所多采用轻型钢结构体系，厕所处理仓空间规模也较集约，因此应通过科学的设计技术，如紧凑的结构、合理的布局，更大地发挥其空间的使用价值，同时，为检修维护预留操作空间。

5.1.3  厕所处理仓由多个相关系统组成，为便于工作人员维护，各系统名称、主要功能、运行维护注意事项等，应在适当位置提示性标识。

## 5.2 固液分离系统

5.2.1  本条规定了固液分离系统进行源分离时采用相关技术的要求。固液分离系统设计目的是让厕所产生的污染物质进行源头分离，满足后续处理工艺分类进行处理要求，从而大大提高了处理能力，降低环境污染风险。

本条建议采用便器源分离或粪污混合物机械分离的方式，满足固液分离效能，且应符合分离效果稳定、故障率低等原则，以达到从源头对厕所粪污中的各类物质进行分离目的。

5.2.2  便器源分离是指便器本身可以满足尿液、粪便、冲洗水等厕所粪污分离效果。便器源分离设计应尽可能不改变现有马桶使用习惯，宜在每次如厕结束后对粪污进行源分离。本条建议采用机械控制、红外感应控制、程序控制，或其组合的技术及设备，应满足分离效果稳定且不易故障的原则。

5.2.3  粪污混合物机械分离是指在马桶后端收集厕所粪污后，将粪污通过泵送至机械分离装置，再进行固液分离。本条建议采用微滤式、螺旋挤压式、叠螺式固液分离技术及设备，通过物理手段将厕所粪污固液分离，并传输至不同分区进行处理。固液分离系统应满足分离效率高、故障率低、维护简便等要求。

5.2.4  本条要求固液分离系统采用带有粉碎功能的污水提升设备。一是固液分离系统不可能达到百分百分离效果，采用带有粉碎功能的污水提升设备可使得未分离固体不堵塞液体传输管路，方便后续污染物的运输。二是为了减小固体物质体积，增大接触面积，以提高后续处理工艺的处理效率。

5.2.5  固液分离系统作为前处理阶段应与后续工艺相连接，并具有自动传输的功能，可以在固液分离功能完毕后，根据分离系统的特性，将分离出来的产物分别运输至下一处理系统中。

5.2.6  本条为推荐性条款。在马桶收集厕所污水后，固液分离系统可暂时将运输过来的粪污集中储存，等达到一定体积后再进行后续设备启动，避免设备如污水泵长时间空转，保持系统的持久性和稳定性。

5.2.7  设计时应考虑源分离便器的功能，可以采用尿液、冲洗水、粪便分离，也可以采用尿液和粪污分离。结合后续处理流程和效能，源分离便器应满足至少分离80%尿液功能，降低后续微生物处理的复核，提高系统的处理效能。

5.2.8  由于单次如厕行为产生的污水量较少，源分离便器对粪污进行分离后并不建议直接进入后续处理系统中，而是应根据分离污染物特性，采取间歇运行方式，污染物累积到一定体积后再进入后续处理。因此建议在源分离便器后端，对应不同的分离物，设置暂存箱以提高后续工艺运行效率，避免后续处理设备频繁开启。

5.2.9  该要求参考标准CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》。存水弯指的是在便器排水管有必然高度的水柱管道。存水弯内可形成水封。水封是指便器内的存水，水封深度是指从便器内部排污口上沿到存水水面的深度。设置合适的水封深度可以有效阻隔异味，存水的多少决定了阻隔异味的能力大小。此外，为了满足避免堵塞且要便于清通的要求，存水弯直径应具有一定的宽度。本条参考相应标准设定水封深度不应小于50mm，存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球。

5.2.10  本条为强制性条文。源分离便器应具备洗净功能、污水置换功能、水封恢复功能。洗净功能是指便器冲洗时水力不仅仅将便器水封里的固体排放物冲走，同时也可以将便器内壁污渍冲刷干净。污水置换功能是指水封里的水，并不是说每次冲洗都会被全部排掉，而是总有一部分会残留，与刚从水箱流出来的水形成新的水封。如果污水置换率低，那么长期带有细菌的脏水就会一直存在水封里，容易导致发臭现象。水封恢复功能是指每次冲洗后，水封均可达到相应的水封深度。为了满足基本卫生要求，源分离便器应符合现行国家标准《卫生陶瓷》GB/T 6952的有关规定。

## 5.3污水处理及回用系统

5.3.1  污水处理及回用系统是临时厕所实现自循环的关键环节，涵盖从厕所污水的收集至处理后回用的全过程控制，其中应包括污水收集、污水调节、污水处理、冲洗水储存和回用等 。

污水调节单元主要由排水管道、调节池、搅拌装置、水位自动控制系统等组成，主要控制前端厕所产生污水的水量水质，稳定污水处理及回用系统整体的水量平衡，为污水处理单元提供稳定连续的进水。

污水处理单元主要是以净化污水并为循环系统提供冲洗水为目标，实现临时厕所污染物零排放且在无外界供水条件下能够正常运行。

清水储存单元主要由清水池、消毒装置、水位自动控制系统等组成，主要应对污水处理单元产生的处理水存蓄问题，并保障系统的整体水量平衡。

冲洗水回用单元主要以调节各单元水量，保障各单元稳定安全运行，其设计应考虑临时厕所的使用频次特征，满足临时厕所冲洗水自循环的要求。

5.3.2

1  本条要求调节单元设置搅拌装置。目的是为保证污水与循环水完全混合，避免悬浮固体沉淀，从而避免进水水质不均产生的冲击负荷，提高污水处理单元处理效率。本条建议根据污水水量、调节单元空间位置，装置运行稳定性原则选择水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式。

2  本条要求污水调节单元应设置水位自动控制系统是为了保证调节单元液位稳定，维持污水处理系统连续正常运行，避免使用高峰期污水因进水量过大而积存外溢 。

3  调节单元水力停留时间不应小于12h，是为保证污水与循环水完全混合，有效稳定污水处理单元进水流量，对污染物负荷起平衡缓冲作用；但停留时间也不宜过长，导致调节单元容积利用率低下，不利于厕所处理仓的空间布置 。

4  本条为推荐型条文。有效水深是指调节单元底至设计水深的高度。因临时厕所日污水量小，调节单元尺寸较小，若设计有效水深过低，则影响调节单元中搅拌装置、水位自动控制系统、排水系统等安装与运行阶段的维护检修，故有效水深不宜小于0.5m。

5  调节单元容积应根据污水量和水力停留时间等合理确定，同时还应满足处理仓空间要求，保证调节单元内部其他装置系统的正常运行。

5.3.3

1  采用活性污泥法等生化方法是为保证临时厕所污水实现连续循环处理，且循环水水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920及行业、地方的有关规定，同时其成本低于物化处理方法。

活性污泥法抗冲击负荷能力一般，污水污染物净化能力较强，宜用于培养时间较短、污水负荷变化较小的厕所处理单元。

生物膜法抗冲击负荷能力强，系统稳定性强，动力消耗较少，运行简单，能够处理低浓度的厕所污水，但生物膜培养时间较长。

膜生物反应器工艺流程简短、布置紧凑，易于布置于处理仓有限的空间内，抗冲击负荷能力强，宜用于对水质要求较高的临时厕所污水处理，但能耗较高，长期运行应考虑膜污染对处理单元出水的影响，需定期清洗或更换膜组件。

2  污泥负荷是指指单位质量的活性污泥，在单位时间内所能承受的污染物的量。污泥浓度是指反应池内污泥的浓度，其直接影响有机物的去除能力。此类设计参数直接影响反应池有效容积及水力停留时间的计算，为保证反应池处理效果，应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014, 《污水再生利用工程设计规范》 GB50335的有关规定执行。

3  本条要求生物反应池应维持一定的水温。生物反应池中去除污染物的依赖于池中的微生物，而温度是影响微生物生长活性的极重要因素。过低的温度会大幅抑制微生物的生长活性，进而降低污水处理单元的去除效果，出水水质变差。因而生物反应池的水温宜控制在12℃~38℃，满足污水处理系统中微生物的基本生长需求。

4  本条为强制性条文。由于膜生物反应器中使用膜组件，其对污水进水中纤维等物质有较高的预处理需求。膜组件的膜通量直接影响系统出水流量，同时与膜污染密切相关，决定了系统反冲洗系统设计及使用寿命。对此类运行参数以及反应池污泥负荷、污泥浓度等设计参数，应按现行行业标准《膜生物法污水处理工程技术规范》HJ 2010的有关规定执行。考虑到临时厕所处理仓空间有限，宜选择占地更少的浸没式膜生物反应器。

5

1）紫外线消毒器是利用适当波长的紫外线破坏微生物机体细胞中核酸分子结构，达到杀菌消毒的效果。其原材料及使用、检验方法等应按现行国家标准《紫外线消毒器卫生要求》GB 28235的有关规定执行。紫外线消毒剂量是决定消毒效果的重要因素，污水处理单元应按《污水再生利用工程设计规范》 GB50335的有关规定执行，选择适当的消毒剂量，保证消毒效果的同时避免无谓的能源消耗。

2）臭氧作为一种强氧化剂，能够实现高效杀菌消毒。消毒器原材料及使用、检验方法等应按现行国家标准《臭氧消毒器卫生要求》GB28232的有关规定执行。由于臭氧的特殊性，需根据水质水量选择适宜的臭氧发生器，臭氧消毒剂量应按《污水再生利用工程设计规范》 GB50335的有关规定执行。

5.3.4

1  清水储存单元容积应满足高峰时段厕所用水需求，采用臭氧消毒时，臭氧接触时间不宜小于5min。储存单元内还应预留消毒装置的检查维修空间。

2  厕所使用高峰期应控制污水处理单元向储存单元持续补充循环水至安全液位，使用低谷期应控制液位以避免循环水积存外溢，维持污水处理系统连续正常运行。

3  进出水孔、通气孔处应设置精细格栅或滤网，避免外界固体颗粒物质等进入清水储存单元。检测孔处应设置可拆卸式滤网，便于储存单元维护检修。

5.3.5

2  参照《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定，确定两种如厕情形下便器用水量。如厕使用频次比例宜根据调研资料确定；无调研资料时，可采用此处数据规定取值。

3  冲洗水回用单元是实现临时厕所水循环的关键，应结合其他各单元水位自动控制系统，根据水量平衡计算设置溢流液位，以满足循环水在各系统中的使用。部分系统之间，如污水调节至污水处理，可采用重力自流方式实现水循环。若条件难以满足重力自流，则应根据水量选择适当的污水提升设备，应避免设备频繁启停。

4  采用间歇运行模式时，应考虑污水处理单元由于使用频次变动条件下导致的水力停留时间对处理效果影响.采用连续进水模式时，应保证各单元水量平衡，避免泵或处理设备空转。

## 5.4 粪便处理系统

5.4.1  本条规定了粪便处理系统在空间上与固液分离系统连接，收集口尽可能靠近固液分离系统出料口，相连部分需设置良好密封环境，防止出料飞溅和散发恶臭。环境中恶臭气体需满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93的有关规定。对处理系统设置独立箱体暂存使得粪便处理系统有较长的清运周期以及更久的处理时间。

5.4.2  粪便处理系统需具有一定体积，满足贮存一定量处理粪便功能，满足在周期内自运行要求。设计容积应根据实际使用情况设置，在设计初做好充足的调研，对使用人次及运行周期严格考察，并制定详细的周期内维护计划，以保证在规定的清运周期内不得满溢，避免大量污染物外泄。

5.4.3  在满足粪便处理无害化的要求前提下，推荐粪便处理采用好氧堆肥工艺，好氧堆肥工艺具有较高的处理效率以及后续产物资源化的效果。好氧堆肥需要满足菌种耗氧量需求，需设置配套搅拌和曝气装置，保证足够曝气量，曝气可采用四周均匀小孔曝气模式进行，并辅以匀速搅拌，保证粪便处于运动状态充足接触氧气。

5.4.4  由于目前缺少人类粪便好氧堆肥的技术规范，但在工艺原理上基本与生活垃圾和畜禽粪便工艺一致，对于本标准规范的厕所中使用的好氧堆肥工艺基本采用预处理后一次发酵承接二次发酵，并辅以臭气控制的流程。对于堆肥场地需求、设施设备、检测方法等均参考《生活垃圾堆肥处理技术规范》CJJ 52及《畜禽粪便堆肥技术规范》NY/T 3442中的有关规定。

5.4.5  粪便生物处理系统对进料的含水率有要求，含水率85%为最低限度，当收集到分离后的粪污混合物含水率高于85%时，则必须投加有较高吸水性能的干料以降低进料含水率。若不满足此含水率要求，会使后续无害化工艺无法启用或效率严重降低。推荐干料使用木屑、锯末和刨花等材料，并应选取质地较软材料，避免损坏搅拌轴。此外干料投加比建议为进料质量的3倍及以上，可有效降低其含水率。

5.4.6  处理设备间各设备均会产生恶臭气体，为避免该污染物扩散，以及对设备运维人员的影响，应为各设备独立设置排气管线，并统一收集并处理。处理后的气体若满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93的有关规定，则可就近排放至大气中，应要注意的是排放点应远离人群活动的上风向。

## 5.5 除臭系统

5.5.1   本条规定了除臭系统应对其他处理系统产生的臭气进行处理。在固液分离、污水处理和粪便处理过程中，不可避免会产生恶臭污染物如氨、硫化氢等，若不进行处理会对处理仓空间内环境造成恶劣影响。除臭系统设计目的是为收集并处理其他系统产生的臭气，维持处理仓内正常的空间环境。

5.5.2  除臭系统是指通过物理化学吸附、生物降解等方式，将空气中的恶臭污染物收集并处理的工艺。本条建议采用洗涤、生物过滤、活性炭吸附或其组合的工艺，根据处理仓内部条件及处理需求选择适宜的方式，应满足处理效果稳定，除臭效果满足设计要求的原则。

5.5.3  除臭系统处理气量是指其单位时间内所能收集并处理至符合排放规范的臭气体积。本条建议为保证除臭系统的处理效率，应对短时间突发产生的大量臭气，其处理气量应高于固液分离、污水处理和粪便处理系统产生的臭气量之和的1.2倍。

5.5.4  临时厕所各处理系统产生的臭气量应分别计算确定。固液分离系统中臭气是由系统换气时排出，其气量应为单次换气量与换气频次的乘积，本条规定换气次数应不低于次6/hr，根据此值计算臭气量。污水处理和粪便处理系统中产生的臭气是由系统内曝气后，恶臭污染物随曝气后产生的气泡而排出，故该系统臭气量应与曝气量一致。

5.5.5  气体停留时间、进气流量、污染物负荷、填料孔隙率、填料层厚度等设计参数直接决定了洗涤、生物过滤、活性炭吸附及其组合的工艺的处理效果，且不同种类的工艺相关参数存在较大的差异性。故除臭系统应按现行行业标准《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T 243的有关规定设计，满足臭气处理的要求。

5.5.6   临时厕所内包含多处臭气产生源、不同源头的臭气组成也有所差异，除臭系统设计应针对产生的全部种类恶臭污染物，并依此监测排放气体。排气应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定，且排放点应远离人群活动的上风向。