中国工程建设标准化协会标准

《大空间建筑改建方舱庇护医院技术规程》

（CECS ***-2022）

# 目  次

前 言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	4

4  基本规定	5

5  选址与总平面	6

5.1  选 址	6

5.2  总平面	6

6  建筑设计	7

6.1  一般规定	7

6.2  收治用房	8

6.3  医务及其他人员用房	9

6.4  卫生通过	9

6.5  保障用房	10

6.6  预留与转换	10

7  结构设计	11

8  给水排水	12

8.1 一般规定	12

8.2 生活给水	12

8.3 生活热水及饮用水	12

8.4 排水	13

8.5 污水处理	13

9  供暖通风与空气调节	14

9.1 一般规定	14

9.2 通风设计	14

9.3 供暖与空气调节设计	15

9.4 设备与材料	16

9.5 监测与控制	16

10  电气	17

10.1 一般规定	17

10.2 负荷分级	17

10.3 供配电	17

10.4 应急电源	18

10.5 低压配电	18

10.6 线路选型与敷设	19

10.7 照明设计	19

10.8 防雷及接地	20

11  智能化	21

11.1 一般规定	21

11.2 信息网络系统	21

11.3 广播系统	22

11.4 视频监控系统	22

11.5 出入口控制系统	22

11.6 呼叫对讲系统	23

12  防火设计	24

13 施工与验收	25

13.1 一般规定	25

13.2 材料与设备	25

13.3 分部分项施工	25

13.4 验收与移交	26

14  运维与管理	28

15  拆除与恢复	29

15.1 一般规定	29

15.2 拆除	29

15.3 恢复	29

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由中国工程标准化协会提出并归口管理。

本文件主编单位：中南建筑设计院股份有限公司

本文件主要起草人：

# 1  范围

1.0.1  本标准适用于大空间建筑改建方舱庇护医院的的设计、施工、验收、运营、拆除及恢复。

1.0.2  改建的方舱庇护医院可收治传染病无症状患者和轻症患者，可收治创伤、中毒、核辐射患者。

# 2  规范性引用文件

2.0.1  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  5749    生活饮用水卫生标准

GB  18466   医疗机构水污染物排放标准

GB  50009   建筑结构荷载规范

GB  50011   建筑抗震设计规范

GB  50014   室外排水设计规范

GB  50015   建筑给水排水设计标准

GB  50016   建筑设计防火规范

GB  50686   传染病医院建筑施工及验收规范

GB  50849   传染病医院建筑设计规范

GB  50974   消防给水及消火栓系统技术规范

GB  51039   综合医院建筑设计规范

GB  51143   防灾避难场所设计规范

GB  51251   建筑防烟排烟系统技术标准

GB  550022  既有建筑维护与改建通用规范

JGJ 312     医疗建筑电气设计规范

JGJ/T 466   轻型模块化钢结构组合房屋

WS/T 311    医院隔离技术规范

建标173     传染病医院建设标准

DB 42/T1616 大型公共设施平战两用设计规范

# 3  术语和定义

3.0.1 大空间建筑

具有高大、宽敞空间的展览建筑、体育馆、大型医院的地下车库、半地下车库 或独立式车库、耐火等级为一、二级的单或多层通用仓库或厂房 等建筑。

3.0.2 方舱庇护医院

突发重大公共卫生事件时，临时征用社会既有建筑改造成的临时医疗救治场所。

3.0.3 污染区

患者接收、诊疗及可能被其血液、体液、排泄物和病原微生物等物质污染的区域，包括收治用房、垃圾收集、暂存间、污水处理站等。

3.0.4 清洁区

不易受到患者血液、体液、排泄物和病原微生物等物质污染的区域，包括医护及其他人员用房、库房、设备间等。

3.0.5 缓冲间

相邻不同卫生安全等级区域的空间之间安排设计的有组织气流并形成卫生安全屏障的间隔小室

3.0.6 卫生通过

不同卫生安全等级区域之间，医务人员进行换鞋、更衣、沐浴、洗手等卫生处置的通过式空间。

# 4  基本规定

4.0.1  大空间建筑改建方舱庇护医院设计时，应根据城乡规划、防疫防灾规划和应急预案要求以及现状条件分析评估结果，确定可改建大空间建筑的类型，在方舱庇护医院规模容量、功能布置、设备设施、物资保障等方面采取相应措施，确保不影响大空间建筑平时使用的前提下，提高其综合利用率。

4.0.2  大空间建筑改建方舱庇护医院应充分结合和利用大空间建筑的选址布局、空间划分、交通组织、防火设施、结构体系及机电系统，改建应满足“易改建、易操作、易恢复”的基本要求。

4.0.3  大空间建筑改建的方舱庇护医院应根据其使用要求分类，且应符合表4.0.3规定：

表4.0.3  方舱庇护医院分类

| 类型 | 使用要求 |
| --- | --- |
| 甲类 | 收治传染病无症状患者和轻症患者 |
| 乙类 | 收治创伤、中毒、核辐射患者 |

4.0.4 可改建为方舱庇护医院的大空间建筑其防火设计应满足相关国家规范要求，结构状况应安全良好，设施设备应运行正常，并应采用相关技术措施对其状况进行有效的检测和评估。

4.0.6  选择改建为方舱庇护医院的大空间建筑的设计技术资料应包含改建方舱庇护医院的设计专篇，相关技术资料应在当地卫健部门备案存档。大空间建筑的所有权人或托管使用单位应开展日常维护，定期进行检查、演练。

4.0.7  方舱庇护医院启用前应进行应急评估，应急评估应包括工程完好性评估、功能有效性评估、传染病疫情评估、危害性评估和突发事件评估。

# 5  选址与总平面

- 5.1  选 址

5.1.1  可改建为方舱庇护医院的大空间建筑选址应按照社会影响小、安全性高的原则确定，应与医疗卫生救护、应急物资储备等设施规划布局相协调，应符合区域卫生规划和环保评估的要求。

5.1.2  基地选择应符合下列要求：

1  交通应便利，易于人员转运和物资运送；

2  应有开阔室外场地；

3  应远离居民区、幼儿园、学校等人群密集区；

4  应远离易燃易爆有害气体的生产和储存场所；

5  应远离食品和饲料加工生产企业区域。

- 5.2  总平面

5.2.1  总平面设计应符合下列要求：

1  应合理进行功能分区、洁污分区，各类流线组织应清晰；

2  室外临时增建或移动设施设备不应占用消防车道和消防登高场地，避免交叉感染；

3  患者出入口附近应设置救护车、转运车辆停车场地，应在场地出口附近设置车辆冲洗消毒设施；

4  医疗垃圾与生活垃圾暂存间应与其他区域相对分隔，位置应位于场地下风向处。

5.2.2  甲类方舱庇护医院总平面应划分污染区、清洁区，不同区域之间应设置分隔管控设施，清洁区应位于场地上风向处，污染区与周边建筑间距不应小于30米。

5.2.3  方舱庇护医院污染区、清洁区应分设出入口，且互相距离不小于10米。宜单独设置医疗废弃物转运出口。

# 6  建筑设计

- 6.1  一般规定

6.1.1  建筑布局应与功能要求、工艺流程、管理方式相适应，做到建筑功能分区明确，车流、人流、物流的运行路线合理安排。

6.1.2  应划分为污染区、清洁区，不同区域之间应从空间上完全分隔，并经卫生通过或缓冲间连通。

6.1.3  方舱庇护医院由收治用房、医务及其他人员用房、卫生通过、保障用房等组成。

6.1.4  各类用房的出入口，应设置雨棚及无障碍通道。

6.1.5  卫生间、淋浴间、盥洗区应符合以下要求：

1  患者、医务及其他人员的卫生间、淋浴间、盥洗区应分开设置，且应符合表6.1.5的规定，

表6.1.5   厕位、洗漱、淋浴指标

| 设施 | 数量 |
| --- | --- |
| 厕位 | 每100人应设 10-15个厕位 |
| 盥洗 | 每100应设 10-15个盥洗龙头 |
| 淋浴 | 每40人应至少设 1 个淋浴 |

2  卫生器应采用非接触或非手动开关，并应防止污水外溅，洗手池、污水池不得采用盆塞。

3  甲类方舱庇护医院中供患者使用的卫生间、淋浴间、盥洗间优先采用在室外污染区临时搭建或移动式卫生间、淋浴间，位置应在场地下风向处并远离餐饮区和供水点。

3  室外卫生间、淋浴间与盥洗间与大空间建筑之间应设置专用通道，并满足无障碍要求。

6.1.6  应设置具有引导、管理等功能的标识系统。

6.1.7  产生噪声和振动的设备机房应采取有效的消声、隔声、减振措施。

6.1.8  地沟、变形缝、管线管道等不间断设施，在跨越清洁区、污染区时，应做好必要的封堵 。

6.1.9  医疗垃圾和生活垃圾应分别处置，生活垃圾、医疗垃圾暂存间的地面、墙面应采用耐冲洗、易消毒材料。

6.1.10  所有隔断应采用难燃或不燃的环保材料，表面宜耐擦洗、易消毒、防腐蚀。

- 6.2  收治用房

6.2.1  收治用房应自成一区，并应与卫生通过有方便联系通道。

6.2.2  收治用房由入院区、收治区、医技区、出院区组成，且应符合下列要求：

1  甲类方舱庇护医院的收治用房优先选择耐火等级不低于二级的展览建筑、体育建筑、厂房、仓库等大空间建筑进行改建，且应布置在大空间建筑的首层或二层。

2  乙类方舱庇护医院的收治用房优先选择耐火等级不低于二级，且具备自动灭火系统的医院地下室一层及半地下室进行改建。

3  当利用大空间建筑二层或地下室、半地下室用房时，宜设有2台电梯。

4  乙类方舱庇护医院的楼面、地面宜采用易清洗、耐擦洗的面层。

6.2.3  入院区设置应符合下列要求：

1  应设置包括入院预检登记处、安检消毒处、寄存处、更衣室等用房。

2  乙类方舱庇护医院应于入院区设置辐射水平检测装置。

6.2.4  收治区设置应符合下列要求：

1  应设置病床单元、医护工作区、配餐间、开水间、患者卫生间、患者盥洗间、患者淋浴间、洁具间、污物间、安保及后勤办公等用房；

2  可设患者活动区、自助售卖点、母婴间；

3  患者活动区宜分散设置，活动区配置娱乐、阅览、健身、工作、学习等设施，有条件时宜设置室外患者活动区；

4  配餐间、开水间、自助售卖点宜分散设置，并宜靠近医护工作区。

5  污物间应靠近污物外运出口；

6.2.5  收治区宜按照每20张床为一个病床单元设置，并应设置隔断设施，隔断高度宜小于1.8 米，每床位净使用面积不少于6平方米／床。

6.2.6  医护工作区应设置护士站、治疗、处置、抢救、药品间、医护办公等用房。

6.2.7  供患者使用的卫生间、盥洗间、淋浴间、开水间优先采用室外临时搭建或成品移动设备，有条件时可选用防疫型卫生间、淋浴房、母婴间。

6.2.8  甲类方舱庇护医院不应使用大空间建筑内部未经改建的卫生间、淋浴间、污洗间等用水房间。

6.2.9  甲类方舱庇护医院医技区包括CT、心电、生物样本采集点等功能用房，优先选择在室外污染区搭建临时用房安置设备或采用移动式医疗设备；

6.2.10  出院区包括出院转院登记处、消毒室、物品打包间等用房。

- 6.3  医务及其他人员用房

6.3.1 应自成一区，设置单独出入口，与污染区间隔应不少于20米，优先选择在室外清洁区搭建临时用房。

6.3.2 应包括医务、公安民警、保安、保洁、维修等人员工作生活用房，并应符合下列要求：

1  应设置办公室、远程会诊室、交接班室、指挥调度室、值班室、卫生间；

2  可设置淋浴间、宿舍；

- 6.4  卫生通过

6.4.1  卫生通过优先选择在大空间建筑室外场地临时搭建。

6.4.2  进出污染区的卫生通过应分别设置，退出污染区卫生通过数量应多于进入污染区卫生通过数量，医务人员与其他工作人员使用的卫生通过宜分别设置。

6.4.3  进入污染区的卫生通过包括更衣室、缓冲间，更衣室应设置全身镜、洗手盆、设视频监控及对讲设备。

6.4.4  退出污染区的卫生通过包括缓冲间、一次更衣室、二次更衣室、三次更衣室、男女淋浴及卫生间。 更衣室内应设置全身镜、洗手盆、垃圾桶、视频监控及对讲设备。

- 6.5  保障用房

6.5.1 保障用房包括清洁区保障用房和污染区保障用房。其中清洁区保障用房包含被服库房、清洁物品库房、药品库、配药配剂室、物资发放室、值班室、机电设备间、配餐间；污染区保障用房包括垃圾收集间、污水处理站。

6.5.2  甲类方舱庇护医院的保障用房优先选择在室外临时搭建。

6.5.3  乙类方舱庇护医院应设置放射性污染处理室。

- 6.6  预留与转换

6.6.1  不应对改建为方舱庇护医院的大空间建筑既有建筑结构体系、空间布局、防火分区、设备设施进行不可逆、高成本的改变。大空间建筑内需要转换增设的隔断、机电管网等应尽量采用装配集成式的设施设备。

6.6.2  设计中采取预留与转换措施，并应符合下列各项规定：

1  采用的预留与转换措施应能满足方舱庇护医院收治时的各功能用房使用要求，并应在规定的转换时限内完成；

2  当转换措施中采用预制装配式构件时，应在设计中注明。预埋件、预埋管网、预留孔（槽）等应在工程施工中一次就位，预制装配式构件应与工程施工同步做好，并应设置预制装配式构件的存放位置；

3  室外临时搭建及移动设施设备区应做好场地规划，预埋件、预埋管网、预留孔（槽）等应在室外工程施工中一次做好；

4  预留与转换设计应与工程设计同步完成，并提供预留与转换设计专篇说明，工程竣工验收后在省市及卫健委存档备案，并每两年进行检查和转换演练。

# 7  结构设计

7.0.1  改建设计应遵循简便快捷、因地制宜、就地取材、方便施工、保护环境和节约资源的原则，综合考虑建设周期、建筑材料供应、施工人力和设备、自然气候条件等因素，保证结构方案顺利实施。

7.0.2  改建所使用的结构材料应符合安全、防火、环保、轻质的要求，主要材料宜预先备料，现场储存。

7.0.3  改建所采用的结构体系与建造方式应符合快速建造与快速拆除恢复的要求，并应注意对既有建筑的保护。

7.0.4  室外新建临时建筑的设计使用年限、结构安全等级与结构重要性系数应根据《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068）相关规定执行。

7.0.5  改建前应对既有建筑物的结构安全进行综合评估，不得采用存在安全隐患的建筑进行改建。改建时应确保既有建筑结构安全，不得改变原有结构的主要受力体系。

7.0.6  既有建筑与新建临时建筑上的荷载与作用，应按照《建筑结构荷载规范》（GB 50009）及《工程结构通用规范》（GB55001）的相关规定执行。

7.0.7  既有建筑改建与新建临时建筑采用的钢构件应满足相应的防腐与防火要求，防腐与防火涂装应在加工阶段完成。

7.0.8  安装重量较大的设备与管线时，不应超过既有建筑结构的承载能力，所采用的支吊架及连接节点应安全可靠。

7.0.9  新增轻质隔墙（隔断）宜优先采用装配式成品体系，也可采用其他常用轻质夹心墙板体系。隔墙（隔断）应具有足够的稳定性，必要时须设置立柱或支撑进行加强。与地面连接处应采用合理构造方式，避免对建筑面层的损坏。

# 8  给水排水

- 8.1 一般规定

- 8.1.1 生活给水泵房和生活热水机房应设置在清洁区。

- 8.1.2 清洁区和污染区的生活给排水管道应分别独立设置。

- 8.1.3 给水排水管道穿越污染区等有生物安全防护要求的围护结构处，应设置可靠的密封装置。

- 8.2 生活给水

- 8.2.1 生活给水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

- 8.2.2 当原有建筑给水系统满足方舱庇护医院建筑的水量、水压要求时，可直接利用原有生活给水管网供水；当不能满足方舱庇护医院建筑供水使用要求时，应采用断流水箱加变频水泵供水方式供水。

- 8.2.3 应在污染区的生活给水总管上设置减压型倒流防止器。

- 8.2.4 污染区生活给水总管上的检修阀门应设置在清洁区内。

- 8.2.5 在急救车辆停放处和垃圾污物暂存处，应设置冲洗和消毒设施。

- 8.3 生活热水及饮用水

- 8.3.1 生活热水的原水宜采用市政自来水。生活热水的水质应符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521的规定。

- 8.3.2 洗浴区生活热水系统宜采用集中热水系统。

- 8.3.3 医护区洗浴和病区洗浴应分别采用独立的生活热水供应系统。

- 8.3.4 集中热水系统水加热器的出水温度应为60℃~65℃。当出水温度不能满足要求时，应设置灭菌消毒设施。配水点的温度不应低于46℃。

- 8.3.5 生活饮用水水质应符合现行国家标准《饮用净水水质标准》CJ94的规定。病人饮水定额宜为2-3L/人.日，小时变化系数宜为1.5。

- 8.3.6 每个护理单元应根据床位数合理设置饮用水供水点。可采用分区集中的方式，设置电开水器或桶装水饮水机。

- 8.4 排水

- 8.4.1 清洁区污废水与污染区污废水排水系统应分别独立设置。

- 8.4.2 排水立管的最大设计排水能力取值不宜大于现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定值的70%。

- 8.4.3 地漏宜采取水封补水措施。

- 8.4.4 排水管上的通气管口应高出所处建筑物屋顶2米，通气口的四周应通风良好，并与新风口保持一定的距离。

- 8.4.5 室外污染区污废水排水系统应采用无检查井或密封式检查井方式进行管道汇合连接。室外排水干管上应设置通气管，通气管的间距不宜大于50m。

- 8.4.6 污染区的室外排水管道坡度宜按i≥0.008确定。

- 8.4.7 急救车辆停放处及垃圾污物暂存处的冲洗和消毒废水应排入室外污染区污废水排水系统。排水口应采取水封措施。

- 8.5 污水处理

- 8.5.1 污染区的污废水、急救车辆停放处及垃圾污物暂存处的冲洗废水、其他可能受到病毒污染的废水，应经过预消毒池和二级消毒池两级消毒处理，达标后方可排入有城市污水处理厂的市政污水管网。没有城市污水处理厂时，上述污废水应采用二级生化处理，达标排放。

- 8.5.2 清洁区的污废水应经一级消毒处理，达标后方可排入市政污水管网。

- 8.5.3 预消毒池的水力停留时间不应小于1小时；二级消毒池的水力停留时间不应小于2小时。

- 8.5.4 消毒剂宜选用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙（漂白粉）或二氧化氯等含氯消毒剂。

- 8.5.5 预消毒加氯量（以有效氯计）为30-50mg/L，预消毒池排出水口的总余氯应不小于6.5mg/L（以游离氯计）。

- 8.5.6 二级消毒加氯量（以有效氯计）为15-25mg/L，二级消毒池排出水口的总余氯应保持在6.5mg/L～10 mg/L（以游离氯计）之间。

# 9  供暖通风与空气调节

- 9.1 一般规定

    - 方舱庇护医院暖通空调系统应依据应急使用需求、快速实施、易于恢复的原则进行设计。

    - 清洁区、污染区及卫生通过区的通风及空调系统应分别独立设置。

    - 盥洗间、厕所及污物间排风换气次数应不小于12次/小时。

    - 设计文件应包括方舱庇护医院的完整设计内容，各工况关键设计参数应在图中清晰标注。

- 9.2 通风设计

Ⅰ 甲类庇护方舱庇护医院

    - 室内空气应定向流动，气流流向为：清洁区→污染区；各相邻区域应保持相对的压力梯度，清洁区为正压，污染区为负压。

    - 污染区排风系统风量应不小于每人150 m3/h；新风系统风量应不小于每人50 m3/h，且应满足压差控制要求，新风量不应大于排风量80%。

    - 污染区的送、排风应形成有效的气流通道，气流流程宜简捷并覆盖全部区域。排风口宜在区域的中间及下部分散均匀设置，排风口底边距地不宜高于0.3 m。

    - 医护人员进、出卫生通过区域，应根据压差控制要求设置送、排风系统。呼吸道传染病区域，在“一次更衣”设置不小于30次/小时的送风，在退出污染区的“一脱”设置不小于40次/小时的排风，排风口应设置在房间下部。各相邻隔间根据压差控制要求设置带密闭阀的通风短管，气流流向“一脱”。

    - 呼吸道传染病污染区排风系统应设置粗效及高效过滤器，过滤器可集中设置在风机入口处。

    - 污染区的排风机组宜设置备用。送风（新风）机组出口及排风机组进口应设置与风机联动的电动密闭风阀。

    - 室外新风取风口应位于清洁区域；室外排风口应设置在高出人员活动区域3 m以上的空间；室外排风口与进风口水平距离应不小于20 m或垂直距离应不小于6 m，并应远离人员活动区域。

    - 空调机组、通风机应设置在清洁区或室外，污染区排风机应设在管路末端。

    - 送风设备及污染区的排风设备严禁共用设备用房，设备用房内应有必要的设备维护空间。

Ⅱ 乙类庇护方舱庇护医院

    - 优先采用自然通风，地下空间应设机械通风设施，通风换气次数不低于6次/h。

    - 医疗用房新风量每人不应低于40m3/h，且诊室及病房新风量不应小于2次/h。

    - 创伤类的病房应维持正压，核辐射类的病房应维持负压。

    - 核辐射病区室内空气应定向流动，气流流向为：清洁区→污染区；各相邻区域应保持相对的压力梯度，清洁区为正压，污染区为负压。以防止放射性气体及气溶胶对医护工作场所的交叉污染。

- 9.3 供暖与空气调节设计

    - 各功能房间室内设计温度：冬季16～22℃，夏季26～28 ℃。医技用房室内设计温湿度应满足医疗设备的要求。

    - 呼吸道传染病污染区原全空气空调系统应转换为直流式全新风系统，空调系统回风管路上应设有能严密关闭的阀门。当采用部分回风时，回风应设高效空气过滤器。

    - 未设置空调供暖设施的场所改建为方舱庇护医院，应根据当地气候条件、使用要求及资源条件合理增加空调供暖设施。为满足室内温度要求，可设置房间空调器、电取暖器、单元式空调机组及散热器等安装便捷的设施。

    - 当空调系统改为全新风工况运行导致室内温度达不到使用要求时，宜通过改变空调系统供水温度、增加其它辅助助冷热源的方式保证室内温度需求。

    - 全空气空调系统应独立服务一个空间。

    - 清洁区新风系统应采用粗效、中效两级过滤，污染区新风系统宜采用粗效、中效及亚高效三级过滤。

    - 污染区应设置具有杀菌消毒功能的空气净化器，净化消毒装置的次生臭氧浓度应满足国家标准要求。

    - 甲类庇护方舱庇护医院污染区空调的冷凝水应分别集中收集，并间接排入污水处理系统统一处理后排放。

    - 地下空间应设有除湿设备。

- 9.4 设备与材料

    - 空调通风设备应便于采购及快速安装，新风机组及风机宜采用组合过滤单元及控制单元的模块化设备，风管及风阀尺寸宜采用标准化序列。

    - 甲类庇护方舱庇护医院空调通风设备内的各级空气过滤器宜为-次抛弃型。

    - 高效空气过滤器应采用隔阻式，宜采用低阻及超低阻型。

    - 甲类庇护方舱庇护医院排风及回风口处设置的高效空气过滤器过滤效率均应不低于现行国家标准GB/T 13554《高效空气过滤器》的40级（额定风量下的效率≥99.99%）。

- 9.5 监测与控制

    - 各区域排风机与送风机应连锁，为保证各区域空气压力梯度，清洁区应先启动送风机，再启动排风机；污染区应先启动排风机，再启动送风机。

    - 送、排风系统的风机及各级空气过滤器应设压差监测和故障报警装置。

    - 设有空调系统的区域各独立空间应有温度控制措施。

    - 病区宜设置温度、湿度、PM2.5浓度及CO2浓度等功能的在线监测装置，利于通风空调系统的运维管理。

# 10  电气

- 10.1 一般规定

    - 方舱庇护医院的电气系统改造，不应破坏原建筑平时的系统功能，不应对原有建筑平时的使用造成影响。

- 10.2 负荷分级

    - 方舱庇护医院的用电负荷等级，应根据对供电的可靠性要求及中断供电对人身安全、经济损失及生活需求的影响程度进行分级。

    - 方舱庇护医院的下列负荷应列为特级负荷：通风系统；应急照明；保安值班照明；观察抢救室、治疗室、检测室用电；护士站及医生办公室用电；污水处理设备；诊断用CT机；核酸检测设备；移动式医疗站；智能化系统；火灾自动报警系统；其他必须持续供电的设备或场所。

    - 方舱庇护医院的下列负荷应为一级负荷：患者收治区的照明及插座；走道照明；电梯；消防系统设备。

    - 方舱庇护医院的下列负荷应为二级负荷：附属设施区的普通照明及插座；生活用水设备；患者收治区的采暖空调。

    - 方舱庇护医院的其他不属于特级、一级和二级的用电负荷应为三级负荷。

- 10.3 供配电

    - 特级负荷除采用双重电源供电外，还应增设应急电源，对于恢复供电时间要求 0.5s及以下的设备尚应设置不间断电源装置。

    - 一级负荷应采用双重电源供电，当一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。一级负荷须采用双电源自动切换方式供电。

    - 二级负荷宜采用双重电源供电，可在变电所进行电源切换。

    - 方舱庇护医院应由平时的电气系统供电，当平时电气系统不满足方舱庇护医院的供电需求时，也可以采用预留箱式变电站及箱式柴油发电机组的方式予以补充。

    - 方舱庇护医院的供电电源回路宜独立设置，从变压器或发电机低压母线处与平时用电负荷回路分开，当条件不具备需要与平时供电回路合用时，该回路应在疫时专供方舱庇护医院。

- 10.4 应急电源

    - 应急电源宜采用柴油发电机组，当建筑内部设置有应急柴油发电机组且发电机容量符合方舱庇护医院需求时，可兼作方舱庇护医院的应急电源；当不满足条件时，应在室外设置或预留箱式静音型柴油发电机组，并预留发电机出线电缆的接入通道。

    - 应急柴油发电机组应设置自动启动装置，当市电停电时，应能自动启动，并在15s内输出；当市电恢复时，机组应能自动延时退出并停机。

    - 柴油发电机组应与市电联锁，不得与其并列运行。

    - 柴油发电机组的供油时间宜不小于8小时，并应预留供油接口。

    - 下列设备应设置不间断电源装置：观察抢救室用电、核酸检测设备用电、智能化系统用电、恢复供电时间要求不大于0.5s的其他用电设备。不间断电源的供电时间应不小于30分钟。

- 10.5 低压配电

    - 方舱庇护医院宜设置总配电间，市电及发电机的供电电源引入总配电间的配电箱，并由总配电间的配电箱向各不同区域供电。

    - 清洁区、污染区的配电箱应分别独立设置，各区配电箱的出线回路不应跨越不同区域的界面。

    - 方舱庇护医院的配电箱宜独立设置，不宜与平时的配电箱合用。当条件不具备需要合用时，该配电箱在疫时应专供方舱庇护医院，且其供方舱庇护医院的出线回路须独立设置。

    - 方舱庇护医院的配电箱、控制箱应设置于负荷中心处，宜设置在污染区外，有条件时宜设置于专用房间或电气管井内。当不满足条件时，病床区的配电箱可根据病床分区设置于方便维护处，该配电箱宜带防护门，并标识各出线回路的名称，便于操作维护。

    - 病床区的配电箱内的配电回路，应设置30mA剩余电流动作保护器。

    - 每一个床位的床头宜设置不少于3个220V、10A单相二三孔组合插座，其中一个宜带USB充电口。公共区域宜设置清扫及智能设备用插座。

    - 更衣室、脱衣室、污物间、洗消间及其他根据医疗要求需要设置紫外杀菌灯的场所，须设置专用配电回路及杀菌灯专用电源插座。紫外杀菌灯的控制开关应具备延时自动停止功能及告警功能。消毒区的入口及内部应设置告警信号装置。有人长时间滞留的场所需要消毒时应采用安全型空气消毒设备。

    - 通风系统的控制箱应能实现相应的联锁功能及故障报警功能，宜设置集中控制。病床区宜设置空气质量监测系统。

- 10.6 线路选型与敷设

    - 电气线缆应采用低烟无卤低毒阻燃型，线槽及线管应采用不燃型无毒材料。消防设备及应急照明系统的线缆的选型及敷设应满足现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016的要求。

    - 当配电线路干线穿越污染区、清洁区及卫生通过区的界面时，应采取封堵防护措施，过墙时宜采用穿墙套管敷设。槽口、管口、墙壁间隙等应在界面处采用阻燃材料密封，防止交叉传染。

    - 应在通往室外广场的外墙预留足够的穿墙电缆套管，并在室外预留走线通道，方便在疫时为室外的移动式医疗站、移动式CT站、移动式检测站、室外母婴间、盥洗间和卫生间及其他室外用电设施和设备供电，并为室外应急柴油发电机组的接入预留线路通道。

    - 大空间建筑内的病患收治区的配电线路不应采用线槽或线管于地面明敷的方式敷设。电缆电线的敷设不应破坏建筑外观，不应对行人及手推车的通过造成影响。病床区的配电线路可结合家具采用预装式敷设。

- 10.7 照明设计

    - 方舱庇护医院范围内的灯具宜利用平时的照明灯具的全部或一部分作一般照明或清扫照明，并在值班室或护士站内增设灯具的控制开关。照明系统的改造不应影响平时的照明功能。

    - 方舱庇护医院的房间或场所的照明照度及照明质量应符合现行国家规范《建筑照明设计标准》GB50034的要求。

    - 病床区的照明灯具不应对床位患者造成眩光。当平时照明灯具不满足要求时，病床区的照明灯具应另行单独设置。灯具不应设置于床位正上方，并采取防眩光措施。

    - 污染区的灯具应选择不易积尘、易于擦拭的带封闭外罩的灯具，不得采用格栅灯具。

    - 从病床区到卫生间的通道应设置夜间照明，宜采用独立回路控制，控制开关宜设置于护士站或值班室内。

    - 病床区每个床位的床头宜设置床头灯，或于床头柜插座处设置台灯。

    - 应急照明及疏散指示系统应与平时的系统共用，病床区的疏散通道的地面水平最低照度不应低于5lx，当平时应急照明系统不能保证方舱的应急照度要求时，应增设应急灯具。应急出口应设置出口标志灯，疏散通道应设置疏散方向标志灯，当疏散通道无法增补疏散方向标志灯时，可以在通道地面的中央粘贴或刷涂疏散指示方向标志，地面标志的间距应不大于3m。平时应可以恢复地面原状。疏散指示标志应按照方舱的逃生路径设置。

- 10.8 防雷及接地

    - 方舱庇护医院的防雷、接地应利用建筑既有的防雷、接地系统。

    - 屋面新增的金属设备、金属管道、金属线槽、金属支架等，应与屋面接闪器可靠连接。

    - 新增进出建筑物的金属管道、电缆穿线钢管和电缆钢铠等，应与入户处与建筑物接地系统连接，实施等电位联结。

    - 室外箱式变电站和箱式应急柴油发电机组应设置中性点接地和金属外壳接地，接地电阻不应大于4欧姆。

    - 室外引入的低压进线电缆，应于入户处实施重复接地。

    - 方舱庇护医院的医疗设备间、观察抢救室、治疗室、淋浴间等场所应设置辅助等电位联结装置。

# 11  智能化

- 11.1 一般规定

    - 方舱庇护医院的智能化系统应至少包括信息网络系统、广播系统、视频监控系统、出入口控制系统、呼叫对讲系统及火灾自动报警系统等。

    - 方舱庇护医院的智能化系统改造，不应影响原建筑平时的系统功能，不应对原有建筑平时的使用造成影响。

    - 智能化系统的线缆应采用低烟无卤阻燃型，线槽和线管应采用不燃无毒材料。

    - 智能化系统线路宜按照污染区、清洁区及卫生通过区划分回路，避免交叉走线。当有干线线路穿越分区界面时，应采取封堵防护措施，过墙时宜采用穿墙套管敷设。槽口、管口、墙壁间隙等应在界面处采用阻燃材料密封，防止交叉传染。

- 11.2 信息网络系统

    - 方舱庇护医院的信息网络系统宜设置供医护人员使用的内网、接入互联网的外网、接入安防广播等智能化设备的设备网等。三套网络宜物理隔离，当不具备物理隔离条件时，可采用逻辑隔离方式。

    - 当与平时的信息网络系统共用时，方舱庇护医院的信息网络系统应设为专用子网。

    - 方舱庇护医院宜设置独立的信息机房及配线间，并设置于清洁区。当条件不具备时，也可与平时的机房、配线间共用。

    - 方舱庇护医院的护士站、医技用房、医务办公用房宜设置内、外网信息插座；附属生活用房宜设置外网信息插座。当改建区域的有线布线无条件实施时，可采用无线方案替代。

    - 方舱庇护医院应提供无线网络接入条件，保证4G或5G网络全覆盖。应设置无线AP实现WIFI全覆盖，无线AP应能同时支持内、外网。

    - 室外广场的移动医疗设施处宜设置信息系统接入点。宜预埋相应的穿墙套管及走线通道。

    - 医疗信息化系统应包含电子病历系统和信息统计系统，有条件的应有患者身份识别系统等。应根据防控工作要求，设置与疾控中心、应急指挥中心等主管部门的专用通信接口。

    - 会议室宜具备远程会诊功能。

    - 有条件的方舱庇护医院宜利用人工智能和物联网应用技术。

- 11.3 广播系统

    - 方舱庇护医院的广播系统应能满足业务广播、背景音乐广播和消防应急广播功能，火灾自动报警系统的强切信号应能优先使广播系统转入消防应急广播。

    - 方舱庇护医院宜设置独立的广播系统，当利用平时的广播系统时，方舱庇护医院区域内的广播应为专用子网，并能独立控制。

    - 广播系统应按照病床区、医技区、医护办公区、生活区等不同的区域划分广播回路，并能分别控制。

    - 监控室、值班室或中心护士站应设置话筒、音源设备及分区控制设备等，应能控制方舱庇护医院的分区广播。

- 11.4 视频监控系统

    - 方舱庇护医院的视频监控系统宜独立设置，当利用平时的视频监控系统时，方舱庇护医院区域内的摄像机应设为独立子系统。

    - 监控室或保安值班室内应设置视频监控系统的监视屏和操作台，应能监控方舱庇护医院区域的所有摄像机。视频监控系统应预留上传至应急指挥中心的接口。

    - 方舱庇护医院的出入口、主要通道、卫生通过区、护士站、收治区、活动区、病房区、污物间、室外广场等处应设置高清数字式摄像机。工作人员穿脱区应设置监视摄像机，便于进行远程监督和指导。

- 11.5 出入口控制系统

    - 方舱庇护医院应设置出入口控制系统，除在主要出入口设置门禁点外，污染区与清洁区的分界处应设置门禁点。宜采用非接触方式对进、出人员进行身份识别。

    - 当遇到紧急情况时，监控室应能远方解除门禁。当出现消防联动信号时，所有处于疏散通道上的门禁应能自动打开。

    - 主要出入口宜设置或预留人体自动测温筛查系统和人脸识别系统。

- 11.6 呼叫对讲系统

    - 方舱庇护医院应设置供医护人员使用的无线对讲系统。

    - 病床区宜设置与护士站的双向呼叫对讲系统，对讲主机设置于护士站，对讲分机宜设置于病床床头或病床单元内。

    - 护士站、值班室、医生办公室等处应设置一键报警按钮，报警信号传至保安监控室。

    - 工作人员穿脱区应设置与视频监控室的实时对讲系统，便于监督指导。

# 12  防火设计

- 12.0.1方舱庇护医院的防火设计，应充分结合和利用大空间建筑的防火分区面积、安全疏散距离、安全疏散宽度、消防设施设备，并应根据消防安全评估和检测结果，增加配置移动消防灭火器材，建立健全的消防管控制度，加强消防巡查，消防车辆24小时室外驻场备用等措施保障方舱庇护医院运行期间的消防安全。

- 12.0.2 疏散人数应为患者和医务人员的总和，疏散楼梯间和安全出口净宽度应按GB 50016进行计算。疏散楼梯间或安全出口净宽度应与消防规范一致，且消防疏散总宽度不小于消防疏散通道宽度。

- 12.0.3 收治用房应至少有2个疏散出口。病床单元消防疏散通道宽度不宜小于4m。收治区内任一点至最近的安全出口的距离不大于30m。如设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离不大于37.5m。内通道及疏散通道地面应粘贴地面疏散指示标志。

- 12.0.4 改造建筑的室外消防给水系统应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

- 12.0.5 原有建筑内若无室内消火栓系统时，应在生活给水系统上增设轻便消防水龙，其布置应满足同一平面至少有一股水柱能到达室内任何部位的要求。

- 12.0.6 原有建筑内已设有室内消火栓系统的，应保证至少一股水柱到达室内任何部位。并应在原有消火栓内设置轻便消防水龙。

- 12.0.7 应按严重危险级A类火灾场所配置相应规格数量的建筑灭火器。建筑灭火器应设于便于取用的场所，并应不影响通行。

- 12.0.8方舱庇护医院应设置火灾自动报警系统。当改建建筑未设置该系统时，应予增设。

- 12.0.9火灾自动报警系统应与平时系统共用，新增或局部的改建应符合现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116要求。

# 13 施工与验收

- 13.1 一般规定

    - 项目施工应满足快速建造、易恢复要求，并尽量减少对大空间建筑原有设施的损坏。

    - 施工企业应根据各类改建设计方案，编制深化设计文件、施工组织设计及专项施工方案，并提交相关政府部门备案。

    - 项目建设所需劳动力、材料、机械及物资等宜就地获取。

    - 施工总平面根据场地条件、施工部署等因素综合考虑，合理布置。

    - 施工人员应进行实名制管理。甲类方舱庇护医院施工人员进场前应补充传染病疫苗接种信息、身体健康检测证明、旅居信息等材料，施工期间实行封闭管理；退场后应进行“点对点”的防疫观察工作。

- 13.2 材料与设备

    - 材料、设备应具备绿色环保、快速安装、方便维修更换、简单实用等特点，并符合设计要求。

    - 医技用房、医务及其他人员工作生活用房、卫生通过用房、保障用房等室外临时建筑宜采用集装箱形式。

    - 增设的卫浴设施宜采用移动式成品卫生间、淋浴间。

    - 甲类方舱庇护医院通风用高效过滤器滤芯、污水处理用药剂等耗用性物资，应按照设计耗用量在施工期间采购齐全。

- 13.3 分部分项施工

    - 临时设施施工

1  保障用房等室外临时建筑的地基基础宜选用型钢等预制构件。

2  室内临时隔断宜采用破坏性低的方式固定，并应固定牢固。

    - 给水与排水系统

1  建筑结构材料为岩棉夹心墙板时，穿墙或楼板洞可不设套管，甲类方舱庇护医院应采用抑菌、耐高温、耐腐蚀的中性不燃材料封堵；乙类方舱庇护医院采用不燃材料封堵。

2  室内给水、排水管道宜采用明装。

3  改建为甲类方舱庇护医院或地下室作为乙类方舱庇护医院时，原有地漏、排水漏斗、排水沟等排水设施使用前应封闭。

    - 通风与空调系统

1  通风管道宜采用金属或金属管道或PVC管道，不同材质管道接驳应严密。

2  过滤器安装在风机外时，应设保护壳，且方便安装与拆卸。

3  地下室作为乙类方舱庇护医院时，临时通风设备安装高度不宜低于2.2米。

    - 电气系统

1  临时电缆利用原有桥架或管沟时，应关闭原有电缆电源，不可带电作业，且应复核桥架及管沟的承载力。

2  地下室作为乙类方舱庇护医院时，临时照明宜采用LED灯带等易安装照明灯具。

    - 智能化系统

1  智能化系统应统筹考虑，减少布线。

2  网络系统安装、配置，优先保障医护用网络的稳定性。

    - 污废处理

1  污废水处理站宜采用地上式，底部应有防渗、防扩散保护。

2  污废水输送管道应与处理设备、构筑物严密结合，结合处应采用抑菌、耐腐蚀的防渗漏材料。

    - 标识牌应标识清晰、醒目、指向明确、不易损坏。

- 13.4 验收与移交

    - 工程竣工验收应由建设单位组织，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、接收单位各方项目负责人组成工程验收组进行验收。政府相关部门项目负责人宜参与工程验收。

    - 甲类方舱庇护医院工程竣工验收前，污染区、清洁区等有特殊要求的区域，应进行环境指标的检测。

    - 甲类方舱庇护医院验收应参照附录A规定的验收项进行验收，乙类方舱庇护医院应参照附录B规定的验收项进行验收。

    - 施工单位应根据现场情况及使用单位要求，制定备品备件移交清单，做好备品备件移交。

    - 施工单位应编制系统维保运营方案，在移交前提交使用单位（接收方），并开展各专业系统培训及使用操作培训。

# 14  运维与管理

14.0.1运维人员应纳入整个方舱庇护医院人员管理体系。

14.0.2 对甲类方舱庇护医院维修人员应进行防疫培训及心理疏导。

14.0.3 应制定设备运行维护计划，定期检查各系统运行情况，建立日常操作记录、系统数据记录和故障处理维修记录。

14.0.4 维修保养期间，方舱庇护医院内、外应设置材料库房，并储备足够的易损耗件及配套更换工具，易耗件应清单化，并做好维修更换记录。

14.0.5 甲类方舱庇护医院供水设施与排水设施宜分成两个团队独立开展运维管理工作。

14.0.6 甲类方舱庇护医院空调系统应采取全新风方式运行。

14.0.7 必须24h不间断供电；如遇突发停电事件，必须在15分钟内完成关键部位的应急供电。

14.0.8 甲类方舱庇护医院智能化系统维护时宜采取在线、远程或不间断的维护方式，必须中断时应采取不间断运维的措施。

14.0.9 需重点加密维保频次项目详见附录C。

# 15  拆除与恢复

- 15.1 一般规定

    - 甲类方舱庇护医院拆除后的材料宜按比例进行病毒抽测，符合防疫要求方可运离现场。

    - 大空间建筑恢复后，应由建设、设计、施工、监理、使用等单位及政府卫生健康委进行联合验收，合格后方可再次投入使用。

- 15.2 拆除

    - 方舱庇护医院拆除时，应按医用设施设备、非医用设施设备及管线、成品部件的顺序拆除。

    - 临时排水系统及污水处理设备宜拆除，经评估确定不拆除的管道，应做好封闭措施。

- 15.3 恢复

    - 墙面恢复

1  涂饰类墙面恢复宜采用同品种、规格涂料修复。

2  木饰面恢复应选用与原有木装饰规格、材质、纹理相近的木材修复。

3  饰面砖、大理石或花岗岩恢复宜按原有工艺施工。

    - 楼面及地面恢复

1  水泥砂浆、混凝土、环氧地坪漆、金刚砂等地面恢复时，应采用相似材料恢复。

2  木质地面、大理石、花岗岩、预制水磨石、水泥花砖及釉面砖等地面恢复时，宜铺镶相同品种、规格、颜色的板块。

    - 机电系统恢复

1  生活给水管网接驳处设有阀门的，应关闭阀门并做好标识及管理；接驳处未设阀门的，应拆除接驳处部分管道并用新管道恢复。

2  延用原建筑通风与空调系统的，应对模块化过滤器进行更换。

3  经评估不拆除的临时电气系统，应断电并做好标识及管理。