T/CECS ***-20**

中国工程建设标准化协会标准

建设工程智慧消防系统技术规程

Technical specification for

intelligent fire protection system of construction

(征求意见稿)

主编单位：中国建筑设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

《建设工程智慧消防系统技术规程》编制组

2022年8月   北  京

目 次

1 总 则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 系统要求	5

4.1 系统架构	5

4.2 系统集成	7

4.3 可视化	7

4.4 系统应用	8

4.5 机房设置	9

5 应用功能	11

5.1一般规定	11

5.2 消防人员信息管理	11

5.3 消防设施信息管理	11

5.4 消防预案	12

5.5 灭火和救援辅助	12

5.6 事故后分析	13

5.7 消防演练	13

5.8 风险评估	13

6系统性能	15

6.1通讯传输	15

6.2 存储和备份	15

6.3 安全性能	16

6.4 响应性能	16

6.5 软件配置	17

7 系统集成	18

7.1 一般规定	18

7.2 火灾自动报警系统	18

7.3 消防应急照明及疏散指示系统	19

7.4 消防设备电源监控系统	19

7.5 可燃气体探测报警系统	19

7.6 电气火灾监控系统	20

7.7 余压监控系统	20

7.8 防火门监控系统	21

7.9 消防管网监控系统	21

7.10智能电缆火灾预警系统	21

7.11 视频监控系统	22

7.12 其他消防信息	23

8 建设与验收	24

8.1 建设	24

8.2 验收	25

9 运行维护	27

9.1 设备维护	27

9.2 信息维护	27

附录A消防设备信息	29

附录B 消防安全管理信息	32

附录C系统维护项目	35

用词说明	36

引用标准名录	37

附:条文说明	38

Contents

1 General provisions……………………………………………………………..1

2 Terms…………………………………………………………………………..2

3 Basic requirements…...………………………………………………………4

4 Requirements for system……………………………………………………5

4.1 System architecture…………………………………………………….5

4.2 System integration……………………………………………………….7

4.3 Visual display……………………………………………………………7

4.4 System application………………………………………………………8

4.5 Room settings………………………………………………………………8

5 Application function……………………………………………………...…11

5.1 General requirements……………………………………………………...11

5.2 Information management of fire protection personnel……………………11

5.3 Information management of fire protection facilities……………………11

5.4 Fire protection plan………………………………………………………12

5.5 Assistance of fire protection and rescue………………………………12

5.6 Post accident analysis……………………………………………………13

5.7 Fire protection drill………………………………………………………13

5.8 Risk warning………………………………………………………………13

6 System performance…………………………………………………………15

6.1 Communication transmission…………………………………………...…15

6.2 Storage and backup…………………………………………………...…15

6.3 Safety performance………………………………………………………16

6.4 Response performance………………………………………………...…16

6.5 Software configuration……………………………………………………17

7 System integration……………………………………………………………18

7.1 General requirements……………………………………………………18

7.2 Automatic fire alarm system………………………………………………18

7.3 Fire emergency lighting and evacuate indicating system…………………19

7.4 Power supply monitoring system for fire protection equipments…………19

7.5 Combustible gas detection and alarm system……………………………19

7.6 Electrical fire monitoring system…………………………………………20

7.7 Residual pressure monitoring system……………………………………20

7.8 Fire door monitoring system………………………………………………21

7.9 Fire protection pipe network alarm system………………………………21

7.10 Intelligent cable fire warning system……………………………………21

7.11 Video surveillance system………………………………………………22

7.12 Other fire related information……………………………………………22

8 Construction and acceptance check…………………………………………24

8.1 Construction………………………………………………………………24

8.2 Acceptance check…………………………………………………………25

9 Operation and maintenance…………………………………………………27

9.1 Equipment maintenance…………………………………………………27

9.2 Information maintenance…………………………………………………27

Appendix A Fire protection equipment information ………………………29

Appendix B Fire safety management information table……………………32

Appendix C System maintenance items………………………………………35

Explanation of wording………………………………………………………36

List of quoted standards………………………………………………………37

Addition: Explanation of provisions…………………………………………38

# 1 总 则

1.0.1 为加速现代科技与消防工程的深度融合，完善智慧消防系统工程顶层规划和标准体系、提高消防运行的管理水平和规范智慧消防系统工程的建设实施，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改造，扩建的建（构）筑物的智慧消防系统工程的建设及运维。

1.0.3 智慧消防系统工程的建设应纳入工程建设的总体规划，根据工程主要使用功能、消防管理需求、城市（区域）规划及建设投资等因素，科学合理规划并同步实施建设。

1.0.4 智慧消防系统工程建设除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 智慧消防系统  intelligent fire protection system

智慧消防系统是指通过集成建设工程内各消防及相关系统，采集消防相关信息，进行数字化、可视化处理，并通过人工智能、信息技术为消防救援和消防系统运维提供支持应用的系统。

2.0.2 智慧消防系统集成  intelligent fire protection system integration

将建设工程内各消防及相关系统接入智慧消防系统，并将数据传输到智慧消防系统应用平台的过程。

2.0.3 可视化技术  visualization techniques

可视化是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。

2.0.4 智慧消防系统应用  intelligent fire protection system application

依托智慧消防系统应用平台，应用计算机、信息网络、数据等多种技术为消防工程提供服务的能力和行为。

2.0.5 智慧消防系统应用平台  intelligent fire protection system application platform

将分散的消防设施运行状态信息和消防安全管理信息进行聚合，通过统一的访问入口，实现跨数据库的无缝接入和集成，提供信息访问、传递、以及协作的集成化环境。

2.0.6 数字孪生  digital twin

数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。

2.0.7 大数据分析  big data analysis

大数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。

2.0.8 云存储  cloud storage

云存储是一种网上在线存储的模式，是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等方法，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同提供数据存储和业务访问功能的一个系统。

2.0.9 物联网  internet of things

将感知节点设备通过互联网等网络连接起来构成的系统。

2.0.10 网络安全保护等级 classified protection of cybersecurity

网络安全保护等级，根据等级保护对象在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，以及一旦遭到破坏、丧失功能或数据被篡改、泄露、丢失、损毁后，对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的侵害程度等因素，进行对等级保护对象的安全分级。等级保护对象的安全保护等级分为五级。

# 3 基本规定

3.0.1 智慧消防系统应根据建（构）筑物的建设目标、风险等级、功能类别、地域状况、投资规模、运行与维护要求等综合因素确立。

3.0.2 智慧消防系统应对建（构）筑物内各消防系统统一监督管理，保证各个系统运行可靠，动作协调。

3.0.3 智慧消防系统的设计、施工、验收和运维管理应针对消防设施的使用特点和运维要求，采用有效的技术措施，做到安全可靠、技术先进、经济合理、便于维护管理、易于扩展。

3.0.4 智慧消防系统使用的设备、材料及配件应选用符合国家有关标准和市场准入制度的产品。

3.0.5 智慧消防系统应在保证数据安全的前提下，支持与其他信息系统或上级消防部门进行数据共享。

# 4 系统要求

## 4.1 系统架构

4.1.1 智慧消防系统采用三层结构设计，分为接入层、核心层和应用层，如图4.1.1表示。

4.1.2 接入层通过用户信息传输装置、信息采集装置将各消防或消防相关系统采集的数据信息接入核心层。其数据信息包括各消防系统的运行状态信息、探测器信息、传感器信息、消防设备的运行及联动状态信息、电子标签、视频图像信息等。接入层的网络通信传输，应保证数据的正确性、完整性、实时性、安全性和可靠性。

4.1.3 核心层用于构建原始数据库，存储由接入层采集的全部原始数据，并为应用层提供数据接口，应保证存储和管理的数据的稳定性、安全性和不可修改性。

4.1.4 应用层主要提供管理服务和应用服务，通过整合和管理各消防系统数据，实现消防场景数据互通，并进行可视化，以及实现消防人员和设施管理、消防预案、灭火和救援辅助、事故后分析、消防演练等功能应用，同时提供与上级消防部门数据传输的接口。

图4.1.1 智慧消防系统体系构成图

## 4.2 系统集成

4.2.1 系统应集成建（构）筑物内已设置的消防及消防相关系统，并记录消防报警、联动、防设施运行状态等相关信息，并对信息进行处理、存储、传输、交换、管理。

4.2.2 系统应采用面向用户的，具有模块化的结构，应便于系统功能的扩展和更新。

4.2.3 系统应提供有效的冗余设计，单个模块故障或部分交叉故障不应引起系统的瘫痪。

4.2.4 系统应具备方便的用户组态、监控设备类增减及人机界面修改等功能。

4.2.5 系统应支持多种硬件构成，可集成不同制造商产品的接口协议、数据、工作模式等。

4.2.6 系统应支持系统集成和互联，以及支持综合监控项目分专业、分包和分期实施。

## 4.3 可视化

4.3.1 可视化模型应具备在地图上显示消防设备和人员信息的功能，宜采用电子地图、三维建模、可视化展示、现场视频监控辅助分析等技术手段。

4.3.2可视化模型宜应用数字孪生技术。

4.3.3 应通过电子地图定位，显示消防设施的报警、故障和异常点位置，值班人员、救援人员的实时位置和历史轨迹。

4.3.4 电子地图应具备分楼层二维显示的功能，宜通过BIM或GIS三维建模，实现三维显示的功能，并具有二维三维切换功能。

4.3.5 电子地图应满足放大、缩小、平移、场景定位、消防设施定位、人员定位等显示和浏览方式。

4.3.6 电子地图应可以通过关键字、条件查询等确定建（构）筑物区域、消防设施位置、人员定位等。

4.3.7 显示包括实时显示、历史回放功能，历史回放包含查找、快进、快退等操作，宜满足分屏显示功能。

4.3.8 宜联动视频监控系统，显示事故点及附近实时情况。

## 4.4 系统应用

4.4.1 智慧消防系统应通过集成各消防及消防相关系统，采集建（构）筑物内消防设备的运行状态和报警信息，通过信息数据整合，进行关联性分析，实现对消防人员信息管理和消防设施的信息管理，并通过可视化模型，实现消防预案、灭火和救援辅助功能、事故后分析、消防演练、风险评估等功能。

4.4.2 智慧消防系统不应降低所管理的各消防设施技术指标和可靠性，不得修改各消防系统内部功能和联动关系。

4.4.3 智慧消防系统传输能力、存储容量、安全防护、处理能力应符合系统设计要求，并支持在线扩展功能。

4.4.4 智慧消防系统原始数据的文本部分应转化为结构化数据。

4.4.5 智慧消防系统宜融合大数据分析、机器学习、边缘计算、物联网、移动互联等先进技术。

4.4.6 应提供个人计算机端程序、浏览器、移动端程序、短信、微信、语音电话等使用方式；支持人员自主注册，可通过角色定义访问权限：具备信息查询、显示、通知、维护的功能。

4.4.7 智慧消防系统应有统一的时钟管理，累计误差不应大于2s。

4.4.8 智慧消防系统的用户信息、消防设施的日常管理信息应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440和《城市消防远程监控系统》GB26875的有关规定，并宜具备上传至上级城市消防远程监控系统的功能。

## 4.5 机房设置

4.5.1 智慧消防系统机房宜与消防控制中心或应急响应中心合用，也可部署在专用机房，机房宜设置在地上层，机房面积应留有发展空间。

4.5.2 智慧消防系统机房不应设置在电磁场干扰较强及其他影响其设备工作的设备用房附近。

4.5.3 智慧消防系统机房顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。

4.5.4 智慧消防系统机房室内梁下净高宜不小于2.5m，楼、地面等效均布活荷载不小于4.5kN/m2，设置防静电活动地板，顶棚、墙面饰材浅色、不反光、不起灰，窗户应良好防尘设置纱窗，并保证环境温度18~28℃，相对湿度30~80%。

4.5.5 智慧消防系统用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置电源自动切换装置，其供电线路应采用耐火铜芯电线、电缆，电线、电缆的燃烧性能应能达到B1级。

4.5.6 智慧消防系统机房一般照明照度标准为500lx，应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志，备用照明在火灾时应保持正常的照度，疏散照明不应低于1.0lx。

4.5.7 智慧消防系统机房内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。

4.5.8 智慧消防系统机房内接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm²；接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面面积不小于25mm²的铜芯绝缘导线连接。

4.5.9 智慧消防系统机房应设有消防专用电话分机和用于火灾报警的外线电话，应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识。

4.5.10 智慧消防系统机房送、回风管的穿墙处应设防火阀。

4.5.11 智慧消防系统机房内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

# 5 应用功能

## 5.1一般规定

5.1.1 系统应用应具备消防人员信息管理、消防设施信息管理、消防预案、灭火和救援辅助、事故后分析、消防演练、风险评估等功能。

5.1.2 系统应根据日常运维、事故和演练情况持续更新调整各项应用功能。

5.1.3 系统包含应用功能不限于本章所列功能。

## 5.2 消防人员信息管理

5.2.1 应能查询人员基本信息，包括值班人员姓名、在岗状态、工作内容、联系方式。

5.2.2 可通过摄像机、移动终端、智能卡管理系统、巡更系统实现对值班人员规划巡检任务，记录巡检报警信息等功能。

5.2.3 可在可视化模型上显示巡视人员定位信息。

5.2.4 可通过视频监控系统监测主要通道实时动态、消防控制室人员值班状态等情况。

## 5.3 消防设施信息管理

5.3.1 应能通过可视化模型上显示消防设施的状态信息。

5.3.2 应能查询消防设施的历史报警、状态异常信息、故障维修信息、巡查信息、检测信息和维护保养信息，并自动生成消防设施运行状态的报告。

5.3.3 可通过消防相关系统、电子标签、摄像机、人员结构化录入的方式记录消防设备基本信息，包括消防设备的采购、登记、移交、转固、盘点、报废等信息。

## 5.4 消防预案

5.4.1 应包含各类火警确认处置、灭火救援、人员疏散预案，并建立预案库，在火灾发生时，根据火灾事故类型、等级等输入条件，进行比对匹配，查找相应的预案。

5.4.2 应具备辅助决策功能，应用灭火救援模型、专家知识、典型案例等对火灾事故的发展趋势和后果进行评估，提供相应的火灾事故处置对策，计算现场需要的消防车辆、灭火救援装备器材、灭火剂等。

5.4.3 在可视化模型上应显示消防设施位置和数量，并展现人员的管理、组织和协调情况。

5.4.4 预案库应集中存储，消防各部门应能通过计算机调用，各消防管理人员可通过手机调用。

5.4.5 可根据消防推演、演练和历次事故情况对预案进行修改，调整。

## 5.5 灭火和救援辅助

5.5.1 事故和消防演练时，在可视化模型上应显示报警及联动状态信息，宜显示救援和值班人员定位信息。

5.5.2系统应能获取报警点所在建（构）筑物周围灭火设施的情况，包括消防设备位置、数量、工作状态等。

5.5.3 系统宜通过消防设备的报警状态、设备联动和关联信息分析火情状况，并预测火灾发展情况。

5.5.3 系统收到管理、状态、故障、预警、报警信息后，应能分析判断信息的类别，并应按信息类别选择短信、微信、语音电话、人工客服的方式实时推送给单位消防值班人员、消防安全管理人员、消防安全责任人和消防维保人员。

5.5.4 宜联动视频安防系统，对报警点及附近情况进行显示。

## 5.6 事故后分析

5.6.1 能提供记录功能。对单次火灾的发现时间和结束时间进行记录，记录项包括：报警人、报警时间、报警人信息、火情关闭人、关闭时间、关闭人信息、火灾事故设备报警及联动信息、现场火情图片、现场文字信息。

5.6.2 能提供火灾事故数据分析功能。对单次火灾进行前后分析，收集火灾前的设备异常情况和火灾后的设备情况。

5.6.3 提供火灾追溯功能。可以了解到从最初报警到火灾发生的时间，可以获得火灾发展的过程和趋势，同时通过设备记录火灾前中后的情况与音频视频相结合追溯火灾过程。

5.6.4 提供火灾历史分析功能。查找火灾发生的季节性周期性、关联性等规律。

5.6.5 能提供能实现火灾排查分析。全方位实时探测火灾，并对火灾进行自动分析，更新解决方案。

5.6.6 能显示火灾事故相关资料。各级责任落实的数据，提供事故取证、事故资料、责任认定等相关资料。

## 5.7 消防演练

5.7.1 系统应根据计划安排，自动生成模拟演练模式和流程，相关消防人员定期参加演练。

5.7.2 针对消防演练流程，系统宜对演练过程及各阶段完成情况进行记录。

5.7.3 消防演练时，系统应能在可视化模型上显示消防设备位置、报警及联动状态信息，宜显示救援人员定位信息。

5.7.4 宜利用虚拟现实技术开发多种不同的消防训练系统，从而实现多种训练目的，交互式辅助训练，并提供综合评判。

## 5.8 风险评估

5.8.1 系统应根据建筑防火等级、天气、人员流动情况、火灾危险源分布、消防设施应用、消防安全管理监督、灭火救援能力等因素建立风险评估模型，根据风险评估模型生成风险评估数值，以确定建筑各区域的风险等级。

5.8.2风险评估数值应在可视化模型上实时显示，并可形成相应曲线、图表。不同的风险等级应用不同的颜色显示，可采用红色、橙色、黄色、绿色、浅绿等表示不同的风险评估等级，其中红色为高风险、橙色为中高风险、黄色为中风险、绿色为中低风险，浅绿色为低风险。

5.8.3 应根据风险评估等级，对中风险、中高风险、高风险区域进行预警，并提供降低风险或加强防护的措施。

5.8.4 可提供风险关联性分析，当一处发生火灾报警时，对火灾对周边单位进行风险分析。

# 6系统性能

## 6.1通讯传输

6.1.1 智慧消防系统传输网络应保证传输的实时性、可靠性。

6.1.2 用户信息传输装置至应用平台传输网络应能满足接入方式、通信协议、数据传输带宽、安全等要求，在各种场景选择合适的网络传输方式和通信协议：

1 用户信息传输装置接入网络可采用有线通信、无线通信或有线和无线结合通信等多种网络通信方式。

2 智慧消防系统应与各消防及消防相关系统主机进行通信，宜采用有线通信；如无法满足有线通信条件，并且有满足连续稳定的无线信号接入条件，可应用WLAN（无线局域网）、4G、5G网络进行通信。

3 探测设备或采集设备接入各消防及消防相关系统时，在低功耗、覆盖范围大、传输数据少等应用场景下，有线通信可采用支持RS485、RS232协议的总线，无线通信可应用NB-IoT、2G、LTE Cat.1、LoRa等技术；在短距离、短延时、网络节点容量大的情况下，有线通信可采用CAN总线，无线通信可采用WiFi、4G、5G网络，或蓝牙、Zigbee等技术。

6.1.3 传输装置与监控中心之间的信息传输通信协议应满足《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》 GB/T 26875.3的要求。

## 6.2 存储和备份

6.2.1 智慧消防系统的数据应具有热备份功能，存储和备份应符合《信息技术 大数据存储与处理系统功能要求》GB/T 37722的有关规定。

6.2.2 智慧消防系统数据应采用本地存储，宜采用云存储作为辅助和补充。

6.2.3 智慧消防系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份，记录容量不应少于50 000条，其保存周期不应小于5年,确认记录备份后方可被覆盖。按年度进行统计处理，应保存至光盘、硬盘等存储介质中，宜采用网络存储作为备用存储。

6.2.4 智慧消防系统的录音文件的保存周期不应少于3年，视频文件的保存周期不应少于6个月。

6.2.5在保存周期内数据存储容量应满足存储信息要求，当存储信息将超过存储容量时，应提示操作人员备份数据，工作人员应及时扩充存储容量。

6.2.6 应对存储信息进行备份，备份周期不大于存储周期。

6.2.7 智慧消防系统的数据支持要求满足系统支持数据的容量的验证、存储、检索、分析的能力，同时支持数据随硬件性能提升的横向扩充。

## 6.3 安全性能

6.3.1 智慧消防系统安全性能应包含可用性、完整性和机密性等属性，根据系统的使用场所、重要程度按《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240确定系统合适的网络安全保护等级，智慧消防系统宜按第二级及以上的安全保护等级的保护对象确定。

6.3.2 系统应通过身份认证、传输加密、数据校验、网络路由冗余设计等方式确保数据传输的安全性，并应符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239的相关规定。

6.3.3 智慧消防系统应有完善的状态恢复计划，故障发生时，系统应能自动保存当前所有状态，并保证故障排除时，系统恢复正常运行。

6.3.4 智慧消防系统的火灾报警信息、消防设施运行状态信息、巡检巡查信息、系统运行和操作日志记录等信息不能被修改和删除。

## 6.4 响应性能

6.4.1 各类预警、报警信息传输至智慧消防系统，并显示的时间不应大于10s。

6.4.2 各类预警、报警信息中，经确认后的误报信息，反馈至智慧消防系统，并显示的时间不应大于20s。

6.4.3 智慧消防系统向上级报警平台转发经确认的报警信息的时间不应大于3s。

6.4.4 各类消防设施状态信息传输至智慧消防系统，并显示的时间不应大于60s。

6.4.5 各类消防设施故障信息传输至智慧消防系统，并显示的时间不应大于20s。

6.4.6 智慧消防系统可以对各集成系统主机进行巡检，巡检周期不应大于30min，并可以调整巡检方式和时间。

## 6.5 软件配置

6.5.1 操作系统、数据库系统、应用系统等软件应具有软件使用（授权）许可证，并在成熟、可靠、开放的软件平台的基础上开发。

6.5.2 系统应支持个人计算机端程序、浏览器和移动端程序同步研发条件，消防相关人员应能通过以上方式访问系统。

6.5.3 智慧消防系统界面应依据建设方需求设计，并具有良好的人机界面。

6.5.4 应采用冗余、容错、自恢复等技术，具备完整的系统维护和诊断功能。

6.5.5 应支持不同方式的硬件集成环境及软件配置形态，并应具备与其他系统有一定的互连能力，及提供良好、通用的开放性接口。

# 7 系统集成

## 7.1 一般规定

7.1.1 智慧消防系统应集成建（构）筑物内已设置的以下消防及消防相关系统：火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备电源监控系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、余压监控系统、防火门监控系统、消防管网监控系统、智能电缆火灾预警系统、视频监控系统及其他可采集消防信息的相关系统。

7.1.2 系统应对采集的预警、报警和故障信息及时提示，并对系统下达至各消防系统的所有操作进行记录。

7.1.3 智慧消防系统所采集数据信息的来源包括但不限于本章所列消防系统。

7.1.4 智慧消防系统数据采集信息及信息来源见本规范附录A。

## 7.2 火灾自动报警系统

7.2.1 智慧消防系统应对火灾自动探测报警与消防联动控制系统进行监测，并采集报警及联动信息，采集对象的数据应满足现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》50116的要求。

7.2.2 智慧消防系统应对火灾自动探测报警与消防联动控制系统主机进行监测，并采集以下信息：火灾自动报警主机正常/关机/复位/自检工作状态；消防联动控制器的正常/关机/复位/自检工作状态，手动/自动工作状态、屏蔽信息、动作信息、反馈信息、消防电话系统主机正常/关机/复位/自检工作状态。

7.2.3 消防应急广播主机的故障和系统自检信息宜接入智慧消防系统。

7.2.4 智慧消防系统应将需联动设备动作提示信息传输至火灾自动报警系统。

7.2.5 采用独立式无线火灾自动报警系统的场所，其无线感烟探测器、无线手报开关、无线声光警报器的场所的报警和联动信号，宜接入火灾自动报警系统，如未接入火灾自动报警系统，应接入智慧消防系统。

7.2.6 智慧消防系统应收集独立式无线火灾自动报警系统报警信息和自检信息，并对声光警报器发出响铃指令。

7.2.7 火灾图像识别系统采集图像型火灾探测器的图像及报警信息等应接入智慧消防系统，智慧消防系统宜能够对高清图像火灾报警监控器保存的影像及报警记录进行检索。

7.2.8 智慧消防系统应收集图像火灾报警监控器故障信息和系统自检信息。

## 7.3 消防应急照明及疏散指示系统

7.3.1 智慧消防系统应通过消防应急照明及疏散指示系统采集并记录消防应急照明灯、消防应急疏散标志灯的工作状态、故障状态、指示状态、点亮模式。

7.3.2 智慧消防系统应可收集应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱的故障信息和系统自检信息。

## 7.4 消防设备电源监控系统

7.4.1 智慧消防系统可通过消防设备电源监控系统采集并记录为消防设备的供电电源和备用电源回路的工作状态信息，过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障地址、参数及信息。

7.4.2 智慧消防系统应可收集消防设备电源监控器的故障信息和系统自检信息。

## 7.5 可燃气体探测报警系统

7.5.1 智慧消防系统应通过可燃气体探测报警系统采集并记录以下信息，并与火灾报警信息显示上有所区别：

1 可燃气体报警控制器的报警地址及故障参数信息。

2 当可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时，联动设备的地址、启动、停止和故障的信息。

7.5.2 智慧消防系统应可收集可燃气体报警控制器的故障、欠压报警信息和系统自检信息。

7.5.3 智慧消防系统应将需联动设备动作提示信息传输至可燃气体探测报警系统。

## 7.6 电气火灾监控系统

7.6.1 智慧消防系统应通过电气火灾监控系统采集并记录以下信息：

1 回路剩余电流，及超过预设值时的报警地址及故障参数信息，其剩余电流测量范围20mA~1000mA。

2 回路温度，及超过预设值时的报警地址及故障参数信息，其温度报警值宜设定在55~140℃的范围内。

3 电气回路产生故障电弧的报警地址及故障参数信息。

7.6.2 智慧消防系统应收集电气火灾监控系统监控设备的故障信息和系统自检信息。

## 7.7 余压监控系统

7.7.1 智慧消防系统应通过余压监控系统采集并记录以下信息：

1 加压风机启动时，相关区域之间的压差。

2 当相关区域的余压值不满足要求压差时，触发的报警信息和电动泄压风阀的动作状态信息。

7.7.2 智慧消防系统应可收集余压控制器的故障信息和系统自检信息。

7.7.3 智慧消防系统应将需联动设备动作提示信息传输至余压监控系统。

## 7.8 防火门监控系统

7.8.1 智慧消防系统应通过防火门监控系统采集并记录以下信息：

1 疏散通道上的防火门的开、闭及故障等状态信息。

2 当火灾发生时接收火灾报警信号后，常开防火门的联动状态信息。

7.8.2 智慧消防系统应可收集防火门监控器的故障信息和系统自检信息。

7.8.3 智慧消防系统应将需联动防火门动作提示信息传输至防火门监控系统。

## 7.9 消防管网系统

7.9.1 智慧消防系统应通过消防管网监控系统采集并记录以下信息：

1 消防水泵主电源、备用电源的工作状态，消防水泵控制装置的手自动工作状态等信息。

2 消防水池（箱）的液位及温度信息；消防水位值不大于水位下限值或不小于水位上限值的报警信息；水温度不大于5℃的报警信息。

3 给水管网的压力、流量信息。

4 报警阀（组）压力开关、水流指示器、压力开关、流量开关、信号阀、状态信号、动作信号及不满足正常状态或联动要求状态的报警信号。

5 电动末端试水装置的动作信号。

7.9.2 智慧消防系统应可收集消防管网监控器故障信息和系统自检信息。

7.9.3 智慧消防系统应将需联动设备动作提示信息传输至消防管网监控系统。

## 7.10智能电缆火灾预警系统

7.10.1 智慧消防系统应通过电缆火灾预警系统采集并记录以下信息：

1  负荷电流异常、环境异常等报警信息。

2  电缆断线、电缆故障造成的温度或温差变化超时限等报警信息。

3  对电缆各类异常点的定信息。

7.10.2 智慧消防系统应可收集智能电缆预警监控器故障信息和系统自检信息。

## 7.11 视频监控系统

7.11.1 对设置视频安防系统的建（构）筑物，宜利用视频安防监控系统网络，并设置对接接口，对未设置视频安防监控系统的建（构）筑物，应新建消防用视频监控系统。

7.11.2 对设置视频安防监控系统的建（构）筑物，应优先利用视频安防监控系统点位。

7.11.3 应能联动事故位置及附近视频监控点位。

7.11.4 下列部位应设置视频监控点位：

1 消防控制中心及应急响应中心；

2 消防车道；

3 疏散通道；

4 安全出口和疏散出口；

5 消防电梯；

6 易发生可燃气体或有害气体泄漏的部位；

7 存在易燃火灾危险源的位置。

7.11.5 下列部位宜设置视频监控点位：

1 消防水泵房；

2 变电所和重要配电间；

3 普通客梯、货梯等。

## 7.12 其他消防信息

7.12.1 消防电梯的工作/停用状态、迫降和故障信息，消防电梯的动作状态信息，所在楼层信息，通过电梯监控系统接入智慧消防系统。智慧消防系统应收集电梯运行信息和故障信息，并可联动消防电梯在消防时归复首层。

7.12.2 泡沫灭火系统以下信息宜接入智慧消防系统：

1 系统压力泄漏传感器和灭火器质量传感器信息。

2 防护区气密性传感器信息。

3 泡沫灭火的紧急停止信号。

4 泡沫灭火系统主机的故障信息和系统自检信息。

7.12.3 干粉灭火系统以下信息宜接入智慧消防系统：

1 系统压力泄漏传感器和灭火器质量传感器信息。

2 防护区气密性传感器信息。

3 干粉灭火的紧急停止信号。

4 干粉灭火系统主机的故障信息和系统自检信息。

# 8 建设与验收

## 8.1 建设

8.1.1 应由设计单位提供经国家相关机构审查审核批准或备案的设计文件，包含设计说明、系统图、平面图、工程量清单等。

8.1.2 应建立智慧消防系统的技术档案，其存储管理的消防安全管理信息应符合本标准附录B的规定，并包含消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。

8.1.3 施工应由具有相关资质、独立法人资格的单位承担，施工单位应具有消防设施施工工程专业承包资质，并应具有计算机、网络等技能的技术人员。

8.1.4 施工单位应按照工程设计文件和施工技术标准进行，并在施工过程中做好设计变更、安装调试等相关记录。

8.1.5 施工人员应经过专业培训，持证上岗，施工前应当对施工人员进行消防安全教育。

8.1.6 安装的设备和装置应符合下列要求：

1 设备和装置的名称、型号、数量和技术参数应符合设计要求。

2 设备和装置应开箱检查外观、附件、备件，技术文件应齐全、无误，并应做记录。

8.1.7 施工期间，因施工需要临时停用现有消防系统时，应采取必要的消防措施和应急预案，施工完成后不得影响原有消防设施的消防功能。

8.1.8 智慧消防系统与各消防子系统接口参数、通信协议、调试方案等技术文件应齐全，并建立信息传输和交互。

8.1.9 安装应符合下列要求：

1 设备应根据实际工作环境合理摆放，安装牢固，便于人员操作、拆卸，并留有检查、维护的空间。

2 主机、显示等设备屏幕应避免光线直射，当不可避免时，应采取避光措施；在控制台、机柜（架）、电视墙内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与设备连接应牢靠。

3 不间断电源及其附属设备安装前，应依据随机提供的资料，检查电压、电流即输入输出特性等参数，并应在符合设计要求后进行安装。安装及接线应正确、牢固。

3 设备金属外壳、机架、机柜、配线架、各类金属管道、金属线槽、建（构）筑物金属结构等应进行等电位联结并接地。

4 设备间设备安装应考虑设备安置面的承重能力，必要时应安装散力架。

5 显示屏的拼接缝、平整度、拼接误差等应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464的有关规定。

6 防雷接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343有的关要求。

7 室内布线机房内走线应减少交叉，布线应整齐；交、直流电源的电力电缆应分开布放；电力电缆与信号线缆应分开布放，间距不应小于150mm，并应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关要求。

8  安装完成后应做好设备标识及安装位置信息记录，存储备查。

8.1.10 工程中所选用的设备、材料应符合消防产品的质量标准，并应提供有效期内的型式监测报告、产品质量认证证书和产品出厂合格证明等文件。

## 8.2 验收

8.2.1 施工中各工序应进行随工检验和交接验收，并应做记录。

8.2.2 工程竣工后，应进行工程测试和验收，验收应由建设单位组织质量检查、设计、施工、监理等单位参加。

8.2.3 对设备安装进行验收，满足7.1.8的要求。

8.2.4系统验收时，施工单位应提供下列资料：

1 竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；

2 系统的调试及检查报告；

3 系统操作使用手册；

4 系统使用人员的培训报告；

5系统设备清单、产品检验报告、合格证及相关资料。

6 施工现场和过程质量管理检查记录；

7 完成的运行记录，且试运行时间不应少于1个月。

8.2.5 智慧消防系统的验收应满足以下要求：

1 系统的传输通信应符合本标准5.1节的规定。

2 系统的存储和备份应符合本标准5.2节的规定。

3 系统的安全性能应符合本标准5.3节的规定。

4 系统的响应性能应符合本标准5.4节的规定。

5 系统的软件配置应符合本标准5.5节的规定。

6 系统集成应符合本标准第6章的规定。

7 系统应用应符合本标准第4章的规定。

8.2.6 智慧消防系统完成后应当经过信息安全等级保护测评，并完成安全整改，确保安全后方可上线运行。

# 9 运行维护

## 9.1 设备维护

9.1.1 智慧消防系统的运行、维护和管理应由具有独立法人资格的单位承担；主要技术人员应具有“注册消防工程师”职业资格，并有从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等相关专业五年及以上的工作经验；运行操作人员应具有中级或以上职称或同等能力的证明，上岗前应具备熟练操作设备的能力。

9.1.2 应对系统的运行状况、设备、数据、时钟、电源、通信和安装环境等定期进行检查，检查内容和周期见附录C。

9.1.3 应能保证不间断稳定运行，并能通过数据分析等手段，对各子系统运行状态进行分析。

## 9.2 信息维护

9.2.1 应建立并维护智慧消防系统的运维档案，包含以下文件：

1 消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。

2 值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。

3 消防设施的类型、数量、状态、有效期等状态文件。

4 消防设施有关运行数据，包括系统和设备运行时间、完好率、误报率、平均无故障时间和平均修复时间等。

5 消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案、前次事故分析报告等。

6 员工消防安全培训记录、应急灭火和应急疏散预案的演练记录。

9.2.2 应对定期事件、数据同步自检，并进行校准，对运行的事件记录应每年定期打印存档。

9.2.3 定期向上级平台上传消防安全信息。

# 附录A消防设备信息

表A.1消火栓系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 消防水泵电源的工作状态 | 消防设备电源监控系统或消防管网监控系统 |
| 消防水泵的启、停状态和故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 消防水箱（池）水位 | 消防管网监控系统、消防水池液位监控系统或消防联动控制系统 |
| 高消防水箱水位 | 消防管网监控系统、消防水池液位监控系统或消防联动控制系统 |
| 消火栓泵出水总管的管网压力报警信息 | 消防管网监控系统 |
| 最不利分区或最不利点处的室内消火栓的管网压力 | 消防管网监控系统 |
| 消火栓按钮的报警信息 | 火灾自动报警系统 |

表A.2自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统(泵供水方式) 设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 喷淋泵电源工作状态 | 消防设备电源监控系统或消防管网监控系统 |
| 喷淋泵的启、停状态和故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 水流指示器正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 信号阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 报警阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 压力开关正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |

表A.3气体灭火系统、细水雾灭火系统（压力容器供水方式）设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 喷淋泵电源工作状态 | 消防设备电源监控系统或消防管网监控系统 |
| 喷淋泵的启、停状态和故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 水流指示器正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 信号阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 报警阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 压力开关正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |

表A.4泡沫灭火系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 泡沫液泵电源的工作状态 | 消防设备电源监控系统 |
| 系统的手动、自动工作状态及故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 消防水泵、泡沫液泵的正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |

表A.5干粉灭火系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 系统手动、自动工作状态及故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 阀驱动装置的正常工作状态和动作状态, | 消防联动控制系统 |
| 系统的启、停信息 | 消防联动控制系统 |
| 紧急停止信号 | 消防联动控制系统 |
| 管网压力信号 | 消防联动控制系统 |

表A.6防排烟系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 系统手动、自动工作状态 | 消防联动控制系统 |
| 防烟排烟风机电源的工作状态 | 消防设备电源监控系统 |
| 风机正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 电动防火阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 电动排烟防火阀正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 常闭送风口正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 排烟阀(口)正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 电动排烟窗正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态 | 消防联动控制系统 |
| 相关区域压力差 | 余压监控系统 |
| 加压风机电动泄压风阀 | 消防联动控制系统 |

表A.7防火门及卷帘门系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 防火卷帘控制器的工作状态和故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 防火门监控器的工作状态和故障状态 | 防火门监控系统 |
| 卷帘门的工作状态 | 消防联动控制系统 |
| 具有反馈信号的各类防火门、疏散门的工作状态和故障状态等动态信息 | 防火门监控系统 |

表A.8消防电梯设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 消防电梯的停用和故障状态 | 消防联动控制系统 |
| 消防电梯的楼层显示 | 电梯监控系统 |

表A.9消防应急广播设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 消防应急广播的启动、停止和故障状态 | 消防应急广播系统 |

表A.10消防应急照明和疏散指示系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息 | 消防应急照明和疏散指示系统 |
| 消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息 | 消防应急照明和疏散指示灯具 |

表A.11消防电源设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息 | 消防设备电源监控系统 |

表A.12 电缆设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 回路接出点温度 | 电气火灾监控系统 |
| 电缆各点温度 | 智能电缆预警系统 |

表A.13 可燃气体探测系统设施信息来源表

| 信息 | 信息来源 |
| --- | --- |
| 可燃气体探测报警 | 可燃气体探测报警系统 |
| 可燃气体联动设备 | 可燃气体探测报警系统 |
| 可燃气体探测系统故障、欠压报警 | 可燃气体探测报警系统 |

# 附录B 消防安全管理信息

表B 消防安全管理信息

| 序号 | 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况 |  | 单位名称、编号、类别、地址、联系电话、邮政编码，消防控制室电话；单位职工人数、成立时间、上级主管（或管辖）单位名称、占地面积、总建筑面积、单位总平面图（含消防车道、毗邻建筑等）； 单位法人代表、消防安全责任人、消防安全管理人及专兼职消防管理人的姓名、身份证号码、电话 消防应急预案 |
| 2 | 主要建（构）筑物等信息 | 建（构）筑物 | 建（构）筑物名称、编号、使用性质、耐火等级、结构类型、建筑高度、地上层数及建筑面积、地下层数及建筑面积、隧道高度及长度等，建造日期、主要储存物名称及数量、建（构）筑物内最大容纳人数、建筑立面图及消防设施平面布置图； 消防控制室位置，安全出口的数量、位置及形式（指疏散楼梯）； 毗邻建筑的使用性质、结构类型、建筑高度、与本建筑的间距 |
|  |  | 堆场 | 堆场名称、主要堆放物品名称、总储量、最大堆高、堆场平面图（含消防车道、防火间距） |
|  |  | 储罐 | 储罐区名称、储罐类型（指地上、地下、立式、卧式、浮顶、固定顶等）、总容积、最大单罐容积及高度、储存物名称、性质和形态、储罐区平面图（含消防车道、防火间距） |
|  |  | 装置 | 装置区名称、占地面积、最大高度、设计日产量、主要原料、主要产品、装置区平面图（含消防车道、防火间距） |
| 3 | 单位（场所）内消防安全重点部位信息 |  | 重点部位名称、所在位置、使用性质、建筑面积、耐火等级、有无消防设施、责任人姓名、身份证号码及电话 |
| 4 | 室内外消防设施信息 | 火灾自动 报警系统 | 设置部位、系统形式、维保单位名称、联系电话； 控制器（含火灾报警、消防联动、可燃气体报警、电气火灾监控等）、探测器（含火灾探测、可燃气体探测、电气火灾探测等）、手动报警按钮、消防电气控制装置等的类型、型号、数量、制造商； 火灾自动报警系统图 |
|  |  | 消防水源 | 市政给水管网形式（指环状、支状）及管径、市政管网向建（构）筑物供水的进水管数量及管径、消防水池位置及容量、屋顶水箱位置及容量、其他水源形式及供水量、消防泵房设置位置及水泵数量、消防给水系统平面布置图 |
|  |  | 室外消火栓 | 室外消火栓管网形式（指环状、支状）及管径、消火栓数量、室外消火栓平面布置图 |
|  |  | 室内消火栓 系统 | 室内消火栓管网形式（指环状、支状）及管径、消火栓数量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱、室内消火栓平面布置图 |
|  |  | 自动喷水灭火系统（含雨淋、水幕） | 设置部位、系统形式（指湿式、干式、预作用、开式、闭式等）、报警阀位置及数量、水泵接合器位置及数量、有无与本系统相连的屋顶消防水箱、自动喷水灭火系统图 |
|  |  | 水喷雾（细水雾）灭火系统 | 设置部位、报警阀（控制阀）位置及数量、水喷雾（细水雾）灭火系统图 |
|  |  | 气体灭火 系统 | 系统形式（指有管网、无管网，组合分配、独立式，高压、低压等）、系统保护的防护区数量及位置、手动控制装置的位置、钢瓶间位置、灭火剂类型、气体灭火系统图 |
|  |  | 泡沫灭火系统 | 设置部位、泡沫种类（指低倍、中倍、高倍，抗溶、氟蛋白等）、系统形式（指液上、液下，固定、半固定等）、泡沫灭火系统图 |
|  |  | 干粉灭火系统 | 设置部位、干粉储罐位置、干粉灭火系统图 |
|  |  | 防烟排烟系统 | 设置部位、风机安装位置、风机数量、风机类型、防烟排烟系统图 |
|  |  | 防火门及卷帘 | 设置部位、数量 |
|  |  | 消防应急广播 | 设置部位、数量、消防应急广播系统图 |
|  |  | 应急照明及疏散指示系统 | 设置部位、数量、应急照明及疏散指示系统图 |
|  |  | 消防电源 | 设置部位、消防主电源在配电室是否独立配电柜供电、备用电源形式（市电、发电机、EPS等） |
|  |  | 消防电梯 | 设置部位、数量、消防电梯平面布置图 |
|  |  | 灭火器 | 设置部位、配置类型（指手提式、推车式等）、数量、生产日期、更换药剂日期 |
| 5 | 消防设施定期检查及维护保养信息 |  | 检查人姓名、检查日期、检查类别（指日检、月检、季检、年检等）、检查内容（指各类消防设施相关技术规范规定的内容）及处理结果，维护保养日期、内容 |
| 6 | 日常防火巡查记录 | 基本信息 | 值班人员姓名、每日巡查次数、巡查时间、巡查部位 |
|  |  | 用火用电 | 用火、用电、用气有无违章情况 |
|  |  | 疏散通道 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯是否畅通，是否堆放可燃物； 疏散走道、疏散楼梯、顶棚装修材料是否合格 |
|  |  | 防火门、 防火卷帘 | 常闭防火门是否处于正常状态，是否被锁闭； 防火卷帘是否处于正常状态，防火卷帘下方是否堆放物品影响使用 |
|  |  | 消防设施 | 疏散指示标志、应急照明是否处于正常完好状态； 火灾自动报警系统探测器是否处于正常完好状态； 自动喷水灭火系统喷头、末端放（试）水装置、报警阀是否处于正常完好状态； 室内、室外消火栓系统是否处于正常完好状态； 灭火器是否处于正常完好状态 |
| 7 | 火灾信息 |  | 起火时间、起火部位、起火原因、报警方式（指自动、人工等）、灭火方式（指气体、喷水、水喷雾、泡沫、干粉灭火系统，灭火器，消防队等） |

# 附录C系统维护项目

表C智慧消防系统维护管理工作检查项目表

| 项目 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 设备自检 | 自检功能检查、设备运行状态检查 | 每日 |
| 设备本体 | 断开电源、设备外观检查与除尘 | 每半年 |
| 信息采集发送 | 模拟消防设施状态变化及信息采集发送试验 | 每月 |
| 系统集成功能 | 系统功能及各平台功能检查 | 每半年 |
| 数据 | 系统运行日志整理、数据库使用状况，更新消防地理信息、消防安全信息 | 每月 |
| 时钟 | 设备时钟检测 | 每日 |
| 电源 | 主电源与备用电源切换试验 | 每半年 |
|  | 蓄电池维护，查看电池供电情况，及时进行更换 | 每年 |
| 安装环境 | 安装牢固 | 每年 |
|  | 环境温度、湿度、清洁情况 |  |
|  | 无泄漏、无腐蚀 |  |

# 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343

《消防联动控制系统》 GB 16806

《消防控制室通用技术要求》 GB 25506

《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201

《城市消防远程监控系统技术规范》 GB 50440

《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置》 GB 26875.1

《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》 GB/T 26875.3

《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》 GB/T 26875.4

《城市消防远程监控系统 第5部分：受理软件功能要求》 GB/T 26875.5

《城市消防远程监控系统 第6部分：信息管理软件要求》 GB/T 26875.6

《城市消防远程监控系统 第8部分：监控中心对外数据交换协议》 GB/T 26875.8

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》 GB/T 22240

# 条文说明

目  次

条文说明	38

1  总  则	42

3  基本规定	43

4  系统要求	44

4.1 系统架构	44

4.2 系统集成	44

4.3 可视化	44

4.4 系统应用	44

4.5 机房设置	45

5  智慧消防系统应用功能	46

5.2 消防人员信息管理	46

5.3 消防设施信息管理	46

5.4 消防预案	46

5.5 灭火和救援辅助	46

5.6 事故后分析	47

5.7 消防演练	47

5.8 风险评估	47

7  系统集成	49

7.2 火灾自动报警系统	49

7.10 智能电缆火灾预警系统	49

# 1  总  则

1.0.1  本条明确了修订本标准的目的。

随着大数据、物联网、云计算、移动互联网、建筑信息模型、地理信息系统、人工智能等技术飞速发展，人们感受到智能时代、智慧生活的开启。消防安全是影响国家财产和生命安全的重要因素，同时，消防安全工程建设行业是与前沿科技深度融合的产业之一，因此，国家住房与城乡建设部、应急管理部科研院所及相关企业等部门一直致力研究和探索关于以先进的信息技术为基础、构建城市公共安全火灾智慧防控体系的建设。

2015年，原公安部沈阳消防研究所（现为应急管理部沈阳消防研究所）提出了智慧消防建设的总体框架《消防信息化“十三五”总体规划》。2017年，原公安部消防局（现为应急管理部消防救援局）发布公消【2017】297号文件《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》, 文件对“智慧消防”建设的基本原则、工作目标、重点任务、工作要求等方面提出了指导意见，该意见中提出运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等信息信息技术加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

本“技术规程”以公安部关于“智慧消防”建设指导意见为基础，并在满足《城市消防远程监控系统技术标准》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等国家相关规范的要求的前提下，结合实际工程应用，融合安全可靠、发展前沿的信息技术，给予“智慧消防”工程建设以明确的指导与依据，以预防和减少火灾事故的发生，从而更有效保障人身和财产安全。

1.0.2  本条明确了本标准适用的范围。

1.0.3  本条规定了智慧消防系统工程的设计和施工应遵循的原则和应达到的要求。

1.0.4  智慧消防系统涉及消防、通信、互联网、计算机等多方面内容，很难将所有的内容、性能要求和试验方法全部囊括其中，按本标准进行智慧消防系统设计、施工、验收及运维管理时，有必要与国家、行业现行执行的相关标准、规范协调一致。

# 3  基本规定

3.0.1 因建（构）筑物的类别、地域、风险等级、投资规模、运维需求等均有差异，因此，应对智慧消防系统的设置进行综合全面地分析。

3.0.2 智慧消防系统将各消防及相关系统进行了集成，要保证各个系统在统一的平台下，协调发挥作用。

3.0.3 智慧消防系统的建设是较为复杂的系统性工程，首先，消防系统是重要的安全系统，要保证安全可靠，其次要满足各类应用，采用的各类技术要保证先进性，另外先进技术的采用，会导致项目投资的增加，要满足实际需求，以免造成投资的浪费，此外，还要考虑当地经济状况、今后发展等多种因素，建设过程中应充分考虑发展需求。

3.0.4 智慧消防系统建设中应用的设备、材料对于保障系统的功能和性能具有重要的作用，所以要求智慧消防系统中应用的电子设备、软件等产品，如有国家、行业标准时，应满足相关标准的要求。

3.0.5 智慧消防系统主机及显示部分与现有消防系统在同一个空间布置，更易于实现消防管理，部分重要建筑设置有应急响应中心，其是应急指挥体系处置公共安全事件的核心，可以实现基础信息关联、资源整合共享、功能互动合成，更有效的提升各类建筑安全防范功效和强化系统化安全管理，符合智慧消防系统设置的作用。

3.0.6 依据《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》,“建立覆盖全国的应急通信系统，提升应急通信网络覆盖能力”的要求，支持与其他信息系统或上级消防部门进行数据共享，上传信息及技术要求要符合国家规范《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440的要求。

# 4  系统要求

## 4.1 系统架构

本节规定了系统智慧消防系统的体系架构，并本条规定了接入层、核心层、应用层的作用。

## 4.2 系统集成

本节对系统集成的提出了具体要求，系统集成采集的信号要源于建筑内设置有的相关消防系统，将各个系统的探测信息采集至智慧消防系统。

## 4.3 可视化

4.3.1 《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》的重点任务要求之一是实现“一张图”的实战指挥平台，实现“灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策”。

随着计算机技术，特别是计算机图形学、三维仿真技术、虚拟现实技术以及现代测量技术的飞速发展，如图像处理技术、可视化技术、空间数据获取技术等，传统地图被注入了新的活力，地图从静态走向动态，从二维走向三维甚至多维，数据在地图上进行可视化显示，数据将更直观地显示，也更有利于消防工作的开展。

4.3.2 数字孪生是以数字化的方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实时数据及算法模型等，模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程的技术手段。数字孪生由三部分组成：数据模型、一组分析或算法，以及相关知识基础架构，其中数据模型是基于一系列横跨多维度的真实世界的数据测量积累而形成的。数字孪生的典型特点有：互操作性、可扩展性、实时模型数字化、保真性、闭环性。

## 4.4 系统应用

4.4.1 系统应用是智慧消防系统的核心，通过数据的采集，要采用先进的应用功能实现“智慧消防”的各项功能。

4.4.2 智慧消防系统是消防工程在核心层面的提升，要依靠现有消防系统实现基本的信息采集和联动功能，要保证现有系统的可靠性。

4.4.4 结构化数据是一种数据遵循的模型或模式，这种模型或模式定义了数据的表示和组成方式，使数据或统一的结构加以表示的信息适合于关系数据库系统管理，结构化数据是大数据分析和数据挖掘的基础。

4.4.5 大数据分析、机器学习、边缘计算、物联网、移动互联等先进技术目前在楼宇智慧化中均有一定程度的应用，智慧消防系统融入先进技术，可以提升整体的消防的智慧化水平，进而提升救援水平。

4.4.6 提供多种接入方式连接至智慧消防平台，可以提高访问的便捷性，其中通知功能，采用更多的通知方式可以更及时有效通知到相关人员，提高消防工作效率。

## 4.5 机房设置

4.5.1 智慧消防系统机房要便于集中展示和指挥，在发生应急事件时，房间内体现的应急信息越丰富，约有利于做出正确的决策。指挥消防系统还处在发展的初期，以后会融入更多的技术，也可能在空间上有更多的需求，所以要预留一定的发展空间。

4.5.2 电磁场干扰对智慧消防系统设备的正常工作影响较大，为保证系统设备正常运行，要求控制室周围不布置干扰场强超过消防控制室设备展受能力的其他设备用房。

4.5.3系统机房是的智慧消防系统的核心，限制房间的可燃物，为保证消防系统的安全，依据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》制定本条款。

4.5.5系统机房用电设备属于消防类用电设备，应不低于该建筑消防控制室的用电负荷等级，从重要性角度，要采用在最末一级自动切换。

4.5.6 系统机房照明要求按消防控制室的照明设计要求进行设计。

4.5.7~4.5.8 本规范仅对智慧消防系统机房接地的特殊性做出规定，在进行机房防雷和接地设计时，除应符合本规范的相关规定外，尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

4.5.9 系统机房要保证和消防控制室保持安全稳定的沟通，所以设置消防专用电话分机。

4.5.10 为了保证智慧消防系统机房的安全，机房的通风管道上设置防火阀是十分必要的。为了确保机房在火灾时免受火灾影响，在通风管道上应设置防火阀门。

4.5.11为保证智慧消防系统设备安全运行，便于检查维修，其他与消防设施无关的电气线路和管网不得穿过智慧消防系统机房，以免互相干扰造成混乱或事故。本条是保障消防设施运行稳定性和可靠性的基本要求。

# 5  智慧消防系统应用功能

## 5.2 消防人员信息管理

此功能可以通过多种方式或先进的技术手段实现，确保消防人员的在岗在位，并且能保证巡检任务和内容的实现。

## 5.3 消防设施信息管理

对建筑消防设施维护管理，确保其完好有效，是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。消防设施的维护管理包括巡查、检测、维修、保养、建档等工作。

## 5.4 消防预案

智慧消防系统可预置大量不同状况下的消防预案，并详细划分预案种类，当问题发生时智能匹配消防预案和语音预案。系统记录建筑、人员、单位、设备、等基础信息，形成机场整体区域的基础信息库；同时记录日常消防工作中形成巡检、隐患、设备故障、设备警报、危险物品、救援物品等信息，形成机场区域内的消防信息。当出现火情时，在地图上进行相应的数据展示并能提供相应疏散、灭火预案。消防应急的过程，将应急分为预警预防、应急响应、后期处理等三个主要阶段，应对有关机构应该执行的任务内容、任务流程做了明确的阐述。预案要实现动态化，要对推演、演练和历次事故进行总结。

## 5.5 灭火和救援辅助

在灭火和救援过程中，掌握建筑信息和救援力量信息，可以提高灭火和救援效率，还可以选择更合理的预案。人员定位不仅能展示人员的位置也可以展现移动终端的具体人员信息，根据不同人员的消防工作特点及优势，指挥人员进行有针对性的灭火疏散部署，保证人员位置实时监测，灭火救援工作实时掌握。

## 5.6 事故后分析

事故后分析，可以将整个消防管理形成管理闭环，对历次的经验进行总结，以便逐步调整提升消防策略。

## 5.7 消防演练

5.7.4 利用虚拟现实技术，智慧消防系统可以构筑一个虚拟的现实世界，消防值班员和相关人员可以在其中接受系统的消防培训并进行各种逼真的消防演习。系统内置注册消防工程师、建筑消防员、灭火救援员、消防培训员、高电压电工等消防专业培训教材。便于社会单位组织消防值班员的专业学习。内置各类消防相关科普知识，用于消防值班员逐渐积累消防知识，也用于社会单位日常消防宣传。根据消防预案针对社会单位建筑不同功能、不同区域编写为一系列演习方案，消防部门可以根据这些演习方案进行演习。

## 5.8 风险评估

5.8.1 这个功能是通过将建筑防火等级、天气、人员流动情况、火灾危险源分布、消防设施应用、消防安全管理监督、灭火救援能力等因素赋予不同的权重，以建立多级风险评估数学模型，并能据模型计算结果得出该单位或建筑的风险评估数值，最终根据风险评估结果，建立分级风险预警体系，对各区域可能发生的灾情进行评估和预测，实现在灾情设备报警前，尽早发现灾情发生几率高的地区。对于影响灾情风险的因素主要包括动态因素和静态因素，动态因素是随着时间和空间发生变化的因素，例如：天气、人员数量等；静态因素是不随时间和空间发生变化的因素，一旦产生，不容易发生改变，例如：建筑结构、疏散能力等。通过对这些因素的分析，为每一项因素打分，评价该因素的风险等级，通过风险评价模型，对总体进行评价和评级。对于动态因素，可以通过联网，获得各区域的报警/故障情况，通过移动终端上传隐患，通过外部接口获得季节和天气，通过手动输入获得活动情况。静态因素主要根据人员输入信息，通过分析得到人员配置、灭灾能力、疏散能力、人群特征和建筑建构的分数和等级。通过对可能引起灾情的多种因素建立模型，评估灾情风险的概率，通过对这些因素的分析，可能获得哪些因素对灾情发生的影响最大，以及目前哪些因素的风险较高，由此可以尽力解决容易引起灾情的因素，避免灾情发生。

5.8.3 在地图上，如果区域的风险预警为正常时，则显示为正常；当区域的风险预警为异常时，表明该单位可能出现灾情的概率增高，该单位存在灾情隐患，则按照风险评估的等级显示不同的风险颜色，以此来提醒用户注意。用户可以根据风险的等级来按照灾情监督的工作，例如：某社会单位当前处于红色预警的状态，相关消防部门可以督促该区域单位加强对灾情隐患的注意，加强单位的巡检，消防部门也可以增加对该单位的巡检力度，避免灾情的发生，降低该单位的风险等级。

# 6  系统性能

## 6.1 通讯传输

6.1.2 本条规定了网络和传输方式和通信协议。

## 6.2 存储和备份

消防相关数据是对人员管理、设备运行和维护情况的有效检验，因此保留足够的数据，另外是进行大数据分析的基础，要积累足够的数据才能进行数据分析。此类数据是消防安全的重要数据，所以要对数据进行保护，需要备份资料。

## 6.3 安全性能

6.3.1 智慧消防系统按《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240进行定级，一般智慧消防工程建设在相对重要的项目，所以本规范确定智慧消防系统宜按第二级及以上的安全保护等级的保护对象确定。

## 6.4 响应性能

各消防相关系统采集的报警信息要及时反馈在智慧消防系统，本节对报警信息的响应时间做出了规定。

## 6.5 软件配置

软件配置要稳定、可靠、实用，并满足消防相关人员接入的便捷性，并且要让使用人易于熟悉上手，在使用中界面简洁，信息显示重点突出，同时要易于操作，本节对此做出规定。

# 7  系统集成

## 7.2 火灾自动报警系统

7.2.5 《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》要求，“整合高层住宅建筑各类监控系统和视频资源，建立智能消防预警系统。在老旧高层住宅建筑加装应用独立式火灾探测报警器、简易喷淋装置、火灾应急广播以及独立式可燃气体探测器、无线手动报警、无线声光警报等设施。” 无线火灾自动报警系统宜应用于家庭独立设置或不宜布线的场合。

由于无线火灾报警系统与传统火灾报警系统的对接可能存在系统不兼容的情况，所以如果无法与传统火灾自动报警系统对接，智慧消防系统要收集报警信号，并进行联动控制。

无线感烟探测器、无线手报开关、无线声光警报器所处位置常常不易进行日常检测维护，所以均应具有自检功能。

## 7.3 消防应急照明及疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统的设置要满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的要求，产品符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的要求。

## 7.4 消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统产品，要满足《消防设备电源监控系统》GB 28184的相关要求。

## 7.5 可燃气体探测报警系统

可燃气体探测报警系统是消防预警系统之一，可燃气体报警技术主要前端设备为可燃气体报警器。当工业环境、日常生活环境（如使用天然气的厨房）中可燃性气体发生泄露，可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时，可燃气体报警器就会发出声、光报警信号，以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露，可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。

可燃气体报警器，主要用于检测空气中的可燃气体，常见的如氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）、丁烷（C4H10）、乙烯（C2H4）、丙烯（C3H6）、丁烯（C4H8）、乙炔（C2H2）、丙炔（C3H4）、丁炔（C4H6）、磷化氢（PH3）等。。

## 7.6 电气火灾监控系统

电气火灾监控系统的产品符合《电气火灾监控系统》GB 14287的相关要求。

## 7.7 余压监控系统

余压监控系统是为了确保疏散通道的余压值在火灾发生时能够处于有效的控制状态，既能阻止烟气的扩散，又能使逃生者比较轻松打开防火门逃生，保护人员安全疏散。

## 7.8 防火门监控系统

防火门监控系统负责监测所有位于疏散通道的防火门开启、关闭及故障状态，当火灾发生时，由防火门监控器通过防火门监控模块控制电磁释放器、电动闭门器自动关闭响应区域的常开防火门，常闭防火门由门磁开关反馈当前防火门的开、关及故障状态信息，并上传到防火门监控器。防火门监控系统须符合《防火门监控器》GB 29364的要求。

## 7.10 智能电缆火灾预警系统

7.10.1 智能电缆火灾预警系统是由通过智能电缆和火灾预警系统组成。智能电缆是将监测光单元植入在低压电力电缆（包括阻燃、耐火等电缆）内，使其具有电力传输和光通信传输监测能力，利用智能电缆中的监测模块，通过预警主机数据采集和分析，可以监测电缆本身运行状态、环境温度与沿途火灾等情况。

## 7.11 视频监控系统

7.11.4 建筑内视频监控系统多用于安防监控，而智慧消防系统所需监视点位和安防所需监控点位从作用和实际区域上有所不同，所以要在重点消防位置，补充监测点位。

# 8  建设与验收

## 8.1 建设

智慧消防系统建设涉及两个方面，一是涉及消防系统工程单位现场施工，二是涉及信息系统的各类平台施工。

8.1.1 智慧消防系统施工前应具备必要的技术文件。

8.1.2 建立建设阶段的技术资料，对于后期使用和运维管理都至关重要。

8.1.4 系统工程施工过程中涉及许多环节，做好设计变更、安装调试等相关记录是实施工程质量控制和工程验收的必要条件之一。

8.1.10 因采集联网单位消防设施信息需要在消防设施上加装感知设备，在施工期间，可能需要临时停用消防相关系统，停用前，应经联网单位消防安全责任人批准，并做好必要的消防安全有效措施和专项应急预案，以确保施工期间建筑物的消防安全。

## 8.2 验收

智慧消防系统验收涉及两个方面，一是涉及消防系统工程的验收，二是涉及信息系统的各类平台的验收，要依据本规范相关条文要求进行验收。

# 9  运行维护

## 9.1 设备维护

9.1.1 智慧消防系统的运行和维护应由具有相关资质的、独立法人资格的单位承担，并应配备相关专业技术人员。为保证系统的正常运行，应由经过培训的人员负责系统的使用操作和维护管理。智慧消防系统更侧重于是一个信息系统，对其软件、硬件的维护管理也是一个很重要的工作内容，因此对技术人员的要求要在此方面予以要求。

## 9.2 信息维护

信息和数据是智慧消防系统工程的基础，本节对此部分提出要求。

9.2.3 依据《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》,将“智慧消防”纳入“智慧城市”建设的总体规划，在汇聚整合消防部门数据资源、强化“纵向贯通”的基础上，重点强化与政府有关部门数据的“横向交换”，形成外部数据“为我所用”、输送数据“共享共治”的工作格局。