T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑给水排水及供暖工程施工标准

Standard for construction of water supply drainage and heating

（征求意见稿）

***出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑给水排水及供暖工程施工标准

Standard for construction of water supply drainage and heating

T/CECS  -20

主编单位：建科环能科技有限公司

北京住总集团有限责任公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20  年  月   日

****出版社

2021北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分21章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、支吊架制作与安装、室内给水系统安装、管道连接、自动喷水灭火系统及消火栓系统安装、室内排水系统安装、室内热水系统安装、卫生器具安装、室内供暖系统安装、室外给水管网安装、室外排水管网安装、室外供热管网安装、建筑中水及雨水利用系统安装、游泳池及水景喷泉水系统安装、热源及辅助设备安装、监测仪器及仪表安装、防腐与保温、检测与试验、建筑给水排水及供暖系统运行与调试。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：）。

主编单位：建科环能科技有限公司

北京住总集团有限责任公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	5

3.1  施工技术管理	5

3.2  材料与设备质量管理	6

3.3  施工过程管理	8

3.4  施工质量验收	2

3.5  安全环保与绿色施工	4

4  支吊架制作与安装	6

4.1  一般规定	6

4.2  支吊架制作	9

4.3  支吊架安装	13

4.4  质量检查	14

5  管道连接	16

5.1  一般规定	16

5.2  碳钢管道	17

5.3  薄壁不锈钢管道	22

5.4  球墨铸铁给水管	25

5.5  机制铸铁排水管	27

5.6  铜管	28

5.7  塑料管和塑料复合管	30

5.8  混凝土及钢筋混凝土管道	33

6 室内给水系统安装	36

6.1  一般规定	36

6.2  金属管道安装	37

6.3  金属复合管道安装	39

6.4  塑料管及塑料复合管安装	40

6.5  附件及仪表安装	40

6.6  设备安装	41

6.7  施工试验	44

6.8  质量检查	46

7自动喷水灭火系统及消火栓系统安装	49

7.1  一般规定	49

7.2  管道安装	52

7.3  埋地管道安装	54

7.4  架空管道安装	55

7.5  设备安装	56

7.4  附件安装	58

7.5  施工试验	60

7.6  质量检查	63

8室内排水系统安装	65

8.1  一般规定	65

8.2  金属排水管道安装	67

8.3  塑料排水管道安装	71

8.4  管道附件安装	73

8.5  施工试验	76

8.6  质量检查	78

9 室内热水系统安装	80

9.1  一般规定	80

9.2  管道安装	81

9.3  管道附件安装	81

9.4  设备安装	83

9.5  太阳能热水系统安装	83

9.6  施工试验	86

9.7  质量检查	86

10卫生器具安装	88

10.1  一般规定	88

10.2  卫生器具安装	89

10.3  施工试验	90

10.4  质量检查	91

11室内供暖系统安装	93

11.1  一般规定	93

11.2  管道安装	94

11.3  散热器安装	101

11.4  辐射供暖	102

11.5  施工试验	104

11.6  质量检查	106

12  室外给水管网安装	109

12.1  一般规定	109

12.2  管沟施工	111

12.3  管道安装	113

12.4  附件安装	118

12.5  水压试验	120

12.6  管沟回填	123

12.7  质量检查	123

13  室外排水管网安装	125

13.1  一般规定	125

13.2  管道安装	126

13.3  施工试验	128

13.4  管沟回填	129

13.5  质量标准	129

14  室外供热管网安装	131

14.1  一般规定	131

14.2  管道安装	132

14.3  施工试验	136

14.4  质量检查	139

15  建筑中水回用及雨水利用系统安装	141

15.1  一般规定	141

15.2  中水回用系统	142

15.3  雨水利用系统	143

15.4  施工试验	143

15.5  质量检查	144

16  游泳池及水景喷泉水系统安装	145

16.1  一般规定	145

16.2  游泳池水系统	145

16.3  水景喷泉水系统	147

16.4  施工试验	148

16.5  质量检查	149

17  热源及辅助设备安装	150

17.1  一般规定	150

17.2  锅炉安装	151

17.3  辅助设备及管道安装	155

17.4  附件安装	160

17.5  施工试验	164

17.6  热工监测与控制	166

17.7  质量检查	168

18  监测仪器与仪表安装	171

18.1  一般规定	171

18.2  仪器与仪表设备安装	171

18.3  线管与线槽安装与布线	174

18.4  中央监控与管理系统安装	175

18.5  质量标准	176

19  防腐与保温	177

19.1  一般规定	177

19.2  防腐工程	178

19.3  保温工程	180

19.4  质量检查	185

20  系统试运行与调试	187

20.1  一般规定	187

20.2  水泵单机试运转	187

20.3  太阳能热水系统试运行与调试	188

20.4  游泳池水系统试运行与调试	189

20.5  水景喷泉水系统试运行与调试	190

20.6  室内采暖系统试运行与调试	190

20.7  室外供热管网试运行与调试	192

20.8  锅炉试运行与调试	192

20.9  消火栓系统调试	194

20.10  自动喷水灭火系统调试	196

用词说明	198

引用标准名录	199

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

3.1  Construction Technology Management	5

3.2  Material and Equipment Quality Management	6

3.3  Construction Process Management	8

3.4  Construction Quality Acceptance	2

3.5  Safety, Environmental Protection and Green Construction	4

4 Manufacture and and Installation of Supports and Hangers	5

4.1  General Provisions	6

4.2  Manufacture of Supports and Hangers	9

4.3  Installation of Supports and Hangers	13

4.4  Quality Inspection	14

5 Pipe connection	6

5.1  General Provisions	16

5.2  Carbon Steel Pipe	17

5.3  Thin Walled Stainless Steel Pipe	22

5.4  Ductile Iron Water Supply Pipe	25

5.5  Machine Made Cast Iron Drain Pipe	27

5.6  Copper Pipe	28

5.7  Plastic Pipe and Plastic Composite Pipe	30

5.8  Concrete and Reinforced Concrete Pipe	33

6 Installation of Indoor Water Supply System	34

6.1  General Provisions	36

6.2  Installation of Metal Pipe	37

6.3  Installation of Metal Composite Pipe	39

6.4  Installation of Plastic Pipe and Plastic Composite Pipe	40

6.5  Installation of Accessories and Instruments	40

6.6  Equipment Installation	41

6.7  Construction Test	44

6.8  Quality Inspection	46

7 Installation of Sprinkler System and Fire Hydrant System	49

7.1  General Provisions	49

7.2  Pipeline installation	52

7.3  Installation of Underground Pipe	54

7.4  Installation of Overhead Pipe	55

7.5  Equipment Installation	56

7.4  Accessories Installation	58

7.5  Construction Test	60

7.6  Quality Inspection	63

8 Installation of indoor drainage system	65

8.1  General Provisions	65

8.2  Installation of Metal Drainage Pipe	67

8.3  Installation of Plastic Drainage Pipe	71

8.4  Installation of Pipe Accessories	73

8.5  Construction Test	76

8.6  Quality Inspection	78

9 Installation of Indoor Hot Water System	80

9.1  General Provisions	80

9.2  Pipeline installation	81

9.3  Installation of Pipe Accessories	81

9.4  Equipment Installation	83

9.5  Installation of Solar Hot Water System	83

9.6  Construction Test	86

9.7  Quality Inspection	86

10 Installation of Sanitary Ware	88

10.1  General Provisions	88

10.2  Installation of Sanitary Wares	89

10.3  Construction Test	90

10.4  Quality Inspection	91

11 Installation of Indoor Heating System	93

11.1  General Provisions	93

11.2  Pipeline Installation	94

11.3  Radiator Installation	101

11.4  Radiant Heating	102

11.5  Construction Test	104

11.6  Quality Inspection	106

12  Installation of Outdoor Water Supply Pipeline	109

12.1  General Provisions	109

12.2  Construction of Pipe Trench	111

12.3  Pipeline Installation	113

12.4  Accessory Installation	118

12.5  Hydrostatic Test	120

12.6  Pipe Trench Backfilling	123

12.7  Quality Inspection	123

13  Installation of Outdoor Drainage Pipeline	125

13.1  General Provisions	125

13.2  Pipeline Installation	126

13.3  Construction Test	128

13.4  Pipe Trench Backfilling	129

13.5  Quality Standard	129

14  Installation of Outdoor Heating Pipeline	131

14.1  General Provisions	131

14.2  Pipeline Installation	132

14.3  Construction Test	136

14.4  Quality Inspection	139

15  Installation of Reclaimed Water Reuse and Rainwater Utilization System	141

15.1  General Provisions	141

15.2  Reclaimed Water Reuse System	142

15.3  Rainwater Utilization System	143

15.4  Construction Test	143

15.5  Quality Inspection	144

16  Installation of Swimming Pool and Waterscape Fountain Water System	145

16.1  General Provisions	145

16.2  Swimming Pool Water System	145

16.3  Fountain System	147

16.4  Construction Test	148

16.5  Quality Inspection	149

17  Installation of Heat Source and Auxiliary Equipment	150

17.1  General Provisions	150

17.2  Boiler Installation	151

17.3  Installation of Auxiliary Equipment and Pipe	155

17.4  Accessory Installation	160

17.5  Construction Test	164

17.6  Thermal Monitoring and Control	166

17.7  Quality Inspection	168

18  Monitoring Instrument and Instrument Installation	171

18.1  General Provisions	171

18.2  Installation of Instruments and Instrument Equipments	171

18.3  Installation and Wiring of Conduits and Trunking	174

18.4  Installation of Central Monitoring and Management System	175

18.5  Quality Standard	176

19  Anti Corrosion and Insulation	177

19.1  General Provisions	177

19.2  Anti Corrosion Engineering	178

19.3  Thermal Insulation Engineering	180

19.4  Quality Inspection	185

20  System Commissioning	187

20.1  General Provisions	187

20.2  Single Unit Test Run of Water Pump	187

20.3  Trial Operation and Commissioning of Solar Hot Water System	188

20.4  Trial Operation and Commissioning of Swimming Pool Water System	189

20.5  Trial Operation and Commissioning of Fountain System	190

20.6  Trial Operation and Commissioning of Indoor Heating System	190

20.7  Trial Operation and Commissioning of Outdoor Heating Pipeline	192

20.8  Commissioning of Boiler	192

20.9  Commissioning of Fire Hydrant System	194

20.10  Commissioning of Automatic Sprinkler System	196

Explanation of Wording	197

List of Quoted Standards	198

Addition：Explanation of Provisions	Error: Reference source not found

- 1  总则

1.0.1 为加强建筑工程质量管理，规范建筑给水排水及供暖工程的施工工艺，强化施工安装过程控制，确保工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于民用和一般工业建筑的给水排水及供暖工程的施工安装。

1.0.3 本标准对建筑给水排水及供暖工程的施工质量要求为基本要求，相关工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本标准的规定。

1.0.4 建筑给水排水及供暖工程施工除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1 给水系统 water supply system

通过管道及辅助设备，按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要，有组织的输送到用水地点的网络。

2.0.2 排水系统 drainage system

通过管道及辅助设备，把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。

2.0.3 热水供应系统 hot water supply system

为满足人们在生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。

2.0.4 卫生器具 sanitary fixtures

用来满足人们日常生活中各种卫生要求，收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。

2.0.5 给水配件 water supply fittings

在给水和热水供应系统中，用以调节、分配水量和水压，关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。

2.0.6 建筑中水系统 intermediate water system of building

以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源，经过物理、化学方法的工艺处理，用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。

2.0.7 辅助设备 auxiliaries

建筑给水、排水及采暖系统中，为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。

2.0.8 试验压力 test pressure

管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。

2.0.9 额定工作压力 rated working pressure

指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。

2.0.10 管道配件 pipe fittings

管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。

2.0.11 固定支架 fixed trestle

限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。

2.0.12 活动支架 movable trestle

允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。

2.0.13 清扫口 cleanout

排水横管上用于清通排水管的配件。

2.0.14 检查口 check hole

带有可开启检查盖的配件，装设在排水立管上，做检查和清通之用。

2.0.15 存水弯 trap

在卫生器具内部或器具排出口上设置的一种内有水封的配件。

2.0.16 水封 water seal

器具或管段内有一定高度的水柱，防止排水管系统中气体窜入室内。

2.0.17 通气管 vent pipe，vent

为使排水系统内空气流通、压力稳定、防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。

2.0.18 防火套管 fire-resisting sleeves

由耐火材料和阻燃剂制成的，套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。

2.0.19 阻火圈 firestops collar

由阻燃膨胀剂制成的，套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵，防止火势蔓延的套圈。

2.0.20 溶剂型胶粘剂粘结连接 solvent cement connection

含有机溶剂的胶粘剂，涂刷在极性塑料（如聚氯乙烯等）管材和管件粘合部分的表面，在连接面的材料表面起溶解和膨润作用。当溶剂蒸发干涸后，使管材、管件成为一体的连接方法。

2.0.21 橡胶密封圈连接 elastomeric sealing ring connection

当管材端部插入管件承口后，利用预先嵌入管件内的橡胶圈弹性变形，所形成密封的连接方式。橡胶密封圈连接包括承压的弹性密封圈连接和不承压橡胶密封圈连接。

2.0.22 热熔连接 fusion connection

采用专用热熔工具将相同热塑性塑料管材的连接部位加热熔融，冷却后连接成为一个整体的连接方法。

2.0.23 电熔连接 electronic fusion connection

相同的热塑性塑料管材连接时，套上特制的电熔管件，由电熔连接机具对电熔管件通电，依靠电熔管件内电阻丝产生的热量进行熔接，冷却后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方法。

2.0.24 卡套式连接 cutting ferrule connection

利用带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头，进行管道连接的方法。

2.0.25 整装锅炉 integrative boiler

按照运输条件所允许的范围，在制造厂内完成总装整台发运的锅炉，也称快装锅炉。

2.0.26 非承压锅炉 boiler without bearing

以水为介质，锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通，使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。

2.0.27 安全附件 safety accessory

为保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。

2.0.28 静置设备 still equipment

在系统运行时，自身不做任何运动的设备，如水箱及各种罐类。

2.0.29 分户热计量 household-based heat metering

以住宅的户（套）为单位，分别计量向户内供给的热量的计量方式。

2.0.30 热计量装置 heat metering device

用以测量热媒的供热量的成套仪表及构件。

- 3  基本规定

## 3.1  施工技术管理

- 3.1.1承担建筑给水排水及供暖工程施工的企业应具有相应的施工资质，施工现场具有相应的技术标准。

- 3.1.2施工企业承担建筑给水排水及供暖工程施工图深化设计时，其深化设计文件应经原设计单位确认。

- 3.1.3 建筑给水排水及供暖工程施工前，建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审，形成书面记录，并应由参与会审的各方签字确认。

- 3.1.4 建筑给水排水及供暖工程施工前，施工单位应编制建筑给水排水及供暖工程施工组织设计（方案），并应经本单位技术负责人审查合格、监理（建设）单位审查批准后再实施。当需变更时应按原审批程序办理变更手续。

- 3.1.5 大型设备吊装、运输前应编制专项技术方案，经批准后方可实施。

- 3.1.6 建筑给水排水及供暖工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按有关规定进行评审、鉴定及备案，施工前应对新的或首次采用的施工工艺制定专项的施工技术方案。

- 3.1.7 管道强度及严密性试验、清扫冲洗、室内消火栓系统试射试验前，施工单位应编制试验方案，应按设计要求确定试验方法、试验压力和合格标准，应制定质量和安全保证措施。

- 3.1.8 施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等，并应保留相关记录。

- 3.1.9 施工图变更需经原设计单位认可，当施工图变更涉及建筑给水排水及供暖工程的使用效果和节能效果时，变更应经原施工图设计文件审查机构审查，在实施前应办理变更手续，并应获得监理单位和建设单位的确认。

- 3.1.10 施工前根据建筑、结构专业条件，综合空间内各个专业的管线和设备，进行管线综合布置和设备器具综合布局，宜利用BIM技术，制定合理美观的布局方案。

- 3.1.11 施工前，应由施工单位根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及施工现场实际区概况，制定分项工程和检验批的划分方案，并应由监理单位审核通过后实施。

## 3.2  材料与设备质量管理

- 3.2.1 建筑给水排水及供暖工程所使用的主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备等应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

- 3.2.2 涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备，应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定在施工现场随机抽样复验，复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时，该材料、构件和设备不得使用。

- 3.2.3 材料的燃烧性能和防火处理应符合设计要求，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

- 3.2.4 进口产品应符合合同规定的质量要求，并附有中文说明书和商检证明，经进场验收合格后方可使用。

- 3.2.5 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。

- 3.2.6 主要器具和设备应有完整的安装使用说明书。

- 3.2.7材料与设备在运输、保管和施工过程中，应采取确保其质量和性能不受影响的储存及防护措施。

3.2.8 阀门安装前，应作强度和严密性试验，试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于1个；对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

3.2.9 阀门的强度试验应符合下列规定：

1 阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；

2 保持试验压力的最短持续时间应符合表3.2.9的规定；

表3.2.9  阀门强度和严密性试验持续时间

| 阀门公称直径 DN（mm） | 保持试验压力最短持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 其他类型阀门 | 止回阀 |  |
| ≤DN50 | 15 | 60 | 15 |
| DN65～DN150 | 60 | 60 | 60 |
| DN200～DN300 | 60 | 120 | 120 |
| ≥DN350 | 120 | 120 | 300 |

3 试验时，把阀门放在试验台上，封闭阀门两端，阀门部分开启；从一端口引入压力（止回阀应从进口端加压），打开进水阀门，充满水后，及时排气，然后缓慢升压至试验压力值；到达强度试验压力后，在规定的时间内，检查阀门壳体（包括填料函及阀体与阀盖连接处）无结构损伤、无破裂或变形，压力无下降为合格。

3.2.10 阀门的严密性试验应符合下列规定：

1 阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍；

2 保持试验压力的最短持续时间应符合表3.2.9的规定；

3 阀门的严密性试验方法应符合表3.2.10的规定，在试验持续时间内无可见泄漏，阀瓣密封面无渗漏，压力无下降为合格。

表3.2.10  阀门严密性试验方法

| 阀门种类 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 闸阀 球阀 旋塞阀 | 封闭阀门两端，阀门的启闭件处于部分开启状态，给阀门内腔充满试验介质，逐渐加压至规定的试验压力，关闭阀门的启闭件；按规定的时间保持一端的试验压力，释放另一端的压力，检查该端的泄漏情况。 重复上述步骤和动作，将阀门换方向进行试验和检查。 |
| 截止阀 隔膜阀 | 封闭阀门对阀座密封不利的一端，关闭阀门的启闭件，给阀门内腔充满试验介质，逐渐加压至规定的试验压力，在规定的时间内保持试验压力不变，检查另一端的泄漏情况。 |
| 蝶阀 | 封闭阀门的一端，关闭阀门的启闭件，给阀门内腔充满试验介质，逐渐加压至规定的试验压力，在规定的时间内保持试验压力不变，检查另一端的泄漏情况。 重复上述步骤和动作，将阀门换方向试验。 |
| 止回阀 | 止回阀在阀瓣关闭状态，封闭止回阀出口端，给阀门内充满试验介质，逐渐加压至规定的试验压力，在规定的时间内保持试验压力不变，检查进口端的泄漏情况。 |

## 3.3  施工过程管理

- 3.3.1 各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检合格后，才能进行下道工序施工，并应保留检查记录；对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查合格并签字确以后，进行下道工序施工。

- 3.3.2 建筑给水排水及供暖工程各专业工种之间及与相关各专业工种之间应进行质量交接检验，并应保留检查记录。

- 3.3.3 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。

- 3.3.4 隐蔽的设备及阀门应设置检修口，并应满足检修和维护需要。

- 3.3.5 用于检查、试验和调试的器具、仪器及仪表应检定合格，并应在有效期内。

- 3.3.6 管道穿过墙壁和楼板时应设置金属或塑料套管，并应符合下列规定：

1 安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平；

2 穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑；

3 穿墙套管与管道之间的缝隙宜用不燃密实材料填实，且端面应光滑；

4 管道的接口不得设在套管内。

3.3.7 套管类型应符合设计要求，设计未注明时，管道穿过地下室或地下构筑物外墙时应设刚性防水套管（图3.3.7-1）；管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形、或有严格防水要求的构筑物应选用柔性防水套管（图3.3.7-2）；

3.3.7-1  刚性防水套管安装示意图

1-钢制套管；2-翼环；3-挡圈；4-油麻；5-钢管；6-膨胀水泥；

3.3.7-2  柔性套管安装示意图

1-螺柱；2-螺母；3-法兰压盖；4-密封圈；5-柔性填缝材料；

6-钢管；7-外墙或池壁；8-室外或水池外侧；

- 3.3.8 管道穿越结构变形缝时，应根据不同情况采取保护措施（图3.3.8-1、图3.3.8-2），金属柔性短管距变形缝墙体内侧距离不宜小于300mm，长度宜为150mm～300mm，并应满足结构变形的要求，其保温性能应满足系统功能要求。

图3.3.8-1  水管过结构变形缝空间安装示意

1-结构变形缝；2-楼板；3-吊架；4-金属柔性短管；5-水管

图3.3.8-2  水管过结构变形缝墙体安装示意

1-墙体；2-变形缝；3-套管；4-水管；5-金属柔性短管；6-填充柔性防火材料

- 3.3.9 各系统带水作业时，环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应有防冻措施，带水作业完成后应排净管道内积水，并使用0.1MPa～0.2MPa的压缩空气吹扫管道内积水。

## 3.4  施工质量验收

- 3.4.1 建筑工程施工质量验收应符合下列规定：

1 工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行；

2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

3 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

4 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；

5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工；

6 对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行抽样检验；

7 工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

- 3.4.2 建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定：

1 符合工程勘察、设计文件的要求；

2 符合本标准和相关专业验收规范的规定。

- 3.4.3 检验批的质量检验，可根据检验项目的特点在下列抽样方案中选取：

1 计量、计数或计量-计数的抽样方案；

2 一次、二次或多次抽样方案；

3 对重要的检验项目，当有简易快速的检验方法时，选用全数检验方案；

4 根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用调整型抽样方案；

5 经实践证明有效的抽样方案。

- 3.4.4 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时，最小抽样数量应符合表3.4.4的要求。明显不合格的个体可不纳入检验批，但应进行处理，使其满足有关专业验收规范的规定，对处理的情况应予以记录并重新验收。

表3.4.4  检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 151～280 | 13 |
| 16～25 | 3 | 281～500 | 20 |
| 26～90 | 5 | 501～1200 | 32 |
| 91～150 | 8 | 1201～3200 | 50 |

- 3.4.5 计量抽样的错判概率α和漏判概率β可按下列规定采取：

1 主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%；

2 一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。

- 3.4.6 检验批质量验收合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2 一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。对于计数抽样的一般项目，正常检验一次、二次抽样的判定应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定；

3 具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

- 3.4.7 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1 所含检验批的质量均应验收合格；

2 所含检验批的质量验收记录应完整。

- 3.4.8 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1 所含分项工程的质量均应验收合格；

2 质量控制资料应完整；

3 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4 观感质量应符合要求。

- 3.4.9 建筑工程施工质量验收记录应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定填写。

- 3.4.10 当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

- 3.4.11 工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

## 3.5  安全环保与绿色施工

- 3.5.1承担建筑给水排水及供暖工程施工的企业应具有相应的安全生产许可证；施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制度和应急预案，并应配备专职安全员。

- 3.5.2 建筑给水排水及供暖工程施工前应进行安全技术交底；施工中各项安全防护措施和设施应达符合国家现行相关标准的规定；施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。

- 3.5.3 施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定，施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。

- 3.5.4 电、气焊施焊作业时，操作人员应持证上岗，设专人监督，并应配备灭火器材；电、气焊操作完毕后，不应有隐患。

- 3.5.5 现场搬运、吊装各种材料和设备时，应有专人指挥，协调一致。

- 3.5.6 在空气流通不畅的环境中作业时，应采取临时通风措施；油漆、胶粘剂涂刷时，应采取防护措施，并应在操作区域内保持空气流通。

- 3.5.7 易燃易爆及其他危险物品应单独安全存放，易挥发物品应密闭保存；危险品残余物及存放容器应妥善回收。

- 3.5.8 施工过程应遵循节能、绿色、环保要求，对可能产生的粉尘、噪音污染等应有严格的防护隔离措施，施工用水有组织排放并循环利用，最大限度的节约资源与减少对环境的负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。

- 4  支吊架制作与安装

## 4.1  一般规定

- 4.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）给排水及供暖系统的管道支吊架安装工程。

- 4.1.2 管道支吊架材质选用应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应明确相关力学数值；型钢厚度应满足国家现行有关标准的规定；热浸锌型钢应满足现行国家标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。

- 4.1.3 钢管水平安装时，支吊架最大间距不应大于表4.1.3的规定。

表4.1.3  水平安装的钢管支吊架最大间距

| 公称直径 （mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | 保温管 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 |

- 4.1.4 钢管采用沟槽连接时，支吊架设置应符合下列规定：

1 每一横管直线管段应至少设置1个支吊架，支吊架的最大间距不应大于表4.1.4的规定；

表4.1.4  沟槽连接横管支吊架最大间距

| 公称直径（mm） | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚性接头 （m） | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 3.65 | 3.65 | 4.25 | 4.25 | 5.15 | 5.75 | 5.75 | 7.00 |
| 挠性接头 （m） | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |

2 横管支吊架应设置在接头两侧和管件上下游连接接头的两侧，支吊架与接头的净间距宜为150mm～300mm；

3立管的底部、接出支管的三通、四通、弯头的部位、立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位应设置固定支架。

- 4.1.5 建筑给水、热水供应及供暖系统的塑料管及塑料复合管的支吊架最大间距不应大于表4.1.5的规定，采用金属制作的管道支吊架，应在管道与支吊架间加衬非金属垫或套管。

表4.1.5  塑料管及塑料复合管支吊架最大间距

| 外径（mm） |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 |  | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

- 4.1.6 铜管的支吊架最大间距不应大于表4.1.6的规定。

表4.1.6  铜管支吊架最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 垂直管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

- 4.1.7 薄壁不锈钢管道支吊架设置应符合下列规定：

1 薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于15m，热水管固定支架间距的确定应根据管线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定，固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处；

2 薄壁不锈钢管活动支架的最大间距不应大于表4.1.7的规定；

表4.1.7  薄壁不锈钢管活动支架的最大间距

| 公称直径（mm） | 10～15 | 20～25 | 32～40 | 50～65 | 80～125 | 150～300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直管道间距（m） | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 水平管道间距（m） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

3不锈钢管材或管件应采用不锈钢材质的支吊架配件，公称尺寸不大于25mm的管道可采用塑料管卡，若采用碳钢构件，支吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫；

4 在给水栓和配水点处应采用金属管卡或吊架固定，管卡或吊架宜设置在距配件40mm～80mm处。

- 4.1.8 室内给水、热水及供暖系统的金属管道立管管卡设置应符合下列规定：

1 楼层高度小于或等于5m时，每层应安装1个；

2 楼层高度大于5m时，每层安装不应少于2个；

3 管卡安装高度应距地面1.5m～1.8m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。

- 4.1.9 排水系统的管道支吊架应符合下列规定：

1 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，横管的支吊架间距不应大于2m；立管管卡间距不应大于3m，层高度小于等于4m时，可设置1个管卡；立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施；

2 建筑排水用柔性接口铸铁管排水横管支吊架间距不宜大于1.2m，横干管直线管段上的防晃支架的设置间距不应大于12m；

3 排水塑料管支吊架最大间距应符合表4.1.9的规定。

表4.1.9  排水塑料管支吊架最大间距

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管（m） | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管（m） | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |

4.1.10 自动喷水灭火系统管道支吊架应符合下列规定：

1 管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；支吊架与喷头的距离不宜小于300mm，与末端喷头的距离不宜大于750mm，末端喷头应加防晃支架；

2 配水支管上每一直管段、相邻喷淋头之间的管段设置的支吊架不应少于1个，支吊架的间距不宜大于3.6m；

3每段配水干管设置不应少于1个防晃支架，且防晃支架的间距不宜大于15m，当管道改变方向时，应增设防晃支架。

4.1.11 消火栓系统管道固定支架或防晃支架的设置架应符合下列规定：

1 配水管宜在中点设一个防晃支架，当管径小于DN50时可不设；

2 配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内应至少设1个防晃支架，当管径不大于DN40可不设；

3 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架；

4 防晃支架的强度应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形；当管道穿梁安装时，管道用紧固件固定于混凝土结构上，可作为1个防晃支架处理；

5 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个；当管道改变方向时，应增设防晃支架；立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

## 4.2  支吊架制作

- 4.2.1 管道支吊架制作施工工艺流程应按下列工序（图4.2.1）进行：

确定形式及放样

材料选用

型钢矫正及切割下料

钻孔处理

焊接处理

防腐处理

质量检查

图4.2.1  管道支吊架制作工序

- 4.2.2 管道支吊架加工制作前应根据管道的材质、管径等，按标准图集进行选型，支吊架的高度应根据深化设计图纸进行确定。

- 4.2.3 管道支吊架加工前应进行放样，并作出同规格、同型号部件的样图，注明加工要求和质量标准。

- 4.2.4 支吊架制作安装的各种机具设备应准备齐全，并应符合下列规定：

1 型材应使用砂轮切割机或液压切割机加工，不应采用气割切断；

2 根据管道排布确定支吊架钻孔定位，保温管道支吊架钻孔定位应考虑保温材料厚度；

3 管道需要钻孔的部位应采用手电钻或台钻，不得用氧气乙炔焰或电焊割孔；

4 综合支吊架钻孔前应采用工装钻孔定位，单管支吊架应在型钢上划十字线，并在交点上打样冲眼、钻孔；

5 需要组装焊接的支吊架应划定位线，组对时先点焊，经复查合格后进行满焊，焊接质量应符合焊接质量标准。

- 4.2.5 支吊架的横担选用应符合下列规定：

1 综合支吊架横担可选择有1根、2根、3根、4根；

2 当管道为5根或6根时，增加管的管径小于等于DN65时，型钢可不增加型号；当管径大于DN65且小于等于DN150时，横担型钢应增加一号；当管径大于DN150时，横担型钢型号应增大两号；

3 双层或多层支吊架横担选择方式应与单层选择方式相同，横担选型应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  横担选型表

- 4.2.6 支吊架的吊杆选型时，吊杆按轴心受拉构件计算，并考虑一定的腐蚀余量，吊杆净面积应按下式计算：

An≥1.5N/0.85F                                                  （4.2.6）

式中：An—吊杆净截面积（mm2）；

N—吊杆拉力设计值（N）；

F—钢材强度设计值（N/mm2）。

4.2.7 支吊架的附着点可采用以下做法：

1 采用一条锚栓与结构板固定，锚栓大小根据锚栓抗拉载荷确定（图4.2.7-1）；

图4.2.7-1  单螺栓吊点做法

1—膨胀螺栓；2—顶板；3—平垫；4—弹簧垫；5—螺母；6—槽钢吊耳；7—圆钢吊杆

2 采用两条锚栓与结构板固定，锚栓大小根据锚栓抗拉载荷确定（如图4.2.7-2所示）；

图4.2.7-2  双螺栓吊点做法

1—膨胀螺栓；2—顶板；3—平垫；4—弹簧垫；5—螺母；6—槽钢吊耳；7—圆钢吊杆

3 采用两条锚栓与结构板固定，吊杆采用型钢与吊耳焊接连接做法（图4.2.7-3）；

图4.2.7-3  型钢吊点做法

1—膨胀螺栓；2—顶板；3—平垫；4—焊缝；5—螺母；6—螺母；7—型钢吊杆

4 采用单吊杆顶板穿孔固定方式（图4.2.7-4）

图4.2.7-4  顶板穿孔吊点做法

1—圆钢吊筋焊接段；2—焊缝；3—面层；4—附着上层钢板；5—顶板；6—圆钢吊杆；

5 采用吊耳穿孔型钢吊杆做法（4.2.7-5）；

图4.2.7-5  吊耳穿孔型钢吊杆做法

1—圆钢吊筋焊接段；2—焊缝；3—面层；4—附着上层钢板；5—顶板；

6—型钢吊杆；7—附着下层钢板；8—平垫；9—螺栓

6 与结构墙或结构梁固定吊杆做法（图4.2.7-6）；

（a）正视图                                                          （b）剖面图

图4.2.7-6  与结构墙或结构梁固定吊杆做法

1—顶板；2—结构梁；3—焊缝；4—膨胀螺栓；5—钢板背板；6—型钢吊杆

## 4.3  支吊架安装

- 4.3.1 支吊架安装应具备下列施工条件：

1 支吊架安装前，应对照施工图核对现场，支吊架安装方案应已批准，专项技术交底应已完成；

2 固定材料、垫料、焊接材料、减振装置和成品支吊架以及制作完成的支吊架等应满足施工要求。

- 4.3.2 支吊架的安装应按照下列工序（图4.3.2）进行：

埋件预留

放线定位

固定件安装

支吊架安装

调整与固定

质量检查

图4.3.2支吊架安装工序

- 4.3.3 刚性吊架安装应符合下列规定：

1 吊架应有垂直方向调节设施，安装中应利用该调节设施将管道调整到预定标高，并使用测力计或测力扳手确认吊架处于受载状态，在完成管道的标高调整后应将其锁紧，防止吊杆转动松脱；

2 吊架安装应使吊杆能随管道水平位移而自由摆动，只有小口径、轻荷载且无振动的管道吊架吊杆才可直接固定在混凝土构件中；

3 当吊架用钢梁夹钳直接悬挂在钢梁上时，应拧紧夹钳的紧固装置，确保夹钳与钢梁牢靠地固定在一起；

4 直接与建筑钢结构焊接连接或螺栓连接时，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定，不得在钢构件上气割开孔，在建筑钢结构上钻孔应征得设计人员同意；

5 为避免焊接高温影响混凝土强度，与混凝土埋件的焊接应尽可能缩短焊接时间，必要时，可采用间断性焊接；

6 与合金钢管的焊接宜在工厂中进行，如需要在现场施焊时，应严格执行焊前预热和焊后热处理制度；

7 焊在管道上的各承载肋板，其承载面应处在垂直于管道轴线的同一平面上，管夹应紧贴所有承载肋板安装，以确保承载肋板均匀地承载；

8 垂直管道刚性吊架两侧吊杆所在平面宜垂直于该吊点处管道水平合成位移方向，当设计图纸有要求时，安装应严格按规定的角度焊接承载肋板和安装管夹。

- 4.3.4 滚动支架的安装应满足设计要求，并保证滚子转动自如，无卡涩现象。

- 4.3.5 导向支架的安装应符合下列规定：

1 应使导向部件的轴线与管道轴线保持平行，并按设计文件要求严格控制管道部件与导向部件之间的间隙，以保证支架的导向作用；

2 导向支架的安装应使膨胀节或补偿器两侧的管道保持成一直线；

3 对于绝热管道，应使装设的保护鞍座或鳍形板直接与管道接触，以免损坏绝热材料。

- 4.3.6 固定支架的安装应保证定位准确，连接牢靠。

- 4.3.7 所有绝热管道支架的支座，在安装前应严格按设计要求在支座内充填绝热材料。

- 4.3.8 弹簧减振器的安装应符合下列规定：

1 弾簧减振器安装时，首先核对减振器铭牌所标示的管线代码、吊架编号、型号、规格是否满足设计要求；

2 弹簧减振器的安装应符合产品技术文件的要求；

3 弹簧减振器宜在管道及其支吊架（不包括减振器）全部安装完毕（即管道处于冷态线）后安装；

4 弹簧减振装置的受力方向应与应与减振器支撑面垂直；

5 弹簧减振器安装时，应按设计文件要求调节减振器连杆长度，使各个减振器弹簧冷态压缩位移量和方向与管道从热态到冷态的位移量和方向相适应，以保证各个减振器在工作状态下不对管道产生附加力。

## 4.4  质量检查

- 4.4.1 支吊架的安装质量检查应符合下列规定：

1 支吊架或支吊架部件应用于预期用途，不得用做临时悬挂或其他安装用途；

2 支吊架及相应设备的类别和规格应满足设计要求，未经设计同意，不得对支吊架进行重新定位、定向和增加约束；

3 支吊架的位置、尺寸及垂直度应满足设计和产品说明书的要求。

- 4.4.2 支吊架与混凝土结构锚固外观检查应符合下列规定：

1 锚固区混凝土结构不应有裂缝；

2 锚固区混凝土结构表面应坚实、平整。

- 4.4.3 锚固施工完毕后，应对锚栓进行锚固承载力现场拉拔试验，检测方法和结果判定应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

- 4.4.4 防火涂层外观质量不应有明显缺陷，涂层厚度应满足设计要求。

- 4.4.5 支吊架工程施工质量不合格时，应由施工单位制定补救措施，经设计单位确认后实施，并应重新检查、验收。

- 5  管道连接

## 5.1  一般规定

- 5.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）室内外给排水及供暖工程常用的金属管材、塑料管材和复合管材连接。

- 5.1.2 管材、管件和附件的材质、规格、尺寸、技术要求等均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 5.1.3 管材、管件应有符合国家现行有关标准规定的明显标志。

- 5.1.4 管道工程所采用的管材、管件应配套供应，附件宜配套供应。

- 5.1.5 用于生活饮用水的管材、管件和附件的卫生要求，应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

- 5.1.6 管道的各种连接形式应符合下列规定：

1 焊接钢管、无缝钢管可采用螺纹连接、法兰连接、沟槽式卡箍连接及焊接连接；

2 镀锌钢管和钢塑复合管可采用螺纹连接、法兰连接及沟槽式卡箍连接；

3 薄壁不锈钢管道可采用环压连接或焊接连接；

4 球墨铸铁给水管可采用法兰连接、滑入式橡胶圈接口或机械式柔性接口连接；

5 机制铸铁排水管可采用不锈钢卡箍连接（W型）和法兰承插连接（A型或B型）；

6铜管可采用钎焊连接、法兰连接、螺纹连接、卡压连接、卡套连接或环压连接；

7 塑料管和塑料复合管可采用粘接连接、热熔承插连接、热熔对焊连接、电熔承插连接、橡胶圈连接、专用管件连接及法兰连接等形式，塑料管和塑料复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接；

8 钢骨架聚乙烯塑料复合管可采用电熔连接或法兰连接；

9 混凝土及钢筋混凝土管道可采用水泥砂浆抹带连接、钢丝网水泥砂浆抹带连接或承插连接。

- 5.1.7 管道系统的配管与连接应按下列步骤进行：

1 按设计图纸规定的坐标和标高线绘制实测施工图；

2 按实测施工图配管；

3 确定管材和管件的安装顺序，进行预装配；

4 进行管道连接。

## 5.2  碳钢管道

- 5.2.1 碳钢管道配管应符合下列规定：

1 切割前应先确认管材无损伤、无变形；

2 切割工具宜采用专用的电动切管机、手动切管器或手动管割刀；

3 管材宜采用圆周环绕切割，应保持截面周向匀称，管口不得变形；

4 管材切割后，管口的端面应平整，并应垂直于管轴线，切斜e（图5.2.1所示）应符合表5.2.1的规定；

图5.2.1  切斜示意

e-切斜

表5.2.1  切斜量要求

| DN（mm） | 切斜e（mm） |
| --- | --- |
| ≤20 | ≤0.5 |
| 25～40 | ≤0.6 |
| 50～80 | ≤0.8 |
| 100～150 | ≤1.2 |
| ≥200 | ≤1.5 |

5 管材切割后，管端的内外毛刺宜采用专用修边工具清除干净，管端如有变形，应采用专用整形工具对管端整圆；

6 管道连接前，应将管材与管件的内外污垢与杂质清除干净，有密封材料的管件，应检查密封材料和连接面，不得有伤痕、杂物。

- 5.2.2 碳钢管道螺纹连接应符合下列规定：

1 螺纹加工宜采用电动套丝机；

2 圆锥形管螺纹应符合现行国家标准《55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.1和《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.2的规定；

3 钢塑复合管螺纹加工前，管端应采用专用绞刀进行清理加工，将衬塑层按厚度的1/2进行倒角，倒角坡度宜为10°～15°；

4 螺纹加工长度应符合表5.2.2的规定；

表5.2.2  螺纹加工长度

| 项次 | 公称直径（mm） | 普通丝头 |  | 长丝（连接设备用） |  | 短丝（连接阀类用） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（mm） | 螺纹数 | 长度（mm） | 螺纹数 | 长度（mm） | 螺纹数 |
| 1 | 15 | 14 | 8 | 50 | 28 | 12.0 | 6.5 |
| 2 | 20 | 16 | 9 | 55 | 30 | 13.5 | 7.5 |
| 3 | 25 | 18 | 8 | 60 | 26 | 15.0 | 6.5 |
| 4 | 32 | 20 | 9 | － | － | 17.0 | 7.5 |
| 5 | 40 | 22 | 10 | － | － | 19.0 | 8.0 |
| 6 | 50 | 24 | 11 | － | － | 21.0 | 9.0 |
| 7 | 70 | 27 | 12 | － | － | －（23.5） | － |
| 8 | 80 | 30 | 13 | － | － | －（26） | － |
| 9 | 100 | 33（36） | 14 | － | － | －（32） | － |

注：螺纹长度均包括螺尾在内。

5 螺纹加工应光洁，不得有毛刺、乱扣、断扣等缺陷，锥度应符合现行国家标准《55°密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.1和《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.2的规定，缺扣总长不得超过螺纹全长的10%；

6 螺纹连接前应将管端的毛边修光，并应清除管道内和连接处的污物；

7 螺纹连接的密封材料宜采用聚四氟乙烯生料带；

8 螺纹连接时应一次旋转到位，不得倒转，拧紧后外露螺纹应为2扣～3扣；

9 管道与管件连接时应采用标准螺纹，管道与阀门连接时应采用短螺纹，管道与设备连接时应采用长螺纹；

10 连接完成后，外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。

- 5.2.3 碳钢管道焊接连接应符合下列规定：

1 焊接前，应将焊接处清理干净，并在焊口两侧不小于10mm范围内的管材表面打磨出金属光泽；

2 根据管材的材质、管道工作条件、焊接工艺条件选用焊条，焊条应与管材材质相匹配，焊条直径可按表5.2.3-1选用；

表5.2.3-1  焊条直径的选用

| 焊条直径（mm） | 适用管材 |
| --- | --- |
| 2.0 | 适用于最薄的钢材 |
| 2.5、3.2 | 适用于较薄的钢材 |
| 4.0、5.0、6.0 | 适用于厚钢材 |

3 焊条在运输和贮存中，应采取措施防止焊条遭受损伤、污染和潮湿，使用前应进行烘干，并进行外观检查，受潮、掉皮的焊条不得使用；

4 管道对口前应检查每根管节的管口尺寸，选择管口相对偏差较小的管节组对，错口的允许偏差应符合表5.2.3-2的规定，不同壁厚的管节对口时，管壁厚度相差不宜大于3mm；

表5.2.3-2  钢管对口时错口允许偏差（mm）

| 图示 | 壁厚 | 3.5～5 | 6～10 | 12～14 | ≥16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 错口允许偏差 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

5 管道端面的坡口角度、钝边、间隙应符合设计要求，设计无要求时，气焊和电弧焊的坡口形式和对边尺寸（图5.2.3）应分别符合表5.2.3-3和表5.2.3-4的规定；

图5.2.3  焊接的坡口形式和对边示意

表5.2.3-3  气焊的坡口形式和对边尺寸要求

| 管道壁厚δ （mm） | 坡口形式和对边尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 间隙b（mm） | 钝边p（mm） | 坡口角度β（°） |
| ＜2 | — | — | — |
| 2～3 | 1.0～2.0 | — | — |
| ＞3 | 1.0～2.0 | 1.0～1.5 | 30～40 |

表5.2.3-4  电弧焊的坡口形式和对边尺寸要求

| 管道壁厚δ （mm） | 坡口形式和对边尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 间隙b（mm） | 钝边p（mm） | 坡口角度β（°） |
| 4～9 | 1.5～3.0 | 1.0～1.5 | 60～70 |
| 10～26 | 2.0～4.0 | 1.0～2.0 | 60±5 |

6 管道端面应与管中心线垂直，允许偏差应为1mm，不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊；

7 管道接口的焊接应制定焊接部位顺序和施焊方法；

8 多层焊接时，第一层焊缝根部应焊透，且不得烧穿；焊接以后各层，应将前一层的熔渣清除干净，每层焊缝厚度宜为焊条直径的0.8倍～1.2倍，各层引弧点和熄弧点应错开；

9 管道采用双面焊时，一面焊完后，焊接另一面时，应将表面熔渣铲除、清净后，再焊接；每道焊缝焊完后，应及时清除熔渣进行外观检查，当有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤等缺陷时，应将焊接缺陷铲除，重新补焊；

10 焊缝外观质量应符合表5.2.3-5的规定，其他质量要求应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的规定；

表5.2.3-5  焊缝的外观质量

| 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡。 |
| 宽度 | 应焊出坡口边缘2mm～3mm。 |
| 表面余高 | 应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm。 |
| 咬边 | 深度应小于或等于0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%，且连续长不应大于100mm。 |
| 错边 | 应小于或等于0.2t，且不应大于2mm。 |
| 未焊满 | 不允许。 |

注：t为壁厚（mm）

11 不得在焊缝处焊接支管；

12 镀锌钢管焊接后，应对焊缝处进行二次镀锌；

13 在环境温度低于-20℃进行焊接时，接头处应预热到100℃以上再进行焊接；预热管端的长度应为100mm～150mm；在环境温度低于O℃时，焊缝成形后应在焊接处和管道上采取保温措施；在焊接过程中，应采取保护施焊范围不受风雪和雨水侵袭的有关措施。

- 5.2.4 碳钢管道沟槽连接应符合下列规定：

1 管材切口表面应平整、光滑，不得有裂缝、凹凸、缩口等缺陷，沟槽加工部位的管口应进行整圆，并清除表面的熔渣、氧化物等污物；

2 沟槽应采用有限位装置的专用滚槽机加工，滚压环形沟槽时，应使用水平仪量测管道，并使其处于水平位置，管道端面应与滚槽机止面贴紧，管道轴线应与滚槽机止面垂直；

3 滚压沟槽过程中，管子不应出现纵向位移和角位移；

4 加工一个沟槽的最短时间应符合表5.2.4的规定；

表5.2.4  加工一个沟槽最短的时间

| 公称直径DN （mm） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工时间 （min） | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5 滚槽机滚压成型后，管端至沟槽段的表面应平整，不得有凹凸、滚痕；沟槽圆心应与管壁同心，沟槽宽度和深度应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156的规定；管道的镀锌层和内壁的各种涂层或内衬层应完好；沟槽外径不得大于规定值；

6 沟槽连接前检查沟槽卡箍件的型号应与管道匹配，橡胶密封圈不得有损伤；安装时应在橡胶密封圈上涂抹润滑剂，润滑剂可采用肥皂水或洗洁剂，不得采用油润滑剂；

7 连接时应校直管道中轴线；

8 在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件时，应将卡箍件内缘嵌固在沟槽内，并应将卡箍件固定在沟槽的中心部位；

9 压紧卡箍件至端面闭合后，立即安装紧固件，并均匀交替拧紧螺栓，在安装卡箍件过程中，应目测检查橡胶密封圈，不得起皱；

10 安装完毕后应检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。

- 5.2.5 碳钢管道法兰连接应符合下列规定：

1 法兰接口应平行，允许偏差不应大于法兰外径的1.5%，且不应大于2mm；

2 法兰盘衬垫材料宜选用成品垫料。当没有成品垫料时，可现场制作，依据法兰盘的大小，在橡胶垫上画出垫片的形状，垫片应与法兰盘同心；按照画出的形状用剪刀裁剪出所需要的垫片，裁剪时应在外部预留宽30mm长出法兰盘边缘的把手；

3 放置垫片时，不应凸入管内，外边缘宜接近螺栓孔；法兰中间不应放置斜面垫、偏垫或两个及以上的衬垫；

4 法兰螺孔中心允许偏差不应大于螺孔径的5%；

5 进行法兰连接时，应先将法兰密封面清理干净，法兰垫圈应放置平整，所有螺栓及螺母应涂抹机油；

6 管道公称直径大于DN600的法兰以及使用拼粘垫片的法兰，应在两法兰的密封面上各涂一道铅油；

7 法兰盘的连接螺栓直径、长度应与法兰相匹配，螺栓应能自由穿入，且方向一致；紧固螺栓时应对称、均匀拧紧，紧固好的螺栓应外露螺纹应为2扣～3扣，且不应大于螺栓直径的1/2；

8 法兰接口埋地敷设时，应对法兰、螺栓和螺母采取防腐措施。

## 5.3  薄壁不锈钢管道

- 5.3.1 薄壁不锈钢管道配管应符合下列规定：

1 截管工具宜采用专用的电动切管机或手动切管器；

2 截管的端面应平整，端面切斜应符合本标准第5.2.1条的规定；

3 截管后，管端的内外毛刺、飞边应清除干净；

4 薄壁不锈钢管断管后，管材内外表面有氧化色应使用砂布去除并清洗干净。

- 5.3.2 薄壁不锈钢管道环压（卡压）连接应符合下列规定：

1 管道安装前，应阅读使用说明书，按照安装操作顺序及安装方法进行安装；

2 选择专用的环压工具，模块应成组使用，使用的钳口型号应与管材、管件尺寸一致；环压连接前应检查环压组件上的滑动块，同时应保持环压组件的清洁；

3 应将管材插入管件承口底端，并用画线笔沿管件边缘在管材上画线；

4 应将密封圈套在管材上，插入承口底端，使管材深度标记与管件边缘对齐，再把密封圈推入管件与管材之的间隙内，插入时不得歪斜，不得割伤、扭曲密封圈或使密封圈脱落；

5 管件的压接部位应使管材与钳头色标方向一致，并置于钳头的上下压块之间；

6 连接时专用工具的钳口应与管件和管材靠紧并垂直；

7 在施压时，每次油泵运动应为最大行程，加压至上、下压块无间隙，稳压3s后方可卸压；

8 环压操作完成后，压接部位360°压痕应凹凸均匀，管件端面与管材结合应紧密无间隙，管件端面与管材压合缝挤出的密封圈的多余部分应能自然断掉或去除；

9 当与转换螺纹接头连接时，应在旋紧螺纹后进行环压操作；

10 管道公称直径DN80～DN150的管材与管件的压接，应做第二道锁紧槽，当挤压第二道锁紧槽时，应将环压工具向管件方向移动一个密封带长度，加压至上、下压块无间隙为止；

11 卡压式连接完成后，承压部位的形状应为六边形或多边形；环压式连接部位的形状应为圆形；承压部位的形状和尺寸应采用专用量规进行检查确认；

12 不锈钢管道环压（卡压）连接时不应使用润滑油；

13 环压连接时，模块应成组使用并成组更换；模块色标与滑块的色标方向应一致；环压时色标与管材方向应一致。

- 5.3.3  薄壁不锈钢管承插式焊接连接应符合下列规定：

1 薄壁不锈钢管应采用钨极氩弧焊，并宜选用逆变式氩弧焊机或脉冲氩弧焊机；

2 焊接时薄壁不锈钢管内应采取惰性气体保护或选用对内壁焊缝具有保护作用的专用焊丝；

3 将薄壁不锈钢管道插入管件承口至内轴肩后，应外拉0.5mm～2mm，然后开始焊接；

4 当管件端口无延伸边，焊接时可添加焊丝；当管件端口有延伸边，焊接连接时可不添加焊丝，以延伸边替代；

5承插式管件钨极氩弧焊焊接工艺参数应符合表5.3.3的规定；

表5.3.3  承插式管件钨极氩弧焊焊接工艺参数

| 管道壁厚（mm） | 无脉冲焊接工艺参数 |  |  |  | 有脉冲焊接工艺参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钨极直径（mm） | 焊接电流（A） | 焊接速度（mm/min） | 气体流量（L/min） | 钨极直径（mm） | 焊接电流（A） | 脉冲频率（Hz） | 焊接速度 （mm/min） | 气体流量 （L/min） |
| 0.6 | 1.0 | 8～12 | 50～85 | 4～5 | 1.0～1.5 | 10～16 | 8～10 | 60～130 | 5～6 |
| 0.8 | 1.0～1.5 | 12～18 | 60～180 | 4～5 | 1.5～2.0 | 18～25 | 8～10 | 100～140 | 5～6 |
| 1.0 | 1.0～1.5 | 25～38 | 150～300 | 5～6 | 1.5～2.0 | 25～42 | 8～10 | 130～260 | 6～8 |
| 1.2 | 1.0～1.5 | 35～48 | 260～450 | 6～8 | 1.5～2.0 | 38～50 | 10～12 | 220～400 | 8～10 |
| 1.5 | 1.0～2.0 | 45～60 | 400～550 | 8～10 | 2.0～2.5 | 45～60 | 10～12 | 360～500 | 10～12 |

6 焊接完成后对焊缝应进行抛光处理。

- 5.3.4 薄壁不锈钢管对接焊连接应符合下列规定：

1 薄壁不锈钢钢管或管件坡口时，坡口有关参数（图5.3.4）推荐值可按表5.3.4的规定确定，当钢管与管件壁厚小于3mm时，允许以直角或轻微倒角替代坡口；

图5.3.4  焊接的坡口形式和对边示意图

表5.3.4  氩弧焊的坡口参数

| 坡口角度β | 60°～70° |
| --- | --- |
| 间隙b | 0mm～2mm |
| 钝边p | 0mm～1mm |

2 薄壁不锈钢管应采用钨极氩弧焊，并宜选用逆变式氩弧焊机或脉冲氩弧焊机；

3 焊接时薄壁不锈钢管内应采取惰性气体保护或选用对内壁焊缝具有保护作用的专用焊丝；

4 对接焊接时，被连接管材、管件的壁厚宜相等，圆度或椭圆度偏差应一致；

5 应根据薄壁不锈钢管子、管件的材质和钨极惰性气体保护焊焊接方法，选用相应的焊丝牌号；

6 焊接完成后应对焊缝进行抛光处理；

7 焊接时应采用氩弧焊打底，并应根据管壁厚度进行多道施焊。

## 5.4  球墨铸铁给水管

- 5.4.1 球墨铸铁给水管刚性连接应符合下列规定：

1 管道连接前应将承口和插口的连接面清理干净；

2 填充的油麻应洁净，油麻截面直径应为环向间隙的1.5倍，搭接长度宜为50mm～100mm，填麻应占承口总深度的1/3，且不得超过承口水线里缘；

3 当接口数量较多时，应采用橡胶圈接口，橡胶圈的规格尺寸应符合表5.4.1的规定；

表5.4.1  橡胶圈的规格尺寸

| DN（mm） | 胶圈直径d（mm） | 胶圈中心长度（mm） | 压缩比ρ1（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 18 | 451 | 44.4 |
| 200 | 18 | 588 | 44.4 |
| 250 | 19 | 725 | 42.1 |
| 300 | 19 | 826 | 42.1 |
| 350 | 19 | 1058 | 42.1 |
| 400 | 19 | 1203 | 42.1 |
| 450 | 19 | 1348 | 42.1 |
| 500 | 21 | 1493 | 42.9 |
| 600 | 21 | 1784 | 42.9 |
| 700 | 23 | 2073 | 47.8 |
| 800 | 23 | 2364 | 47.8 |
| 900 | 23 | 2655 | 47.8 |
| 1000 | 25 | 2943 | 48 |
| 1200 | 25 | 3523 | 48 |

4 橡胶圈就位可采用推进器、填捻、锤击的方法，且应缓慢、逐步均匀地嵌入，橡胶圈就位后应与承口处边缘的距离相等；

5 填捻外层填料时应分层填捻，每层厚度不应大于25mm；

6 连接完成后，应对接口进行养护；接口养护期间应保持覆盖物湿润，养护时间不应小于24h，养护期间管道上不应有振动负荷，管道内不应有带压水；环境温度低于-5℃时，应采取相应的保温措施。

- 5.4.2 球墨铸铁给水管柔性（胶圈）连接应符合下列规定：

1 管道连接前应将承口和插口的连接面清理干净；

2 连接用的橡胶圈可采用楔形、唇形、圆形或中凹形（图5.4.2）；

图5.4.2  球墨铸铁管承插式柔性（胶圈）连接接口示意图

3 插入时不得使用润滑油；

4 连接完成后应检查胶圈位置，胶圈的位置应正确，沿圆周方向距承口的距离应一致。

- 5.4.3 球墨铸铁给水管承插式柔性（机械）连接应符合下列规定：

1 当管道公称尺寸不大于DN400时，可采用普通机械型连接；当管道公称直径大于DN400时，可采用改良机械型连接（图5.4.3）；

图5.4.3  球墨铸铁管承插式柔性（机械）连接示意图

1—插口；2—承口；3—圆形或楔形橡胶圈；4—压环；5—螺栓及螺母

2 安装柔性机械接口时，应使插口与承口法兰压盖的纵向轴线相重合；

3 螺栓安装方向应一致，应按对称顺序反复均匀进行紧固；

4 紧固后的法兰盖与承口的法兰盘应平行，间隙应均匀一致；

5 连接完成后应检查胶圈位置，胶圈的位置应正确，沿圆周方向距承口的距离应一致。

- 5.4.4 球墨铸铁给水管法兰接口连接应符合下列规定：

1 应清理法兰盘及密封面，检查橡胶垫的表面质量；

2 应校正安装孔位置，排列好安装顺序；

3 应在连接的法兰盘之间预留插入橡胶垫的间隙，插入橡胶垫后使橡胶垫在两个法兰盘的凸出部位密封面对正；

4 安装螺栓，螺栓方向应一致，应按对称顺序反复均匀进行紧固。

## 5.5  机制铸铁排水管

- 5.5.1 机制铸铁排水管采用不锈钢卡箍连接（W型）应符合下列规定：

1 将接口处的管外表面擦洗干净；

2 将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上；

3 在管接口外壁涂抹肥皂水作为润滑剂，将橡胶圈的一端套在管接口上至安装规定深度；

4 将橡胶圈的另一头向外翻转；

5 将要连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈内，校准方位，与另一管端接口挤实，把翻转的橡胶圈口翻回正常状态；

6 再次校准管道的坡度、垂直度、方位，初步用支吊架固定住管道、移动不锈钢卡箍套在橡胶圈外合适的位置，用专用套筒力矩扳手拧紧卡箍的紧固螺栓。

- 5.5.2 机制铸铁排水管采用法兰承插连接（A型或B型）应符合下列规定：

1 安装前应将铸铁管直管及管件内、外表面粘结的污垢、杂物和接口部位结合面上的泥沙等附着物清除干净；

2 连接前，应按插入长度在插口外壁上画出安装线，插入长度应比承口深度小5mm，安装线所在平面应与管道轴线垂直；

3 插入前，将法兰压盖套入插口端，再套入橡胶密封圈，橡胶密封圈右侧边缘与安装线对齐，B型接口橡胶密封圈套入时应注意方向性；

4 将直管或管件插口端插入承口时，插入至插口外壁上应预先画出的安装线位置。在插入过程中，应保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上；

5 校准直管或管件位置，使橡胶密封圈均匀紧贴在承口倒角上，用支吊架初步固定管道；

6 将法兰压盖与承口法兰螺孔对正，紧固连接螺栓；

7 紧固螺栓时应注意使橡胶密封圈均匀受力，三耳压盖螺栓应三个角度同步进行，逐个逐次拧紧；四耳、六耳、八耳压盖螺栓应按对角线方向依次逐步拧紧；

8 调整并紧固支吊架螺栓，将管道固定。

## 5.6  铜管

- 5.6.1 铜管采用钎焊连接时应符合下列规定：

1 铜管钎焊可采用硬钎焊或软钎焊，当管道与管件连接，且管道公称尺寸不大于DN25时，可采用软钎焊连接；管道与管件连接，且管道公称尺寸大于DN25时，应采用硬钎焊连接；

2 硬钎焊的钎料宜选用含磷的脱氧元素的铜基无银、低银钎料；铜管硬钎焊可不添加钎焊剂。当铜管与铜合金管件钎焊时，应添加钎焊剂；

3 软钎焊的钎料可选用无铅锡基、无铅锡银钎料；焊接时应添加钎焊剂，且不得使用含氨钎焊剂；

4 铜管钎焊不得使用含铅钎料；

5 钎焊宜采用“氧-乙炔”火焰或“氧-丙烷”火焰加热，软钎焊可采用“丙烷-空气”火焰或电加热；

6 钎焊前应将铜管焊接处的塑覆层剥离，剥离长度不应小于200mm，并应采用细砂纸或不锈钢丝刷，将焊处外壁和管件内壁的污垢与氧化膜清除干净；

7 塑覆铜管钎焊时，应在连接点的两端缠绕湿布冷却，钎焊完成后应复原塑覆层；

8 钎焊时应根据工件大小选用火焰功率，被连接的两端口应均匀加热，当达到钎焊温度时，应及时向接头处添加钎料，并继续加热，钎料填满钎缝后应立即停止加热，并应保持静置至自然冷却；

9 钎焊完成后，应将接头处的残留钎焊剂和反应物清洗擦拭干净。

- 5.6.2 铜管采用法兰连接时应符合下列规定：

1 铜管法兰连接时，应采用松套法兰；

2 法兰垫片可采用耐温夹布橡胶板或铜垫片等；

3 法兰连接的紧固件应采用镀锌螺栓、螺母；

4 螺母应在同一侧，并应对称、均匀拧紧。

- 5.6.3 铜管采用螺纹连接时应符合下列规定：

1 黄铜配件与附件可采用螺纹连接；

2 密封材料宜采用聚四氟乙烯生料带；

3 连接前应将连接面清理干净；

4 螺纹连接时应一次旋转到位，不得倒转；连接完成后应留有2扣～3扣螺尾。

- 5.6.4 铜管采用卡压连接时应符合下列规定：

1 当管道公称尺寸不大于DN50，且为硬态铜管时，可采用卡压连接；

2 应采用专用的连接管件和卡压机具；

3 在铜管插入管件的过程中，管件内的密封圈不应扭曲变形；

4 管材插入管件到位后应轻轻转动管子，使管材与管件的结合段同轴后方可卡压；

5 卡压时，卡钳端面应与管件轴线垂直，达到规定的卡压力后应保持1s～2s方可松开卡钳。

- 5.6.5 铜管采用卡套连接时应符合下列规定：

1 管道公称尺寸不大于DN50或需拆卸的铜管可采用卡套连接；

2 旋紧螺母应选用活动扳手或专用扳手，不宜使用管钳；

3 连接部位宜采用二次装配；第二次装配时，应从力矩激增点起再将螺母拧紧1/4圈；

4 一次完成卡套连接时，拧紧螺母应从力矩激增点起再旋转1圈～11/4圈，使卡套的刃口切入管子，且不得旋得过紧。

- 5.6.6 铜管采用环压连接时应符合本标准第5.3.2条的规定。

## 5.7  塑料管和塑料复合管

- 5.7.1 塑料管和塑料复合管切断应符合下列规定：

1 管道切割宜使用专用管剪；

2 切割时，管剪刀片卡口调整到与所切割管径相符，旋转时用力应均匀；

3 切割后，管口应用专用整圆器整圆。

- 5.7.2 塑料管采用粘接连接时应符合下列规定：

1 管道切割后，管端应去除切屑和毛边，并在断面进行坡口，坡口角度应符合各种材质的技术文件要求；

2 用清洁布将管与配件连接端部擦干净，若连接部位有油污，应采用丙酮等清洁剂将其擦净；

3 粘接前，应对承口与插口松紧配合情况进行检验，并在插口外表面做出插入深度标记；

4 应在承口、插口连接表面刷涂专用胶粘剂，用于生活给水管道连接的粘接剂应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定；

5 涂抹胶粘剂后，应立即校正对准轴线，将插口插入承口，至深度标记处，当管径大于75mm时，宜采用机械插入，然后将插口管道旋转1/4圈，并应保持轴线平直；

6 连接完毕后，及时将挤出接口的胶粘剂擦拭干净，静置固化，固化期间不得在连接件上施加任何外力，1h内不易搬运，24h内不应进行各项试验；

7 粘接操作不宜在5℃以下的低温环境中进行。

- 5.7.3 管道采用橡胶圈接口连接时应符合下列规定：

1 橡胶圈材质和规格应符合设计要求，外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔、卷褶等现象，应与管材配套使用；

2 管端应去除切屑和毛边，管材连接端部宜进行坡口；坡口角度应符合各种材质的技术文件要求；

3 管道承口内侧、插口外侧及橡胶圈应清理干净；

4 测量管件承口的有效长度，并应在管材的插口段作出标记；

5 橡胶圈位置应准确，不得扭曲，在管材插入口表面应涂抹对管材和橡胶圈不产生破坏作用、对水质无污染的润滑剂；

6 管材应沿轴线方向插入承口内，并采用人工的方法或管道紧伸器插入到位；对弹性密封圈连接的管道，插入的有效长度应余留2～4倍的管道伸缩量；

7 管材插入管件后，应采用塞尺插入承口内壁与管材的空隙部位，检查管道施工后橡胶圈位置是否正确，当发现橡胶圈位置偏移时，应重新安装；

8 橡胶圈柔性接口的管道不宜在-10℃以下施工。

- 5.7.4 管道采用热熔承插连接时应符合下列规定：

1 管材连接端部应采用专用工具进行坡口，坡口角度应符合各种材质的技术文件要求；

2 应及时清理管材、管件和热熔连接加热器工具表面的污物，并保持清洁；

3 应测量管件的承插口深度，并在管材表面作出标记；

4 对管材的外表面和管件的内表面采用热熔工具加热，加热温度、时间等技术参数应符合产品技术文件的要求，并根据施工环境温度调整，环境温度低于5℃时，加热时间应延长50%；

5 加热结束后，立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下，迅速无旋转的以均匀的外力将管材插入管件承口内至管材标志线，再适当用力使管件承口的端部形成完整的凸缘后结束；

6 完成连接的连接件应免受外力，并进行自然冷却；

7 管径大于63mm管道宜采用台式工具加热和连接。

- 5.7.5 管道采用热熔对焊连接时应符合下列规定：

1 管道采用热熔对焊连接时，应为同质材料，且厚度一致；

2 管道公称外径小于等于75mm时，可采用手动焊接或专用机械装置焊接；管道公称外径大于等于90mm时，应采用专用机械装置焊接；

3 热熔对焊连接前，应用铣刀铣削所焊管段、管件的端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质；

4 检查管道端面对正，错边不应大于管材壁厚的10%，且不宜超过1mm，保证管道断面垂直于轴线；

5 选择相应的焊接板进行加热，温度宜为210℃±10℃之间，焊接板操作指示灯亮后，将管道的焊接端面垂直顶压在焊接板上，直到焊接面凸出处高度达到产品技术文件的规定值后，将压力减小到规定值保持焊接面与焊接板良好接触，进行吸热，吸热时间应达到产品技术文件规定值；

6 吸热完毕后，迅速结合管道的加热面，升压至产品技术文件规定的焊接压力，将两管道端面焊接，使连接部位内外周边形成均匀的“∞”形凸缘，保持焊接压力直至对焊处自然冷却至环境温度，严禁用冷水或其他冷媒加速冷却；

7 检查接头质量，卷边光滑，高度均匀，且焊缝中心高度不应低于管材外表面的高度；

8 管道热熔对焊连接时，焊接温度、焊接面凸出高度、焊接压力、吸热时间等各项参数均应符合产品技术文件规定数值。

- 5.7.6 管道采用电熔承插连接时应符合下列规定：

1 采用电熔承插连接时，电熔连接机具的输出电流、电压应稳定，并应符合材质电熔连接工艺要求；

2 管道的连接部位外表面清理干净，并保持干燥，端部垂直于轴线，当管口的不圆度影响安装时，应采用整圆工具对管口进行整圆；

3 测量电熔管件承口长度，并在管材或插口管件的插入端标出插入长度，刮除插入段表皮的氧化层，刮削表皮厚度宜为0.1mm～0.2mm，并应保持洁净；

4 应将管道或插口管件的插入端插入电熔管件承口内至标记位置，同时应对配合尺寸进行检查，避免强力插入；

5 待连接的管道和管件应校直在同一轴线上，并用专用夹具固定，连接电熔机的输出线与电熔管件的接线口，方可通电焊接；

6 通电加热焊接的电压或电流、加热时间等焊接参数，应符合电熔连接设备和电熔管件的技术文件要求；

7 电熔连接结束后，电熔连接设备电源自动断开，从电熔管件上的观察孔中应能看到指示柱移动或有少量熔融料溢出；

8 电熔连接接头冷却应采用自然冷却，冷却期间，不得拆开夹具，不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

- 5.7.7 管道采用管法兰连接时应符合下列规定：

1 应先将法兰盘套在管道上，过渡接头与管道热熔连接应符合本标准第5.7.4条的规定；

2 校直两对应的连接件，使连接的两片法兰应垂直于管道中心线，表面相互平行；连接管道的长度应精确，当紧固螺栓时，不应使管道产生轴向拉力，法兰连接部位应设置支吊架；

3 塑料管法兰连接方式如图5.7.7所示。

图5.7.7  塑料管法兰连接

1-过渡管件； 2-金属法兰圈； 3-金属法兰圈； 4-钢管或钢阀门；

5-管道； 6-热熔连接； 7-耐氧无毒橡胶密封圈

## 5.8  钢骨架聚乙烯塑料复合管

- 5.8.1 钢骨架聚乙烯塑料复合管电熔连接应符合下列规定：

1管材现场切断时，应将切断端面封口。封口可来用热风塑焊方式，可选用热风焊枪、微型挤出式焊枪封焊；

2封口前应先在端面开 U 形槽，槽深宜为3mm～5mm ，宽度应均匀，靠近内壁的塑料应保留完整，管端经、纬线应打磨清除至 U 形槽底，不得与槽壁有连接之处，槽底如遇环向纬线应清除，并将钢丝头钉入塑料内，槽内应清理干净；

3封口所用焊材应与管道本体性能相近，熔接良好，封口前应清除焊材污渍，并用打磨的方式去除氧化皮；

4电熔连接前，应核对电熔套筒的规格种类，并均匀去除管林、管件和电熔套筒熔接表面的氧化层，处理后的表面应保持清洁、干燥，不得暴露金属骨架或加热丝；

5不圆度大于5%的管材应进行校圆处理后再安装；

6电熔焊接前应以扶正器或专用软索具将连接的两根管子锁紧，软索具应布置在管道两侧，拉紧时两侧应对称均匀受力，拉紧后两根管道应保持平直，对接后电熔连接部位不得出现明显的夹角，在电熔焊接中不得因错口等原因承受额外侧向力；

7 加强管道来用 V 形坡口电熔焊接时，应使用刚性扶正器拉紧；

8端部具有焊接坡口的管道，对口间隙不得大于1mm，端部无坡口的管道，对口间隙不得大于2mm；

9电熔接头焊接和冷却期间不得移动、振动或承受任何其他外力，电熔接头焊后应自然冷却，不宜采用强制冷却；

10现场环境不满足焊接工艺要求时，应来取遮挡、预热、保温等措施，使焊接接头所处局部环境满足焊接工艺要求。

- 5.8.2 钢骨架聚乙烯塑料复合管法兰连接应符合下列规定：

1法兰密封面及密封垫片不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷；

2管材应在自然状态下找正，法兰头端面的泥沙等脏物应清除，密封圈或密封垫应平整放入槽内或密封面上；

3应将法兰盘、对开环套入法兰端头后，方可对接；

4连接螺栓应对角拧紧，用力应均匀，并保持两片法兰平行，平行度偏差应小于2.0mm；

5采用电熔法兰管件焊接法兰头时，应将钢制法兰盘提前装入，确定螺栓孔位置后再进行焊接，电熔法兰管件应与钢制法兰盘配套使用。

## 5.9  混凝土及钢筋混凝土管道

- 5.9.1 管道采用水泥砂浆抹带连接时应符合下列规定：

1 抹带前将管口的外壁凿毛、洗净，并刷水泥浆一道；

2 管径小于或等于500mm的管道接口，抹带宜一次抹压完成；

3 管径大于500mm的管道接口，应分层抹压；

4 抹带完成后，应立即用吸水性强的材料覆盖，3～4h后洒水养护；

5 水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道内的接口材料应清除，管径大于或等于700mm时，应采用水泥砂浆将管道内接口部位抹平、压光；管径小于700mm时填缝后应立即拖平。

- 5.9.2 管道采用钢丝网水泥砂浆抹带连接时应符合下列规定：

1 应选用无锈、无油垢、符合设计要求的钢丝网，按设计要求尺寸及搭接长度预先裁截；

2 管径大于或等于600mm的管节，抹带部分的管口应凿毛；管径小于600mm的管节，抹带部分的管口应刷去浆皮；

3 应将已凿毛的管口洗刷干净，并刷水泥浆一道；

4 在灌筑混凝土管座时，将钢丝网按设计要求位置和深度插入混凝土管座内，并加适量抹带砂浆，捣固密实；

5 安装抹带用弧形边模；

6 抹压第一层水泥砂浆，厚度为15mm，使其密实与管壁粘结牢固，然后应将2片钢丝网包拢，用20号或22号镀锌铁丝将2片钢丝网扎牢；

7 第一层水泥砂浆初凝后，应抹压第二层水泥砂浆，厚度为10mm，同上法应包第二层钢丝网，搭茬应与第一层错开；当只用一层钢丝网时，这一层砂浆应与模板抹平，初凝后擀光压实；

8 第二层水泥砂浆初凝后，应抹压第三层水泥砂浆，与模板抹平，初凝后擀光压实；

9 抹带完成后，应立即养护，常温下4h～6h拆除模板，拆模时应保护抹带的边角不受破坏，拆模后应继续养护至回填土为止。

- 5.9.3 管道采用承插连接时应符合下列规定：

1 接口前应将承口内部和插口外部清洗干净，将胶圈套在插口端部，胶圈应保持平正，无扭曲现象；

2 安装前在橡胶圈表面和承口工作面涂刷无腐蚀性的润滑剂；

3 插口上按要求做好标记，保证插入时到位；

4 对口时应将管子稍微吊离槽底，顶拉速度应缓慢，并检查胶圈就位情况，发现就位不均匀，应立即停止顶拉，调整胶圈位置均匀后，再继续顶拉，胶圈到达承、插口工作面预定的位置后，停止顶拉。

- 6 室内给水系统安装

## 6.1  一般规定

- 6.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的室内给水系统安装工程。

- 6.1.2 室内给水系统的管材、管件、器具和设备的材质、规格、型号应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 6.1.3 用于室内给水管网管材、管件的卫生要求，应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

- 6.1.4室内给水系统应采用与管材相适应的管件，阀门的公称压力不应小于管材及管件的公称压力。

- 6.1.5 金属管道及管件应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定，并应符合下列规定：

1 管材、管件厚度均匀，表面光洁无损伤；

2 防腐涂层均匀；

3 螺纹管件无断扣、压伤、毛刺和划伤等缺陷，螺纹拧入段应旋转自如，无卡阻现象；

4沟槽式管件表面光洁密实，无加工缺陷，密封圈贴合严密无损伤；

5卡压式管件平整光亮，无裂纹；

6法兰密封面完整光洁，无毛刺及径向沟槽，螺纹法兰的螺纹完整无损伤。

- 6.1.6复合管道及管件应符合现行国家标准《流体输送用钢塑复合管及管件》GB/T 28897的规定，并应符合下列规定：

1 衬塑钢管管材表面喷码清晰、平整，无气泡、褶皱、划痕等缺陷；

2 涂塑钢管涂层应光滑，无伤痕、针孔和粘附异物等缺陷；

3 铝塑复合管外包装完好无损坏，管道内外壁光洁，不得有污染、灰尘、黑点及异物混入，不得有瘪损、变形，管材表面不得起皱。

- 6.1.7 PE塑料管道及管件应符合现行国家标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》GB/T 13663.2和《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》GB/T13663.3的规定；PPR塑料管道及管件应符合现行国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T 18742.2和《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》 GB/T18742.3的规定，并应符合下列规定：

1 管材的色泽应均匀一致；

2 管材内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷，管材不应含可见杂质，管材端面切割平整并与轴线垂直；

3 管材应不透光。

- 6.1.8 室内给水系统安装应具备下列施工条件：

1 已完成施工方案审批及技术交底，管道走向、标高、位置经过技术复核，且符合设计要求；

2 材料进场检验已合格，满足安装要求；

3 施工现场作业环境满足要求；

4 建筑结构预留孔洞及套管的位置、尺寸符合安装及保温要求；

5 施工机具及施工人员已到位，作业人员应安全熟练操作各种设备。

- 6.1.9 室内给水系统管道与附件安装应按下列工序（图6.1.9）进行。

测量放线

预留预埋

管道支吊架安装

管道与附件安装

压力试验

冲洗、通水与消毒

调试

管道预制加工

图6.1.9  室内给水系统管道与附件安装工序

## 6.2  金属管道安装

- 6.2.1 金属管道支吊架制作与安装应符合本标准第4章的规定。

- 6.2.2 金属管道连接方法应符合本标准第5章的规定。

- 6.2.3 室内金属给水管道预制应符合下列规定：

1 当金属管道嵌墙敷设或埋设在建筑垫层内时，管外壁应采取防腐措施或管材采用覆塑同材质的金属钢管，并在隐蔽前做好水压试验和隐蔽工程验收记录；

2 薄壁不锈钢管、铜管与阀门、水表、水嘴等连接应采用转换接头，不得在薄壁不锈钢管、铜管上套丝；

3 预制管段应按施工顺序编码标识，并进行预装配。

- 6.2.4 铜管安装应符合下列规定：

1 管道和管件在安装前，应对内、外壁进行清洁，管道安装间断时，应及时封堵管口；

2 管道嵌墙敷设时，应配合土建预留管槽，管槽深度、宽度应符合设计要求，设计未注明时，管槽深度应为管道外径加20mm，宽度应为管道外径加40mm∼60mm，且管槽的坡度应与管道坡度一致，管道试压合格后，用不小于M7.5级水泥砂浆填补密实；

3 埋地敷设在垫层或墙槽内的铜管采用硬钎焊接，铜管道的焊接应符合设计及工艺要求，焊接时应正确使用焊具和焊件，严格遵守焊接操作规程；

4 铜管与阀门、水表、水嘴等的连接应采用专用接头。

- 6.2.5 不锈钢管安装应符合下列要求：

1 薄壁不锈钢管采用卡压连接时，管材与管件的尺寸应配套，组对前，密封圈位置应准确；

2 薄壁不锈钢管与阀门、水表、水嘴等的连接应采用转换接头，严禁在薄壁不锈钢管道上套丝；

3 卡压完成后，应使用专用成型量规确认卡压深度，不足的要重新卡压；

4 不锈钢管道的焊接应符合设计及工艺要求，焊接时应正确使用焊具和焊件，严格遵守焊接操作规程；

5 采用碳钢金属管卡或支吊架时，金属管卡或支吊架与管道之间应采取防止电化学腐蚀措施。

- 6.2.6 镀锌钢管安装应符合下列要求：

1 采用法兰连接时，应按设计要求选用标准法兰盘；

2管道安装就位后，先对管路进行初步固定，然后对照设计图纸依次对标高、位置、方向、坡度、甩口及变径进行复核，合格后将管道固定在支架上，所有管口要进行临时封堵；

3 伸缩器安装应进行预拉伸，管道固定卡件安装完毕后应除去拉伸支撑物，翻身处高点要有放气装置，低点有泄水装置。

## 6.3  金属复合管道安装

- 6.3.1 金属复合管道支吊架的制作与安装应符合本标准第4章的规定。

- 6.3.2 金属复合管道连接应符合本标准第5章的规定。

- 6.3.3 室内金属复合给水管道预制应符合下列规定：

1沟槽加工时，衬塑钢管连接管段的长度应为管段两端口间的净长度减去6mm～8mm断料，每个连接口之间应有3mm～4mm间隙并用钢印编号；

2 涂塑复合钢管采用沟槽连接方式时，应在现场测量、工厂定制涂塑生产、现场安装，不得在施工现场进行切断、钻孔、压槽、弯曲等内容的加工；

3 管段涂塑除涂内壁外，还应涂管口端和管端外壁与橡胶密封圈接触部位。

- 6.3.4 金属复合管道安装应符合下列规定：

1 管道安装时应将预制加工好的管段，按顺序排列、安装，各管段连接时依次进行，管道应平直，宜从大口径到小口径顺序安装；

2 管道明敷安装应在土建工程粉饰完毕后进行，安装前应复核预留孔洞的位置；

3 管径不大于50mm时可用弯管机冷弯，且弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得大于10°；

4 当采用内衬塑的内外螺纹专用过渡接头与其他材质的管配件、附件连接时，应在外螺纹的端部采取防腐处理；

5 衬塑复合钢管法兰连接时，宜将管道端面衬塑层进行翻边处理；

6 采用柔性沟槽式卡箍接头连接管道时，可不计入管道因热胀冷缩的补偿；

7 涂塑钢管的涂塑修补应符合现行行业标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T120的规定；

8 室内埋地管应在首层土建地坪施工前安装；室内埋地管道安装至外墙外时，管口应及时封堵。

- 6.3.5 埋地管用沟槽式卡箍接头时，卡箍接头应设于专用的套筒内，螺栓及螺母应采用不锈钢等防腐材质，防腐措施应与管道部分相同。

- 6.4  塑料管及塑料复合管安装

- 6.4.1 塑料管及塑料复合管的支吊架制作与安装应符合本标准第4章的规定。

- 6.4.2 塑料管及塑料复合管连接方法应符合本标准第5章的规定。

- 6.4.3 塑料管及塑料复合管安装应符合下列规定：

1 直埋敷设的管道不得采用螺纹或法兰连接；

2 不同压力等级和系列的管材、管件不得混装；

3 电熔连接、热熔连接应采用专用电器设备、挤出焊接设备和工具进行施工；

4 塑料管道不得沿灶台明敷，不得敷设在厨房间灶具或加热设备的上部，明敷立管与家用燃气热水器的净距不得小于200mm，与家用煤气灶具的边缘不得小于400mm，当不可避免且管道表面温度超过60℃时，应采取隔热措施；

5 给水聚乙烯管径小于等于90mm时，不宜使用热熔对接连接；

6 暗敷在地坪面层或墙槽内管道封闭后，应在墙面或地面标明管道的位置和走向。

- 6.5  附件及仪表安装

- 6.5.1 阀门安装应符合下列要求：

1 阀杆转动灵活，阀体整洁无污染；

2 阀门安装的位置及安装方向应符合设计要求，阀杆朝向便于检修和操作，水平管道上阀门的阀杆宜垂直向上；

3 阀门连接应牢固、紧密，启闭灵活，并排水平管道安装间距过小时，阀门应错开安装；并排垂直管道上阀门的安装高度应一致。

- 6.5.2 管道连接件安装应符合下列要求：

1 管道连接件应与管材相匹配，管材与管件连接紧密，管道上使用冲压弯头时，其外径应与管道外径相同；

2 管道的伸缩补偿应符合设计要求，设计未注明时，可采用可曲挠橡胶接头、波纹伸缩节、金属软管等补偿器或在支管段设置自由臂作为支管的补偿措施；

3管件的中心线应与联接管道的中心线在同一直线上，管件坡度应与管道坡度一致；

- 6.5.3 仪表安装应符合下列要求：

1 水表、温度表、压力表等仪表的规格、型号应符合设计要求，安装位置应正确；

2 仪表安装前应彻底清洁管道，避免杂物损伤仪表；

3 水表应安装在便于检修、不受污染和冻结的地方；

4 安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段；安装旋翼式水表，水表进水口前安装截面与管道相同的至少5倍水表接口直径以上的直管段，水表出水口安装至少2倍水表接口直径以上的直管段；

5 表外壳距墙面净距10mm～30mm，水表进水口中心标高符合设计要求，允许偏差为±10mm；

6 水表应水平安装，水表外壳的箭头指示应于水流方向一致，水表前后应装设阀门，水表前应安装过滤设备；

7 连接仪表的直线管段支架应固定牢固，阀门启闭时的扭矩不得作用于仪表接口；

8 压力表与管道连接时，应安装放气旋塞阀及缓冲表弯。

## 6.6  设备安装

- 6.6.1 设备安装应按下列工序（图6.6.1）进行：

设备基础施工

基础交接验收

设备及附件就位安装

支吊架制作与安装

管道与附件安装

管路冲洗

设备试运转及调试

图6.6.1 设备安装工序

- 6.6.2 室内给水设备应在管道系统水压试验及冲洗完成后、管道系统调试前进行安装。

- 6.6.3 设备基础应符合下列要求：

1 设备安装前，其基础质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，并做验收资料和记录；

2 基础或地坪有防隔离要求时，应按设计要求施工完毕；

3 安装工程施工中需利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时，应对建筑结构的承载力进行核算，并应经设计单位或建设单位同意方可利用。

- 6.6.4  设备基础应将移交的资料结合设计图纸，按要求进行复验合格后进行交接，并形成记录。

- 6.6.5 水泵安装应符合下列规定：

1 水泵安装应在设备基础验收合格后进行；

2 水泵就位时，水泵纵向中心轴线应与基础中心线重合对齐，并找平找正；

3 设备减振安装应满足设计及产品技术文件的要求，设备减振板可采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑，减振装置应安装在设备减振板下面，并成对放置；

4 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器；

5 水泵与减振板固定应牢靠，地脚螺栓应有防松动措施。

- 6.6.6 水箱的安装应符合下列规定：

1 水箱材质应符合设计要求，当采用不锈钢材料时，焊接材料应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理；水箱底座采用型钢时，箱体与底座间应做防电化学腐蚀措施，底座与基础应有固定螺栓连接，紧固件应连接牢固；

2 水箱宜独立设置，且结构合理、内壁光洁，内拉筋顺直无毛刺，安装完成后无渗漏；

3 水箱应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内；

4 水箱容积大于50m³时，宜分为容积基本相等的两格，并能独立工作；

5 水箱高度大于1.5m时，水箱内外应设爬梯，水箱高度不宜超过3m；

6 建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m，安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m；水箱与室内建筑凸出部分间距不宣小于0.5m；水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m；水箱底部应设置基础不宜小于0.5m，并应有排水条件；

7 水箱顶部不宜敷设各类系统管线，当无法避免管线敷设时，应避免接头、阀门、风机及风口等需拆卸检修的附件在水箱0.5m范围内安装；

8 水箱与进出管道、管道与管道连接方式和不锈钢管道与阀门连接方式等除应符合本标准第5章的规定外，不锈钢法兰与其它金属材料接触部位还应增加防电化学腐蚀措施。

- 6.6.7 水泵阀部件的安装应符合下列规定：

1 吸水管上的控制阀应在水泵固定于基础上之后再进行安装，其直径不应小于水泵吸水口直径；

2 当水泵和水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管及出水管上应加设柔性连接件，且必须安装在靠近水泵处；

3 吸水管平管段上不应有气囊和漏气现象，变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平装；

4 水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表，系统的总出水管上还应安装压力表或压力开关联动设备。

- 6.6.8 成套机组安装应符合下列规定：

1 成套供水设备的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求，设计未注明时，水泵基础宜宽出水泵机组底座150mm；

2 成套供水设备基础高出地面，且不应小于0.15m；管道附件的底边缘距地面的距离不应小于0.2m；混凝土基础或成品地面的上表面与泵组的型钢基础下表面应有排水措施；

3 二次供水机组设备宜含消毒、水质检测等附属设备，水质检测设备安装后不得随意移动；

4 水质检测设备的取源部件应设置在出水管最低处，且用于水质检测系统的塑料软管应明装敷设；当塑料软管经过检修通道时，应穿钢管保护；

5 成套供水设备安装时应设置减振装置，减振装置型号及数量应符合泵组出厂技术要求，泵组总进水管前、总出水管后，应加设可曲挠橡胶软接头；成套供水设备的压力表、阀门应设置在易操作和方便检修的位置；

6 成套泵组及附属设备、管道的支架宜选用不锈钢材质，支架宜设置在变径、分支、接口处及所穿墙处的两侧，支架宜采用落地式支架，支架不应设置在成套泵组的型钢基础上；

7 泵组设备与其控制柜之间的安全距离不应小于1.5m，控制柜的金属构件应有可靠的接地保护。

- 6.6.9 设备安装完成后应进行管道支吊架及管道安装，支吊架安装要求应符合本标准第4章的规定。

- 6.6.10 设备及管道的隔振应符合下列规定：

1 当水泵采用隔振措施时，吸水管和出水管上均应采用管道隔振措施，且管道隔振措施应具有隔振和位移补偿功能，管道穿墙和楼板处，应有防固体传声措施；

2 水泵机组应设隔振装置，水泵机组的隔振装置支撑点数量应为双数，且不少于4个，一台水泵机组的各个支撑点的隔振装置，其型号、规格、性能应一致。

- 6.6.11 设备安装完成后，试运转及调试应符合本标准第20章的规定。

- 6.7  施工试验

- 6.7.1 室内给水系统管道安装完毕后应进行水压试验，包括分区域、分段水压试验和系统水压试验，室内给水管道隐蔽前应按分区域、分段水压试验要求进行水压试验。

- 6.7.2水压试验的试验压力应符合设计要求，设计未注明时，各种材质的给水管道试验压力均为设计工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

- 6.7.3 分区域、分段水压试验应符合下列规定：

1 检查各类阀门的开、关状态，试验管路的阀门应全部打开，试验段与非试验段连接处的阀门应关闭，各用水点进行封堵；

2 向试验区域系统中注水，同时开启末端试验用排气阀，排净试验区域管道内的空气，待水注满后，关闭排气阀和进水阀；

3 打开连接加压泵的阀门，用电动或手动加压泵向系统加压，宜分2次～3次升至试验压力，每加至一定压力数值时，应对系统进行全面检查，无异常现象时再继续加压；

4 升压至试验压力，金属管及金属复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，然后降至系统工作压力进行检查；塑料管及塑料复合管给水管道系统在试验压力下稳压1h，然后降至工作压力的1.15倍稳压2h进行检查，压力均无下降，各连接处不渗不漏为合格。

- 6.7.4 系统水压试验应符合下列规定：

1 各分区域、分段管道水压试验完成，且与系统主、干管全部连通后，应对整个系统的管道进行水压试验，最低点的压力不应超过管道与管件的承受压力；

2 试验过程同分区域、分段水压试验；

3 金属管及金属复合管给水系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降至系统工作压力进行检查，各连接处不渗不漏为合格；

4 塑料管及塑料复合管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后降至系统工作压力的1.15倍稳压2h，压力降不应大于0.03MPa，各连接处不渗不漏为合格。

- 6.7.5 采用热熔连接的塑料及塑料复合管道，水压试验应在管道连接完成24h后进行；

- 6.7.6 室内给水系统的敞口水箱安装完毕后应进行满水试验，试验前将水箱管道各个接口进行封堵，向水箱内注水，水箱灌满水后应静置24h，检查水箱连接处不渗不漏为合格。

- 6.7.7 室内给水系统的密闭水箱（罐）安装前应进行水压试验，并应符合下列规定：

1 试验压力应满足设计要求，设计无要求时，试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；

2 试压管道连接后，开启进水阀门向密闭容器内充水，同时打开放气阀，待水灌满后，关闭放气阀；

3 缓慢升压至设计工作压力，检查无渗漏后，再升压至规定的试验压力，关闭进水阀门，稳压10min，观察水箱（罐）及各接口无渗漏、压力无下降为合格；

4 排水时应先打开放气阀。

- 6.7.8 室内生活给水系统管道在交付使用前必须进行冲洗和消毒。

- 6.7.9 室内给水系统冲洗应符合下列规定：

1 管道冲洗应在系统水压试验合格后进行，冲洗工作可与系统水压试验连续进行；

2管路中有节流阀或减压阀时，应将其调整到最大开口度；

3 冲洗前，应准备充足的洁净水量，先对管道系统进行灌水，待管路基本充满水后，逐一开启每个用水点进行连续冲洗；

4 冲洗流速不低于1.5m/s；

5 当排出口的水色、透明度与入口处目测一致时为合格。

- 6.7.10 室内给水系统消毒应符合下列规定：

1 管道冲洗后将管道内的水放空，进行管道消毒；

2消毒时，应根据供水设施类型和材质选择相应的消毒剂，一般情况采用有效氯离子含量不低于20mg／L的游离氯消毒液，浸泡时间不低于24h，对于不锈钢材质的二次供水设备和管路，应选择不含游离氯的消毒剂；

3 消毒完成后，用市政自来水进行冲洗，冲洗完成后由具有相关检测资质的部门取样检验，水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

6.7.11 冬季施工期间竣工而又不能及时通暖的工程，必须采取可靠措施把水泄净，以防管道和设备受冻。

## 6.8  质量检查

6.8.1 室内给水系统安装质量可按表6.8.1进行质量检查。

表6.8.1  室内给水系统安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水引入管与排水排出管的水平净距 | 目测、尺量检查 | 间距不小于1m |
| 2 | 室内给水与排水管道间距 | 目测、尺量检查 | 平行敷设时，两管间的最小水平净距不应小于0.5m，交叉铺设时，垂直净距不应小于0.15m |
| 3 | 给水管与排水管铺设位置 | 对照施工图目测、尺量检查 | 给水管应铺设在排水管上面，如给水管在排水管下面时，给水管应加套管，其长度不应小于排水管管径的3倍 |
| 4 | 给水水平管道坡度 | 水平尺拉线、尺量检查 | 2‰～5‰坡向泄水装置 |
| 5 | 冷热水管安装位置 | 目测检查 | 平行安装时，热水管应在冷水管上方；垂直安装时，热水管应在冷水管左侧；器具用水点应左热右冷； |
| 6 | 可拆卸管件 | 目测检查 | 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端，应安装可拆卸管件 |
| 7 | 塑料管道与金属管道间距 | 目测、尺量检查 | 平行安装时净距不小于100mm，宜在金属管内侧 |

- 6.8.2 室内给水系统管道和阀门安装的允许偏差可按表6.8.2进行检查。

表6.8.2  给水管道和阀门安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 钢 管 | 每米 全长25m以上 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 | 1 ≯25 |
|  |  | 塑料管 塑料复合管 | 每米 全长25m以上 |  | 1.5 ≯25 |
| 2 | 立管垂直度 | 钢 管 | 每米 5m以上 | 吊线和尺量检查 | 3 ≯8 |
|  |  | 塑料管 塑料复合管 | 每米 5m以上 |  | 2 ≯8 |
| 3 | 成排管段和成排阀门 |  | 在同一平面上间距 | 尺量检查 | 3 |

- 6.8.3 设备基础的位置和尺寸的允许偏差可按表6.8.3进行质量检查；

表6.8.3  设备基础位置和尺寸质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标位置 |  | 经纬仪或拉线、尺量检查 | 20 |
| 2 | 不同平面的标高 |  |  | 0，-20 |
| 3 | 平面外形尺寸 |  |  | ±20 |
| 4 | 凸台上平面尺寸 |  |  | 0，-20 |
| 5 | 凹穴尺寸 |  |  | +20，0 |
| 6 | 平面的水平度 | 每米 | 水平尺和塞尺检查 | 5 |
| 7 |  | 全长 |  | 10 |
| 8 | 垂直度 | 每米 | 吊线和尺量检查 | 5 |
| 9 |  | 全高 |  | 10 |
| 10 | 预埋地脚螺栓 | 高度 | 尺量检查 | +20，0 |
| 11 |  | 中心距 |  | ±2 |

- 6.8.4 室内给水设备安装的允许偏差可按表6.8.4进行质量检查；

表6.8.4  室内给水设备安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  | 检查方法 | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静置 设备 | 坐标 |  | 经纬仪或拉线、尺量 | 15 |
|  |  | 标高 |  | 用水准仪、拉线和尺量检查 | ±5 |
|  |  | 垂直度（每m） |  | 吊线和尺量检查 | 5 |
| 2 | 离心式 水泵 | 立式泵体垂直度（每m） |  | 水平尺和塞尺检查 | 0.1 |
|  |  | 卧式泵体水平度（每m） |  |  | 0.1 |
|  |  | 联轴器 同心度 | 轴向倾斜 （每m） | 在联轴器互相垂直的四个位置上用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查 | 0.8 |
|  |  |  | 径向位移 |  | 0.1 |

6.8.5 管道及设备保温层厚度和平整度的质量检查应符合本标准第19章的规定。

7自动喷水灭火系统及消火栓系统安装

## 7.1  一般规定

- 7.1.1本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的自动喷水灭火系统及消火栓系统安装工程。

- 7.1.2自动喷水灭火系统及消火栓系统的管材、管件、阀部件和设备的材质、规格、型号应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

7.1.3 自动喷水灭火系统及消火栓系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消火栓等系统主要组件，应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

- 7.1.4 自动喷水灭火系统及消火栓系统各种管材管件应符合表7.1.4所列相应标准的规定，并应符合下列规定：

表7.1.4   消防给水管材及管件标准

| 序号 | 国家现行标准 | 管材及管件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 | 低压流体输送用焊接钢管 |
| 2 | 《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 | 输送流体用无缝钢管 |
| 3 | 《柔性机械接口灰口铸铁管》GB/T 6483 | 柔性机械接口灰口铸铁管和管件 |
| 4 | 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295 | 离心铸造球墨铸铁管和管件 |
| 5 | 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| 6 | 《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》GB 5135.11 | 沟槽式管接件 |
| 7 | 《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管》CJ/T 189 | 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 |
| 8 | 《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771或《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2 | 不锈钢管 |
| 9 | 《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033、《铜管接头 第1部分：钎焊式管件》GB/T 11618.1、《铜管接头 第2部分：卡压式管件》GB/T 11618.2 | 铜管 |
| 10 | 《自动喷水灭火系统 第20部分：涂覆钢管》GB 5135.20 | 涂覆钢管 |
| 11 | 《自动喷水灭火系统第 19部分：塑料管道及管件》GB 5135.19 | 氯化聚氯乙烯（PVC-C）管 |

1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等缺陷；

2 球墨铸铁管内衬层和外涂防腐涂层不应脱落，不应有锈蚀等缺陷，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不应有影响接口密封性的缺陷；

3 钢骨架塑料复合管壁厚应均匀，内外壁光滑无划痕，钢丝骨料与塑料应黏结牢固；

4 氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、无分解变色线，不应有颜色不均和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质；

5 管材、管件不应有妨碍使用的凹凸不平的缺陷，尺寸公差应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 7.1.5 阀门及其附件的现场检验应符合下列规定：

1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全，阀门的型号、规格应符合设计要求；

2 阀门及其附件应配备齐全，不得有加工缺陷和机械损伤；

3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向的永久性标志；

4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象，阀体内应清洁、无异物堵塞；

5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象；传动轴密封性能好，不得有渗漏水现象；

6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于5min，阀瓣处应无渗漏；

7 闸阀、截止阀、球阀、蝶阀和信号阀等通用阀门，应符合现行国家标准《通用阀门 压力试验》GB/T 13927和《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》GB 5135.6等的规定；

8 消防水泵接合器应符合现行国家标准《消防水泵接合器》GB 3446的性能和质量要求；

9 自动排气阀、减压阀、泄压阀、止回阀等阀门性能，应符合现行国家标准《通用阀门 压力试验》GB/T 13927、《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》GB 5135.6、《压力释放装置 性能试验规范》GB/T 12242、《减压阀  性能试验方法》GB/T 12245、《安全阀 一般要求》GB/T 12241、《阀门的检验与试验》JB/T 9092等的规定；

10 阀门应有清晰的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久性标志。

7.1.6 压力开关、流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验，应符合下列规定：

1 外观完整不应有损伤，性能规格应满足设计要求；

2 压力开关、水流指示器自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书；

3水流指示器应有水流方向的永久性标志；安装前应进行主要功能检查；

4 压力开关应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关》GB 5135.10的性能和质量要求；

5 水位显示与控制开关应符合现行国家标准《水位测量仪器》GB/T 11828等的规定；

6 流量开关应能在管道流速为0.1m/s～10m/s时可靠启动，其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》GB 5135.7的规定。

- 7.1.7 自动喷水灭火系统的喷头质量应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的规定。

- 7.1.8 消火栓、消防水泵和稳压泵的现场检验应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

- 7.1.9 自动喷水灭火系统、消防给水及消火栓系统施工前应具备下列条件：

1 施工图应经相关审查机构审核批准或备案；

2 施工组织设计或施工方案经过审批，并进行了技术交底；

3 材料机具等准备就绪，能满足施工要求；

4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求；

5 建筑结构的预留孔洞及预留套管位置、尺寸满足管道安装要求；

6 室内明装管道，宜在墙体饰面完成后进行安装。

- 7.1.10 自动喷水灭火系统、消火栓系统安装应按下列工序（图7.1.10）进行：

支吊架制作、安装

管道与附件安装

设备安装

系统试压冲洗

测量放线

管道预制

供水试运行和调试

系统质量检查及自检

图7.1.10  自动喷水灭火系统、消火栓系统安装工序

## 7.2  管道安装

- 7.2.1 管道穿越钢筋混凝土墙、板或砌体承重墙或基础时，应配合土建预埋套管或预留孔洞，套管预埋前，宜对照各个专业图纸提前策划综合排布，考虑干管、支管的连接，避免交叉，防止遗漏。

7.2.2 管道安装应符合设计要求，且应当符合下列规定：

1 管道与设备连接前，系统管道水压试验、冲洗（吹洗）试验应合格；

2 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时，应采用波纹管和补偿器等技术措施；

3 消防给水管可能发生冰冻时，应采取防冻技术措施；

4 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时，管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。

- 7.2.3消防给水管道布置应符合下列规定：

1 不得穿越变配电室、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏或引发事故的房间；

2 不得在生产设备、配电柜上方通过；

3 不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用；

4 消防管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品设备的上面。

- 7.2.4 管道可在专业车间或临时加工厂预制，预制件到达安装现场后进行复核，应符合设计和施工要求。

- 7.2.5 套管的选用和安装应符合本标准6.1.12、6.1.13条的规定。

- 7.2.6 室内管网安装前应校直管道，并清除管道内部的杂物；在具有腐蚀性的场所，安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理；安装时应随时清除管道内部的杂物。

- 7.2.7 沟槽连接件（卡箍）连接应符合下列规定：

1 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔4个～5个刚性接头应设置一个挠性接头，埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件；

2 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位；机械三通开孔间距不应小于1m，机械四通开孔间距不应小于2m；机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表7.2.7的规定，当主管与支管连接不符合表7.2.7的规定时应采用沟槽式三通、四通管件连接；

表7.2.7  机械三通、机械四通连接时支管直径（mm）

| 主管直径DN |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支管直径DN | 机械三通 | 40 | 40 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 机械四通 | 32 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 |

3 配水干管（立管）与配水管（水平管）连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通；

4 水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头；

5 采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时，宜采用沟槽式异径管件和弯头；当需要采用补芯时，三通可用一个补芯，四通不应超过二个补芯；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头；

6 沟槽连接件应采用三元乙丙橡胶（EDPM）C型密封胶圈，弹性应良好，应无破损和变形，安装压紧后C型密封胶圈中间应有空隙。

- 7.2.8 管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取排水措施。充水管道的坡度不宜小于2‰，准工作状态不充水管道的坡度不宜小于4‰。当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管。

- 7.2.9 管道的安装位置应符合设计要求，设计未注明时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表7.2.9的规定。公称直径大于或等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm。

表7.2.9  管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离（mm）

| 公称直径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |

- 7.2.10自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材及管件时，设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级，系统应为湿式系统，并采用快速响应洒水喷头。

- 7.2.11 采用不锈钢管时，公称直径为DN25～DN50的薄壁不锈钢管道与其他材料的管道连接时，应采用专用螺纹转换连接件连接，公称直径为DN65～DN100的薄壁不锈钢管道与其他材料的管道连接时，宜采用专用法兰转换连接件连接，公称直径大于等于DN125的薄壁不锈钢管道与其他材料的管道连接时，宜采用沟槽式管件连接或法兰连接。

- 7.2.12消防配水干管、配水管应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向标识。

## 7.3  埋地管道安装

- 7.3.1埋地管道材质应符合设计要求，宜采用球墨铸铁管、钢骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材，埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。

- 7.3.2 埋地消防给水管道的基础和支墩应符合设计要求，设计未注明时，应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩，当埋地管道直径不小于DN100时，应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。

- 7.3.3 埋地管道采用钢骨架塑料复合管时应符合下列规定：

1 管材及连接管件的连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接；

2 钢骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度，在人行道下不宜小于0.80m，在轻型车行道下不应小于1.0m，且应在冰冻线下0.30m；在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管，套管与钢骨架塑料复合管的净距不应小于100mm；

3 钢骨架塑料复合管道与热力管道间的距离，应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定，但最小净距不应小于1.50m。

- 7.3.4 埋地钢管和铸铁管，应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施；海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁，应采取相应的防腐措施。

- 7.3.5 地震烈度在7度及7度以上时宜采用柔性连接的金属管道或钢骨架塑料复合管等。

## 7.4  架空管道安装

- 7.4.1 架空管道材质应符合设计要求，宜选用热镀锌钢管，当管径小于或等于DN50时，应采用螺纹或卡压连接，当管径大于DN50时，应采用沟槽连接或法兰连接。

- 7.4.2 架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

- 7.4.3 室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩，并应采取相应的技术措施。

- 7.4.4 架空管道的安装位置应符合设计要求，并应符合下列规定：

1 架空管道的安装不应影响建筑功能的正常使用，不应影响和妨碍通行以及门窗等开启；

2 设计未注明时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表7.4.4的规定；

表7.4.4   管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离

| 公称直径（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（mm） | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |

- 7.4.5 架空管道的支吊架应符合下列规定：

1 架空管道支吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固，其型式、材质及施工应符合设计要求；

2 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重，且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统；

3 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上，管道支吊架的间距应符合本标准第4章的规定；

- 7.4.6 地震烈度在7度及7度以上时，架空管道保护应符合下列要求：

1 当系统管道穿越连接地面以上部分建筑物的地震接缝时，无论管径大小，均应设带柔性配件的管道地震保护装置；

2所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道，包括泄水管，水泵接合器连接管及其他辅助管道的周围应留有间隙，DN25～DN80管径的管道，不应小于25mm，DN100及以上管径的管道，不应小于50mm；间隙内应填充腻子等防火柔性材料；

3 系统管道应有承受横向和纵向水平载荷的支撑，竖向支撑应牢固且同心，支撑的所有部件和配件应在同一直线上，对供水主管，竖向支撑的间距不应大于24m，立管的顶部应采用四个方向的支撑固定，供水主管上的横向固定支架，其间距不应大于12m。

## 7.5  设备安装

- 7.5.1 设备安装应按下列工序（图7.5.1）进行：

基础定位、验收

水泵就位

水泵找平固定

吸水、出水管道安装

施工准备

套管预埋

图7.5.1 设备安装工序

- 7.5.2 消防水泵安装前，复核其基础、地坪和相关建筑结构，应符合下列要求：

1 消防水泵基础的质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，并应有验收资料和记录；

2 基础或地坪有防震隔离要求时，应按工程设计要求施工完毕；

3 基础有预压和沉降观测要求时，应经预压合格，并应有预压和沉降观测的记录。

4 消防水泵就位前，应按施工图和相关建筑物的轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线。

- 7.5.3 消防水泵找正、调平的定位基准的面、线或点确定后，其找正、调平应在确定的测量位置上进行检验，且应做好标记，复检时应在原来的测量位置。

- 7.5.4 安装地脚螺栓，胀锚螺栓应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定，根据工程实际选择螺栓类型。

- 7.5.5 整体安装的泵安装水平，应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测，纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000，横向安装水平偏差不应大于0.2／1000。

- 7.5.6 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；出水管上应设止回阀；安装时其四周应设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

7.5.7 消防水泵吸水应符合下列规定：

1 消防水泵应采取自灌式吸水；采用天然水源时，消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施；

2 消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器；

3 当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。

7.5.8 吸水管及其附件的安装应符合下列要求：

1 吸水管上宜设过滤器，并应安装在控制阀后，管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍，且孔径不宜小于3mm；

2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装，其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀，蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀；

3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管；

4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象，变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接；

5 每组消防水泵的吸水管不应少于2根，报警阀入口前设置环状管道的系统，每组消防水泵的出水管不应少于2根，消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表。

6 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志；当管径超过DN300时，宜设置电动阀门；

7 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀；当采用蝶阀时，应带有自锁装置；当管径大于DN300时，宜设置电动阀门；

8 消防水泵的吸水管、出水管道穿越消防水池、外墙、墙体和楼板时，套管的设置应符合本标准第3.3节的规定。

7.5.9 消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表，或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表；系统的总出水管上还应安装压力表；安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应安装旋塞；压力表量程应为工作压力的2.0倍～2.5倍，止回阀或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。

7.5.10 在水泵出水管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置或预留可供连接流量压力检测装置的接口，其通水能力应与系统供水能力一致。

7.5.11 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表，并应符合下列规定：

1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa；

2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表，压力表的最大量程应根据工程具体情况确定，但不应低于0.70MPa，真空表的最大量程宜为－0.10MPa；

3 压力表的直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接，并应设置关断阀门。

## 7.6  附件安装

- 7.6.1 消防给水系统阀门的安装应符合下列规定：

1 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求；

2 阀门的设置应便于安装维修和操作，且安装空间应能满足阀门完全启闭的要求，并应作出标志；

3 阀门应有明显的启闭标志；

4 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门，并应保证各系统独立使用。

- 7.6.2 消防给水系统减压阀的安装应符合下列规定：

1 安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求；

2 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行；

3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致；

4 减压阀前应有过滤器；

5 减压阀前后应安装压力表；

6 减压阀处应有压力试验用排水设施。

- 7.6.3 自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

- 7.6.4 喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，不得给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。

- 7.6.5 每个报警阀组供水的洒水喷头，最高与最低的位置差不宜大于50m。

- 7.6.6 报警阀组附件的安装应符合下列要求：

1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；

2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；

3 水源控制阀安装应便于操作，且应有开闭标志和锁定设施。

- 7.6.7 湿式报警阀组的安装应符合下列要求：

1 应使报警阀前后的管道中充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警；

2 报警水流通路上的过滤器的安装位置应在延迟器前，且便于排渣操作。

- 7.6.8 干式报警阀组的安装应符合下列要求：

1 应安装在不发生冰冻的场所；

2 安装完成后，应向报警阀气室注入高度为50mm～100mm的清水；

3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位，且充气连接管的直径不应小于15mm；止回阀、截止阀应安装在充气连接管上；

4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀；

6 加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加速器；

7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧；

8应在报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐、加速器安装压力表；

9 管网充气压力应符合设计要求。

- 7.6.9 雨淋阀组的安装应符合下列要求：

1 雨淋报警阀组的电磁阀入口应设过滤器，并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统，其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀；

2 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启，开启控制装置的安装应安全可靠，水传动管的安装应符合湿式系统有关要求；

3 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式报警阀组有关要求进行；

4 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求，并应便于观测和操作；

5 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在发生火灾时应能安全开启和便于操作；

6 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。

- 7.6.10 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动，管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。

- 7.6.11 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

- 7.6.12 水流指示器应安装应符合下列规定：

1 安装在便于检修的位置，当安装在吊顶内时，吊顶应预留检修孔；

2 水流指示器安装应在管道试压、冲洗合格后进行；

3 水流指示器应安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上，应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时应注意水流方向与指示器的箭头方向一致。

- 7.6.13 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300mm，引出线应用防水套管锁定。

## 7.7  施工试验

- 7.7.1 敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验应符合本标准第6.7节的规定。

- 7.7.2闭式喷头应进行密封性能试验，并符合下列规定：

1试验压力应为3.0MPa，保压时间不少于3min，以无渗漏、无损伤为合格；

2 每个检验批中抽查1%，并不应少于5只，当两只及两只以上不合格时，不应使用该批喷头；当仅有一只不合格时，应再抽查2%，并不应少于10只，重新进行密封性能试验；当仍有不合格时，不得使用该批喷头。

- 7.7.3 自动喷水灭火和消火栓系统水压试压可分层分段进行，埋地、吊顶内、保温等暗装管道在隐蔽前应做好单项试压，管道系统安装完成后应进行系统水压试验。

- 7.7.4 自动喷水灭火系统和消火栓系统水压试验应符合下列规定：

1 水压强度试验压力应符合设计要求，设计未注明时，设计工作压力等于或小于1.0MPa时，强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa时，强度试验压力应为设计工作压力加0.4MPa；

2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，对管网注水时，应将管网内的空气排净，缓慢升压，当系统试验达到试验压力后，稳压30min，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa；

3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24h，压力不降，管网无泄漏、无变形为合格；

4 进行水压试验向管道内注水时，最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，精度不应低于1.6级，量程应为试验压力值的1.5倍～2倍；

5 系统充满水后检查管网有无渗漏，在升压时，如出现渗漏应做好标识，泄压后处理，必要时泄水后处理，不应带压操作。

- 7.7.5 水喷雾系统水压试验应符合下列规定：

1 试验压力应符合设计要求，设计未注明时，水压强度试验压力应为系统工作压力的1.5倍；

2 试验时管道充满水，排净空气，用试压装置缓慢升压，当压力升至试验压力后，稳压10 min，管网应无泄漏、无变形；

3 再将试验压力降至设计工作压力，稳压30min，压力不降，管网无泄漏、无变形为合格。

- 7.7.6 干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统同时还应做气压试验，气压试验的介质宜采用空气或氮气，气压严密性试验压力应为0.28MPa，稳压24h，压力降不应大于0.01MPa为合格。

- 7.7.7 管网冲洗应符合下列规定：

1 管网冲洗前，根据现场实际条件设置好排水设施，并满足管网冲洗过程中的排水要求；

2 消火栓系统管道在强度试验完成后可连续做冲洗工作，自动喷淋灭火系统管道冲洗应在喷头安装前进行；

3 冲洗前应先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗完成后应及时恢复；

4 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量；

5 管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管位置应低于配水支管；

6 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致；

7 管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时为合格；

8 管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气吹干。

- 7.7.8室内消火栓试射应符合下列规定：

1 系统安装完成后，应取顶层或水箱间内试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验；

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱不小于13m；

3 其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且消防水枪充实水柱不小于10m。

## 7.8  质量检查

- 7.8.1 消防水泵基础的位置、尺寸质量检查应符合本标准6.8.3条的规定；

- 7.8.2 消防水泵的安装质量检查应符合本标准6.8.4条的规定；

- 7.8.3 自动喷水灭火系统管道及系统组件安装质量可按表7.8.3进行质量检查。

表7.8.3  自动喷水灭火系统管道及系统组件质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道坡度 | 观察检查，水平尺和尺量检查 | 管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管 |
| 2 | 支吊架与喷头的间距 | 尺量检查 | 不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm |
| 3 | 配水支管吊架数量及间距 | 观察检查和尺量检查 | 每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m |
| 4 | 防晃支架数量及间距 | 观察检查和尺量检查 | 当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管不应少于1个，间距不宜大于15m；当管道改变方向时，应增设防晃支架 |
| 5 | 报警阀组安装位置 | 观察检查和尺量检查 | 当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m |
| 6 | 水力警铃安装 | 观察检查、尺量检查、声强计测量 | 水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m；安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB |
| 7 | 信号阀安装 | 观察检查和尺量检查 | 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300mm |
| 8 | 施工试验 | 检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表 | 管网安装完毕后，必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 |
| 9 | 色环或标志 | 观察检查和尺量检查 | 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志，红色环圈标志宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处 |

- 7.8.4 室内消火栓、消防软管卷盘或轻便水龙、消火栓箱可按表7.8.4进行质量检查。

表7.8.4  室内消火栓质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选型、规格 | 检查产品的性能检验报告、直观检查 | 应符合设计要求 |
| 2 | 消火栓栓口出水方向 | 观察检查和尺量检查 | 向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧 |
| 3 | 消火栓栓口安装高度 | 尺量检查 | 中心距地面应为1.1m，允许偏差±20mm |
| 4 | 消火栓阀门 | 尺量检查 | 中心距箱侧面应为140mm，距箱后内表面应为100mm，允许偏差±5mm |
| 5 | 消火栓箱体垂直度 | 吊线和尺量检查 | 允许偏差为±3mm |
| 6 | 消火栓箱门开启角度 | 量角器检查 | 不应小于120° |

8室内排水系统安装

## 8.1  一般规定

- 8.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的室内排水系统、室内雨水系统安装工程。

- 8.1.2 室内排水系统管材、管件及配件的材质、规格、型号应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 8.1.3 室内排水系统管道应采用与管材相适应的管件。

- 8.1.4 排水铸铁管及管件应符合《排水用柔性铸接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772的要求，并应符合下列规定：

1 柔性接口排水铸铁管的管壁薄厚应均匀，内外光滑整洁，不应有砂眼、裂纹、飞刺等缺陷；

2 卡箍、法兰压盖、螺栓、橡胶密封件等配件的外观完好，尺寸与管材相适应。

- 8.1.5 硬聚氯乙烯塑料排水管及管件（PVC-U管）符合《建筑排水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）中空壁内螺旋管材》QB/T 5100、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608、《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统》GB/T 18477、《建筑排水低噪声硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》CJ/T 442的要求，并应符合下列规定：

1 管材和管件的内外表层应光滑，平整无气泡、裂纹，管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀，色泽均匀，无分解变色线；

2 管材端面应平整并垂直于轴线；

3 所用粘接剂应与管道材质相匹配；

4 防火套管、阻火圈与管材相配套，外观光滑、无毛刺，应具有防火性能检验试验报告。

- 8.1.6 高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件应符合符合《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》T/CECS 10153、《建筑排水用高密度聚乙烯HDPE 管材及管件》CJ/T 250-2018的要求，并应符合下列规定：

1 管材和管件的内外壁应光滑、平整，外壁颜色宜为黑色，且具有抗紫外线的能力；

2 管材标识明晰；

3 管材两端应切割平整，并与轴线垂直；

4 管材同一截面的壁厚极限偏差不应超过14%，管件的壁厚不应小于相应管材的壁厚；管材的纵向回缩率不应大于3%。

8.1.7 镀锌钢管管材及管件应满足现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《可锻铸铁管路连接件》GB/T 3287的要求。

- 8.1.8 室内排水系统安装前应具备下列施工条件：

1 已完成施工方案审批及技术交底，管道走向、标高、位置经过技术复核，且符合设计要求；

2 材料进场检验已合格，满足安装要求；

3 施工现场作业环境满足要求；

4 建筑结构预留孔洞及套管的位置、尺寸符合安装及保温要求；

5 施工机具及施工人员已到位，作业人员应安全熟练操作各种设备。

- 8.1.9生活排水管道敷设应符合下列规定：

1 管道宜在地下或楼板填层中埋设，或在地面上、楼板下明设；

2 当建筑有要求时，可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶、架空层内暗设，但应便于安装和检修；

3 在气温较高、全年不结冻的地区，管道可沿建筑物外墙敷设；

4 管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内。

- 8.1.10 间接排水口最小空气间隙，应符合表8.1.10的规定。

表8.1.10  间接排水口最小空气间隙（mm）

| 间接排水管管径 | 排水口最小空气间隙 |
| --- | --- |
| ≤25 | 50 |
| 32～50 | 100 |
| ＞50 | 150 |
| 饮料用贮水箱排水口 | ≥150 |

- 8.1.11 当建筑物沉降可能导致排出管倒坡时，应采取防倒坡措施。

- 8.1.12 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时，应在立管底部设支墩或其他固定措施，地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。

- 8.1.13 通气管道不得接纳器具污水、废水，不得与风道和烟道连接。

- 8.1.14 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接，应采用压力流排水系统，并应保证污水、废水安全可靠的排出。

- 8.1.15 室内排水管道的连接应符合下列规定：

1 卫生器具排水管与排水横支管垂直连接，宜采用90°斜三通；

2 水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通；

3 排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头；

4 排水立管应避免在轴线偏置；当受条件限制时，宜用乙字管或两个45°弯头连接；

5 当排水支管、排水立管接入横干管时，应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入；

6 横支管、横干管的管道变径处应管顶平连接。

- 8.1.16 室内排水系统安装应按下列工序（图8.1.16）进行：

支吊架安装

管道与附件安装

施工试验与调试

质量检查

测量放线与

管道预制

图8.1.16  室内排水系统安装工序

## 8.2  金属排水管道安装

- 8.2.1 根据设计图纸要求，进行排水孔洞预留，主体完成后，进行测量放线，将管道、支吊架的坐标、标高位置画线定位。

- 8.2.2 金属排水管道连接方法应符合本标准第5章相关要求。

- 8.2.3 室内金属排水管道预制应符合下列规定：

1根据设计图纸并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，绘制加工草图，根据草图确定管道尺寸进行断管，确定断管尺寸时应充分考虑管件长度；

2 预制长度应根据实际情况确定，方便搬运及吊装；

3铸铁直管需要切割时，其切口端面应与直管轴线相垂直，并将切口处打磨光滑。

- 8.2.4 室内金属排水管道支吊架制作与安装除应符合本标准第4章相关要求外，还应符合下列要求：

1 水平管道的支吊架安装时，应根据管道的坡度及标高要求，先将管道两端的支吊架安装就位，调整好标高，然后拉线确定中间部位的支吊架标高；

2 柔性接口排水铸铁管接口处应设置支吊架；

3 对于柔性铸铁管横管支吊架的安装，当管材长度不小于1.2m时，每根管材上必须安装1个；当管材长度小于1.2m时，可间隔安装；横管与弯头、三通、四通等管件的连接处，接头每一侧必须安装1个，两个吊架的间距不得大于3.0m，吊架与接头间的净距不得大于300mm；

4 当柔性铸铁管横管长度超过12m时，每12m必须设置一个防止水平位移的斜撑式吊架或用管卡固定的托架；

5 柔性铸铁管的管道吊架不得安装在卡箍上。

- 8.2.5 室内金属排水干管安装应符合下列规定：

1 敷设干管时，应由出水口向室内顺序排列、安装，将预制好的管道暂时固定在支架上，封堵总出水口，按施工图纸确定位置、坡度以及各预留管口的方向和中心线，并按设计要求连接接口；

2 铸铁管的直线管段局部需做折线安装时，应先进行轴向连接再进进行偏转，每个接口的偏转角度卡箍式不应大于3°，法兰承插式不应大于5°；

3当建筑排水立管沿墙角敷设时，柔性排水铸铁管安装应用以紧固卡箍件和橡胶密封圈的螺栓位置（卡箍式）或用以固定法兰压盖和橡胶密封圈的螺栓孔位置（法兰承插式）应调整至墙角外侧，以便于拧紧螺栓；

4为确保接口部位严密牢固，柔性接口卡箍式排水铸铁管在生活排水系统立管高度超过30m的立管底部转弯处、排水横管起点设置堵头（代替清扫口）处及无支管接入的高度超过30m 的排水立管应设置加强型卡箍。

- 8.2.6 室内金属排水立管安装应符合下列规定：

1建筑排水柔性接口卡箍式铸铁管与塑料管或钢管连接时，若外径相等时，可采用标准卡箍和橡胶密封圈；若外径不相等时，应采用刚性接口转柔性接口过渡件或异径卡箍和异径橡胶圈；

2建筑排水柔性接口法兰压盖插入式铸铁管与塑料管或钢管连接时，若外径相等时，应采用柔性接口；若外径不相等时，可采用刚性接口；

3排水立管与横干管连接处，应使用专用弯头；

4高层建筑采用辅助透气管，可采用辅助透气异型管件。

- 8.2.7 室内金属排水支管安装应符合下列规定：

1 支管安装前复核支吊架尺寸及管线坡度，将预制好的管道按编号安放到管架上，固定好支管，然后接口；

2 支管安装完成后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严，预留管口应临时封堵。

- 8.2.8金属排水通气管应根据防雷规定设置防雷装置，并与屋面避雷网可靠连接。

- 8.2.9 生活铸铁排水管道的坡度应符合设计要求，设计未注明时，坡度应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9  生活铸铁管道的坡度

| 序号 | 管径（mm） | 标准坡度（‰） | 最小坡度（‰） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 35 | 25 |
| 2 | 75 | 25 | 15 |
| 3 | 100 | 20 | 12 |
| 4 | 125 | 15 | 10 |
| 5 | 150 | 10 | 7 |
| 6 | 200 | 8 | 5 |

- 8.2.10 管道穿越钢筋混凝土墙、板或砌体承重墙或基础时，需配合土建预埋套管或预留孔洞，应符合下列规定：

1 预留套管管径应比穿管管径大1号～2号，套管内壁与排水管外壁之间的空隙不得小于20mm；

2 预留孔洞尺寸宜比穿管外径大40mm～100mm，砖墙的孔洞不小于300mm时，洞口上部宜加过梁或砖拱圈。

- 8.2.10 管道穿过地下室或地下构筑物外墙的做法、穿过楼板或墙体及变形缝的做法应符合设计要求，并应符合本标准第3章的规定。

- 8.2.11 穿越屋面处的管道，应结合屋顶防水做法达到穿顶板处的防水等级。

- 8.2.12 室内排水系统金属管道埋地安装时，管道防腐要求应符合本标准第19章的规定，并应符合表8.2.12-1和8.2.12-2的规定。

表8.2.12-1  镀锌钢管、钢管的埋地防腐层选择

| 防腐层层次 | 正常防腐层 | 加强防腐层 | 特加强防腐层 |
| --- | --- | --- | --- |
| （从金属表面起） 1 | 冷底子油 | 冷底子油 | 冷底子油 |
| 2 | 沥青涂层 | 沥青涂层 | 沥青涂层 |
| 3 | 加强包扎层 | 加强包扎层 | 加强包扎层 |
|  |  | （封闭层） | （封闭层） |
| 4 |  | 沥青涂层 | 沥青涂层 |
| 5 |  | 外保护层 | 加强包扎层 |
|  |  |  | （封闭层） |
| 6 |  |  | 沥青涂层 |
| 7 |  |  | 外保护层 |
| 防腐层厚度不小于（mm） | 3 | 6 | 9 |

表8.2.12-2  埋地防腐层厚度选择

| 材料种类 | 普通级（三油二布） |  | 加强级（四油三布） |  | 特加强级（五油四布） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构造 | 厚度（mm） | 构造 | 厚度（mm） | 构造 | 厚度（mm） |
| 石 油 沥 青 涂 料 | - 底料一层 - 沥青（厚度≥1.5mm） - 玻璃布一层 - 沥青（厚度1.0mm～1.5mm） - 玻璃布一层 - 沥青（厚度1.0mm～1.5mm） - 聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥4.0 | 1、底料一层 2、沥青（厚度≥1.5mm） 3、玻璃布一层 4、沥青（厚度1.0mm～1.5mm） 5、玻璃布一层 6、沥青（厚度1.0mm～1.5mm） 7、玻璃布一层 8、沥青（厚度1.0mm～1.5mm 9、聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥5.5 | 1、底料一层 2、沥青（厚度≥1.5mm） 3、玻璃布一层 4、沥青（厚度1.0mm～1.5mm） 5、玻璃布一层 6、沥青（厚度1.0mm～1.5mm） 7、玻璃布一层 8、沥青（厚度1.0mm～1.5mm 9、玻璃布一层 10、沥青（厚度1.0mm～1.5mm 11、聚氯乙烯工业薄膜一层 | ≥7.0 |

## 8.3  塑料排水管道安装

- 8.3.1 根据设计图纸要求，进行排水孔洞预留，主体完成后，进行测量放线，将管道、支吊架的坐标、标高位置画线定位。

- 8.3.2 塑料排水管道连接方法除应符合本标准第5章相关要求外，尚应符合下列规定：

1 硬聚氯乙烯（PVC-U）管道宜采用密封胶圈、粘接和法兰连接方式；

2 当高密度聚乙烯（HDPE）管道需预制安装或操作空间允许时，宜采用对焊连接方式；

3 当高密度聚乙烯（HDPE）管道需现场焊接、改装、加补安装、修补，或在狭窄空间安装管道时，宜采用电熔管箍连接方式。

- 8.3.3 室内塑料排水管道预制应符合本标准8.2.3条规定，高密度聚乙烯（HDPE）管道预制不宜超过10米。

- 8.3.4 塑料排水管道支吊架制作与安装应符合本标准第4章的相关要求。

- 8.3.5 室内塑料排水干管安装应符合下列规定：

1干管安装时应将预制加工好的管段，由出水口处向室内顺序排列、安装，各管段连接时依次进行，管道应平直，坡度应均匀；

2 高密度聚乙烯管道的消能悬吊系统，应按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构或固定在结构墙体或楼板上，再用螺杆、管卡紧固装置固定镀锌方钢，并将水平度调整至符合设计要求。

- 8.3.6 排水立管安装应符合下列规定：

1 承插连接的排水管道，其承口朝向应与水流方向相反（通气管例外）；

2 排水立管三通中心距楼板距离应符合设计要求，设计无要求时，距离宜为200mm～300mm；

3 排水立管不得半明半暗安装，立管中心距装饰墙面的距离可参考表8.3.6的规定。

表8.3.6  立管中心距装饰墙面距离

| 序号 | 管径（mm） | 立管中心距墙距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50～75 | 90～100 |
| 2 | 100 | 110～120 |
| 3 | 150 | 140～150 |

- 8.3.7 靠近生活排水立管底部的排水支管连接，应符合下列规定：

1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表8.3.7的规定；

表8.3.7  最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离（m）

| - 立管连接卫生器具的层数 | - 垂直距离 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 仅设伸顶通气管 | - 设通气立管 |
| - ≤4 | - 0.45 | - 按配件最小安装尺寸确定 |
| - 5～6 | - 0.75 |  |
| - 7～12 | - 1.2 |  |
| - 13～19 | - 底层单独排出 | - 0.75 |
| - ≥20 |  | - 1.2 |

2 当排水支管连接在排出管或排水横干管上时，连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m；

3 排水支管接入横干管竖直转向管段时，连接点应距转向处以下不得小于0.6m；

4 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1款、第2款的要求时、在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时，底层排水横支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施；

5 支管安装应考虑出楼板高度，大便器管口宜高出净地面10mm～20mm，地漏宜低于净地面5mm～10mm，面盆、菜盆、浴盆管口宜高出净地面50mm～100mm。

- 8.3.8 通气管和排水管的连接应符合下列规定：

1 器具通气管应设在存水弯出口端；在横支管上设环形通气管时，应在其最始端的两个卫生器具之间接出，并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45°连接；

2 器具通气管、环形通气管应在最高层卫生器具上边缘0.15m或检查口以上，按不小于0.01的上升坡度敷设与通气立管连接；

3 专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘0.15m或检查口以上与排水立管通气部分以斜三通连接，下端应在最低排水横支管以下与排水立管以斜三通连接；或者下端应在排水立管底部距排水立管底部下游侧10倍立管直径长度距离范围内与横干管或排出管以斜三通连接；

4 结合通气管宜每层或隔层与专用通气立管、排水立管连接，与主通气立管连接；结合通气管下端宜在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接，上端可在卫生器具上边缘0.15m处与通气立管以斜三通连接；

5 当采用H管件替代结合通气管时，其下端宜在排水横支管以上与排水立管连接；

6 当污水立管与废水立管合用一根通气立管时，结合通气管配件可隔层分别与污水立管和废水立管连接；通气立管底部分别以斜三通与污废水立管连接；

7 特殊单立管当偏置管位于中间楼层时，辅助通气管应从偏置横管下层的上部特殊管件接至偏置管上层的上部特殊管件；当偏置管位于底层时，辅助通气管应从横干管接至偏置管上层的上部特殊管件或加大偏置管管径。

- 8.3.9 横管管道的坡度必须符合设计要求，设计未注明时，塑料排水管道的坡度应符合表8.3.9的规定。

表8.3.9  塑料排水管道的坡度

| 序号 | 管径（mm） | 标准坡度（‰） | 最小坡度（‰） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 12 |
| 2 | 75 | 15 | 8 |
| 3 | 100 | 12 | 6 |
| 4 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7 | 4 |

- 8.3.10 伸出屋顶的穿墙管与通气管，应结合屋顶防水层铺设，达到穿顶板处的防漏要求。

## 8.4  管道附件安装

- 8.4.1 室内排水系统的存水弯安装应符合下列规定：

1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏、设备的排水口或排水沟的排水口，与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设置存水弯；

2 存水弯弯曲段内应有不小于50mm深的水封。

- 8.4.2 医疗卫生机构内门诊、病房、化验室、试验室等不在同一房间内的卫生器具不得共用存水弯。

- 8.4.3 卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

- 8.4.4 生活排水管道应按下列规定设置检查口：

1 排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设置；

2 当立管水平拐弯或有乙字管时，在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口；

3 检查口中心高度距操作地面宜为1.0m，并应高于该层卫生器具上边缘0.15m；当排水立管设有H管时，检查口应设置在H管件的上部；

4 当地下室立管上设置检查口时，检查口应设置在立管底部之上；

5 立管上的检查口应朝向便于检查、清扫的方向；

6 住宅建筑污废水排水立管的检查口宜每层设置。

- 8.4.5 排水管道上应按下列规定设置清扫口：

1 连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上，宜设置清扫口；

2 水流转角小于135°的排水横管上，应设清扫口；清扫口可采用带清扫口的转角配件替代；

3 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表8.1.19-1的规定时，应在排出管上设清扫口；

表8.1.19-1排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度

| 管径（mm） | 50 | 75 | 100 | 100以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大长度（m） | 10 | 12 | 15 | 20 |

4 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离，应符合表8.1.19-2的规定；

表8.1.19-2 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离

| 管径（mm） | 距离（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生活废水 | 生活污水 |
| 50～75 | 10 | 8 |
| 100～150 | 15 | 10 |
| 200 | 25 | 20 |

5 当排水管在楼板下悬吊敷设在吊顶内时，应将清扫口设在上一层楼地面上，便于清掏；

6 排水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不应小于200mm；楼板下排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于400mm；

7 排水横管起点设置堵头代替清扫口时，堵头与墙面应有不小于400mm的距离；

8 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口，其尺寸应与管道同径；管径大于或等于100mm的排水管道上设置清扫口，应采用100mm直径清扫口；

9 铸铁排水管道设置的清扫口，其材质应为铜质；塑料排水管道上设置的清扫口宜与管道相同材质；

10 排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径，并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件；

11 当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时，可用检查口替代清扫口；

12 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。

- 8.4.6塑料排水管道应按设计要求安装伸缩节，设计无要求时，伸缩节的间距不得大于4m，伸缩节的伸缩部位应采用橡胶密封圈连接。

- 8.4.7 伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件，并应符合以下规定：

1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时，伸缩节应设置于水流汇合管件之下；

2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时，伸缩节应设置于水流汇合管件之上；

3 立管穿越楼层处为不固定支承时，伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下4.立管上无排水支管接入时，伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位；

5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端；

6 立管穿越楼层处为固定支承时，伸缩节不得固定；伸缩节处为固定支承时，立管穿越楼层处不得固定；

7 伸缩节的插口应顺水流方向安装；

8 管端插入伸缩节处预留间隙为：夏季，5mm～10mm；冬季，15mm～20mm；

9 埋地或埋设于墙体内的管道不应设置伸缩节。

- 8.4.8 当遇到下列情况时，应在塑料排水管道上设置阻火圈：

1 当管道穿越防火墙时，管道两侧均应设置阻火圈；

2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110的排水立管，在楼板贯穿部位以及穿越管道井、井墙的贯穿部位应设防火套管或阻火圈。

- 8.4.9 排水系统通气管安装应符合下列规定：

1 通气管不应与风道或烟道连接；

2 不上人屋面的通气管，应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度；

3 在通气管出口4m 以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧；

4 经常有人停留的屋面通气管应高出屋面2m；

5伸顶通气管管径应符合设计要求，设计未注明时，应与排水立管管径相同，最冷月平均气温低于-13℃的地区，应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级；

6  当2根或2根以上排水立管的通气管汇合连接时，汇合通气管的截面积应为最大一根排水立管的通气管的断截面加其余排水立管的通气管断面积之和的1/4。

## 8.5  施工试验

- 8.5.1 室内排水系统中承压管道系统应做水压试验，非承压管道系统应做灌水试验。

8.5.2 室内排水系统管道灌水试验应符合下列规定：

1 排水管道安装完成后，应按规定进行灌水试验；

2 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前应做灌水试验，其灌水高度应不低于地漏高度；

3 试验时，打开试验楼层下一层排水立管的检查口，将灌水试验用的胶囊充气固定在检查口上部，从试验楼层地漏向排水管道内缓慢灌水至地面高度；

4 满水15min液面不降，管道及接口无渗漏，或水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格；

5 试验合格后做好灌水试验记录，方可进行隐蔽。

- 8.5.3 室内雨水管道灌水试验应符合下列规定：

1 雨水管道安装完成后，应按规定进行灌水试验；

2 根据雨水管道材质和建筑高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验；

3 整段试验时，灌水高度应达到立管上部的雨水斗；

4 当灌水达到稳定水面后，观察1h，管道及其所有连接处应无渗漏为合格，并应做好灌水试验记录；

5 当室内雨水管道立管高度大于250m时，应对下部250m高度管段进行灌水试验，其余部分进行通水试验。

- 8.5.4 室内排水系统通水试验应符合下列规定：

1 室内排水系统可与给水系统和卫生器具一起做通水试验，按给水系统1/3配水点同时开放，检查各排水点排水畅通，各连接处无渗漏为合格；

2 通水试验应根据管道布置采取分层、分区段做通水试验，先从下层开始局部通水再作系统通水；

3 通水时在浴缸、洗脸盆等处放满水，然后同时排水，观察排水情况，以不堵不漏、排水畅通为合格；

4 有地漏的房间，可在地面放水，观察地面水是否能汇集到地漏并顺利排走，同时到下面一层观察地漏与楼板结合处是否漏水。

- 8.5.5 室内排水系统通球试验应符合下列规定：

1 室内排水系统通水试验合格后，应对排水立管及水平干管管道进行100%的通球试验；

2 通球试验时，采用硬质易碎的空心塑料球，球径为管道直径的2/3，通畅无堵塞为合格；

3 排水主立管应从管道顶部透气帽处缓慢放下相应规格的试验用球，试验用球应用足够长度的细线捆绑牢固，如有堵塞应根据线的长度估算出被堵塞的位置，进行清掏排除异物，试验用球顺利到达首层检查口处为合格；

4 地下一层排水主干管应从首层检查口放入相应规格的试验用球并放水冲，试验用球从室外检查井出口处顺利冲出为合格；其它楼层水平排水干管从位于管道末端的清扫口放入相应规格的试验用球并放水冲，试验用球顺利到达本层立管检查口为合格。

- 8.5.6 雨水管道通水试验应符合下列要求：

1 室内雨水管道安装完毕后应进行通水试验；

2 试验时，将符合设计降水量要求的试验用水不间断排至屋面；

3 重力流雨水系统排水顺畅，屋面无积水为合格；

4 虹吸雨水系统应形成有效虹吸，天沟无积水为合格。

- 8.5.7 压力排水系统施工完成后，应进行水压试验，同时应做好水压试验记录，水压试验应符合本标准第6章相关要求。

## 8.6  质量检查

- 8.6.1 室内排水管道的坐标、标高应符合设计要求，管道坐标、标高、弯曲度、垂直度可按表8.6.1进行质量检查。

表8.6.1  室内排水管道坐标、标高、弯曲度、垂直度质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  |  | 检查方法 | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 |  |  |  | 用水准仪（水平尺）、直尺、拉线和尺量检查 | 15 |
| 2 | 标高 |  |  |  |  | ±15 |
| 3 | 横管纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每1m |  |  | ≯1 |
|  |  |  | 全场（25m以上） |  |  | ≯25 |
|  |  | 钢管 | 每1m | 管径小于或等于100mm |  | 1 |
|  |  |  |  | 管径大于100mm |  | 1.5 |
|  |  |  | 全场（25m以上） | 管径小于或等于100mm |  | ≯25 |
|  |  |  |  | 管径大于100mm |  | ≯38 |
|  |  | 塑料管 | 每1m |  |  | 1.5 |
|  |  |  | 全场（25m以上） |  |  | ≯38 |
|  |  | 钢筋混凝土管、混凝土管 | 每1m |  |  | 3 |
|  |  |  | 全场（25m以上） |  |  | ≯75 |
| 4 | 立管垂直度 | 铸铁管 | 每1m |  | 吊线和尺量检查 | 3 |
|  |  |  | 全场（5m以上） |  |  | ≯15 |
|  |  | 钢管 | 每1m |  |  | 3 |
|  |  |  | 全场（5m以上） |  |  | ≯10 |
|  |  | 塑料管 | 每1m |  |  | 3 |
|  |  |  | 全场（5m以上） |  |  | ≯15 |

- 8.6.2 室内排水管道的质量可按表8.6.2进行质量检查。

8.6.2  室内排水管道安装质量检查

| - 序号 | - 主要检查内容 | - 检查方法 | - 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管道的材质及连接方式 | - 目测、尺量检查 | - 符合设计要求 |
| - 2 | - 检查口中心高度 | - 目测、尺量检查 | - 距操作地面为1m 允许偏差±20mm |
| - 3 | - 支吊架位置、间距及每个支路防晃支架的设置情况，防腐情况 | - 目测、尺量检查 | - 符合设计要求 |
| - 4 | - 灌水试验、通水试验、通球试验、压力试验 | - 查看试验记录 | - 符合本标准第8.5节的规定 |
| - 5 | - 管道穿楼板封堵 | - 闭水试验 | - 不得渗水 |
| - 6 | - 管道穿建筑外墙封堵 | - 目测，蓄水试验 | - 封堵严密，无缝隙 |
| - 7 | - 金属管道焊口平直度，焊缝加强面，咬边 | - 焊接检验尺、游标卡尺、直尺检查 | - 允许偏差，管壁厚1/4,焊缝加强面高度宽度：+1mm，咬边深度小于0.5mm |
| - 8 | - 塑料管道阻火圈或防火套管安装 | - 目测检查 | - 位置正确安装牢固 |

- 9 室内热水系统安装

## 9.1  一般规定

- 9.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa，热水温度不超过75°C的室内热水供应管道的安装工程。

- 9.1.2 室内热水系统的管材、管件及阀部件的材质、规格、型号应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 9.1.3 室内生活热水系统的管材、管件的卫生要求，应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。9.1.4 室内热水系统应采用与管材相适应的管件，阀门的公称压力不应小于管材及管件的公称压力。

- 9.1.5 室内热水系统的管道可采用塑料管、复合管、热镀锌钢管、铜管和不锈钢管等，各种管道材质质量应符合本标准第6.1节的规定。

- 9.1.6 室内热水系统安装应具备下列施工条件：

1 已完成施工方案审批及技术交底，管道走向、标高、位置经过技术复核，且符合设计要求；

2 材料进场检验已合格，满足安装要求；

3 施工现场作业环境满足要求；

4 建筑结构预留孔洞及套管的位置、尺寸符合安装及保温要求；

5 施工机具及施工人员已到位，作业人员应安全熟练操作各种设备。

- 9.1.7 室内热水系统管道与附件安装应按下列工序（图9.1.7）进行：

测量放线

预留预埋

管道支吊架安装

管道与附件安装

压力试验

冲洗、通水与消毒

调试

管道预制加工

图9.1.7  室内热水系统管道与附件安装工序

9.1.8 太阳能热水器及管道安装宜采用下列工序（图9.1.8）进行；

安装准备

支架安装

热水器设备及水箱安装

管道及阀门仪表安装

水箱闭水试验

管路系统试压

管路系统冲洗

管道设备保温

系统调试运行

图9.1.8  太阳能热水器及管道安装工序

## 9.2  管道安装

- 9.2.1 室内热水系统管道支吊架制作与安装应符合本标准第4章的规定。

- 9.2.2各种管道连接方法应符合本标准第5章的规定。

- 9.2.3 室内热水系统金属管道安装应符合本标准第6.2节的规定；

- 9.2.4 室内热水系统复合管道安装应符合本标准第6.3节的规定；

- 9.2.5 室内热水系统塑料管道安装应符合本标准第6.4节的规定；

- 9.2.6 冷、热水管道同时安装应符合下列规定：

1 上下平行安装时热水管应在冷水管上方；

2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

- 9.2.7 室内热水系统管道保温应符合本标准第19章的规定；

## 9.3  管道附件安装

- 9.3.1 室内热水系统阀门、配件安装除应符合本标准第6.5节的规定外，还应符合下列规定：

1 上行下给式系统的配水干管最高处及向上抬高的管段应设自动排气阀，阀下设检修用阀门；

2 下行上给式系统可利用最高配水点放气，当入户支管上有分户计量表，宜在各供水立管顶设自动排气阀；

3 在热水管道系统的最低点及向下凹的管段应设泄水装置或利用最低配水点泄水。

- 9.3.2 室内热水系统自然补偿应符合下列规定：

1 弯曲两侧管端的长度不宜超过表9.3.2的规定，暗埋敷设的管道可不设置伸缩补偿装置；

表9.3.2   弯管两侧管段允许长度（m）

| 管材 | 薄壁不锈钢管 | 衬塑钢管 | PP-R管 | PE管 | PB管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 10 | 8 | 1.5 | 1.5 | 20 |

2 管道利用弯管进行补偿时，最大支撑间距应符合设计要求。

- 9.3.3 波纹补偿器的安装应符合下列规定：

1 波纹补偿器预拉时，在与补偿器连接的管道两端各焊一片法兰，将补偿器一端法兰用螺栓紧固，另一端用倒链卡住法兰，缓慢地进行冷拉，冷拉应分2次～3次逐渐增加，以保证各波节受力均匀；

2 安装时，焊接端放在介质流入方向，自由端放在介质地流出方向；

3 支吊架不应设置在波节上，应距波节不小于100mm；试压时，不应超压，不应侧向受力。

- 9.3.4 套筒补偿器的安装应符合下列规定：

1 套筒补偿器安装应进行预拉伸，拉伸时先将补偿器填料压盖打开，取出内套管开始拉伸，预拉伸长度应按照设计要求拉伸，设计无要求时，按表9.3.4选用；

表9.3.4  套筒补偿器预拉长度表（mm）

| 补偿器规格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉出长度 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 补偿器规格 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | - |
| 拉出长度 | 56 | 59 | 59 | 59 | 65 | - |

2 拉伸完成后，将内套管放入套筒，注意内套管与套筒同心，用涂有石墨粉的石棉盘根或浸过机油的石棉绳填入内套管与套筒的间隙，各层填料环的接口位置应错开120°，填料环搭接应有30°斜角上下叠压在一起，上好压盖，以不漏水、不漏气，且内套管能伸缩自如为宜；

3 套筒补偿器在安装时，应保证补偿器中心线与管道中心线一致，方可正常工作；

4 补偿器两侧应分别设置一个导向滑动支架。

## 9.4  设备安装

- 9.4.1 室内热水系统设备安装应符合本标准第6.7节的规定。

- 9.4.2 室内热水系统设备保温应符合本标准第19章的规定。

## 9.5  太阳能热水系统安装

- 9.5.1 太阳能热水器及管道安装准备应符合下列规定：

1 开箱核对热水器的规格型号是否符合设计要求，配件是否齐全；

2 清理现场，划线定位。

- 9.5.2 太阳能热水器的支座、支架安装应符合下列规定：

1 支座、支架应根据设计或厂家的详图要求进行安装，一般为成品现场组装，支座、支架地脚盘安装应符合设计要求；

2 支座、支架采用角钢或其他型材，也可采用不锈钢材质，表面应进行防腐处理；

3 支座、支架安装时，不锈钢材料与普通钢材不应直接接触，应采用橡胶板或其它绝缘板隔离；

4 支座、支架安装后，应确保尾座、尾架、真空管尾端贴紧不松动；热水器前后支架，应采用厂家提供的专用垫铁。

- 9.5.3 集热器安装应符合下列规定：

1 太阳能集热器可采用屋脊式安装、坡屋面安装、平屋面安装及阳台墙面安装；

2 屋面上安装集热器时，不应直接在屋面上打膨胀螺栓，外墙上安装时，支架应牢固可靠；

3 集热器管路系统应考虑溢流；

4 贮水箱与支架应平衡，设计宜为不承压式结构，水箱顶部溢流口和排气口不应堵塞，如水源压力过高，应采取减压措施；

5 真空管集热器安装时，应先将水箱、支架、水管安装完毕，最后插入玻璃真空集热管；

6 安插玻璃真空集热管时，先检查联集管内密封橡胶的安装质量；胶圈上或联集管圆孔边缘上不能粘有聚氨酯或其他污物；密封圈应平整，插集热管前，将圈口擦干净，并抹上肥皂水；再把集热管插入联集管的圆孔中；当集热管外径和联集管圆孔不匹配时，应更换集热管；当联集管的圆孔与联集管外壳上的圆孔不对中或其间的聚氨酯保温材料凸起时，影响管道插入，应提前进行修理再插；各集热管插入的深度应一致；

7 集热器安装后，应进行防风加固处理，处理方法为在屋面上将集热器支架和预埋件焊接在一起，后将集热器和支架连接牢固。

- 9.5.4 集热器管道布置应符合下列规定：

1 管道布置应管线短，转弯少；集热器上、下集管连接热水箱的循环管道，应有不小于5‰的坡度坡向集热器；

2 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离应为0.3m～1.0m；

3 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置；

4 在设置多台集热器时，集热器可并联、串联或混联，循环流量均匀分布，循环管路应对称安装，各回路的循环水头损失平衡；

5 集热器与循环总管连接时，宜采用活接头连接；循环水管的出水管上应设置阀门；

6 在安装太阳能集热器玻璃前，应对集热排管和上、下集管做水压试验，管道全部安装完毕后应进行通水试验；

7 试验后的热水箱及集热管等循环管道均应保温。

- 9.5.5 水箱的布置与安装应符合下列规定：

1 水箱可布置在集热器的一侧或中间，水箱所产生的阴影不应投在集热器上；

2 水箱应牢固的安装在钢筋混凝土或钢支架上，循环水箱底应高出集热器最高点200mm以上，上下集热管设在集热器以外时，应高出600mm以上；循环水箱与补给水箱间的连接管道上应装设止回阀；补给水箱的进水管上应设置阀门；循环水箱和补给水箱的溢水管和泄水管可汇总连接，连接后的管道直径应比原管径大1号～2号，溢水管和泄水管可经隔断水箱排入排水管道，也可直接排入屋面天沟内；

3 热水应从水箱上部流出，接管高度一般比上循环管进口低50mm～100mm，为保证水箱内的水能全部使用，应从水箱底部接出管与上部热水管并联；

4 上循环管接至水箱上部，一般比水箱顶低200mm左右；下循环管接自水箱下部，出水口宜高出水箱底50mm以上。

- 9.5.6 自然循环系统管道安装应符合下列规定：

1为减少循环水头损失，应尽量缩短上、下循环管道的长度和减少弯头数量，应采用大于4倍曲率半径、内壁光滑的弯头和顺流三通；

2 管路上不宜设置阀门；

3 循环管路（包括上下集管）安装应不小于1%的坡度，管路最高点应设排气管或自动排气阀；

4循环管路系统最低点应加泄水阀，使系统存水能全部泄净，每台集热器出口应加温度计。

- 9.5.7机械循环系统管道安装时，水泵应能满足100℃高温下正常运行, 间接加热系统高点应加膨胀管或膨胀水箱。

- 9.5.8 电加热辅助加热设备安装应符合下列规定：

1 电源相线上应有过电流安全保护装置，用户电表允许通过的电流应满足使用要求；

2 电加热器应有过热安全保护措施；

3 电热管应在水箱保温之前安装，安装时应注意电热管的额定电压，并采取防止电热管干烧的措施；

4 电热管的安装一般是在水箱中下部开孔，将电热管直接插入水箱，电热管与水箱应绝缘良好，与水箱的连接部位不能有渗水现象；

5 对电热管的接线柱，应采取防雨措施；

6 在没有压力安全措施时，电加热的热水出口不应安装阀门；

7电加热器应有电源开关指示灯、水温和水位指示等必要的信号装置；

8 电加热器的结构，应便于清除水垢；

9 电加热器的控制装置中应设漏电保护，同时确保操作方便，控制可靠；

10 还应有功率调节器，根据水温、水位和流量等参数自动调节供电功率。

- 9.5.9 空气源热泵辅助加热设备安装应符合下列规定：

1 空气源热泵分氟利昂工质及CO2工质；

2 采用氟利昂工质的空气源热泵，宜采用循环加热方式可设置辅助热源，热泵热水出水温度宜为50℃～55℃，辅助热源热水出水温度宜为60℃～65℃，宜适用于酒店、医院等类似场所；

3 CO2工质的空气源热泵宜采用直热式加热方式，不需设置辅助热源，热泵热水出水温度宜为60℃～65℃；CO2工质的设备热水作为热媒制备生活热水时，热媒回水温度应≤30℃，换热器应配备自动控温装置；

4 空气源热泵集中热水供应系统的配水点水温不宜低于46℃。

## 9.6  施工试验

9.6.1 热水供应系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验，包括分区域、分段水压试验和系统水压试验。

6.6.2水压试验的试验压力应符合设计要求，设计未注明时，各种材质的热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时，系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

9.6.3 室内热水系统分区域、分段水压试验和系统水压试验应符合本标准6.6.3、6.6.4的规定。

9.6.4 室内热水系统的敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验应符合本标准第6.6.6条、第6.6.7条的规定。

9.6.5 太阳能热水系统水压试验应符合下列规定：

1 各种承压管路系统和设备应做水压试验，试验压力应符合设计要求，设计未注明时，试验压力应符合本规程9.6.2的规定；

2 开式太阳能集热系统试验压力应符合设计要求，设计无要求时，应以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验。

9.6.6 系统试压完毕后应进行冲洗、消毒，且应符合本标准6.7节的规定。

## 9.7  质量检查

- 9.7.1 室内热水系统安装的质量检查应符合本标准第6.8.1条的规定。

- 9.7.2 室内热水系统管道和阀门的质量检查应符合本标准第6.8.2条的规定。

- 9.7.3 室内热水系统设备基础的质量检查应符合本标准第6.8.3条的规定。

- 9.7.4 室内热水系统设备的质量检查应符合本标准第6.8.4条的规定。

9.7.5 管道及设备保温层厚度和平整度的质量检查应符合本标准第19章的规定。。

- 9.7.6 太阳能热水器安装的允许偏差值可按表9.7.6进行质量检查。

表9.7.6  太阳能热水器安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | 中心线距地面（mm） | 尺量 | ±20mm |
| 2 | 安装朝向 | 最大偏移角 | 分度仪检查 | ≯15° |

- 10卫生器具安装

## 10.1  一般规定

- 10.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的卫生器具安装工程。

- 10.1.2 卫生器具的材质、规格、型号应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 10.1.3 卫生器具瓷质细腻程度和色泽一致，表面光滑、无裂纹、无斑点、无损伤、边缘平滑，下水口尺寸准确。

- 10.1.4 卫生器具的零配件规格型号、外形尺寸符合标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，接口严密，无砂眼、裂纹等缺陷，启闭部分灵活。

- 10.1.5 卫生器具应采用节水型生活用水器具，有国家节水型认证，应符合现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T 31436的规定。

- 10.1.6 卫生器具安装前应具备下列施工条件：

1 安装方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 安装材料进场检验已合格，满足安装要求；

3 施工部位环境满足作业条件；

4 安装施工机具已齐备，满足安装要求；

5 建筑结构的预留孔洞及预留套管位置、尺寸满足管道安装要求；

6 对施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

- 10.1.7 卫生器具安装应按下列工序（图10.1.7）进行：

卫生器具安装

给水配件安装

排水配件安装

满水、通水试验

弹线定位

支架安装

安装准备

图10.1.7  室内排水系统安装工序

## 10.2  卫生器具安装

- 10.2.1 卫生器具及配件的安装准备及检验应符合下列规定：

1 卫生器具及淋浴房配件应在安装前预先组装好；

2 确认卫生器具与预留口口径相吻合，排水管道内无杂物；

3 器具规格、型号无误；

4 稳装前应进行检查、清洗，给、排水配件与卫生器具应相配套。

- 10.2.2 根据设计要求确定卫生器具基准线、标高、间距及距墙距离等，并根据产品尺寸划线。

- 10.2.3 需要安装支架的卫生器具应根据不同墙体材质采取相应的固定措施，支架安装过程中应注意与土建防水工序的配合，避免破坏防水层。

- 10.2.4卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定，卫生器具安装高度应符合设计要求，设计无要求时，应符合表10.2.4的规定。

表10.2.4  卫生器具安装高度

| 序号 | 卫生器具名称 |  |  | 卫生器具安装高度（mm） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 居住和公共建筑 | 幼儿园 |  |
| 1 | 污水盆（池） |  | 架空式 | 800 | 800 | 自地面至器具上边缘 |
|  |  |  | 落地式 | 500 | 500 |  |
| 2 | 洗涤盆（池） |  |  | 800 | 800 |  |
| 3 | 洗脸盆、洗手盆 |  |  | 800 | 500 |  |
| 4 | 盥洗槽 |  |  | 800 | 500 |  |
| 5 | 浴盆 |  |  | ≯520 | — |  |
| 6 | 蹲便器 |  | 高水箱 | 1800 | 1800 | 自台阶面至水箱底 |
|  |  |  | 低水箱 | 900 | 900 |  |
| 7 | 坐便器 | 高水箱 |  | 1800 | 1800 | 自地面至水箱底 |
|  |  | 低水箱 | 外露排水管式 | 510 | — |  |
|  |  |  | 虹吸喷射式 | 470 | 370 |  |
| 8 | 小便器 | 挂式 |  | 600 | 450 | 自地面至下边缘 |
| 9 | 小便槽 |  |  | 200 | 150 | 自地面至台阶面 |
| 10 | 大便槽冲洗水箱 |  |  | ≮2000 | — | 自台阶面至水箱底 |
| 11 | 妇洗器 |  |  | 360 | — | 自地面至器具上边缘 |
| 12 | 化验盆 |  |  | 800 | — | 自地面至器具上边缘 |

- 10.2.5 卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。

- 10.2.6 卫生器具排水配件安装应符合下列规定：

1 与排水管道连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施，管道与楼板的结合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施；

2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏，其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固，与管道的接触应平整；

3 连接卫生器具的排水管径和最小坡度应符合设计要求，设计无要求时，应符合表10.2.6的规定。

表10.2.6  连接卫生器具的排水管径和最小坡度

| 序号 | 卫生器具名称 |  | 排水管管径（mm） | 管通最小坡度（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单、双格洗涤盆（池） |  | 50 | 25 |
| 2 | 洗手盆、洗脸盆 |  | 32～50 | 20 |
| 3 | 浴盆 |  | 50 | 20 |
| 4 | 淋浴器 |  | 50 | 20 |
| 5 | 蹲式大便器 | 自闭式冲洗阀 | 100 | 12 |
|  |  | 拉管式冲洗阀 | 100 | 12 |
| 6 | 小便器 | 手动、自闭式冲洗阀 | 40～50 | 20 |
| 7 | 妇洗器 |  | 40～50 | 20 |

- 10.2.7 有饰面的浴盆应留有通向浴盆排水口的检修门。

- 10.2.8 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，应位于地面最低处并应低于该地面2㎜～5mm，周边无渗漏，地漏箅子开启灵活，地漏水封高度不得小于50mm。

## 10.3  施工试验

- 10.3.1 卫生器具交工前应做满水和通水试验，满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

- 10.3.2 卫生器具的满水试验应符合下列规定：

1 卫生器具下水口应封堵严密，往洁具内注水，到溢流口处水流应正常无堵塞；

2 卫生器具灌水至溢流口下方水面后，关闭水源，静置24h，液面不下降，洁具周围应无渗漏；

3 打开下水口的封堵，排水应顺畅，接口处无渗漏。

- 10.3.3  卫生器具的通水试验应符合下列规定：

1 可与室内给水系统、室内排水系统同时进行通水试验，

2 器具、给排水管道及配件应安装完毕，且室内地漏保证排水畅通；

3 在浴缸、洗脸盆等卫生器具放满水，然后同时排水，观察排水情况，以不堵不漏、排水畅通为合格；

4 有地漏的房间，可在地面放水，观察地面水是否能汇集到地漏并顺利排走，同时到下面一层观察地漏与楼板结合处，不渗不漏为合格。

## 10.4  质量检查

- 10.4.1 卫生器具安装坐标、标高应符合设计要求，可按表10.4.1进行质量检查。

表10.4.1  卫生器具安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 单独器具 | 拉线、吊线和尺量检查 | 10 |
|  |  | 成排器具 |  | 5 |
| 2 | 标高 | 单独器具 |  | ±15 |
|  |  | 成排器具 |  | ±10 |
| 3 | 器具水平度 |  | 用水平尺和尺量检查 | 2 |
| 4 | 器具垂直度 |  | 吊线和尺量检查 | 3 |

- 10.4.2 卫生器具给水配件安装高度应符合设计要求，可按表10.4.2进行质量检查。

表10.4.2   卫生器具给水配件安装高度质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器角阀 | 尺量检查 | ±10 |
| 2 | 水龙头 |  | ±10 |
| 3 | 淋浴器喷头下沿 |  | ±15 |
| 4 | 浴盆软管淋浴器挂钩 |  | ±20 |

- 10.4.3 卫生器具排水管道安装应符合设计要求，可按表10.4.3进行质量检查。

表10.4.3  卫生器具排水管道安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横管弯曲度 | 每1m长 | 用水平尺和尺量检查 | 2 |
|  |  | 横管长度≤10m，全长 |  | ＜8 |
|  |  | 横管长度＞10m，全长 |  | 10 |
| 2 | 卫生洁具的排水管口及横支管的纵横坐标 | 单独器具 | 尺量检查 | 10 |
|  |  | 成排器具 |  | 5 |
| 3 | 卫生洁具的接口坐标 | 单独器具 | 用水平尺和尺量检查 | ±10 |
|  |  | 成排器具 |  | ±5 |

- 10.4.4 卫生器具周边与墙面、台面及地面接触部位应使用玻璃密封胶密封严密，胶带均匀、宽窄适宜，光滑，不应有断裂及堆积的现象，不得污染卫生器具及装饰面。

- 11室内供暖系统安装

## 11.1  一般规定

- 11.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa，热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的施工与质量检验。

- 11.1.2 室内供暖管道管材、管件、热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 11.1.3 供暖系统常用的焊接钢管、镀锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的有关要求，并应符合下列规定：

1管径小于或等于32mm的焊接钢管应采用螺纹连接；管径大于32mm的采用焊接或法兰连接；

2管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接，螺纹加工时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理；管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接，镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌；

3 钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度越过壁厚下偏差的缺陷。

- 11.1.4室内供暖系统使用的管道应符合国家现行产品标准的有关要求，并应符合下列规定：

1 非金属管材应采用热熔连接，与阀门连接时可使用螺纹或法兰转换管件；

2 管材及管件的内外表面应该光滑、平整、干净、不能有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷；

3 管壁应无可见杂质，管材表面颜色应均匀一致，不允许有明显色差；

4 管材端面应切割平整，并与管材的轴线垂直；

5 黄铜件直接与塑料管材接触的表面必须镀镍，金属连接及过渡管件之间应采用专用管螺纹连接密封。

- 11.1.5室内供暖系统中使用的散热器和保温材料进场时，应进行复验，复验的性能和形式应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB50411的规定。

- 11.1.6室内供暖系统安装前应具备下列施工条件：

1 已完成施工方案审批及技术交底，管道走向、标高、位置经过技术复核，且符合设计要求；

2 材料进场检验已合格，满足安装要求；

3 施工现场作业环境满足要求；

4 建筑结构预留孔洞及套管的位置、尺寸符合安装及保温要求；

5 施工机具及施工人员已到位，作业人员应安全熟练操作各种设备。

- 11.1.7 室内供暖系统安装应按下列工序（图11.1.7）进行：

干管安装

立、支管安装

附属装置安装

试压

套管预埋

支吊架预制、安装

安装准备

冲洗

防腐

保温

调试验收

放净系统内积水

图11.1.7  室内排水系统安装工序

## 11.2  管道安装

- 11.2.1 套管预埋应符合下列规定：

1套管的规格和长度应根据穿越结构的厚度及穿越管道管径大小确定，套管管径宜比穿越管大两号；

2 保温管道穿越楼板和墙体时，套管规格应考虑保温层厚度。

- 11.2.2 室内供暖系统干管的安装应符合下列规定：

1 干管的安装应从进户或分支路点开始，安装前检查管道内部并清理干净；

2 应按经过深化设计后的施工图进行管段的加工预制；

3 支吊架应按设计要求或国家现行标准规定的间距进行安装；

4 干管转弯作为自然补偿时，应采用煨制弯头。焊接钢管管径大于32mm的管道转弯，在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯；

5 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时，干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内，且分支管道在焊接时不得插入干管内；

6 在干管上变径时，应采用偏心异径管；

7 管道安装完毕，应检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确，然后找直，用水平尺等校对复核坡度、调整合格后，调整吊卡螺栓、U形卡，使其松紧适度，平正一致，并焊牢固定卡处的止动板；

8 摆正或安装好管道穿结构处的套管，应填堵管洞口，预留口处应加好临时管堵。

- 11.2.3 室内供暖系统立管安装应符合下列规定：

1 应核对各层预留孔位置是否垂直，吊线、安装支架，并将预制好的管道按编号顺序运到安装地点；

2 有钢套管的应将套管穿到管道上，按编号从第一节管开始安装；

3 检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正，将事先安装好的支架卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、磁力线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞，预留口必须加好临时丝堵；

4 立管遇支管垂直交叉时，支管应设半圆形让弯绕过立管（图11.2.3-1），让弯的尺寸应符合表11.2.3的规定；

图11.2.3-1 让管安装示意图

表11.2.3  让弯尺寸表（mm）

| DN | α（°） | α1（°） | R | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 94 | 47 | 50 | 146 | 32 |
| 20 | 82 | 41 | 65 | 170 | 35 |
| 25 | 72 | 36 | 85 | 198 | 38 |
| 32 | 72 | 36 | 105 | 244 | 42 |

5 室内干管与立管连接不应采用丁字连接，应煨乙字弯或用弯头连接形成自然补偿器（图11.2.3-2）；

图11.2.3-2 干管与立管连接示意图

- 11.2.4 室内供暖系统支管安装应符合下列规定：

1 按散热器安装位置及立管预留口位置确定支管尺寸，减去来回弯的量，然后断管、套丝、煨来回弯和调直；

2 支管连接应抹铅油缠麻，装好活接头，再连接散热器，麻头应清理干净；

3 暗装或半暗装的散热器，来回弯应与散热器片槽墙角相适应；

4 用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸，管及散热器连接应牢固；

5 立支管道变径应使用变径管箍，不应使用铸铁补芯。

- 11.2.5 管道安装坡度应符合设计要求，设计未注明时，应符合下列规定：

1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；

2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；

3 散热器支管的坡度应为1%，坡向应利于排气和泄水。

- 11.2.6 方型补偿器的安装应符合下列规定：

1补偿器应符合设计要求，补偿器的三个臂应在一个平面上，安装时用水平尺检查，调整支架，使方形补偿器位置标高正确，坡度符合规定；

2 应做好预拉伸，设计无要求时预拉伸长度为其伸长量的一半；

3 预拉伸的焊口应选在距补偿弯曲起点2m～2.5m处为宜，冷拉前应将固定支座固定，并对好预拉伸焊口处的间距，补偿器两端的直管段和连接管端两者间预留1/4的设计补偿量的间隙；

4 方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，接口应设在垂直臂的中间位置，且接口必须焊接；

5 方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

- 11.2.7 套筒补偿器安装应符合下列规定：

1 套筒补偿器应安装在固定支架旁，并将外套管一端朝向管道的固定支架，内套管一端与产生热膨胀的管道连接；

2 套筒补偿器的预拉伸长度应根据设计要求，预拉伸时，应先将补偿器的填料压盖松开，将内套管拉出预拉伸的长度，再将填料压盖紧住；

3 安装管道时应留出补偿器的安装位置，在管道两端各焊一片法兰盘，焊接时要求法兰垂直于管道中心线，法兰与补偿器表面相互平行，加垫后衬垫应受力均匀；

4 为保证补偿器的正常工作，安装时必须保证管道和补偿器中心线一致，并在补偿器内套管端设置1～2个导向滑动支架。

- 11.2.8 波纹补偿器的安装应符合下列规定：

1 波纹补偿器的波节数量可根据需要确定，一般为1个～4个，每个波节的补偿能力由设计确定，宜为20mm；

2 在固定的支吊架上，将补偿器的一端用螺栓紧固，另一端可用倒链卡住法兰，然后慢慢按预拉伸长度进行冷拉，冷拉时要使补偿器四周受力均匀，拉出规定长度后用支架把补偿器固定好，将拉好的补偿器与管道连接；

3 补偿器安装时，支吊架不得吊在波节上，试压时不得超压，不允许侧向受力，将其固定牢固；

4 波形补偿器如需加大壁厚，内套筒的一端与波形补偿器的壁焊接。安装时应注意使介质的流向从焊端流向自由端，并与管道的坡度方向一致；第一导向支架与补偿器端部的距离不超过4倍管径，第二导向支架与第一导向支架的距离不超过4倍管径，第二导向支架以外的最大导向间距由设计确定。

- 11.2.9 室内供暖系统阀门的安装应符合下列规定：

1 减压阀安装时，减压阀前的管径应与阀体的直径一致，减压阀后的管径宜比阀前的管径大1号～2号；

2 减压阀的阀体必须垂直安装在水平管路上，阀体上的箭头必须与介质流向一致，减压阀两侧应安装阀门，采用法兰连接截止阀；

3 减压阀前应装有过滤器，对于带有均压管的薄膜式减压阀，其均压管应接往低压管道的一侧，旁通管是安装减压阀的一个组成部分；

4 减压阀前的高压管道和阀后的低压管道上都应安装压力表；阀后低压管道上应安装安全阀，安全阀应预先调整至规定要求；

5 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统平衡要求进行调试并做出标志；

6 调节阀安装在振动较小，便于操作、检修的地方，前泄水短路应接疏水装置排放凝结水；

7 安全阀应安装在振动较小，便于检修的地方，且应垂直安装，不得倾斜，与安全阀连接的管道应畅通，进出口管道的公称直径应小于安全阀连接口的公称直径，排出管应向上排至室外，离地面2.5m以上；

8 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求，安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。

- 11.2.10 疏水器的安装应符合下列规定：

1 疏水器应安装在用热设备或管道凝结水排出口以下，且便于检修的地方；

2 安装应按设计设置旁通管、冲洗管、检查管、止回阀和除污器等的位置，用汽设备应分别安装疏水器，几个用汽设备不能合用一个疏水器，检查管、冲洗管应接至排水沟；

3 疏水器的进出口位置要保持水平，不可倾斜安装，疏水器阀体上的箭头应与凝结水的流向一致，疏水器的排水管管径不能小于进口管径；

4 螺纹连接的疏水器及旁通阀后，均应安装活接头，DN32mm以下、公称压力小于0.3MPa，以及DN40mm～50mm、公称压力小于0.2MPa时，可采用螺纹连接。

- 11.2.11 管道、金属支架和设备的的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。

- 11.2.12 室内供暖系统的排气应符合下列规定：

1 在自然循环热水采暖系统中，应在上分式供水干管的坡峰处连接膨胀水箱；

2 在机械循环的热水采暖系统中，上分式供水干管的坡顶处应设置集气罐，定期排气；下分式各立管顶端可接空气管至集气罐，做定期排气，或在顶层散热器上安装排气阀；

3 在机械循环的高温水采暖系统中，应选用过热水集气罐。

- 11.2.13 膨胀管的连接应符合下列规定：

1 在自然循环的热水采暖系统中，膨胀水箱的膨胀管应连接在主立管顶点，且不用接循环管；

2 在机械循环的热水采暖系统中，膨胀水箱的膨胀管应连接在循环水泵吸水口前回水管的设计定压点上；

3 在回水管上连接膨胀水箱的循环管时，循环管的连接点应距膨胀管的连接点1.5m～3m，且在膨胀管连接点的上游；

4 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。

- 11.2.14 室内供暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定：

1 热力入口装置中各种部件的规格、数量应符合设计要求，热计量装置、过滤器、压力表、温度计、平衡阀等安装位置、方向应正确，连接牢固紧密，便于操作、观察、维护（图11.2.15）；

图11.2.15  室外供热干管热力入口示意图

1-温度计；2-闸阀；3-泄水堵；4-压力表；5-过滤器；

6-温度传感器；7-平衡阀；8-热计量表；9-井盖

2 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修，支吊架应稳固；

3 热力入口小室的四壁和顶部，绝热性能良好；

4 供热系统回水管上加装平衡阀，阀前应安装过滤器，过滤器构造应符合设计要求，安装位置和方向应正确，管网冲洗后清除内部污物；

5 热力入口管道、阀门保温应符合设计和规范要求，接缝应严密；

6 水力平衡装置及各类阀门的型号、规格及公称压力应符合设计要求，安装位置、方向应正确，便于操作和调试，安装完毕后，应根据系统水力平衡要求进行调试并做出标志；

7 温度计的规格应根据介质的工作最高和最低温度值确定，压力表的量程范围按系统在该点处的静压和动压之和确定。

- 11.2.15 供暖管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定：

1 保温材料的燃烧性能、材质及厚度等应符合设计要求；

2 保温管壳的绑扎、粘结应牢固，铺设应平整；

3硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大5mm，并应用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；

4 松散或软质保温材料应压缩其体积，疏密应均匀，搭接处不应有空隙；

5 防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；防潮层外表面搭接应顺水；

6立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30mm～50mm；

8 阀门及法兰部位的保温应严密，且能单独拆卸并不得影响其操作功能。

## 11.3  散热器安装

- 11.3.1 铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好，色泽均匀，无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。散热器表面应刷非金属涂料。

- 11.3.2 散热器的安装应符合下列规定：

1 散热器进出管道连接方式应符合设计要求，连接应使用可拆卸件；

2 散热器安装应控制散热器中心线与墙面的距离和与窗口中心线取齐；同一层或同一房间的散热器，应安装在同一水平高度；

3 散热器支管长度超过1.5m时，应在支管上安装管卡；

4 散热器安装底部距地大于或等于150mm，当散热器下部有管道通过时，距地高度应提高，且顶部不应低于窗台50mm；

5 散热器的背面与装修后的墙内表面安装距离，应符合设计及产品说明要求，如设计无要求，应为30mm，允许偏差为3mm；

6 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固，数量应符合设计或产品说明书要求，未注明时，则应符合表11.3.2的规定。

表11.3.2  散热器支架、托架数量

| 项次 | 散热器形式 | 安装方式 | 每组片数 | 上部托钩 或卡架数 | 下部托钩 或卡架数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长翼型 | 挂墙 | 2～4 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 5 | 2 | 2 | 4 |
|  |  |  | 6 | 2 | 3 | 5 |
|  |  |  | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 柱型 柱翼型 | 挂墙 | 3～8 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 9～12 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  | 13～16 | 2 | 4 | 6 |
|  |  |  | 17～20 | 2 | 5 | 7 |
|  |  |  | 21～25 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 柱型 柱翼型 | 带足落地 | 3～8 | 1 | — | 1 |
|  |  |  | 8～12 | 1 | — | 1 |
|  |  |  | 13～16 | 2 | — | 2 |
|  |  |  | 17～20 | 2 | — | 2 |
|  |  |  | 21～25 | 2 | — | 2 |

- 11.3.3 散热器恒温阀及其安装应符合下列规定：

1 恒温阀的规格、数量应符合设计要求；

2 明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，恒温阀阀头应水平安装并远离发热体，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡；

3 暗装散热器恒温阀的外置式温度传感器，应安装在空气流通且能正确反应房间温度的位置上。

- 11.3.4 放气阀的安装应符合下列规定：

1 放气阀的位置应符合设计要求，将放气孔向外倾斜45°；

2 钢制、铝制、钢板板式散热器的放气阀采用专用放气阀堵头；

3 圆翼型散热器放气阀安装，应按设计要求在法兰上打放气阀孔眼。

## 11.4  辐射供暖

- 11.4.1 加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求，间距偏差不应大于±10mm。

- 11.4.2 辐射供暖的盘管埋地部分不应有接头。

- 11.4.3 加热盘管弯头两端宜设固定卡，直管段固定点间距宜为0.5m～0.7m，弯曲管段固定点间距宜为0.2m～0.3m。

- 11.4.4 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合下列规定：

1 塑料管的曲率半径不应小于管道外径的8倍；

2 复合管的曲率半径不应小于管道外径的5倍；

3 最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍；

4 管道安装时应防止管道扭曲。

- 11.4.5 加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝，必须穿越时，伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。

- 11.4.6 加热管出地面至分水器、集水器连接处，弯管部分不宜露出地面装饰层，加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段，外部应加装塑料套管，套管应高出装饰面150mm～200mm。

- 11.4.7 填充层强度标号应符合设计要求，并作试块抗压试验检查。

- 11.4.8 在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位，当管间距小于100mm时，加热管外部应采取设置柔性套管等措施。

- 11.4.9 分水器、集水器及其连接件的安装应符合下列规定：

1 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求；

2 低温热水地板辐射供暖系统应设独立的分水器、集水器；

3 水平安装时，宜将分水器安装在上，集水器安装在下，中心距宜为200mm，允许偏差为±10mm，集水器中心距地面应不小于300mm；垂直安装时，下端距地面不应小于150mm；

3 阀门、分水器、集水器组件安装前，应做强度和严密性试验，试验应在每批数量中抽查10%，且不得少于一个；安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的阀门，应全部做强度和严密性试验，合格后方可使用。

- 11.4.10 金属辐射板供暖系统的安装应符合下列规定：

1 模块应在地面上组装，模块之间应采用卡压或螺扣固定，通过卡压或螺扣连接将集液管与吊顶辐射板模块连接在一起，将预先喷涂好的盖板卡压在辐射板的连接处；

2辐射板上部应铺设绝热层，根据组装好的辐射板的宽度切割绝热保温板平铺，并将绝热材料两侧固定于辐射板卷边内，接缝应严密；

3 根据设计要求组装带悬吊钢骨的辐射板，吊装辐射板可直接用固定组件悬吊，固定组件的样式应根据辐射板悬吊的位置选用；

4 辐射板管道及带状辐射板之间的连接，宜使用法兰连接，辐射板的送、回水管不宜和辐射板安装在同一高度上，送水管宜高于辐射板，回水管宜低于辐射板，并且有不小于5‰的坡度坡向回水管；

5 辐射板之间的连接应设置伸缩器，辐射板安装后不得低于最低安装高度；

6 辐射板安装完毕后，应进行系统试压、冲洗，冲洗时，应加临时过滤网；

7 辐射板表面的防腐及涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷，板面宜采用耐高温防腐蚀漆。

- 11.4.11 低温热水地面辐射供暖系统的安装应符合下列规定：

1 防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计要求；

2 室内温度调控装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

3 室内温度调控装置的温度传感器宜安装在距地面1.4m的内墙上或与照明开关在同一高度上，且避开阳光直射和发热设备；

4 防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量；观察检查、尺量室内温度调控装置传感器的安装高度。

## 11.5  施工试验

- 11.5.1 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。

- 11.5.2 金属辐射板在安装之前应作水压试验。

- 11.5.3 散热器、金属辐射板水压试验应符合下列规定：

1 试验压力应符合设计要求，设计无要求时，试验压力应为设计工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa；

2 将散热器或金属辐射板的进、出水接口与试压泵连接，开启进水阀门向散热器或金属辐射板内充水，同时打开放气阀，待水灌满后，关闭放气阀；

3 缓慢升压至散热器或金属辐射板的设计工作压力，检查无渗漏后，再升压至规定的试验压力值，关闭进水阀门，稳压2min～3min，压力不降且不渗不漏为合格。

- 11.5.4 低温热水地板采暖盘管隐蔽前必须进行水压试验，水压试验应以每组分集水器为单位，逐回路进行试验，并应符合下列规定：

1 试验压力应符合设计要求，设计无要求时，试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa；

2 水压试验之前，应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施；

3 将盘管的进、出水接口与试压泵连接，开启进水阀门向盘管内充水，同时打开放气阀，待水灌满后，关闭放气阀；

4 缓慢升压至盘管的设计工作压力，检查无渗漏后，再升压至规定的试验压力值，关闭进水阀门，在试验压力下，稳压1h，压降不应大于0.05MPa, 不渗不漏为合格。

- 11.5.5 室内采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行系统水压试验，包括分段水压试验和系统水压试验。

- 11.5.6 分段水压试验应以层、户为单位，管道隐蔽前进行，试验压力为本试验段工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa。

- 11.5.7 试验压力应符合设计要求，设计未注明时，应符合下列规定：

1 蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa；

2 高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa；

3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa；

- 11.5.8 分段水压试验应符合下列规定：

1 进行分段水压试验时，将试验区域的采暖供、回水管道与试压泵连接，开启进水阀门向系统内充水，同时打开放气阀，待水灌满后，关闭放气阀；

2 用电动或手动加压泵向系统内缓慢加压，升压过程中应对系统进行全面检查，直至升压至试验压力；

3 使用钢管及复合管的采暖系统，应在试验压力下10min内保持压力不降，降至工作压力后检查，压力无下降，各连接处不渗不漏为合格；

4 使用塑料管的采暖系统，应在试验压力下1h内压力不降，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力无下降，各连接处不渗不漏为合格。

- 11.5.9 系统水压试验应符合下列规定：

1 进行水压试验时，将试验区域的采暖供、回水管道与试压泵连接，系统的最低点和最高点设置压力表，开启进水阀门向系统内充水，同时打开放气阀，待水灌满后，关闭放气阀；

2 用电动加压泵向系统内缓慢加压，升压过程中应对系统进行全面检查，直至升压至试验压力；

3 使用钢管及复合管的采暖系统，应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa，降至工作压力后检查，各连接处不渗不漏为合格；

4 使用塑料管的采暖系统，应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不大于0.03MPa，各连接处不渗不漏为合格。

11.5.10 室内采暖系统试水压试验合格后，应对系统进行冲洗，并应符合下列规定：

1 冲洗试验应以水为介质，温度应在5℃～40℃之间；

2 冲洗出水口处管径宜比被冲洗管道的管径小1号；

3 冲洗出水口流速应符合设计要求，设计无要求时，出水口流速不应小于1.5m/s，不宜大于2m/s；

4 检查管道系统各环路阀门，启闭应灵活、可靠，临时供水装置运转正常，冲洗水排出时应有组织排放至指定位置并循环使用；

5 冲洗时，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

11.5.11 室内采暖冲洗试验可按下列步骤进行：

1 进行供水干管及立管冲洗，将冲洗用水水管接到供水水平干管的末端，将供水立管进户处接至排水点，进行冲洗至合格，按顺序依次对系统的各分路供水水平干管及供水立管分别进行冲洗；

2 进行回水立管及水平管冲洗，将排水出口连通管改接至回水管总出口处，关上供水总立管上各个分环路的阀门，打开排水口的总阀门和开靠近供水总立管的第一个立支管上的全部阀门，进行第一分立支管的冲洗至合格，按此顺序依次分别单独对各立支管及水平回路的导管进行冲洗；

3 系统各回路单独冲洗后，再进行全系统循环冲洗，至循环水无杂质、水色与引入水水色一致为合格；

4 各回路依次单独冲洗时，应拆除过滤网及减压阀；全系统循环冲洗时，应安装过滤网并及时清理过滤网内杂质；

5 系统冲洗完毕后，将系统回路按设计要求恢复连接。

- 11.5.12 供暖系统安装完毕、进行各项试验后，应在供暖期内与热源进行联合试运转和调试，应符合本标准第20章的规定。

## 11.6  质量检查

- 11.6.1 钢管管道焊口施工可按表11.6.1进行质量检查。

表11.6.1  钢管管道焊口质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊口平直度 | 焊接检验尺、游标卡尺测量 | 管壁厚10mm以内，允许偏差为壁厚1/4 |
| 2 | 焊缝加强面 | 焊接检验尺、游标卡尺测量 | 高度和宽度允许偏差+1mm |
| 3 | 咬边 | 直尺测量 | 深度偏差小于0.5mm；连续长度偏差小于25mm；两侧总长度偏差小于焊缝长度的10% |

- 11.6.2 采暖管道安装施工可按表 11.6.2进行质量检查。

表 11.6.2  采暖管道安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横管道纵、横方向弯曲 | 水平尺、直尺、拉线和尺量 | 管径≤100mm，每米≯1mm，全长（25m以上）≯13mm；管径＞100mm，每米≯1.5mm，全长（25m以上）≯25mm |
| 2 | 立管垂直度 | 吊线、尺量 | 每米≯2mm，全长（5m以上）≯10mm |
| 3 | 弯管 | 外卡钳、尺量 | 管径≤l00mm，椭圆率≯10%，折皱不平度≯4mm；管径＞l00mm，椭圆率≯8%，折皱不平度≯5mm； |

注：Dmax，Dmin分别为管子最大外径及最小外径。

- 11.6.3 散热器组对应平直紧密，组对后的平直度应符合表11.6.3规定。

表11.6.3  组对后的散热器平直度允许偏差

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 散热器类型 | 片数 |  |  |
| 1 | 长翼型 | 2～4 | 水平尺、塞尺检查 | 4 |
|  |  | 5～7 |  | 6 |
| 2 | 铸铁片式 钢制片式 | 3～15 |  | 4 |
|  |  | 16～25 |  | 6 |

- 11.6.4 散热器安装施工可按表11.6.4进行质量检查。

表11.6.4  散热器安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热器背面与墙内表面距离 | 尺量检查 | ≯3mm |
| 2 | 与窗中心线或设计定位尺寸 | 尺量检查 | ≯20mm |
| 3 | 散热器垂直度 | 吊线、尺量检查 | ≯3mm |

- 11.6.5 室内采暖设备安装施工可按表11.6.5进行质量检查。

表11.6.5  室内采暖设备安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静置设备 | 坐标 | 经纬仪或拉线、尺量检查 | ≯15mm |
|  |  | 标高 | 用水准仪、拉线、尺量检查 | ±5mm |
|  |  | 垂直度/米 | 吊线、尺量检查 | ≯5mm |
| 2 | 离心式水泵 | 立式泵体垂直度/米 | 水平尺、塞尺检查 | ≯0.1mm |
|  |  | 卧式泵体水平度/米 | 水平尺、塞尺检查 | ≯0.1mm |
|  |  | 联轴器同心度 | 水准仪、百分表、测微螺钉、塞尺检查 | 轴向倾斜（每米）≯0.8mm， 径向位移≯0.1mm |

- 11.6.6 管道及设备保温层厚度和平整度的质量检查应符合本标准第19章的规定。

- 12  室外给水管网安装

## 12.1  一般规定

- 12.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的室外给水管网安装工程。

- 12.1.2 室外给水管网的管材、管件及阀部件应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 12.1.3 用于生活用水的室外给水管网管材、管件的卫生要求，应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

- 12.1.4 室外给水管网应采用与管材相适应的管件。

- 12.1.5 球墨铸铁给水管及管件应符合现行国家标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的要求，并应符合下列规定：

1 球墨铸铁给水管及管件不应有砂眼、裂纹、飞刺等缺陷，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷；

2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，管道及管件的承插口内外径及管件应造型规整，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。

- 12.1.6 钢塑复合管及管件应符合现行国家标准《钢塑复合管》GB/T 28897的要求，并应符合下列规定：

1 钢塑复合管及管件内外表面应光滑，无气泡、裂纹等缺陷；

2 管道端面应采用配套密封盖密封。

- 12.1.7 塑料管及其复合管的管件应符合对应管件的现行国家标准或行业标准要求，并应符合下列规定：

1 塑料管、塑料复合管壁厚应均匀，管道及管件的颜色均匀一致、内外壁光滑、平整、无气泡；

2 管道端口应平整，并垂直于管轴线；

3 管道端面应采用配套密封盖密封。

- 12.1.8 塑料管、塑料复合管给水系统使用的橡胶密封圈宜采用三元乙丙橡胶（EP-DM）、丁腈橡胶（NBR）或硅橡胶，并应符合现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873的要求，并应符合下列规定：

1 橡胶密封圈的邵氏硬度宜为50±5；

2 伸长率应大于400%；

3 拉伸强度不应小于16MPa；

4 永久变形不应大于20%；

5 在老化试验条件为70℃、144h的情况下，老化系数不应小于0.8。

- 12.1.9 室外消防给水管网采用焊接钢管、无缝钢管或镀锌钢管时，应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的要求，并应符合下列规定：

1 焊接钢管内外表面不应有裂纹、折叠、分层、搭焊、断弧或烧穿等缺陷；

2 无缝钢管内外表面不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤、轧折或离层等缺陷；

3 镀锌钢管及管件的厚度应均匀，表面不应有锈蚀、飞刺、凹陷或扭曲等缺陷，管件应无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等缺陷；

4 沟槽式管件表面应平整光洁，无加工缺陷及磕碰损伤；涂层均匀牢固，无气泡或漆块堆积等缺陷；密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口或凹凸不平等缺陷；

5 埋地管道及阀部件应采用加强防腐。

- 12.1.10 室外给水管网阀门不应有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象，手柄或手轮操作应灵活轻巧；阀门为铸件时其表面应平整光滑，不应有裂纹、砂眼、毛刺等缺陷，阀门为锻件时其表面应无裂纹、斑疤等缺陷。

- 12.1.11 水表应符合现行国家标准《饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778.1-5的要求，并应符合下列规定：

1 水表应具有专项计量认证证书；

2 水表铅封完好无损，不应有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑或涂层剥落现象；

3 显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰；

4 读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度；

5 智能化水表应具备开放性、兼容性、可扩充性和安全可靠性等特征。

- 12.1.12 室外给水管网安装前应具备下列施工条件：

1 专项施工方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 掌握施工影响范围内地下管线、建（构）筑物资料、工程、水文地质等资料，施工部位环境满足作业条件；

3 材料进场检验已合格，满足安装要求；

4 施工机具已齐备，满足安装要求，计量器具和检测设备应经计量检定、校准合格后方可使用；

5 完成与室内给水系统进户位置的复核，进户位置、标高应与室内给水系统一致，且满足设计图纸要求；

6 对施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

- 12.1.13 室外给水管网安装宜采用下列工序（图12.1.13）：

安装准备

测量放线

管沟施工

管道安装

冲洗消毒

支墩设置

压力试验

沟槽回填

布管和下管

图12.1.13  室外给水管网安装工序

## 12.2  管沟施工

- 12.2.1管沟开挖前应进行测量定位、施工放线。施工放线注意控制管道中线，每隔20m设标记并加以保护。开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

12.2.2 根据管线的分布和实际地质情况，确定采用机械开挖或人工开挖。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200mm～300mm土层由人工开挖至设计高程。管沟底部的开挖宽度应符合设计要求，设计无要求时，可按下式计算确定：

B=D+2（b1+b2+b3）                  （12.2.2）

式中  B——管沟底部的开挖宽度（mm）；

D——管道外径（mm）；

b1——管道一侧的工作面宽度（mm），可按表12.2.2选取；

b2——有支撑要求时，管道一侧的支撑厚度，可取150mm～200mm；

b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度（mm）。

表12.2.2  管道一侧的工作面宽度（mm）

| 管道的外径D | 管道一侧的工作面宽度b1 |
| --- | --- |
| D≤500 | 300 |
| 500＜D≤1000 | 400 |
| 1000＜D≤1500 | 500 |
| 1500＜D≤3000 | 700 |

注：1 槽底需设排水沟时，b1应适当增加；

2 管道有现场施工的外防水层时，b1宜取800mm；

3 采用机械回填管道侧面时，b1需满足机械作业的宽度要求。

- 12.2.3 地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时，沟槽边坡最陡坡度应符合表12.2.3的要求。

表12.2.3  深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度

| 土的类别 | 边坡坡度（高:宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土 （充填物为砂土） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土 （充填物为黏性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的粉质黏土、黏土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1:1.25 | —— | —— |

- 12.2.4 沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

1 不得影响建（构）筑物、各种管线和其他设施的安全；

2 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；

3 堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

- 12.2.5 槽底局部超挖或发生扰动时，处理应符合下列规定：

1 超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，压实度不应低于原地基土的密实度；

2 槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。

- 12.2.6 排水不良造成地基土扰动时，可按以下方法处理：

1 扰动深度在100mm以内，宜填天然级配砂石或砂砾处理；

2 扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，宜填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。

- 12.2.7 管沟开挖完毕后，应对槽底进行平整，清除沟底杂物。

- 12.2.8 管道施工完毕后应先回填接口以外的部分，待水压试验合格后再回填接口部位。

## 12.3  管道安装

- 12.3.1 管道安装前应准备下列内容：

1 管道安装前，复核管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

2 管道、配件、设备等有关材料质量均应验收合格，管道及管件内部应无杂物，并应对管口进行检查，确保加工质量符合规范规定，管端如有较轻度变形应予以校正；

3 室外给水系统管道上的阀门，安装前应进行强度严密性试验。

- 12.3.2 管道支墩安装应符合下列规定：

1 支墩应在坚固的地基上修筑；无原状土作后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不破坏管道接口；

2 应在做完管节接口、固定管节位置后修筑支墩，支墩施工前，应将支墩部位的管节、管件表面清理干净；

3 支墩宜采用混凝土浇筑，强度等级不应低于C20；采用砌筑结构时，水泥砂浆强度不应低于M7.5，原状土与支墩之间填塞的砂浆强度不应低于M7.5；

4 管节安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后拆除；

5 支墩地基承载力、位置应符合设计要求；支墩应无位移、沉降；表面应平整、密实；砖砌支墩应灰缝饱满，无通缝现象，表面抹灰应平整、密实；

6 支墩支承面与管道外壁应接触紧密，无松动、滑移现象。

- 12.3.3 布管和下管应符合下列规定：

1 布管时，应安排专人指挥，选用的设备机具应能适应现场作业条件，且应保证使用安全、可靠；钢丝绳、吊钩或吊带强度应满足所吊重物的安全要求；

2 应对法兰盘面、承插口密封工作面、钢管丝扣及绝缘防腐层等部位，采取保护措施，不得损伤，闸门应关闭，不应用钢丝绳捆绑操作轮、螺孔或用吊钩直接勾吊管件的接口部位；

3 管道应运至管沟沿线沟边，阀门、管件应摆放在规定位置，承插口管的承口排放方向应与管道铺设的方向一致；

4 下管方法的选择应根据管材种类、管径、管节的重量和长度、现场条件及机械设备等情况来确定；

5 采用机械下管时，应根据沟槽深度、土质、环境条件等，确定机械型号、与槽边的距离，保证沟槽边坡稳定；

6 采用人工压绳下管法进行管道安装时，应根据管径、槽深制定相应的安全技术措施，使管体应平衡、稳定吊入沟槽；

7 吊链吊装管道时，在吊装管道位置附近应先搭设吊链架，吊链架应牢固；在吊装管道处横跨沟槽放置不应少于2根枕梁，当钢管组成的管段较长时应增加枕梁数量；枕梁可用圆木或方木，其截面尺寸应根据槽宽和管重确定；将管节推至枕梁上，两边应用木楔楔紧；用吊链将管节吊起，撤去枕梁，将管节匀速降至槽底。

- 12.3.4 各种材质管道的连接方法应符合本标准第5章的规定。

- 12.3.5 管道安装应符合下列规定：

1 管道应在沟槽、管基质量检验合格后安装，安装宜自下游开始，承口朝向施工前进的方向；

2 合槽施工时，应先安装埋设较深的管道，当回填土高程与邻近管道基础高程相同时，再安装相邻的管道；

3 管道安装时应将管节的中心、高程逐一调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后可进行下一工序的施工；

4 管道接口工作坑应满足安装要求，已敷设的管道的两侧除接口部位外，应及时回填压实；管底有效支撑角范围应采用中粗砂回填密实，管身与砂砾层应接触均匀；

5 管道安装前应修补钢管内、外防腐层受损部位；固定口防腐层应在管道安装后补作；

6 管道暂停敷设时，应及时封堵管口。

- 12.3.6 塑料管及塑料复合管安装应符合下列规定：

1 管材、管件运输、装卸时不得抛扔或激烈碰撞、划伤，应避免曝晒，堆放时应放平垫实，堆放高度不得大于1.5m，承插口式管材不得使承口部位承受集中荷载；

2 管道埋地铺设采用承插式接口时，宜人工布管且在沟槽内连接；采用电熔、热熔接口时，宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽；移入沟槽时，管道表面不得有明显的划痕；

3 管道连接时应对连接部位、密封件等配件清理干净，法兰连接采用的法兰、螺栓等金属制品应采取防腐措施；

4 承插式柔性接口连接时，插口端不宜插到承口底部，应留出不小于10mm的伸缩空隙，插入前应在插口端外壁做出插入深度标记，插入完毕后，承插口周围空隙均匀，连接的管道应平直；

5 电熔连接、热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制，挤出焊接时对焊接设备的操作等，应按接头的技术指标和设备的操作程序进行；接头处应有沿管节圆周平滑对称的外翻边，内翻边应铲平；

6 塑料管道采用刚性接口连接时，每隔一定距离应设置一个柔性接口，间隔应符合设计要求；

7 管道与井室宜采用柔性连接，连接方式应符合设计要求，设计无要求时，可采用承插管件连接或中介层做法；

8 管道系统设置的弯头、三通、变径处应采用混凝土支墩或金属卡箍拉杆等技术措施；在消火栓及闸阀的底部应加垫混凝土支墩；非锁紧型承插连接管道，每根管节应有3点以上的固定措施；

9 安装完的管道中心线及高程调整合格后，管底有效支撑角范围应用中粗砂回填密实，不得用土或其他材料回填。

- 12.3.7 钢管安装应符合下列规定：

1 管道安装前，管节应逐根测量、编号，下管前应先检查管节的内外防腐层合格后方可下管，内、外防腐层遭受损伤或局部未做防腐层的部位，下管前应修补；

2 管节组成管段下管时，管段的长度、吊距，应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。

- 12.3.8 钢管采用法兰连接时，与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，待法兰螺栓紧固后方可施工；法兰接口埋地安装时，应采取防腐措施。

- 12.3.9 钢管采用焊接连接时应符合下列规定：

1 焊工应持证上岗，施焊前应清除管端雨雪等杂物；

2 焊口位置应在地面组装时安排好，具体位置宜便于焊接操作；

3 焊接应规范操作，管沟内焊接时，应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量；

4 钢管的闭合接口焊接和异形管件焊接，应根据环境温度选择闭合温差较小的时段进行；夏季宜在较低温度时段施焊，冬季宜在较高温度时段施焊；

5 不同管径的管节相连时，两管径相差大于小管管径的15%时，可用渐缩管连接，渐缩管的长度不应小于两管径差值的2倍，且不应小于200mm；

6 直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm，并不应小于管节的外径；环向焊缝距支架净距离不应小于100mm；弯管起弯点至接口的距离不得小于管径，且不得小于100mm；

7 在直线管段上加设短节时，短节的长度不应小于800mm；

8 有加固环的钢管，加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm；加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm；

9 管道任何位置不得有十字形焊缝；

10 焊接完成后应及时除去焊渣、药皮；管道及管件的焊接部位应在管道系统强度严密性试验合格后，涂刷与管道材质相匹配的防腐剂；

11 管道焊接连接时，焊缝的外观质量应符合本标准第5章有条款内容。

- 12.3.10 在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列规定：

1 应清除管道上的冰、雪、霜等；

2 工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%时，应采取保护措施；

3 焊接时，应使焊缝可自由伸缩，并应使焊口缓慢降温；

4 冬期焊接时，应根据环境温度进行预热处理，并应符合表12.3.10的要求。

表12.3.10  冬期焊接预热要求

| 钢号 | 环境温度（℃） | 预热宽度（mm） | 预热达到温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含碳量≤0.2%碳素钢 | ≤-20 | 焊口每侧 不小于10 | 100～150 |
| 0.2%＜含碳量＜0.3% | ≤-10 |  |  |
| 16Mn | ≤0 |  | 100～200 |

- 12.3.11 钢管管道上开孔应符合下列规定：

1 不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔；

2 管道上任何位置不得开方孔；

3 不得在短节上或管件上开孔；

4 开孔处的加固补强应符合设计要求。

- 12.3.12 镀锌钢管、钢管的埋地防腐应符合设计要求，设计无要求时，应符合本标准第19章的规定。

- 12.3.13 球墨铸铁管安装应符合下列规定：

1 采用法兰接口安装时，接口法兰盘表面应平整，无裂纹，密封面上无斑疤、砂眼及辐射状沟纹，螺孔位置准确；螺栓、螺母型号符合要求；法兰接口橡胶垫片不应含有影响橡胶垫使用寿命、污染水质的成分，不得使用再生胶；垫片质地应均匀、厚度一致、无皱纹；厚度应符合设计要求；橡胶垫片应与法兰配套；

2 采用滑入式或机械式柔性接口时，橡胶圈的质量、性能、细部尺寸，应符合国家有关球墨铸铁管及管件标准的规定；

3 球墨铸铁给水管沿直线安装管道时，宜选用管径公差组合最小的管节组对连接，确保接口的环向间隙应均匀；

4 采用法兰接口时，法兰盘面应平行，法兰与管中心线应垂直；其偏差不得大于1.5%D；螺栓露出螺母外的长度不应小于2扣丝，且不得大于螺栓直径的1/2；

5 采用滑入式橡胶圈柔性接口、柔性机械式接口，直径D≤600mm的管道沿曲线安装时，接口的允许转角不超过3°；

6 管道安装合格后，除接口部位外，应及时将管身两侧及管顶以上500mm的范围内回填土。

- 12.3.14 室外给水管网埋地敷设时，管顶应在冰冻线以下；在冰冻线以上铺设时，应采取成品保温管等可靠的防冻措施；在无冰冻地区，埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

- 12.3.15 室外给水管网不应直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

- 12.3.16 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设，且垂直间距在500mm以内时，给水管管径大于200mm的，管壁水平间距不应小于1.5m；管径大于200mm的，不应小于3m。

- 12.3.17 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不应小于500mm；交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面，净距离不应小于150mm。

- 12.3.18 架空或在地沟内敷设的室外给水管道的安装要求应按室内给水管道的安装要求执行，采用塑料管或塑料复合管时不应露天架空铺设，露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

## 12.4  附件安装

- 12.4.1 阀门安装应符合下列规定：

1 阀门安装前应检查阀杆转动是否灵活，清除阀内污物；

2 阀门安装的位置及安装方向应符合设计要求，安装前应检查管道中心线、高程与管端法兰盘垂直度，阀杆方向应便于检修和操作；水平管道上阀门的阀杆宜垂直向上或装于上半圆；

3 阀门安装后，应按设计要求完成管道整体连接；

4 蝶阀内腔和密封面未清除污物前，不得启闭蝶板；蝶阀密封圈压紧螺栓，应对准阀井入孔一侧；蝶阀手动阀杆应垂直向上。

- 12.4.2 水表应有保护措施，应统一在交工前装好。

- 12.4.3 塑料给水管道上的水表、阀门等设施的重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上，当管径不小于50mm时，应设独立的支承装置。

- 12.4.4 弯头、三通等管件安装应符合下列规定：

1 在管道直线段安装管件，管件坡度应与管道坡度一致；管件的中心线应与联接管道的中心线在同一直线上；

2 异径管件安装坡度应与管道坡度一致；偏心异径管的安装应符合设计要求；

3 管件安装偏差应符合管道安装要求。

- 12.4.5 给水管网应按设计要求安装倒流防止器，且应在室外给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管和从室外给水管网向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上安装倒流防止器。

- 12.4.6 阀门井的井底距承口或法兰下缘以及井壁与承口或法兰外缘应留有安装作业空间，尺寸应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定；阀门井、水表井安装尺寸可参照现行图集《室外给水管道附属构筑物》05S502、《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201执行。

- 12.4.7 管道穿过井室的井壁处，水泥砂浆应分二次填塞、抹平，不得渗漏。

- 12.4.8 井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时，基层应为素土夯实；在地下水位以下时，基层应打100mm厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆，内表面抹灰后应严密不透水。

- 12.4.9 设在通车路面下或小区道路下的各种井室，应使用重型井圈和井盖，井盖上表面应与路面相平，允许偏差为±5mm，且不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层；绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖，井盖的上表面应高出地坪50mm，并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。

- 12.4.10 井室的井盖应符合设计要求，应有明显的文字属性标识，各种井盖不得混用；井盖应有防盗、防坠落措施。

- 12.4.11 消防水泵接合器和地下消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作；当采用墙壁式消防水泵接合器时，安装高度及位置应符合设计要求，设计无要求时，安装高度应距离地面700mm，与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2m，且不应安装在玻璃幕墙的下方。

- 12.4.12 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于400mm；并且不应小于井盖的半径；井内应有足够的操作空间，并应有防水和排水措施。

- 12.4.13 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装高度允许偏差应为±20mm。

- 12.4.14 消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确，阀门启闭应灵活。

- 12.4.15 室外中水给水管道不得装设取水水嘴；绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用墙壁式或地下式给水栓。

## 12.5  水压试验

- 12.5.1 室外给水管网水压试验应在管道支墩达到设计要求强度后进行，试压时未建成永久性支墩的管件后背应做临时支撑，临时支撑应经计算确定。

- 12.5.2 室外给水管网水压试验的管段长度不宜大于1000m。

- 12.5.3 室外给水管网水压试验的准备工作应符合下列规定：

1 应做好管段灌水与排水的管路设施；

2 试压前应对压力表进行标定，压力表的精度等级不得低于1.6级，最大量程宜为试验压力的1.3倍～1.5倍，表壳的公称直径不应小于150mm；

3 压力表应设置在试验管网的最低点，装表前连接支管内空气应排净；

4 试验管段端部封堵的上部及管段中间的高点应设排气孔，宜在管段最低点设灌水口，灌水应缓缓进行，并应随时排气，检查排气效果；

5 灌水后应对管段进行浸泡，浸泡时的水压不应超过管道工作压力，浸泡时间不小于24h；

6 水压试验前，应在管身两侧及管顶以上500mm范围内回填土，管道接口部位不回填，保持裸露，满足检查接口要求；

7 加压前应对加压泵进行检查，加压泵应符合加压分级、升压速度要求，并能计量注水量；不得用离心式水泵进行水压试验；

8 水压试验应进行预试压，预试压的压力宜取试验压力的70%，进行试验段排气；并应检查试压段接口后背、支墩的安全状况；

9 预试压阶段，应逐步升压，每次升压宜为预试压力的20%；每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常时再继续升压，直至压力达到试验压力并稳压30min，但压力不应高于试验压力，升压过程发现弹簧压力计表针摆动、不稳，且升压缓慢时，应检查接口等，重新排气后再行升压；当打开放气阀溢出不含空气的水柱，预试压完成；如有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取措施后重新试压；

10 试验时，后背、支墩、管端等处应采取隔离措施，对后背、支撑、管端的检查，应在升压停止时进行。

- 12.5.4 室外生活给水管网水压试验应符合下列规定：

1 水压试验压力应符合设计要求，设计未注明时，试验压力为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；

2 管材为金属管时，试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏为合格；

3 管材为塑料管时，在试验压力下，稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力应保持不变，不渗不漏为合格。

- 12.5.5 室外消防给水管网水压试验应符合下列规定：

1 水压试验压力应符合表12.5.5的要求；

2 对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无渗漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa；

3 将至系统工作压力稳压24h，压力应保持不变，不渗不漏为合格。

表12.5.5  室外消防给水管网水压强度试验压力（MPa）

| 管材种类 | 工作压力P | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | ≤1.0 | 1.5P，且不小于1.4 |
|  | ＞1.0 | P+0.4 |
| 球墨铸铁管 | ≤0.5 | 2P |
|  | ＞0.5 | P+0.5 |
| 钢丝网骨架塑料管 | P | 1.5P，且不小于0.8 |

- 12.5.6 进行压力试验的管段两端及所有支管甩头均不应用闸板代替堵板；管网的排气阀、泄水阀等附件不应安装，管口应封堵严密。

- 12.5.7 室外生活给水管网投入使用前应进行冲洗、消毒，且应符合下列规定：

1 室外生活给水管网水压试验合格后，并网运行前应进行冲洗与消毒，经检验水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749后允许并网，通水投入运行；

2 室外生活给水管网冲洗宜用自来水进行，不应取用污染水源，施工管段距污染水域较近时，应采取措施防止污染水进入管道；

3 冲洗应顺水流方向自干管开始连续进行，冲洗流速不宜小于1.0m/s；

4 生活给水管网第一次冲洗应用清洁水，一般为市政自来水，冲洗至出水口水质颜色与进水口水质颜色基本一致，有检验条件时浊度小于3NTU为止；

5 生活给水管网在第一次冲洗工序完成后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h，再用清洁水进行第二次冲洗，直至有关管理部门或第三方检测机构进行水质检测合格为止。

- 12.5.8 室外消防给水管网投入使用前应进行冲洗，且应符合下列规定：

1 室外消防给水管网冲洗宜用自来水进行，不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水，冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施，检查管道固定情况，必要时应采取加固措施；

2 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理；

3 冲洗管道直径大于DN100时，应对其死角和底部进行振动，但不应损伤管道；

4 冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量；水流方向应与灭火时管网的水流方向一致；

5 管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时，冲洗可结束；冲洗结束后，将管网内的水排除干净；

6 管网冲洗宜设临时专用排水管道，排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。

- 12.5.9 室外给水管网压力试验、冲洗、消毒的排水应有组织排放，并制定排水再利用措施。

- 12.5.10 冬期进行水压试验及冲洗、消毒时，应采取防冻措施。

## 12.6  管沟回填

- 12.6.1 室外给水管道施工完毕水压试验验收后，及时进行隐蔽验收，合格后立即清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。

- 12.6.2 回填土料应符合设计要求，不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块。

- 12.6.3 回填土的含水率宜接近最佳含水率，应控制在最佳含水率±2%范围内，槽底如有积水，应先排除，不得在水中填土。

- 12.6.4 沟槽两侧应同时均匀回填，两侧高差不得超过300mm。

- 12.6.5 回填土应分层夯实，管道两侧及管顶以上500mm范围内，应用小型夯具人工夯实，每层虚铺厚度宜为150mm～200mm；管顶500mm以上的回填土可采用小型机械压实，每层虚铺厚度宜为200mm～250mm。

- 12.6.7 两个回填段的搭接处不应形成陡坎，应将夯实层留成阶梯状，阶梯的长度应大于高度的2倍。

- 12.6.8 多排管道基础底面存在高差时，应先回填基础较低沟槽。

- 12.6.9 沟槽回填土压实度应逐层检查，合格后方可进行上层填土施工，回填土的压实度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。

- 12.6.10 检查井等构筑物周围的回填应符合下列规定：

1 现浇混凝土、砌体水泥砂浆强度应达到设计要求；

2 路面范围内构筑物井室周围，回填宽度不宜小于400mm；

3 构筑物周围的回填宜与管道沟槽回填同时进行；

4 构筑物周围回填应对称进行，高差不得大于300mm，不得漏夯；

5 紧贴构筑物部位应加细夯实；

6 回填土压实度应符合设计要求。

## 12.7  质量检查

- 12.7.1 室外给水管网的坐标、标高、水平管纵横弯曲应符合设计要求，可按表12.7.1进行质量检查。

表12.7.1  室外给水管网坐标、标高、水平管弯曲质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  | 检查方法 | 判定标准 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 球墨铸铁管 | 埋地 | 拉线、尺量或全站仪、激光测距仪检查 | 100 |
|  |  |  | 敷设在沟槽内 |  | 50 |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 |  | 100 |
|  |  |  | 敷设在沟槽内架空 |  | 40 |
| 2 | 标高 | 球墨铸铁管 | 埋地 | 拉线、尺量或全站仪、激光测距仪检查 | ±50 |
|  |  |  | 敷设在地沟内 |  | ±30 |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 |  | ±50 |
|  |  |  | 敷设在地沟内或架空 |  | ±30 |
| 3 | 水平管纵横向弯曲 | 球墨铸铁管 | 直段（25m以上） 起点～终点 | 拉线、尺量或全站仪、激光测距仪检查 | 40 |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 直段（25m以上） 起点～终点 |  | 30 |

- 12.7.2 室外给水管网安装可按表12.7.2进行质量检查。

表12.7.2  室外给水管网安装质量检查

| - 序号 | - 主要检查内容 | - 检查方法 | - 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管道材质及连接方式 | - 目测检查 | - 符合设计要求及本标准第5章的规定 |
| - 2 | - 井室内管道距井壁距离 | - 尺量检查 | - 井壁距法兰或承口的距离，管径小于或等于450mm时，不应小于250mm；管径大于450mm时，不应小于350mm。 |
| - 3 | - 管道及管件防腐措施 | - 目测检查 | - 符合设计要求及本标准第19章的规定 |
| - 4 | - 管道水压试验、冲洗、消毒 | - 现场试验及检查试验记录 | - 符合本标准12.5、12.6节的规定 |
| - 5 | - 室外井室、井盖 | - 目测、尺量检查 | - 符合本标准12.4.9、12.4.10的规定 |

13  室外排水管网安装

## 13.1  一般规定

- 13.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的室外排水管网安装工程。

- 13.1.2 室外排水管网的管材、管件应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 13.1.3 室外排水管网应采用与管材相适应的管件。

- 13.1.4 混凝土和钢筋混凝土排水管应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836的要求，并应符合下列规定：

1 管道表面颜色应均匀一致；

2 管道无裂纹、空鼓、破损、蜂窝麻面等缺陷。

- 13.1.5 球墨铸铁排水管应符合现行国家标准《污水用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081的要求，并应符合下列规定：

1 球墨铸铁排水管不应有砂眼、裂纹、飞刺等缺陷，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷；

2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管，管道及管件的承插口内外径及管件造型规整，承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷；

3 连接用橡胶圈外观应光滑平整，不应有裂缝、气孔、卷褶、破损等缺陷，与管材规格配套。

- 13.1.6 硬聚氯乙烯（PVC-U）管应符合现行国家标准《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 20221的要求；硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管、加筋管、轴向中空壁管应符合现行国家标准《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统》GB/T 18477的要求；聚乙烯（PE）双壁波纹管、缠绕结构壁管应符合现行国家标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》GB/T 19472的要求，并应符合下列规定：

1 塑料排水管的外观应颜色一致；

2 管道内壁光滑、平整，无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷。

- 13.1.7 用于室外排水管网的成品塑料检查应符合现行行业标准《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233的要求，并应符合下列规定：

1 井内外表面应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷等缺陷；

2 检查井应色泽一致，接口完好，无破损变形。

- 13.1.8 室外排水管网安装前应具备下列施工条件：

1 专项施工方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 掌握施工影响范围内地下管线、建（构）筑物资料、工程、水文地质等资料，施工部位环境满足作业条件；

3 材料进场检验已合格，满足安装要求；

4 施工机具已齐备，满足安装要求，计量器具和检测设备应经计量检定、校准合格后方可使用；

5 完成与室内排水系统出户位置的复核，出户位置、标高应与室内排水系统一致，且满足设计图纸要求；

6 对施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

- 13.1.9 室外排水管网安装宜采用下列施工工序（图13.1.9）：

安装准备

测量放线

管沟施工

支墩设置

布管和下管

管道安装

施工试验

沟槽回填

图13.1.19  室外排水管网施工工序

## 13.2  管道安装

- 13.2.1 室外排水管网测量放线、管沟施工、支墩设置、布管和下管应符合本标准第12.2节的规定。

- 13.2.2 安装准备应符合下列规定：

1 管道安装前，复核管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；核对与既有管道联接点、检查井的位置与高程、管道内的现况，并以此制定相应的施工措施；

2 管道及管件等有关材料质量均应验收合格，内部应无杂物，并应对管口进行检查，确保加工质量符合规范规定，管端如有较轻度变形应予以校正。

- 13.2.3 管道预制加工应符合下列规定：

1 应按照管线节点详图注明的实际尺寸划线、断管；

2 应按照不同管材的连接规定，根据施工现场的实际情况在管沟外进行预连接；

3 将预连接的管道按顺序用记号笔编号。

- 13.2.4 混凝土管、钢筋混凝土管、铸铁管、塑料管的连接方法应符合本标准第5章的规定。

- 13.2.5 室外排水主管道安装时，应将预制好的管段按照编号运至安装部位，管道连接时，按照连接工艺依次进行，保证顺直、坡度均匀、预留位置准确，承口朝向来水方向。

- 13.2.6 DN600以下的管道可釆用人工下管。明开槽，槽深大于3m或管径大于等于DN400的管材宜用非金属绳索溜管，用非金属绳索系住管材两侧1/4管长处，保持管身平衡匀速溜放，应将管材平稳的放在沟槽线位上，不应用绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。

- 13.2.7 混凝土管、钢筋混凝土管安装应符合下列规定：

1 管道安装时应采取措施防止管道发生滚动；

2 钢筋混凝土管沿直线安装时，管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准的要求；预应力混凝土管沿曲线安装时，管口间的纵向间隙最小不应小于5mm；

3 管径大于或等于700mm的钢筋混凝土管道，当管缝超过10mm时，抹带接口连接前应在管道内顶部管缝处支垫托，不得在管缝内填塞碎石、碎砖、木片或纸屑等；

4 预应力混凝土管不得截断使用；

5 预应力混凝土管道采用金属管件连接时，管件应进行防腐处理；

6 釆用抹带接口时，抹带厚度不得小于管壁的厚度，宽度宜为80mm～100mm。

- 13.2.8 塑料排水管道安装应符合下列规定：

1 塑料排水管道安装时，应对连接部位、密封件等进行清洁处理，卡箍连接所用的卡箍、螺栓等金属制品应进行防腐处理；

2 塑料排水管道两侧不得采用刚性垫块的稳管措施；

3 塑料管道采用承插式橡胶圈连接时，公称直径小于或等于400mm的管道，可采用人工直接插入；公称直径大于400mm的管道，应采用机械安装，可采用2台专用工具将管材拉动就位，接口合拢时，管材两侧的专用工具应同步拉动。

- 13.2.9 道路内塑料排水管道覆土厚度不能满足设计要求时，应按道路路基施工机械荷载验算管侧土的综合变形模量值，并宜按实际情况采用下列加固方式：

1 对公称直径小于1200mm的塑料排水管道，可采用先压实路基，再进行开挖敷管的方式；

2 对管侧沟槽回填可采用变形模量大的材料；

3 上述两种加固方式同时进行。

- 13.2.10 室外排水管道与室内排水出户管道连接时，应根据室内排出管道位置，参照室外管线图，确定建筑物外排水管道井位置，安装前应核实管道承口朝向、标高、坡度。

- 13.2.11 管道穿过井壁的施工应符合设计要求，并应符合下列规定：

1 混凝土类管道、金属管道穿过井壁时，其管外壁与砌筑井壁预留洞之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实；

2 塑料管道宜采用中介层法与井壁预留洞连接；

3 排水管道接入检查井时，应根据设计图纸核对管井位置、标高，砌筑时应保护好管道甩口，管口外缘与井内壁平齐。

## 13.3  施工试验

- 13.3.1 室外排水管道埋设前应分段进行灌水试验和通水试验。

- 13.3.2 灌水试验和通水试验前，试验管段应符合下列规定：

1 试验管段的管道及检查井外观质量已验收合格；

2 地下水位应在管底以下，沟槽内无积水；

3 试验管段的预留管（孔）应封堵严密，管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力，并封堵加固，不得渗漏水。

13.3.3 室外排水管网的灌水试验应符合下列规定：

1 按排水检查井逐段进行试验；

2 试验水头应符合设计要求，设计未注明时，应以试验段上游管顶加1m为试验水头；

3 将试验段下游端进行封堵，上游端连接专用灌水装置，向管网内注水至试验水头高度，持续时间不少于30min，逐段观察管道和接口，液面不下降，各连接处不渗不漏为合格。

13.3.4 室外排水管网灌水试验合格后可进行通水试验，排水畅通、无堵塞，管接口不渗不漏为合格。

- 13.3.5 室外排水管道采用两种或两种以上管材时，宜按不同管材分别进行试验；不具备分别试验条件的可组合试验。

## 13.4  管沟回填

- 13.4.1 室外排水管道管沟回填应在灌水试验、通水试验合格后进行。

- 13.4.2 回填土料应符合设计要求，不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块，塑料管及抹带、防腐层周围的部位，应采用细粒土回填。

- 13.4.3 室外排水管道回填、检查井、雨水口及井室等构筑物周围的回填应符合本标准12.6节的规定。

## 13.5  质量标准

- 13.5.1 室外排水管网的坐标和标高应符合设计要求，可按表13.5.1进行质量检查。

表13.5.1  室外排水管网坐标、表格、水平管弯曲质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 判定标准 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 埋地 | 拉线尺量 | 100 |
|  |  | 敷设在沟槽内 |  | 50 |
| 2 | 标高 | 埋地 | 用水平仪、 拉线和尺量 | ±20 |
|  |  | 敷设在沟槽内 |  | ±20 |
| 3 | 水平管道 纵横向弯曲 | 每5m长 | 拉线尺量 | 10 |
|  |  | 全长（两井间） |  | 30 |
| 4 | 排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高 |  | 用水平仪、 拉线和尺量 | ±15 |

- 13.5.2 室外排水管网安装可按表13.5.2进行质量检查。

表13.5.2  室外排水管安装质量检查

| - 序号 | - 主要检查内容 | - 检查方法 | - 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管道材质及连接方式 | - 目测 | - 符合设计要求及本标准第5章的规定 |
| - 2 | - 管道坡度 | - 目测、尺量 | - 符合设计要求，不应无坡或倒坡 |
| - 3 | - 灌水试验和通水试验 | - 现场试验及检查试验记录 | - 管道接口无渗漏；排水应畅通，无堵塞； |
| - 4 | - 室外井室、井盖 | - 目测、尺量 | - 符合本标准12.4.9、12.4.10的规定 |

14  室外供热管网安装

## 14.1  一般规定

- 14.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程。

- 14.1.2 室外供热管网的管材、管件及阀部件应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 14.1.3 室外供热管网应采用与管材相适应的管件。

- 14.1.4 焊接钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的要求；无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的要求，并应符合下列规定：

1 焊接钢管内外表面不应有裂纹、折叠、分层、搭焊、断弧或烧穿等缺陷；

2 无缝钢管内外表面不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤、轧折或离层等缺陷。

- 14.1.5 聚氨酯泡沫直埋保温管应符合现行国家标准《城镇供热 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 38097的要求。

- 14.1.6 阀门质量及强度和严密性试验应符合本标准3.2节的规定。

- 14.1.7 室外供热管网的管道安装准备应符合下列规定：

1 管道安装前应认真熟悉图纸，编制专项施工方案并完成审批，进行专项施工方案技术交底；

2 管沟敷设、架空敷设的管道支架，安装位置及型式应经过复核并符合设计要求；

3 直埋敷设的供热管道安装前，管沟底部应找平夯实、清理干净，沟宽及沟底标高、位置尺寸应复核无误；

4 管道的位置、标高及坡向应根据设计图纸及综合排布图确定。

- 14.1.8 室外供热管网的管道安装宜采用下列施工工艺流程：

1 直埋敷设管道安装宜采用下列施工工序（图14.1.8-1）：

安装准备

管道预制安装

管道配件安装

管道水压试验

管道清洗

回填土施工

管道防腐保温

图14.1.8-1  室外供热管道直埋敷设工序

2 管沟敷设管道安装宜采用下列施工工序（图14.1.8-2）：

安装准备

支吊架制作安装

管道预制安装

管道配件安装

管道防腐保温

管道清洗

管道水压试验

管沟盖板及回填土施工

图14.1.8-2  室外供热管道管沟敷设工序

3 架空敷设管道安装宜采用下列施工工序（图14.1.8-3）：

安装准备

支吊架制作安装

管道预制安装

管道配件安装

管道防腐保温

管道清洗

管道水压试验

图14.1.8-3  室外供热管道架空敷设工序

## 14.2  管道安装

- 14.2.1 室外供热管网的管道支吊架制作安装应符合下列规定：

1 直埋敷设的供热管道安装前，应先确定支座位置，绘制位置草图并将测量的尺寸做好记录，安装支座；

2 管沟敷设的供热管道安装前，土建打好垫层后，应按图纸标高进行复查并在垫层上弹出管沟的中心线，按规定间距安放支座及滑动支架，管沟敷设供热管道支吊架的最大间距应符合表14.2.1-1的规定；

表14.2.1-1   管沟敷设供热管道支吊架最大间距

| 公称直径（mm） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温管道（m） | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |  |  |
| 不保温管道（m） | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |  |  |

注：支吊架不应支承在连接头上，水平管的任意两个连接头之间应有支吊架。

3 架空敷设的供热管道支吊架应采用型钢，安装应平直牢固，支吊架的间距应符合表14.2.1-2的规定；

表14.2.1-2  架空敷设供热管道支吊架最大间距

| 公称直径（mm） | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温管道（m） | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |  |  |
| 不保温管道（m） | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 |  |  |

4 直埋、管沟及架空敷设的供热管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置固定支架，固定支架的间距应符合表14.2.1-3中的规定；

表14.2.1-3  供热管道固定支架的最大间距（m）

| 补偿器 形式 | 管道敷设 形式 | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 方形补偿器 | 架空和管沟 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 按设计要求 |  |  |
|  | 无沟 | - | - | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |  |  |  |
| 波纹管 补偿器 | 轴向复式 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |  |  |  |
|  | 横向复式 | - |  |  |  |  |  |  | 60 | 75 | 90 | 110 |  |  |  |
| 套筒补偿器 | 管沟 |  |  | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 120 |  |  |  |
| 球形补偿器 | 架空 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 |  |  |  |
| L型自然 补偿器 | L长边 | 18 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | L短边 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |

5 固定支架应固定牢固，应与管道接触紧密，固定支架至自由端（包括支管、立管）的最大允许长度符合表14.2.1-4中的规定；

表14.2.1-4  供热管道固定支架至自由端的最大允许长度

| 热水温度（ ℃） | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许长度（m） | 55 | 45 | 40 | 35 | 33 |

6 两个固定支架的中间应设导向支架，导向支架应保证使管道沿着规定的方向作自由伸缩；

7 滑动支架安装应灵活，滑托与滑槽两侧应留有3mm～5mm的间隙，纵向移动量应符合设计要求。

- 14.2.2 室外供热管网的管道应按照草图进行预制加工，加工后核对尺寸、进行编号、码放整齐，将预制管道及附件运至安装地点，按编号就位，管膛应清扫干净，管道敞口应及时封堵。

- 14.2.3 室外供热管道的焊接连接应符合本标准第5章的规定。

- 14.2.4 直埋敷设的室外供热管道安装应符合下列规定：

1 管沟施工应符合本标准第12.2节的规定；

2 直埋管道的防腐层材质和结构应符合设计要求和现行国家标准的规定，卷材与管道以及各层卷材间应粘贴牢固，表面平整，应无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷；

3 直埋管道的保温应符合设计要求，保温结构应有足够的强度并与钢管粘为一体，应有保温性能，在工厂预制好的管道及管件，在储存、运输期间，保温端面应有防水漆面，管端应有保护封帽，接口在现场发泡时，接头处厚度应与管道保温厚度一致，接头处保护层应与管道保护层为一体，且符合防潮防水要求；

4 管道下沟前，沟宽及沟底位置、标高尺寸应符合设计要求，保温管的保温层不应有损伤，局部有损伤的做好标记统一修补；

5 直埋供热管道的坡度不宜小于2‰，高处应设放气阀，低处应设泄水阀；从干管直接引出分支管时，在分支管上应设固定墩或轴向补偿器或弯管补偿器；分支点至直线管道上固定墩的距离不应大于9m；分支点至轴向补偿器或弯管的距离不应大于20m；分支点有干线轴向位移时，轴向位移不应大于50mm；

6 管径不大于200mm的管道应先在沟边进行分段焊接，每段长度宜在25m～35m范围内；放管时，可采用机械吊装的方法进行管道下沟，起吊点距离管道环焊缝不小于2m，起吊高度宜为1m，起吊点间距选择以管道不产生弯曲为宜；下沟吊具宜使用吊装带，严禁使用钢丝绳；

7 沟内焊接的管道应在连接前将管腔清理干净，并找平、找直，焊接处应挖出操作坑，便于焊接操作；

8 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求，回填前应检查预制保温层外壳及接口的完好性。

- 14.2.5 管沟敷设的室外供热管道安装应符合下列规定：

1 通行管沟的管道应安装在管沟的一侧或两侧，管道的坡度应符合设计要求；

2 在不通行地沟安装管道时，应在土建垫层完毕后立即进行安装；

3 管道应先在沟边分段连接，管道放在支座上时，应用水平尺找平、找正，安装在滑动支架上时，应在补偿器拉伸并找正位置后焊接；

4 管道安装时安装位置、坡度等应复核无误，紧固支吊架螺栓，最后焊牢固定卡处的止动板；

5 同一管沟内有多层管道时，安装顺序应从最下面一层开始，再逐层安装上面的管道，管道焊接接口应选在便于操作的位置。

- 14.2.6 架空敷设的室外供热管道安装应符合下列规定：

1 架空管道应在支吊架安装牢固后进行安装，管道和管件应在地面组装，组装长度以便于安装为宜；

2 管道吊装可采用机械或人工起吊，绑扎管道的吊装带吊点位置，以管道不产生弯曲为宜；已吊装尚未连接的管段，应用支吊架上的卡子固定好；

3 管道吊装就位应及时焊接，焊缝不应设在托架和支座上，焊缝与支吊架间的距离应大于100mm；

4 管道安装完毕，用水平尺在每段管上进行复核，找正调直；

5 穿结构处的套管应摆正，填充封堵应密实，管道预留口处做好临时封堵。

- 14.2.7 室外供热管道附件安装应符合下列规定：

1 直埋管道上的阀门应能承受管道的轴向载荷，阀门应采用钢制阀门，与管道宜采用焊接连接；

2 管道变径及壁厚变化处应设补偿器或固定墩，固定墩应设在大管径或壁厚较大一侧；固定墩处应采取可靠的防腐措施，钢管钢架不应裸露；管道穿过固定墩处，孔边应设置加强筋；

3 阀门、补偿器等附件的支架应在试压前安装完毕；

4 管道中排气点应放置在管网中的高位点；排气阀门直径宜选用管道直径的1/10左右，但最小不应小于20mm。

- 14.2.8 管道补偿器的安装应符合下列规定：

1 补偿器及固定支架的位置和构造应符合设计要求；

2 补偿器应与管道保持同轴，安装操作时不得损伤补偿器，不应采用使补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差；

3 轴向型波纹管补偿器的流向标记应与管道介质流向一致，角向型波纹管补偿器的销轴轴线应垂直于管道安装后形成的平面；

4 采用成型填料圈密封的套筒补偿器，填料应符合现行国家产品标准要求，采用非成型填料的补偿器，填注密封填料应按产品要求依次均匀注压；

5 球形补偿器的安装应符合设计要求，外伸部分应与管道坡度保持一致；

6 水平安装的方形补偿器，垂直臂应水平放置，平行臂应与管道坡度相同；垂直安装的方形补偿器应有排气装置；方型补偿器两侧的第一个支架应为活动支架，设置在距补偿器弯头起弯点0.5m～1m处，不得设置成导向支架或固定支架；

7 补偿器安装前应在两端均匀、对称地进行预拉伸，补偿器预拉伸长度等于1/2ΔL，预拉伸长度的允许差为±10mm，管道预拉伸长度应按下列公式计算。

ΔL=0.012（t1-t2）L              （14.2.8）

式中：ΔL——管道热伸长（mm）；

t1——热媒温度（℃）；

t2——安装时环境温度（℃）；

L——管道长度（m）。

- 14.2.9 除污器与干管应采用法兰连接，设置独立支架，支架位置不影响排污，除污器安装方向与水流方向一致，系统试压与清洗结束后，除污器清扫干净。

- 14.2.10 室外供热管道防腐、保温应符合本标准第19章的规定。

- 14.2.11 室外供热管道管沟回填应符合本标准第12.6节的规定。

## 14.3  施工试验

- 14.3.1 室外供热管网的水压试验应符合下列规定：

1 室外供热管网水压试验应在管道安装工作全部完成后进行；

2 水压试验水温应在5℃～40℃之间，冬期进行水压试验时，应采取可靠的防冻措施，试压合格后应及时将水放尽；

3 室外供热管网的水压试验压力应为工作压力的1.5倍，但不应小于0.6MPa，在试验压力下10min内，压降不大于0.05MPa；

4 室外供热管网做水压试验时，试验管道上的阀门应开启，并应与非试验管道隔断。

- 14.3.2 室外供热管网水压试验可按下列步骤及方法进行：

1 将系统的阀门全部开启，同时开启各高点放气阀，关闭最低点泄水阀；

2 向管道系统内充水，待管道中空气全部排净，放气阀不间断出水时，关闭放气阀和进水阀，全面检查管道是否存在漏水现象；

3 管道无漏水现象后，使用加压泵对管道系统进行加压，加压宜分2次～3次升至试验压力，加压过程中应检查系统管道是否存在渗漏、变形、破坏等现象；

4 水压试验结束后应及时将管道内水排净，并记录试验情况。

- 14.3.3 室外供热管网的清洗应符合下列规定：

1 供热管网的清洗应在试运行前进行，并应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的规定；

2 管网清洗前应编制清洗方案，并应报有关单位审批，清洗方案中应包括清洗方法、技术要求、操作及安全措施等内容；清洗前应进行技术、安全交底；

3 管网清洗方法应根据设计及供热管网的运行要求确定，可采用人工清洗、水力冲洗和气体吹洗；当管道的公称直径大于或等于DN600时，宜采用人工清洗；气体吹洗适用于管径小于DN300的热水管道；蒸汽管道应采用蒸汽吹洗；（城镇供热管网工程施工及验收规范 [附条文说明] CJJ28-2014中为DN800）

4 室外供热管网清洗前，管网上的流量计、滤网、调节阀芯、止回阀芯及温度计的插入管等应已拆下并妥善存放，不能与管道同时清洗的设备、容器及仪表等应隔开或拆除，待清洗结束后重新恢复，管道支吊架的承载力应能承受运行时的冲击力，必要时应经设计核算。

- 14.3.4 室外供热管网采用人工清洗时应符合下列规定：

1 管道安装前应进行清洗，管内不应有浮锈等杂物；

2 管道安装完成后、设备安装前应进行清洗，管内不应有焊渣等杂物；

3 人工清洗过程应有保证安全的防护措施。

- 14.3.5 室外供热管网采用水力冲洗应符合下列规定：

1 室外供热管网冲洗前先应充满水并浸泡管道，冲洗水流方向应与设计的介质流向一致，冲洗水温应在5℃～40℃之间；

2 冲洗应连续进行，冲洗时的管内平均流速不应小于1m/s，排水时管内不应形成负压；

3 水力冲洗进水管的截面积不得小于被冲洗管截面积的50%，排水管截面积不得小于进水管截面积；

4 冲洗水量不能满足要求时，宜采用密闭循环的水力冲洗方式；循环水冲洗时管道内流速应达到或接近管道正常运行时的流速；在循环冲洗后的水质不合格时，应更换循环水继续进行冲洗，并达到合格；

5 水力冲洗应以排水水样中固形物的含量接近或等于冲洗用水中固形物的含量为合格；

6 水力清洗结束后应打开排水阀门排污，合格后排污管、除污器等应清扫干净；

7 清洗过程中管道中的脏物不得进入设备，已冲洗合格的管道不应被污染；

8 冲洗后的污水不应随意排放，不得污染环境。

- 14.3.6 室外供热管网采用蒸汽吹洗时应符合下列规定：

1 吹洗前应缓慢升温进行暖管，暖管速度不宜过快，并应及时疏水，检查管道热伸长、补偿器、管路附件及设备等工作情况，恒温1h后再进行吹洗；

2 吹洗使用的蒸汽压力和流量应按设计计算确定，吹洗压力不应大于系统工作压力的75%；

3 吹洗次数应为2次～3次，每次的间隔时间宜为20min～30min；

4 蒸汽吹洗应以出口蒸汽无污物为合格。

## 14.4  质量检查

- 14.4.1 室外供热管网的坐标、标高、弯曲度等应符合设计要求，可按表14.4.1进行质量检查。

表14.4.1  室外供热管网坐标、标高、弯曲度质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  | 检查方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标（mm） |  | 敷设在沟槽内及架空 | 用水准仪（水平尺）、直尺、拉线 | 20 |
|  |  |  | 埋地 |  | 50 |
| 2 | 标高（mm） |  | 敷设在沟槽内及架空 | 尺量检查 | ±10 |
|  |  |  | 埋地 |  | ±15 |
| 3 | 水平管道纵、横方向弯曲（mm） | 每1m | 管径≤100mm | 用水准仪（水平尺）、直尺、拉线和尺量检查 | 1 |
|  |  |  | 管径＞100mm |  | 1.5 |
|  |  | 全长（25m以上） | 管径≤100mm |  | ≯13 |
|  |  |  | 管径＞100mm |  | ≯25 |
| 4 | 弯管 | 椭圆率 （Dmax-Dmin）/Dmax | 管径≤100mm | 用外卡钳和尺量检查 | 8% |
|  |  |  | 管径＞100mm |  | 5% |
|  |  | 折皱不平度（mm） | 管径≤100mm |  | 4 |
|  |  |  | 管径125～200mm |  | 5 |
|  |  |  | 管径250～400mm |  | 7 |

- 14.4.2 管道焊口质量可按表14.4.2进行质量检查。

表14.4.2  管道焊口质量检查

| 序号 | 项 目 |  |  | 检查方法 | 判定标准 （允许偏差） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊口平直度 | 管壁厚10mm以内 |  | 焊接检验尺和游标卡尺检查 | 管壁厚1/4 |
| 2 | 焊缝加强面 | 高度 |  | 焊接检验尺和游标卡尺检查 | ±1mm |
|  |  | 宽度 |  |  |  |
| 3 | 咬边 | 深度 |  | 直尺检查 | ＜0.5mm |
|  |  | 长度 | 连续长度 |  | 25mm |
|  |  |  | 总长度（两侧） |  | 小于焊缝长度10% |
| 4 | 焊缝外观质量 |  |  | 目测、尺量检查 | 余高1mm～1.5mm，焊缝与母材圆滑过渡，无裂纹、夹渣、弧坑和气孔等缺陷 |

- 14.4.3 室外供热管网安装可按表14.4.3进行质量检查。

表14.4.3  室外供热管网安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道布置 | 目测尺量 | 符合设计要求，并列或交叉排列管之间的最小净间距应不小于100mm，同时不小于管道直径 |
| 2 | 水平管道坡度 | 尺量 | 坡度应符合设计要求，设计无要求时，管道坡度宜为3‰，不应小于2‰ |
| 3 | 支吊架 | 目测尺量 | 选型、间距符合设计要求，埋设平整牢固、排列整齐，与管道应接触紧密 |
| 4 | 管沟尺寸 | 尺量 | 通行管沟净高应不小于1.8m，净空通道宽度应不小于0.6m；半通行管沟净高应不少于1.4m，通道净空应不小于0.5m |
| 5 | 管沟内安装位置 | 尺量 | 管道与沟壁净距100～150mm；与沟底净距100～200mm；不通行地沟内与沟顶净距50～100mm, 半通行和通行地沟内与沟顶净距200～300mm |
| 6 | 架空管道高度 | 尺量 | 符合设计要求，无要求时人行地区不小于2.5m；通行车辆地区不小于4.5m；跨越铁路，距轨顶不小于6m |
| 7 | 水压试验、冲洗、试运行与调试 | 现场试验及检查试验记录 | 符合本标准14.3节的规定 |

- 14.4.4 管道保温层厚度和平整度的质量检查应符合本标准第19章的规定。

15  建筑中水回用及雨水利用系统安装

## 15.1  一般规定

- 15.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）中水回用及雨水利用系统安装工程。

- 15.1.2 建筑中水回用及雨水利用系统的管材、管件及阀部件应符合设计要求和现行国家有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 15.1.3 建筑中水回用及雨水利用系统应采用与管材相适应的管件。

- 15.1.4 中水回用系统材质选用应符合以下规定：

1 中水回用系统原水管道及管件的材质同室内、室外排水系统管道，应符合本标准第6.1节、第8.1节的规定；

2 中水回用系统回用管道及管件的材质同室内给水系统管道，应符合本标准第6.1节的规定，且应具有耐腐蚀性。

- 15.1.4 雨水利用系统材质选用应符合以下规定：

1 重力流雨水排水系统选用建筑排水塑料管、承压塑料管、金属管或涂塑钢管时，材料应符合本标准第6.1节、第8.1节的规定；

2 压力流雨水排水系统选用承压塑料管、金属管、涂塑钢管、内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管时，材料应符合本标准第6.1节、第8.1节的规定；

3 用于压力流排水的塑料管，其管材抗负压力应大于-80kPa；

4 室外雨水原水管道及管件的材质同室外排水系统管道，应符合本标准13.1的规定；

5 雨水利用系统供水管道及管件的材质同室内给水系统管道，应符合本标准第6.1节的规定，且应具有耐腐蚀性。

- 15.1.5 建筑中水回用及雨水利用系统安装前应具备下列施工条件：

1 专项施工方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 材料进场检验合格，施工机具齐备，计量器具和检测设备经计量检定、校准合格，满足安装要求；

3 管线敷设的作业面清理干净，具备明确的标高；

4 对施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

- 15.1.6 建筑中水回用和雨水利用可用于景观用水、绿化用水、循环冷却系统补水、路面和地面冲洗用水、冲厕用水、汽车冲洗用水、消防用水等，其水质应符合使用用途的国家现行有关标准的规定。

- 15.1.7 建筑中水回用及雨水利用系统安装宜采用下列施工工序（图15.1.7）：

图15.1.7  建筑中水回用及雨水利用系统安装工序

## 15.2  中水回用系统

- 15.2.1 建筑中水回用系统中水管道安装应合本标准第8章的规定。

- 15.2.2 建筑中水回用系统原（废）水管道安装应合本标准第8章的规定。

- 15.2.3 室内外原（废）水管道及附属构筑物不应渗漏，井盖应有“中”字标志。

- 15.2.4 中水回用系统中水管道不得与生活给水管道连接，中水管道及设备、受水器等外壁宜涂浅绿色标志进行区分；中水水池（箱）、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标识。

- 15.2.5 设备与设备之间的连接管道应自然过渡，管道与设备间不应有拉压受力，管道与管道、管道与设备之间的连接应紧密、美观、可靠，便于拆卸与检修，坡度准确、泄水方便。

- 15.2.6 中水管道与生活给水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不应小于O.5m；交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道的下方，排水管道的上方，其净距离不应小于O.15m。

- 15.2.7 水泵等存在运行振动的设备，配管时应设置软连接，设备配管应设置独立承重支架，设备不应承担配管重量。

- 15.2.8 中水回用系统中水管道上不得设置取水龙头，便器冲洗宜采用密闭型设备和器具，绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式给水栓。

## 15.3  雨水利用系统

- 15.3.1 室内外雨水收集管道的材质、管道的连接、安装应符合本标准第5章、第8章和第13章的规定。

- 15.3.2 雨水利用系统的供水管道材质、管道的连接、安装应符合本标准第5章、第6章和第12章的规定。

- 15.3.3 雨水蓄水池、蓄水罐、弃流池应在室外设置，埋地拼装蓄水池外壁与建筑物外墙的净距不应小于3m。

- 15.3.4 蓄水池（罐）应设检查口或人孔，室外地下蓄水池（罐）的人孔、检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖或带有防坠网的井盖。

- 15.3.5 蓄水池设于机动车行道下方时，宜采用钢筋混凝土池。设于非机动车行道下方时，可采用塑料模块或硅砂砌块等型材拼装组合，且应采取防止机动车误入池上行驶的措施。

- 15.3.6 雨水利用系统供水管道应与生活给水管道分开设置，不得接入生活给水系统。

- 15.3.7 雨水利用系统的清水池（箱）、蓄水池（箱）采用生活给水补水时，应采取防止生活给水被污染的措施，并符合下列规定：

1 自来水补水管出水口应高于清水池（箱）内溢流水位，其间距不得小于2.5倍补水管管径，且不应小于150mm；

2 向蓄水池（箱）补水时，补水管口应设在池外，且应高于室外地面。

- 15.3.8 雨水供水管道和自来水补水管道上应设水表计量装置。

- 15.3.9 雨水供水管道上不得装设取水龙头，并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1 雨水供水管外壁应按设计要求涂色或标识；

2 当设有取水口时，应设锁具或专门开启工具；

3 水池（箱）、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。

## 15.4  施工试验

- 15.4.1 中水回用系统和雨水利用系统的无压原（废）水管道应进行灌水试验，且应符合本标准第8章和第13章的规定。

- 15.4.2 中水回用系统和雨水利用系统的水箱、蓄水池（罐）应做满水试验，且应符合本标准第8章的规定。

- 15.4.3 中水回用系统的中水管道和雨水利用系统的供水管道应做水压试验，且应符合本标准第6章的规定。

## 15.5  质量检查

- 15.5.1 中水回用系统和雨水利用系统的供水管道、设备和配件，均应采用耐腐蚀材质。

- 15.5.2 中水回用系统的中水管道和雨水利用系统的供水管道严禁与给水系统管道连接。

- 15.5.3 中水回用系统和雨水利用系统的原（废）水管道安装质量检查应符合本标准室内排水系统和室外排水系统的规定。

- 15.5.4 中水回用系统的中水管道和雨水利用系统的供水管道安装质量检查应符合本标准室内给水系统和室外给水系统的规定。

16  游泳池及水景喷泉水系统安装

## 16.1  一般规定

- 16.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）游泳池及水景喷泉水系统安装工程。

- 16.1.2 游泳池及水景喷泉水系统的管材、管件及阀部件应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 16.1.3 与游泳池池水接触的设备、装置和材料，均应采用耐腐蚀材质或内壁涂衬耐腐蚀材料，其材质与涂衬材料均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

- 16.1.4 游泳池及水景喷泉水系统应采用与管材相适应的管件。

- 16.1.5 游泳池及水景喷泉水系统安装前应具备下列施工条件：

1 专项施工方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 材料进场检验合格，施工机具齐备，计量器具和检测设备经计量检定、校准合格，满足安装要求；

3 管线敷设的作业面清理干净，具备明确的标高；

4 对施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。

## 16.2  游泳池水系统

- 16.2.1 游泳池水系统管道安装宜采用下列施工工序（图16.2.1）：

图16.2.1  游泳池水系统施工工序

- 16.2.2 游泳池水系统各种材质管道的连接应符合本标准第5章的规定。

- 16.2.3 游泳池给水系统的安装应符合本标准第6章的规定；游泳池水加热系统的安装应符合本标准第9章的规定；游泳池排水系统的安装应符合本标准第8章的规定；

- 16.2.4 游泳池循环水管道采用钢管时，管内壁应采取符合饮用水要求的防腐措施。

- 16.2.5 埋设在游泳池底板混凝土垫层内的管道安装应符合下列规定：

1 配水管应在池底给水口接管处用水泥砂浆或细石混凝土予以稳固；回水管或泄水管应按每3.0m间距用细石混凝土支座予以稳固；

2 金属管应做好防腐处理，在有喷气嘴处应以水泥砂浆予以稳固；

3 管道应在水压试验合格后，方可进行下道工序；

4 进行混凝土垫层施工时，做好成品保护，管道应带压施工，压力宜为工作压力，保证可以及时发现垫层施工造成的漏水点。

- 16.2.6 游泳池给水口的安装应符合下列规定：

1 给水口的规格、数量、材质、位置和标高应符合设计要求；

2 给水口流量调节装置应在安装时初步调节到位；

3 穿侧壁和池底的给水口，应在土建工程施工时，按设计要求的规格、位置预埋有防水翼环的防水套管；

4 给水口接管与预埋套管间的空隙，应以防水胶泥嵌实固定，其深度不应小于池壁、池底厚度的50%，剩余部分应以M10的防水水泥砂浆嵌实；

5 金属给水口与非金属管道应采用螺纹连接，非金属管采用外螺纹，金属给水口采用内螺纹，两者之间宜采用四氟乙烯生料带作密封填充物；

6 给水口格栅护盖应固定牢固，外表面应与池底或池壁装饰面相平，不得凸出池底或池壁表面。

- 16.2.7 游泳池的回水口、泄水口及溢水口的安装应符合下列规定：

1 回水口、池底泄水口、溢流回水槽内回水口的规格、数量、材质和位置等应符合设计要求；

2 溢水口宜设在游泳池溢水槽内，间隔3m进行设置，可用口径50mm的排水地漏代替，宜采用铸铜制品；连接溢水口的溢水管不应设存水弯，以免堵塞管道；

3 回水口和泄水口的格栅盖板应固定牢固，外表面应与池底或池壁装饰面相平，不得凸出池底或池壁表面。

- 16.2.8 游泳池水净化处理系统中使用的安全阀应按设计文件要求的压力逐次进行调试，调试时压力应稳定，且每个安全阀启闭试验不应少于3次。

- 16.2.9 游泳池循环水系统设备及附属装置应符合下列规定：

1 水泵、水箱等安装应符合本标准第6章的规定；

2 毛发聚集器应安装在循环水泵的吸水管上，一用一备，并联安装；

3 补给水池（均衡池）的补给水管应安装浮球阀门，阀口高出补给水池水面l00mm 以上；

4 游泳池地面应采取有效措施防止冲洗水流入池内。

## 16.3  水景喷泉水系统

- 16.3.1 水景喷泉水系统管道安装宜采用下列施工工序（图16.3.1）：

图16.3.1  水景喷泉水系统施工工序

- 16.3.2 喷泉水景水池应预埋各种预埋件，穿过池壁及池底的管道应采取防渗措施。

- 16.3.3 管道安装应符合下列规定：

1 管道安装宜先安装主管，后安装支管，管道位置及标高应符合设计要求；

2 配水管道水平安装时，坡向集水坑的坡度应大于1‰；

3 各种材质的管道连接应保证不渗漏；

4 支吊架安装应符合本标准第4章的规定。

- 16.3.4 潜水泵安装应符合下列规定：

1 同组喷泉用潜水泵应安装在同一高程；

2 潜水泵吸水口淹没深度小于500mm时，泵吸入口处应加装防涡流网罩。

- 16.3.5 喷头安装应符合下列规定：

1 喷头应在管网安装完成并冲洗后进行安装；

2 喷头前应有长度不小于10倍喷头公称尺寸的直线管段或设置整流装置；

2 同组喷泉用喷头的安装形式宜相同；

3 隐蔽安装的喷头，其水流轨迹上不应有障碍物。

- 16.3.6 高压人工造雾装置正面的操作空间宽度不宜小于1.5m，当采用落地式安装且设置侧、后开门或有可卸下安装的面板时，操作空间宽度不宜小于1m。

- 16.3.7 高压人工造雾装置的金属框架及基础型钢应接地或接零等安全保障措施应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

- 16.3.8 高压人工造雾配水管网的管材与配件、配件与喷头之间宜采用卡套式专用接头连接。

- 16.3.9 水幕系统安装应符合下列规定：

1 固定水幕系统的钢结构施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定；

2 扇形水幕发生器与设施的连接应牢固；

3 矩形水幕发生器与连接管及固定支架的连接应可靠。

## 16.4  施工试验

- 16.4.1 游泳池及水景喷泉水系统的阀门应进行强度和严密性试验，试验方法应符合本标准第6章的规定。

- 16.4.2 游泳池及水景喷泉水系统各种承压管道安装完毕之后，应对管道系统进行强度试验和严密性试验，并进行冲洗，试验方法应符合本标准第6章的规定。

- 16.4.3 游泳池及水景喷泉水系统各种非承压管道和箱罐安装完毕之后，应对管道系统和箱罐做灌（满）水试验，对管道系统做通水试验，试验方法应符合本标准第8章的规定。

- 16.4.4 游泳池及水景喷泉水系统水泵单机试运转方法应符合本标准第6章的规定。

## 16.5  质量检查

- 16.5.1 游泳池水系统施工质量检查应符合下列规定：

1 游泳池水系统给水管道安装质量检查应符合本标准第6章的规定；

2 游泳池水系统热水管道安装质量检查应符合本标准第9章的规定；

3 游泳池水系统排水管道安装质量检查应符合本标准第8章的规定。

- 16.5.2 水景喷泉水系统施工质量检查应符合下列规定：

1 水景喷泉水系统给水管道安装质量检查应符合本标准第6章和第12章的规定；

2 水景喷泉水系统排水管道安装质量检查应符合本标准第8章和第13章的规定。

17  热源及辅助设备安装

## 17.1  一般规定

- 17.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程。

- 17.1.2 锅炉本体及附属设备应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

- 17.1.3 锅炉应有锅炉样图、总图、安装图、主要受压部件图、电路图等图纸、产品合格证书、安装使用说明书、附属设备安装图、质量技术监督部门的质量监检证书，技术资料应与实物相符。

- 17.1.4 锅炉外观应完好无损，炉墙绝热层应无空鼓、无脱落，炉拱应无裂纹，无松动，受压元件可见部位应无变形、无损坏。

- 17.1.5 锅炉配套附件、换热器、水泵、离子交换系统等附属设备应齐全完好。

- 17.1.6 各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件外观质量良好，不应有损伤、锈蚀或其他表面缺陷。

- 17.1.7 按系统工作压力选用相应承压等级的热计量表，热计量表的公称流量应按系统设计流量的80%考虑，在公称流量下，介质流经热计量表的压力损失不应大于0.025MPa。

- 17.1.8 锅炉及附属设备安装宜采用下列施工工序（图17.1.8）：

图17.1.8  锅炉安装施工工序

## 17.2  锅炉安装

- 17.2.1 锅炉本体安装准备应符合下列规定：

1 施工员应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸、安装使用说明书、锅炉房土建设计图纸，并核查技术文件中有无当地市场监督、环保、节能等部门关于设计、制造、安装、施工等方面的审查批准签章；

2 锅炉房内应清扫干净，应将全部地脚螺栓孔内及预留孔洞、沟槽内的杂物清出、吹扫干净；

3 锅炉及附属设备的基础尺寸、位置、允许偏差应验收合格；

4 混凝土基础外观质量不应有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞、露筋等缺陷。

- 17.2.2 锅炉安装基础放线应符合下列规定：

1 基础放线按锅炉房平面图和基础图等进行，确定锅炉纵向中心基准线或锅炉支架纵向基准线；

2 确定锅炉前面板基准线，多台锅炉安装时应一次放出基准线；

3 基础放线应有记录，并作为竣工资料归档。

- 17.2.3 锅炉水平运输应符合下列规定：

1 运输前应先选好路线，确定锚点位置，稳好卷扬机，铺好道木；

2 用千斤顶将锅炉前端（先进锅炉房的一端）顶起放进滚杠，用卷扬机牵引前进，在前进过程中，随时倒滚杠和道木；道木应高于锅炉基础，保障基础不受损坏。

- 17.2.4 锅炉就位应符合下列规定：

1 撤出滚杠前，锅炉前轴中心线应与基础前轴中心基准线相吻合，允许偏差±2mm；锅炉纵向中心线与基础纵向中心基准线相吻合，或锅炉支架纵向中心线与条形基础纵向中心基准线相吻合，允许偏差±10mm；

2 撤出滚杠时用道木或木方将锅炉一端垫好；用两个千斤顶将锅炉的另一端顶起，撤出滚杠，落下千斤项，使锅炉一端落在基础上；再用千斤顶将锅炉另一端顶起，撤出剩余的滚杠和木方，落下千斤顶使锅炉全部落到基础上；

3 锅炉就位后应进行校正，因锅炉就位过程中可能产生位移，用千斤顶校正，偏差应在允许的偏差范围以内。

- 17.2.5  锅炉找平应符合下列规定：

1 用长度不小于600mm的水平尺放在锅炉的纵排面上，检查锅炉的纵向水平度，检查点最少为锅炉前后两处，最大倾斜度不大于1/1000；

2 当锅炉纵向不平时，可用千斤顶将过低的一端顶起，在锅炉的支架下垫以适当厚度的钢板，垫铁叠加不应超过两块，间距一般为500mm～1000mm，锅炉的水平度应符合技术文件规定；

3 用长度不小于600mm的水平尺放在锅炉的横排面上，检查锅炉的横向水平度，检查点最少为锅炉前后两处，锅炉的横向倾斜度不应大于1/1000；

4 当锅炉横向不平时，可用千斤顶将锅炉一侧支架同时顶起，在支架下垫以适当厚度的钢板，垫铁的间距一般为500mm～1000mm，锅炉的水平度应符合规定；

- 17.2.6 锅炉平台扶梯安装应符合下列规定：

1 长、短支撑的安装应先将支撑座孔中的杂物清理干净，然后安装长短支撑；螺栓应涂机油石墨后拧紧；

2 平台应基本水平，平台与支撑连接螺栓应拧紧；

3 平台扶手柱安装应垂直于平台，螺栓连接应拧紧，栏杆煨弯处应一致美观；

4 爬梯上端与平台用螺栓连接，找正后将下端焊在锅炉支架板上或耳板上，与耳板用螺栓连接，扶手栏杆有焊接接头时，焊后应光滑。

- 17.2.7 锅炉房内锅炉安装位置应符合下列规定：

1 锅炉正面与建筑物之间的净距应满足操作、检修及辅助设备布置需要，蒸汽锅炉容量1t/h～4t/h、热水锅炉容量0.7MW～2.8MW，不宜小于2.5m；蒸汽锅炉容量6t/h～20t/h、热水锅炉容量4.2MW～14.0MW，不宜小于3.0m；汽锅炉容量≥35t/h、热水锅炉容量≥29.0MW，不宜小于4.0m；

2 锅炉侧面和后面的通道净距应满足检修需要，蒸汽锅炉容量1t/h～4t/h、热水锅炉容量0.7MW～2.8MW，不宜小于0.8m；蒸汽锅炉容量6t/h～20t/h，、热水锅炉容量4.2MW～14.0MW，不宜小于1.5m；蒸汽锅炉容量≥35t/h、热水锅炉容量≥29.0MW，不宜小于1.8m。

17.2.8 燃油、燃气锅炉安装应符合下列规定：

1 燃油、燃气锅炉的后部或烟道上应设防爆门，位置应有利于泄压，当爆炸气体可能危及操作人员安全时，防爆门上应设泄压导向管；

2 锅炉及辅机、水处理设备的安装应符合设备制造厂的技术规定；设备基础应待设备到货并与设计图核对无误后，方可施工；

3 设备安装时，设备安装材料应分散堆放；利用建筑柱、梁起吊设备时，应事先核实梁、柱的承载能力；

4 燃油系统应设二级过滤器，中燃油过滤器（60目/英寸）设于日用油箱出口管段上；细燃油过滤器（140目/英寸）设于燃烧器入口管段上；

5 燃气总管上，应装设总关闭阀；总关闭阀宜设在安全和便于操作的位置，高度宜为1.0m～1.2m；燃气管入户前应装设紧急切断阀；

6 燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，位置应能满足将管道内的燃气或空气吹净，放散管应设有阻火器，放散管的管径应根据吹扫段的容积和吹扫时间确定，吹扫量按吹扫容积的10倍～20倍计算，吹扫时间宜为15min～20min，引出管不应直接通向大气，应通向储存和处理装置；

7 燃油锅炉的日用油箱容积不应超过1m³，油箱不应设置在锅炉上方，宜单独设置日用油箱房间，并按防爆规定考虑房间的通风和其他措施；

8 燃气锅炉所用燃气系统，宜采用低压（小于5kPa）和中压（5kPa～150kPa）系统，不宜采用高压（0.3MPa～0.8MPa）系统，燃气压力过高或不稳定应设调压装置，调压装置不应设置在地下建筑物内；

9 燃油、燃气管道、热水管道、蒸汽管道安装后应试压验收，应符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的规定。

17.2.9 高层建筑锅炉安装应符合下列规定：

1 选用热水锅炉的额定出口热水温度不应高于95℃，单台锅炉的额定热功率不应大于7MW；单台蒸汽锅炉的额定蒸汽压力不应超过1.6MPa，额定蒸发量不应超过4t/h；当楼层高度产生的静压超过锅炉承压能力时，应采取间接换热方式；

2 每台锅炉应有可靠的报警及联锁保护装置；

3 锅炉房内应有疏散通道和强制通风措施；

4 有压锅炉应独立设置锅炉房。

17.2.10 锅炉燃烧器及油气管路安装应符合下列规定：

1 燃气锅炉安装前应当按照现行国家标准《压缩天然气供应站设计规范》GB 51102等确定安全可靠的供气方式，供气系统中使用的压力容器、压力管道和气瓶应当符合特种设备相关安全技术规范和标准的规定；

2 锅炉燃烧器及其安全保护装置应符合现行行业标准《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020的规定，燃油（气）锅炉燃烧器应当通过型式试验；

3 锅炉安装单位选配的燃烧器应符合锅炉制造企业的技术规定；

4 燃油、燃气应以最短的路程送到燃烧器，送油、气管道的直径应大于燃烧器的管道直径；

5 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，燃料供应管路应当采用无缝钢管，焊接时应当采用氩弧焊打底；用气体作燃料时，应当有燃气检漏装置；

6 设计有静电接地规定的管道，应按要求设导线跨接；

7 燃气管道安装完毕后应进行泄漏性试验，泄漏性试验压力为设计压力的1.5倍；

8 在烟气容易集聚的地方，以及当多台锅炉共用1座烟囱或1条总烟道时，每台锅炉烟道出口处应装设防爆装置，其位置应有利于泄压；当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时，防爆装置上应装设泄压导向管。

17.2.11 锅炉电控箱安装应符合下列规定：

1 控制箱安装位置应便于监视锅炉的运行、操作及维修；

2 控制箱的地脚螺栓位置应正确、找正找平、灌注牢固；

3 控制箱及电气设备外壳应有良好的接地。

## 17.3  辅助设备及管道安装

- 17.3.1 锅炉电控箱安装应符合下列规定：

1 控制箱安装位置应便于监视锅炉的运行、操作及维修；

2 控制箱的地脚螺栓位置应正确、找正找平、灌注牢固；

3 控制箱及电气设备外壳应有良好的接地。

- 17.3.2 锅炉风烟道及附件安装应符合下列规定：

1 风烟道及附件应根据锅炉房设计图纸选取；

2 风烟管路中的异形件（弯头、变径管等）需设置导向叶片或导流板时，应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定；

3 对于负压运行的大截面风烟道面板应考虑安装纵向加固肋，应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定；

4 风烟道及附件焊缝不应有漏焊、气孔、裂纹、砂眼、熔穿等缺陷；

5 风烟道法兰螺栓孔应采用机械加工，不应用气焊切割；

6 风烟道法兰间应有密封衬垫，不应伸入到管道内，衬垫两面应涂密封涂料。衬垫材料不宜采用含石棉的制品，宜使用玻璃纤维绞绳或玻璃纤维（硅橡胶包覆）胶绳，直径不宜小于6mm；

7 风烟道加工时，同时焊好固定保温材料的抓钉；

8 风烟道及附件安装结束后应及时清除内外杂物、尘土和临时固定物件；

9 烟管、热风管应刷耐热烟囱漆。

17.3.3 锅炉烟囱安装应符合下列规定：

1 自立式烟囱高度与直径之比应小于或等于20（h/d≤20）；

2 拉索式烟囱高度与直径之比应大于20（h/d≥20）；当h/d＜35时，可设一层拉索，拉索一般为3根，平面夹角为120°，轴向夹角不小于25°，拉索系结应安装距烟囱顶部小于h/3处；当h/d＞35时，可设二层拉索，下层拉索系结位置宜设在上层拉索位置至烟囱底的1/2处；

3 当烟囱高度h≤20m时，钢制烟囱的最小壁厚t=4.5+C；当烟囱高度h＞20m时，钢制烟囱的最小壁厚t=6+C（C为腐蚀裕量，有保温层时取2mm，无保温层时取3mm）；

4 烟囱节之间应用金属、陶瓷等A级不燃材料作垫料，防止漏风、漏烟，安装螺栓时螺帽应在上，连接应严密牢固，组装好的烟囱应成直线；

5 烟囱应做好防雷接地保护，高度超过周围建筑物时应安装避雷针；

6 根据环保测试要求，应设置永久采样孔（φ75mm，长30mm），并用丝堵封闭；

7 烟囱安装应按设计要求设置拉紧绳，设计未注明时，拉紧绳高度设置在烟囱高度的2/3处，拉紧绳数量不少于三根，且互为120°，拉紧绳的固定装置应安装牢固，绝缘子距地面应大于3m，拉紧绳与地锚之间用花篮螺栓拉紧，锚点的位置合理，拉紧绳与地面的斜角小于45°；

8 烟囱吊装就位，用拉紧绳调整烟囱的垂直度，垂直度的偏差应为1/1000，全高不应超过20mm；检查拉紧绳的松紧度，拧紧绳卡和基础螺栓；

9 燃油、燃气锅炉烟囱底部应设置泄油装置、泄水装置；

10 两台及两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时，烟囱的截面积应不小于每台锅炉烟道截面积之和，每台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置，并应具有操作调节和闭锁功能；

11 不锈钢烟囱的承重支架偶合件、环箍及环套用紧固件应采用不锈钢材料；

12 钢烟囱的承重支架节偶合件可采用碳钢镀锌或不锈钢材质；当处于腐蚀环境中使用时，承重支架节偶合件应采用和主筒体相同牌号的不锈钢材料，并应至少采用S304不锈钢；

13 不锈钢烟囱的附件材料包括烟道及烟囱的附属设备以及与内筒体管壁焊接的排水管、检测管等附件，其材质应采用和主筒体相同牌号的不锈钢材料；

14 不锈钢烟囱安装应符合现行行业标准《预制双层不锈钢烟道及烟囱》CJ/T 288及《预制双层不锈钢烟道及烟囱技术规程》CECS 415的规定；

15 钢板烟囱安装应符合现行国家标准《烟囱工程施工及验收规范》GB 50078的规定；

16 烟囱高度应符合国家现行标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和地方相关标准的规定。

17.3.4 锅炉房管道安装应符合下列规定：

1 输送热介质的压力管道或较大管径的管道材质应按设计要求选用，如设计无要求时，宜采用无缝钢管，工作压力小于1.6MPa，温度小于350℃，并应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的规定；输送介质温度和压力较低的管道，宜采用低压流体输送焊接钢管，工作压力小于1.6MPa，温度小于100℃，并应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定；

2 管道与阀门、设备之间应用法兰连接，管道之间宜焊接，DN25以下低压管道可采用螺纹连接，管道焊接时铁锈、焊渣等物不应掉入管内；

3 管道穿墙或楼板时套管的设置应符合本标准第3章的规定；

4 焊缝不应设置在套管内，焊缝与支吊架、建筑物、套管边缘的距离应大于200mm；

5 管道转弯可用冲压弯头，其弯曲半径应为1.5倍管道直径；亦可煨弯，其弯曲半径应为4倍管道直径；压力较低、管径较大的管，可选用钢制焊接弯头；

6 水平管道安装坡度应为3‰，汽管应为顺坡，水管应为逆坡，施工时应在管道最高点设置DN15放气阀，最低点设置DN2Omm放水阀，阀门应安装在便于操作处；

7 管道支吊架制作与安装应符合本标准第4章的规定；

8 管道沿墙或柱敷设时，管道中心线离墙或柱表面的距离，设计图中未注明时，应符合表17.3.4的规定；

表17.3.4  锅炉房管道中心线离墙或柱表面的距离参考表（mm）

| 项目 | 锅炉房管道中心线离墙或柱表面的距离 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 不保温管道 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 保温管道 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 公称直径 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 不保温管道 | 170 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 保温管道 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 |

9 水泵进、出口管上应加装可曲挠接头，出水管上宜安装弹性吊架；

10 锅炉及管道无损检测选用方法和比例应符合要求；蒸汽锅炉、B级及以上（含B级）热水锅炉和承压有机热载体锅炉的管子或者管道与无直段弯头的焊接接头，应当进行100%射线或者超声检测。

17.3.5 锅炉阀门和仪表安装应依据图纸进行，种类、规格、型号应符合设计要求及相关规范的规定，阀门安装前应进行强度、严密性试验，并应符合本标准第3章的规定。

17.3.6 压力管道和设备上的取源部件及一次仪表的安装应符合下列规定：

1 压力管道和设备上宜采用机械加工的方法开孔；

2 取源部件的材质、结构尺寸和安装位置，应符合设计文件的规定；

3 取源部件的开孔和焊接，应在防腐和压力试验前进行；

4 法兰所用的垫料应涂密封材料或石墨涂料、螺栓应涂机油石墨。

17.3.7 软化水设备安装应符合下列规定：

1 离子交换器设备表面应无撞痕、罐内防腐无脱落，布水喷嘴和孔板垫布应无损坏；

2 离子交换器就位在划好基准线的基础上，应用垫铁找直找正，视镜应安装在便于观看的方向，罐体垂直度偏差应小于1/1000，找正找直后灌注混凝土，当混凝土强度达到75%时，可将地脚螺栓拧紧；

3 设备配管接口应严密，配管的支架不应焊在罐体上；

4 盐水箱（池）安装应平整、牢固、位置正确。

17.3.8 换热器安装应符合下列规定：

1 换热器支架应按定位固定在混凝土底座；

2 采用吊装等设备，将换热器稳装至预先准备好的支架或底座上，进行设备位置复核，直至合格；

3 应按换热器的结构尺寸留有拆装、清洗的维修空间，换热器之间、换热器与其他设备之间的净距不宜小于800mm；

4 管壳式换热器的管道布置不应妨碍管束或管壳的抽出、管箱端或封头端的拆卸；

5 换热器的安装高度，最下端管道进出口距离地面的净空高度应不小于150mm，泄水阀端部距离地面的净空高度应不小于100mm；

6 换热器接管上的阀门、仪表和调节阀组应布置在换热器的操作通道附近；

7 多台换热器并排布置时，每台换热器的冷、热介质接管和阀门位置宜按相同方式布置，管道不宜布置在换热器轴线的正上方；

8 板式换热器的进水口应设置过滤器，过滤精度应不低于10目，过滤器前后应设压力表；

9 换热器所在的闭式换热系统应设定压补水和超压泄放装置；

10 换热器停运后，应与系统一起充水保养。

17.3.9 分集水器安装应符合下列规定：

1 分汽缸或分（集）水器进场后，应检查其产品质量合格证及相关检验报告（包括焊缝无损探伤检验报告、强度试验记录等），并对其进行外观检验，合格后方可安装；

2 对进场的分、集水器逐个进行外观检查和水压试验，水压试验结果应符合设计要求和规范规定；

3 分、集水器支架预埋件放线定位，制作钢支架固定预埋件，并复查坐标和标高；

4 支架型式应依据国家标准图集选用；将预制的钢支架支立在预埋件上，检查支架的垂直度和水平度（应保持1%的坡度，坡向排污短管），合格后进行焊接固定；支架结构应符合设计要求，安装平整牢固，支架与分、集水器接触紧密；

5 将经过检验合格的分水器、集水器抬上或吊上支架，并用U形卡固定；支架安装高度不应大于1000mm。

17.3.10  水泵、水箱安装应符合本标准第6章的规定。

## 17.4  附件安装

- 17.4.1 安全阀安装应符合下列规定：

1 每台锅炉至少应装设两个安全阀（包括锅筒和过热器安全阀）；额定蒸发量小于或者等于0.5t/h的蒸汽锅炉、额定蒸发量小于4t/h并且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉、额定热功率小于或者等于2.8MW的热水锅炉可只装设一个安全阀；

2 锅炉安全阀安装除满足上述要求外，再热器出口处、直流锅炉的外置式启动（汽水）分离器、直流蒸汽锅炉过热蒸汽系统中两级间的连接管道截止阀前、多压力等级余热锅炉每一压力等级的锅筒和过热器位置也应装设安全阀；

3 蒸汽锅炉的安全阀应采用全启式弹簧安全阀、杠杆式安全阀或者控制式安全阀（脉冲式、气动式、液动式和电磁式等），选用的安全阀应符合标准《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001的规定；

4 额定工作压力为0.1MPa的蒸汽锅炉，可以采用静重式安全阀或者水封式安全装置，热水锅炉上装设有水封安全装置的，可以不装设安全阀；水封式安全装置的水封管内径应当根据锅炉的额定蒸发量（额定热功率）和额定工作压力确定，并且不小于25mm；水封管应有防冻措施，并且不得装设阀门；

5 安全阀应逐个进行严密性试验，经有资质的单位整定压力完毕，检验合格后加锁或铅封；

6 安全阀应在锅炉水压试验合格后安装，水压试验时安全阀管座可用盲板法兰封闭；

7 安全阀应垂直安装在锅炉锅筒、集箱的最高位置，在安全阀和锅筒之间或安全阀和集箱之间，不应当装设阀门和取用介质的管路；

8 采用螺纹连接的弹簧安全阀时，应符合现行国家标准《安全阀一般要求》GB/T 12241的规定；安全阀应与带有螺纹的短管相连接，而短管与锅筒（壳）或者集箱筒体的连接应采用焊接结构；

9 热水锅炉的安全阀应装设排水管，排水管应直通安全地点，并且有足够的排放流通面积，保证排放畅通。在排水管上不应装设阀门，并且应有防冻措施；

10 蒸汽锅炉安全阀排汽管应直通安全地点，并且有足够的流通截面积，保证排汽畅通，同时排汽管应固定，不应有任何来自排汽管的外力施加到安全阀上；安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管，在疏水管上不应装设阀门；两个独立的安全阀的排汽管不应相连；安全阀排汽管上如果装有消音器，其结构应有足够的流通截面积和可靠的疏水装置；露天布置的排汽管如果加装防护罩，防护罩的安装不应妨碍安全阀的正常动作和维修；

11 蒸汽锅炉安全阀整定压力按照表17.4.1-1的规定进行调整和校验，锅炉上有一个安全阀按照表中较低的整定压力进行调整；对有过热器的锅炉，过热器上的安全阀按照较低的整定压力调整，以保证过热器上的安全阀先开启；

表17.4.1-1 蒸汽锅炉安全阀整定压力

| 项次 | 额定工作压力（MPa） | 安全阀开启压力（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 |
| 1 | P≤0.8 | 工作压力加0.03MPa | 工作压力加0.05MPa |
| 2 | 0.8＜P≤5.3 | 1.04倍工作压力 | 1.06倍工作压力 |
| 3 | P＞5.3 | 1.05倍工作压力 | 1.08倍工作压力 |

注:表中的工作压力，是指安全阀装设地点的工作压力，对于控制式安全阀是指控制源接出地点的工作压力。

12 热水锅炉上的安全阀按照表17.4.1-2规定的压力进行整定或者校验；

表17.4.1-2 热水锅炉安全阀的整定压力

| 最低值 | 最高值 |
| --- | --- |
| 1.10倍工作压力但是不小于工作压力加0.07MPa | 1.12倍工作压力但是不小于工作压力加0.10MPa |

- 17.4.2 水位表安装应符合下列规定：

1 每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表；额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉、电加热锅炉、额定蒸发量小于或等于2t/h且装有一套可靠的水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉可只装一个直读式水位表；

2 水位表旋塞转动应灵活、无渗漏，水位表的玻璃管或玻璃板应干净透明；

3 水位表在安装时两个表口应垂直、同心，接头应严密；

4 水位表的泄水管应接到安全处；当泄水管接至排污管的漏斗时，漏斗与排污管之间应加阀门，防止锅炉排污时从漏斗冒汽伤人；

5 水位表安装好后应划出最高、最低水位的明显标识，最低安全水位比可见边缘水位至少应高25mm，最高安全水位比可见边缘水位至少应低25mm；

6 采用玻璃管水位表时应装有防护罩；

7 采用双色水位表时，每台锅炉只能装一个，另一个装普通水位表；

8 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合；

9 用远程水位测量装置监视锅炉水位时，信号应当各自独立取出；在锅炉控制室内至少有两个可靠的远程水位测量装置，同时运行中应当保证有一个直读式水位表正常工作。

17.4.3 压力表安装应符合下列规定：

1 压力表应装设在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和振动的影响；

2 锅炉蒸汽空间设置的压力表应当有存水弯管或者其他冷却蒸汽的措施，热水锅炉用的压力表也应当有缓冲弯管，压力表与存水弯之间应安装三通旋塞，存水弯管采用钢管煨制时，内径不应小于10mm；采用铜管煨制时，内径不应小于6mm；

3 压力测点应选在管道的直线段介质流束稳定的地方，取压装置端部不应伸入管道内壁；

4 在倾斜和水平的管段上安装压力取源部件时，测量蒸汽时取压点宜选在管道上半部以及下半部与管道水平中心线成0°～45°夹角的范围内；测量气体时应安装在管道上半部，测量液体时应安装在管道的下半部与管道水平中心线成0°～45°夹角的范围内；

5 压力表所测介质温度大于60℃时，应在表前安装U型或环型管；

6 压力表所测量波动剧烈的压力时，应在表前安装缓冲装置；

7 工作压力小于2.5MPa的锅炉，弹簧管压力表精度不应低于2.5级；安装弹簧管压力表时表盘刻度应为工作压力的1.5倍～3.0倍（宜用2.0倍工作压力），锅炉本体的压力表公称直径应不少于150mm，表体位置端正，便于观察；

8 弹簧管压力表应有存水弯，压力表与弯管之间应装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表；弹簧管压力表应垂直安装，垫片制作应规矩，垫片表面涂密封材料或石墨涂料，丝扣部分涂白铅油，连接应严密；安装完后在表盘上或表壳上划出明显的标志，标出最高工作压力；

9 电接点压力表安装同弹簧管式压力表，其作用为报警及自控停机；上限指针定在最高工作压力刻度上，下限指针定在最低工作压力刻度上，当压力增高使活动指针与上限指针相接触时可自动停机，电铃接通进行报警；停机后压力逐步下降，降到活动指针与下限指针接触时能自动启动使锅炉继续运行；

10 弹簧管压力表及电接点压力表应定期校验。

17.4.4 锅炉温度表安装应符合下列规定：

1 测温元件应安装在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不应安装在管道和设备的死角处；

2 安装在管道拐弯处时，宜逆着介质流向，取源部件的轴线应与管道轴线相重合；

3 与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着介质流向，取源部件轴线应与管道轴线相交；

4 与管道相互垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交；

5 温度取源部件与压力取源部件安装在同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的上游，如温度计需在压力表上游安装时，其间距不应小于300mm；

6 内标式温度表的丝扣部分应涂白铅油，密封垫应涂密封材料或石墨涂料，温度表的标尺应朝向便于观察的方向；

7 压力式温度表的丝接部分应涂白铅油，密封垫应涂密封材料或石墨涂料，压力式温度表的感温器端部应装在管道中心，温度表的毛细管应固定好，防止碰断，多余部分应盘好固定在安全处，其转弯处的弯曲半径不应小于50mm；温度表的表盘应安装在便于观察的位置；安装完后应在表盘上或表壳上划出最高运行温度的标志；

8 压力式电接点温度表的安装与压力式温度表安装相同，报警和自控同电接点压力表的安装。

17.4.5 锅炉每根排污管上应安装快、慢速排污阀各一个，安装时不应用螺纹连接，排污阀的开关手柄应在外侧，以确保操作方便。

17.4.6 锅炉热计量表安装应符合下列规定：

1 热计量表的流量传感器宜安装在回水管道上；

2 计量介质为水时，热计量表可水平安装或垂直安装，当仪表垂直安装时，进水方向应由下而上；计量介质为蒸汽时，热量表不应安装在整套管路最低处，防止长期积水影响计量精度；

3 热计量表安装场合应远离射频、强磁场、强振动等干扰源；若测量管道有振动，应在热/冷量表两侧采取固定措施；

4 热媒温度高于90℃时，热量表的积分仪不宜直接安装在管道上，避免介质温度过高影响仪表计量精准度；

5 热计量表的安装应在管道系统安装完毕、水压试验结束、管路冲洗合格后进行；

6 有保温要求的管道，安装热计量表的管段应按要求进行保温。

## 17.5  施工试验

- 17.5.1 锅炉水压试验前的准备应符合下列规定：

1 检查锅炉本体的管道、阀门有无漏加垫片，漏装螺栓和未紧固等现象；

2 关闭排污阀、主汽阀和上水阀；

3 安全阀的管座应用盲板封闭；

4 锅炉试压管道和进水管道接在锅炉的副汽阀上为宜；

5 打开锅炉的前后烟箱和烟道，试压时便于检查；

6 打开副汽阀和放气阀；

7 至少应装两块经计量部门校验合格的压力表，并将其旋塞转到相通位置；

8 奥氏体受压元件水压试验时，应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L，如不能满足要求，水压试验后应当立即将水渍去除干净。

- 17.5.2 锅炉水压试验时环境温度应符合下列规定：

1 水压试验应在环境温度（室内）高于5℃时进行；

2 在低于5℃进行水压试验时，应有可靠的防冻措施。

- 17.5.3 锅炉水压试验水温应符合下列规定：

1 水温应在20℃～70℃；

2 当施工现场无热源时可用自来水试压，无结露时方可进行水压试验；

3 水压试验所用的水应当是洁净水，水温应当保持高于周围露点温度以防止表面结露，但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力。

- 17.5.4 锅炉整体水压试验保压时间为20min，试验压力应符合表17.5.4的规定；

表17.5.4  锅炉水压试验压力值

| 项次 | 设备名称 | 工作压力P（MPa） | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | ＜0.8 | 1.5倍锅筒（壳）工作压力，但不小于0.2 |
|  |  | 0.8-1.6 | 锅筒（壳）工作压力加0.4 |
|  |  | ＞1.6 | 1.25锅筒（壳）工作压力 |
| 2 | 直流锅炉本体 | 任何压力 | 介质出口工作压力的1.25倍，并不小于省煤器工作压力的1.1倍 |
| 3 | 再热器 | 任何压力 | 1.5倍再热器的工作压力 |
| 4 | 铸铁省煤器 | 任何压力 | 1.5倍省煤器的工作压力 |

- 17.5.5 锅炉水压试验步骤应符合下列规定：

1 打开自来水阀门向炉内上水，待锅炉最高点放气管见水无气后关闭放气阀，最后把自来水阀门关闭；试验过程中，随着锅炉上水检查受压元件金属壁、焊缝、胀口处应无水珠和水雾；

2 用试压泵缓慢升压至0.3MPa～0.4MPa时，应暂停升压，进行检查；

3 待升至工作压力时，停泵检查各处有无渗漏或异常现象，再升至试验压力后停泵，在试验压力下应保持20min，然后缓慢降至工作压力进行检查，检查期间压力应保持不变；

4 水压试验后应无残余变形；

5 水压试验结束后，应将炉内水全部放净，并拆除所加的全部盲板；

6 水压试验结果应形成记录，并由参加验收人员签字，最后存档。

- 17.5.6 辅助设备及管道水压试验应符合下列规定：

1 分汽缸（分水器、集水器）安装前应进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不应小于0.6MPa；试验压力下10min内无压降、无渗漏为合格；

2 敞口水箱、罐安装前应做满水试验，满水后静置24h不渗不漏；密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验，但不应小于0.4MPa，在试验压力下10min内无压降、不渗不漏为合格；

3 热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa，热水部分应不低于0.4MPa，在试验压力下，保持10min无压降为合格；

4 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验，试验压力降不应大于0.03MPa；在试验压力下观察30min，不渗不漏为合格；

5 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后，应进行系统的水压试验，试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍；在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏为合格。

## 17.6  热工监测与控制

- 17.6.1 锅炉机组监测仪表的设置应符合下列规定：

1 蒸汽锅炉机组根据每台锅炉额定蒸发量的不同，配置监测仪表；

2 热水锅炉机组按规定配置监测仪表。

- 17.6.2 燃油锅炉、燃气锅炉除配备上述仪表，还应装设监测下列参数的指示仪表，并应符合下列规定：

1 燃气锅炉燃烧器前的燃气压力仪表，锅炉后或锅炉尾部受热面后的烟气温度仪表；

2 燃油锅炉的燃油器前的油温和油压仪表；带中间回油燃烧器前的回油油压仪表；蒸汽雾化燃烧器前蒸汽压力仪表；空气雾化燃烧器前空气压力仪表；

3 锅炉后或锅炉房部受热面后的烟气温度仪表；

4 锅炉房各辅助设备应按规定装设仪表，监测各运行介质的参数；

5 锅炉房应装设报警信号装置；

6 锅炉房应装设供经济核算的计量仪表。

- 17.6.3 锅炉房下列设备和工艺系统应设置自动调节或远距离控制装置并应符合下列规定：

1 蒸汽锅炉应设置给水自动调节装置；其中额定蒸发量≤4t/h的锅炉，可设位式给水自动调节装置，额定蒸发量≥6t/h的锅炉，宜设连续给水自动调节装置；

2 采用备用电动给水泵宜装设自动投入装置；

3 热水系统应设置自动补水装置，加压膨胀水箱应设置水位和压力自动调节装置；

4 热交换站（间）宜设置加热介质流量自动调节装置；

5 热力除氧设备应设置水位自动调节装置和蒸汽压力自动调节装置；

6 真空除氧设备应设置水位自动调节装置和进水温度自动调节装置；

7 喷水式减温装置宜设置蒸汽压力和温度自动调节装置；

8 燃油、燃气锅炉宜装设燃烧过程自动调节装置（微机控制），整套锅炉的自动控制或者同意锅炉房内多台锅炉综合协调自动控制，宜采用集散控制系统；

9 蒸发量≥6t/h或热功率≥4.2MW的锅炉，宜设置风机进风门的远距离控制装置；

10 电力驱动的设备、阀门和烟风道阀门可按需要设置远距离控制装置；

11 重油输配系统的油罐、油加热器应装设油温自动调节装置；

12 热力除氧设备应设置水位自动调节装置和进水温度自动调节装置；

13 真空除氧设备应设置水位自动装置和进水温度自动调节装置；

14 燃油、燃气锅炉，应设置点火程序控制和熄火保护装置；

15 锅炉最低进水温度应进行控制。

- 17.6.4 锅炉房下列设备和工艺系统应按下列规定设置电气连锁装置并应符合下列规定：

1 燃油、燃气锅炉应设置鼓风机故障时自动切断燃料供应的电气连锁装置；

2 燃油、燃气压力低于规定值时应设置自动切断燃油或燃气供应的电气连锁装置；

3 燃油、燃气锅炉的燃料供应系统和通风系统设备，应按程序控制规定，实现自动连锁控制；

4 锅炉的鼓风机、引风机之间应设置自动连锁装置，启动时先开引风机，停机时先停鼓风机。

- 17.6.5 锅炉房的下列设备和工艺系统应设置自动保护装置并应符合下列规定：

1 蒸汽锅炉应设置极限低水位保护装置，蒸发量≥6t/h的锅炉，应设置蒸汽超压保护装置；

2 热水锅炉应设置在锅炉运行压力降低到热水可能汽化、水温升高超过规定值或循环水泵突然停止运行时，能自动切断燃料供应和停止鼓、引风机运行的保护装置；

3 燃油、燃气锅炉和煤粉锅炉，应设置点火程序控制和熄火保护装置。

## 17.7  质量检查

- 17.7.1 锅炉及辅助设备基础的允许偏差可按表17.7.1进行检查；

表17.7.1  锅炉及辅助设备基础允许偏差质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础坐标位置 |  | 经纬仪、拉线和尺量检查 | 20 |
| 2 | 基础各不同平面的标高 |  | 水准仪、拉线尺量检查 | 0，-20 |
| 3 | 基础平面外形尺寸 |  | 尺量检查 | 20 |
| 4 | 凸台上平面尺寸 |  |  | 0，-20 |
| 5 | 凹穴尺寸 |  |  | +20，0 |
| 6 | 基础上平面水平度 | 每m | 水平仪（水平尺）和楔形塞尺检查 | 5 |
|  |  | 全长 |  | 10 |
| 7 | 竖向偏差 | 每m | 经纬仪或吊顶和尺量检查 | 5 |
|  |  | 全高 |  | 10 |
| 8 | 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | 水准仪、拉线和尺量检查 | +20，0 |
|  |  | 中心距（根部） |  | 2 |
| 9 | 预埋地脚螺栓孔 | 中心位置 | 尺量检查 | 10 |
|  |  | 深度 |  | +20，0 |
|  |  | 孔壁垂直度 | 吊线和尺量检查 | 10 |
| 10 | 预埋活动地脚螺栓锚板 | 中心位置 | 拉线和尺量检查 | 5 |
|  |  | 标高 |  | +20，0 |
|  |  | 水平度（带槽锚板） | 水平尺和楔形塞尺检查 | 5 |
|  |  | 水平度（带螺纹锚板） |  | 2 |

- 17.7.2 锅炉安装的安装位置、中心线和垂直度的允许偏差可按表17.7.2进行检查；

表17.7.2  锅炉安装允许偏差质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 标 |  | 经纬仪、拉线和尺量检查 | 10 |
| 2 | 标 高 |  | 水准仪、拉线和尺量检查 | ±5 |
| 3 | 中心线垂直度 | 卧式锅炉炉体全高 | 吊线和尺量检查 | 3 |
|  |  | 立式锅炉炉体全高 |  | 4 |

- 17.7.3 锅炉辅助设备安装的允许偏差可按表17.7.3进行质量检查；

表17.7.3  锅炉辅助设备安装允许偏差质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送引风机 | 坐 标 |  | 经纬仪、拉线和尺量检查 | 10 |
|  |  | 标 高 |  | 水准仪、拉线和尺量检查 | ±5 |
| 2 | 各种静置设备（各种容器、箱罐等） | 坐 标 |  | 经纬仪、拉线和尺量检查 | 15 |
|  |  | 标 高 |  | 水准仪、拉线和尺量检查 | ±5 |
|  |  | 垂直度（1m） |  | 吊线和尺量检查 | 2 |
| 3 | 离心式水泵 | 泵体水平度（1m） |  | 水平尺和塞尺检查 | 0.1 |
|  |  | 联轴器同心度 | 轴向倾斜（1m） | 水准仪、百分表（测微螺钉）和塞尺检查 | 0.8 |
|  |  |  | 径向位移 |  | 0.1 |

- 17.7.4 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差可按表17.7.4进行检查；

表17.7.4  工艺管道安装允许偏差质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 标 | 架 空 | 水准仪、拉线和尺量检查 | 15 |
|  |  | 地 沟 |  | 10 |
| 2 | 标 高 | 架 空 | 水准仪、拉线和尺量检查 | ±15 |
|  |  | 地 沟 |  | ±10 |
| 3 | 水平管道纵、横方向弯曲 | DN≤100mm | 直尺和拉线检查 | 2‰，最大50 |
|  |  | DN＞100mm |  | 3‰，最大70 |
| 4 | 立管垂直度 |  | 吊线和尺量检查 | 2‰，最大15 |
| 5 | 成排管道间距 |  | 直尺尺量检查 | 3 |
| 6 | 交叉管的外壁或绝热层间距 |  |  | 10 |

- 17.7.5 风烟道尺寸允许偏差可按表17.7.5进行质量检查；

表17.7.5  风烟道及附件尺寸允许偏差质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形截面直径及椭圆度 | 圆度测量仪、尺量检查 | 直径的0.3% |
| 2 | 方矩形截面边长及对角线差 | 直尺和拉线检查 | 边长的0.2% |
| 3 | 管件长度、弯曲度 | 直尺和拉线检查 | 长度的0.2%（不允许负值） |
| 4 | 法兰中心与螺栓孔中心距 | 尺量检查 | ±1 |
| 5 | 法兰边缘不相合 | 尺量检查 | ≤2 |
| 6 | 法兰垂直度 边框尺寸＜1500×1500 边框尺寸1500×1500～2500×2500 边框尺寸＞2500×2500 | 尺量检查 | ≤3 ≤5 ≤7 |
| 7 | 钢制烟囱直径偏差 | 尺量检查 | ±3 |
| 8 | 钢制烟囱每米长度内直线度 | 尺量检查 | ≤3 |
| 9 | 钢制烟囱全长的直线度 当全长≤5m时 当全长＞5m时 | 尺量检查 | ≤8 ≤10 |
| 10 | 钢制烟囱法兰装配间隙 | 塞尺测量检查 | ≤1.5 |
| 11 | 钢制烟囱法兰焊接后端面倾斜度 | 尺量检查 | ≤2.5 |

- 17.7.6 锅炉本体管道和管件焊接的焊缝外观质量可按表17.7.6进行质量检查；

表17.7.6   焊缝的外观质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 目测检查 | 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂缝、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡 |
| 2 | 宽度 | - 目测、尺量检查 | 应焊出坡口边缘 2mm～3mm |
| 3 | 表面余高 | - 目测、尺量检查 | 应小于等于1＋0.2倍坡口边缘宽度，且不应大于 4mm |
| 4 | 咬边 | - 目测、尺量检查 | 深度应小于等于 0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的 10%，且连续长度应小于等于 100mm |
| 5 | 错边 | - 目测、尺量检查 | 应小于等于 0.2t，且应小于等于 2mm |
| 6 | 未焊透 | - 目测检查 | 不允许 |

注： t为壁厚（mm）；不合格的焊缝应返修，返修次数不得超过三次。

- 17.7.7 管道及设备保温层厚度和平整度的质量检查应符合本标准第19章的规定。

18  监测仪器与仪表安装

## 18.1  一般规定

- 18.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）建筑给水排水及供热工程各系统监测仪器与仪表安装工程。

- 18.1.2 监测仪器与仪表的选用应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 18.1.3 监测仪器与仪表安装前应具备下列施工条件：

1 施工方案已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全；

2 材料、设备进场检验合格；

3 施工机具已齐备，满足安装要求；

4 监测仪器与仪表安装部位的管道系统已安装完成，并预留监测与控制系统设备及管线的安装位置；

5 监控室的土建部分已完成验收。

- 18.1.4 监测仪器与仪表安装时，应采取避免电磁干扰的措施。

- 18.1.5 需要不同的监测与控制系统对接时，应采用标准、开放接口。

## 18.2  仪器与仪表设备安装

- 18.2.1 压力传感器的导压管安装应符合下列规定：

1 压力取源部件的安装位置应选在被测介质流束稳定的位置；

2 导压管应垂直安装在直管段上，不应安装在阀门等附件附近或水流死角、振动较大的位置；

3 在水平或倾斜的管道上安装压力取源部件时，液体压力传感器的导压管应安装在管道的下半部与管道的水平中心线成0°～45°夹角的范围内，蒸汽压力传感器的导压管应安装在管道的上半部，以及下半部与管道水平中心线成0°～45°夹角的范围内；

4 液体和蒸汽压力传感器的导压管上应安装检修阀门；

5 液体压力传感器的导压管安装应与管道预制和安装同时进行；

6 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧；

7 就地安装的压力表不应固定在振动较大的设备或管道上；

8 测量低压的压力表或变送器的安装高度，宜与取压点的高度一致，测量高压的压力表安装在操作岗位附近时，宜距操作面1.8m以上，或在仪表正面加设保护罩。

- 18.2.2 液体压差传感器（压差开关）的安装应符合下列规定：

1 安装前应进行零点校准。

2 连接导压管的端口宜朝下安装；高、低压接入点应与高、低压管道相对应。

3 安装位置应便于检修，固定应牢固。

4 与导压管的连接应设置避振弯管。

- 18.2.3 温度传感器的安装应符合下列规定：

1 液体温度传感器的底座安装应与管道预制和安装同时进行；

2 温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直；在管道拐弯处安装时，宜逆介质流向，取源部件轴线应与管道轴线重合；与管道倾斜安装时，宜逆着介质流向，取源部件轴线应与管道轴线重合；

3 液体温度传感器应安装在避开水流死角和振动较大的直管段上，距管道焊缝的间距不应小于100mm；热电偶取源部件的安装位置应远离磁场；

4 液体温度传感器的探针应置于套管内，安装前应保证套管内导热硅胶充满，套管宜迎水流方向倾斜安装，且不应接触管道内壁；

5 表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固；

6 压力式温度计的温包应全部浸入被测对象中。

- 18.2.4 流量传感器的安装应满足设计和产品技术文件要求，并应符合下列规定：

1 流量传感器应安装在便于检修、不受曝晒、污染或冻结的管道上，当环境温度低于0℃时，应采取保温、防冻措施；

2 流量传感器入口直管段长度宜大于或等于管道直径的10倍，不应小于管道直径的5倍，出口直管段长度宜大于或等于管道直径的5倍，不应小于管道直径的3倍；

3 流量传感器上的箭头所指方向应与管道内介质流动方向一致；

4 管道式超声波流量计、电磁流量计取源部件应安装在满管流的位置；

5 转子流量计应安装在无振动的管道上，其中心线与铅垂线间的夹角不应超过2°，垂直安装时被测流体流向应自下而上，上游直管段长度不宜小于管子直径的2倍；

6 靶式流量计靶的中心应与管道轴线同心，靶面应迎着流向且与管道轴线垂直，上、下游直管段长度应符合设计文件的规定；

7 超声波流量计上、下游直管段长度应符合设计文件的规定，对于水平管道，换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内，被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层；

8 涡轮流量计信号线应使用屏蔽线，上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定，前置放大器与变送器间的距离不宜大于3m；

9 涡街流量计信号线应使用屏蔽线，上、下游直管段的长度应符合设计文件的规定，放大器与流量计分开安装时，放大器与流量计的距离不应超过20m；

10 电磁流量计安装时，流量计、被测介质与管道三者之间应连成等电位接地，当周围有强磁场时，应采取防干扰措施，在垂直的管道上安装时，被测介质的流向应自下而上，在水平或倾斜的管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置；

11 毕托管、文丘里式毕托管和均速管等流量检测元件的取源部件的轴线，应与管道轴线相垂直，其上下游侧直管段的最小长度应符合仪表安装使用说明书的要求；

12 流量传感器的信号电缆应单独穿管敷设，当接地时，接地线宜采用总截面积大于或等于4mm²的多股铜线，单独接地，其接地电阻应小于4Ω。

- 18.2.5 液位计的安装应符合下列规定：

1 液位计的取源部件应安装在变化灵敏、不受介质冲击的位置；

2 内浮筒液位计和浮球液位计采用导向管等装置时，导向管等装置应垂直安装，并应保证导向管内液流畅通；

3 安装浮球液位计用的连接管的长度应保证浮球能在全量程范围内自由活动；

4 电接点液位计的测量筒应垂直安装，筒体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于同一高度；

5 压差式液位计的引样管应采取防止堵塞和便于疏通的措施，对传感器应采取保护措施；

6 超声波的发射方向与液面应保持垂直，在超声波发生器发射角方向范围内不得有其他障碍物；

7 超声波传感器安装在连通井或池壁旁时，与池壁的距离应符合产品说明书要求。

## 18.3  线管与线槽安装与布线

- 18.3.1 线管与线槽安装及布线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《智能建筑质量验收规范》GB 50339的规定。

- 18.3.2 电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用直流500V兆欧表测量绝缘电阻，100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于5MΩ；当设计文件有特殊要求时，应符合设计要求。

- 18.3.3 强、弱电线应分开在不同线槽内敷设，当强、弱电线槽交错时，强电线槽应在弱电线槽之上，两者间距不应小于300mm。

- 18.3.4 电缆电线敷设应符合设计要求，并应符合下列规定：

1 电缆电线不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场干扰的位置；不得敷设在影响操作和妨碍设备、管道检修的位置，应避开运输、人行通道和吊装孔；不宜敷设在高温设备和管道的上方，也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的下方；

2 当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施，当线路附近有火源时，应采取防火措施。

3 线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于200mm，与其他设备和管道表面之间的距离应大于150mm；

4 线槽内线缆应排列整齐，不拧绞；线缆出现交叉时，交叉处应粗线在下，细线在上；不同电压的线缆应分类绑扎，并应固定牢固；

5 线管内穿入多根线缆时，线缆之间不应相互拧绞，线管内不应有接头，接头应在线盒（箱）处连接；

6 不同回路、不同电压、交流与直流的导线不应穿入同一根线管内，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接；

7 线管出线终端口与设备接线端子之间应采用金属软管连接，不应将线缆直接裸露；

8 敷设至设备处的导线预留长度不应少于150mm，敷设至控制器的导线预留长度不应少于控制器安装高度的1.5倍；

9 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定；

10 敷设光缆时，其弯曲半径不应小于20倍光缆外径，光缆的牵引端头应做好技术处理。

- 18.3.4 设备接线应符合下列规定：

1 接线前应根据施工图编号校对线路，同根导线两端应套上相应编号的接线端子，进入端子的导线应留适当余量；

2 连接电缆应排列整齐，避免交叉，固定应牢固；

3 接线完毕应认真检查线路，并在适当部位对导线标识。

## 18.4  中央监控与管理系统安装

- 18.4.1 监控室设备安装前，应具备下列条件：

1 监控室的土建、装修施工和设备基础验收合格；

2 室内环境满足设备安装要求；

3 配置总供电电源；

4 有单独的弱电接地体。

- 18.4.2 监控室设备布置与安装应符合设计要求，设计未注明时，应符合下列规定：

1 控制台正面与墙的净距不应小于1.2m；侧面与墙的净距不应小于0.8m，侧面为主要走道时，不应小于1.5m；

2 设备应整体布局规整，间距合理，满足操作和维护要求；

3 机柜内监控主机应安装牢固，控制台及机柜内插件应接触牢固，无扭曲、脱落现象；

4 主监视器距监控人员的距离宜为主监视器荧光屏对角线长度的4倍～6倍；避免阳光或人工光源直射荧光屏；

5 引线与设备连接时，应留有余量，并做永久性标识；

6 配线宜采用辐射方式；

7 系统软件安装时，应考虑软件的安全性、通用性、兼容性和可维护性。

## 18.5  质量标准

- 18.5.1 监测与控制系统设备安装可按表18.5.1进行质量检查。

表18.5.1  监测与控制系统设备安装质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器的安装 | 对照施工图检查，查验质量证明文件、检测报告 | 符合现行国家标准《智能建筑质量验收规范》GB 50339第6章的规定，符合设计和产品技术文件的要求 |
| 2 | 执行器的安装 |  |  |
| 3 | 控制箱（柜）的安装 | 实地观察，尺量 |  |

- 18.5.2 监测与控制系统设备安装性能可按表18.5.2进行质量检查。

表18.5.2  监测与控制系统设备安装性能检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器精度测试 | 通电测试，检测传感器采样显示值与现场实际值的一致性 | 符合现行国家标准《智能建筑质量验收规范》GB 50339第6章的规定，符合设计和产品技术文件的要求 |
| 2 | 控制设备性能测试 | 通电测试，测定控制设备的有效性、准确性和稳定性 |  |
| 3 | 阀门执行器性能测试 | 通电测试，测试核对电动调节阀在零开度、50%和80%的行程处与控制指令的一致性及响应速度 |  |

19  防腐与保温

## 19.1  一般规定

- 19.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）建筑给水排水及供热工程各系统管道及设备的防腐、保温工程。

- 19.1.2 管道及设备的防腐与保温材料种类、规格、性能参数等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，质量证明文件与相关技术资料齐全。

- 19.1.3 防腐材料质量应符合下列规定：

1 防腐材料使用前，油漆的种类、名称以及稀释剂应符合涂料说明书的技术要求，各项指标合格后可调制涂装；

2 防腐材料应对人体无害，应采用符合环保要求的防腐材料；

3 防腐材料的燃烧性能等级应符合设计要求；

4 底漆与面漆宜使用同一厂家产品，采用不同厂家产品时应作溶性试验，合格后方可使用；

5 应使用同一厂家同一生产批号的油漆，面漆整体颜色应一致无色差；

6 防水卷材宜采用矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布。

- 19.1.4 保温材料进场时应对导热系数、热阻、密度、吸水率等性能进行复验，应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

- 19.1.5 管道及设备的防腐、保温材料应符合防火性能要求。

- 19.1.6 防腐与保温施工应具备下列施工条件：

1 施工现场应有存放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地，用电应满足施工工艺规定；

2 焊口防腐处理应在管道及设备水压试验合格后进行，如未进行水压试验，应留出焊口位置。

3 防腐施工时，施工环境温度宜在5℃以上，且通风良好、无灰尘及水汽等；气温在5℃以下施工时，应采取冬施措施；大风、雨、雾、雪等天气不应露天作业，应有防雨雪、防水防潮的措施；

4 管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后进行，如需先做保温层，应将管道的接口及焊缝处留出，待水压试验合格及防腐处理后再将接口处保温，设有防潮层或保护层的应在保温安装完毕且检查合格后进行；

5 建筑物吊顶及管井内需要做保温的管道，应在保温完成且隐检合格后，土建专业才能封闭，不应颠倒工序施工。

## 19.2  防腐工程

防腐准备

除锈去污

防腐处理

面漆涂刷

19.2.1 管道及设备防腐施工宜采用下列施工工序：

图19.2.1 管道及设备防腐施工工序

- 19.2.2 防腐准备应符合下列规定：

1 管道、设备、容器、附件及支吊架等应安放平稳；

2 管材、型材等应按照使用要求进行校正调整处理；进行第二道防腐处理时所有的管道均应安装完毕，且水压试验合格；

- 19.2.3 除锈去污应符合下列规定：

1 采用人工除锈方式时，先除去严重的铁锈或焊渣，然后用钢丝刷或除锈砂轮将表面的氧化皮、铸砂除掉，再用钢丝刷将表面的浮锈除去，用砂纸磨光；管道内部表面，可用圆形管丝刷，两头绑上绳子来回拉擦，直至露出金属本色光泽为止；

2 采用机械除锈方式时，应先用电动钢丝刷将管道表面的氧化皮、铸砂去掉，然后一人在除锈机前，一人在除锈机后，将管道放在除锈机内反复除锈，直至露出金属本色为止；

3 采用化学除锈方式时，一般情况下常用溶剂、碱液或乳剂清洗工件表面上有油污、油脂等污物，清洗后应用棉丝擦试干净，无残留物。

- 19.2.4 管道防腐处理应符合设计要求，设计无要求时应符合下列规定：

1 明装非镀锌管道、支吊架应先刷一道防锈漆，待交工前再刷两道面漆；管道如有保温和防结露规定，应刷两道防锈漆，第二道防锈漆应待第一道漆充分干燥后再刷，且防锈漆稠度应适宜；

2 镀锌钢管安装完成后，外露丝扣及其他镀锌层破坏处应刷两道防锈漆；

3 穿混凝土结构的管道套管内壁应刷两道防锈漆、外壁不刷漆，穿砖（轻钢龙骨等）结构的套管内外壁均应刷两道防锈漆；

- 19.2.5 面漆涂刷常见的涂刷方式有手工涂刷、机械喷涂、浸泡涂刷。

- 19.2.6 采用手工涂刷面漆时应符合下列规定：

1 手工涂刷应分层涂刷，每层应往复进行，纵横交错，并保持涂层均匀，不应漏涂或流坠，快干漆不宜采用手工涂刷；

2 刷涂应按自上而下，从左到右，先里后外，先斜后直，先难后易的原则，最后涂刷边缘和棱角，漆膜应均匀、致密、光亮、平滑；

3 刷涂垂直表面时，最后一道应由上向下进行，刷涂水平表面时，最后一道应按光线照射的方向进行；

4 多遍涂刷时应分层进行，在上一层漆膜干透后进行下一层施工，每层厚度应均匀一致。

- 19.2.7 采用机械喷涂面漆时应符合下列规定：

1 常用的有压缩空气喷涂、静电喷涂、高压喷涂等；

2 用压缩空气喷涂时喷漆使用的压缩空气压力为0.2MPa～0.4MPa；

3 喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直，喷漆面为平面时，喷嘴与喷漆面应相距250mm～350mm，喷漆面如为圆弧面，喷嘴与喷漆面的距离应为400mm左右；

4 喷涂时，喷嘴的移动应均匀，速度宜保持在10m/min～18m/min。

- 19.2.8 浸泡涂刷应把调制好的油漆倒入特定的容器（槽）内，将待涂刷的工件全部浸泡到溶液中2min～3min，抬出该工件搁置在槽上方的干净排架上（工件内部必须控干净），第一遍油漆干透后再进行第二遍浸涂，一般用于形状复杂的物体外表面及内表面防腐。

- 19.2.9 埋地管道的防腐施工应符合下列规定：

1 材质和结构应符合设计要求及国家现行有关标准的规定；

2 卷材与管道以及各层卷材间应粘贴牢固，表面平整，无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷；

3 设计无要求时，埋地管道防腐层施工应符合表19.2.9的规定；

表19.2.9  埋地管道防腐层种类

| 防腐层层次 （从金属表面起） | 正常防腐层 | 加强防腐层 | 特别加强防腐层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷底子油 | 冷底子油 | 冷底子油 |
| 2 | 沥青涂层 | 沥青涂层 | 沥青涂层 |
| 3 | 外包保护层 | 加强包扎层（封闭层） | 加强保护层（封闭层） |
| 4 | ――― | 沥青涂层 | 沥青涂层 |
| 5 | ――― | 外包保护层 | 加强包扎层（封闭层） |
| 6 | ――― | ――― | 沥青涂层 |
| 7 | ――― | ――― | 外包保护层 |
| 防腐层厚度不小于（mm） | 3 | 6 | 9 |
| 厚度允许偏差（mm） | -0.3 | -0.5 | -0.5 |

注：1 涂刷防腐冷底子油应均匀一致，厚度一般为0.1mm～0.15mm；

2 沥青涂层又称沥青玛蹄脂，厚度为3mm；

3 用玻璃丝布做加强包扎层时，应涂一道冷底子油封闭层，以防止浇涂沥青时气泡；

4 防腐层厚度不包括外包保护层在内。

## 19.3  保温工程

- 19.3.1 管道及附件采用管壳制品保温时，宜采用下列施工工序（图19.3.1）：

图19.3.1  管道及附件管壳制品保温施工工序

- 19.3.2 管道及附件采用板材或卷材保温时，宜采用下列施工工艺流程（图19.3.2）：

图19.3.2  管道及附件板材或卷材保温施工工序

- 19.3.3 设备及箱罐采用涂抹保温时，宜采用下列施工工序（图19.3.3）：

图19.3.3  设备及箱罐涂抹保温施工工艺流程图

- 19.3.4 设备及箱罐采用板材或卷材保温时，宜采用下列施工工序（图19.3.4）：

图19.3.4  设备及箱罐板材或卷材保温施工工序

- 19.3.5 管道及设备保温施工准备应符合下列规定：

1 检查需要保温的管道、设备等工件防腐应无遗漏，表面灰尘、油污等应清理干净；

2 采用管壳保温材料沿管线排列应确保其规格、尺寸与管道的管径相匹配。

- 19.3.6 管道及附件保温预制加工应符合下列规定：

1 板材或卷材保温材料应采用缠裹式保温，按照管径留出搭茬余量，用壁纸刀或剪刀将保温材料裁好，切线应为平行于轴线的平滑直线；管道管件及附件部分的保温层应按照其形状及大小进行放样，试包裹无间隙后方可按照放样进行保温材料的裁剪；

2 用管壳制品作保温层时，应将管壳沿轴线方向剖开成一平滑直线，管道管件及附件部分的保温应采用相同材质、厚度的板材。

- 19.3.7 管道及附件采用管壳制品保温时应符合下列规定：

1 应由两人配合施工，一人将管壳对包在管上，两手用力挤住；另外一人缠裹镀锌铁丝或其他固定材料；

2 固定管壳制品时用力应均匀，压茬应平整，间距应一致；

3 为确保其平整美观，应将搭茬留在管道内侧，水平管道宜处于斜向下45°夹角位置上。

- 19.3.8 管道及附件采用板材或卷材保温（除橡塑保温外）时应符合下列规定：

1 将裁好的保温材料覆盖在管道或附件上，一人用力包裹住管道或附件，接缝应严密且平行于管轴，两边高度应一致，另外一人缠裹镀锌铁丝或其他固定材料；

2 固定保温材料时用力要均匀，压茬应平整，间距应一致；

3 为确保其平整美观，应将搭茬留在管道内侧，水平管道宜处于斜向下45°夹角位置上。

- 19.3.9 管道及附件采用橡塑保温施工时应符合下列规定：

1 应在管道表面以及保温材料的接缝断面上均匀的涂上粘胶剂，如保温需在管道安装前进行预制，管道应在两头架起到一定的高度进行；

2 应找准已剪裁好的保温材料的位置，往涂好粘胶剂的管道上覆盖相应的保温材料，并压紧待粘牢后松开。用干净的棉丝或柔软的纸，把在接缝处挤出的多余的粘胶剂擦拭干净；

3 粘贴时相邻管壳纵向接缝应错开；

4 检查接缝无空隙后应用宽度适宜的密封胶条粘贴保温接缝处。

- 19.3.10 管道立管保温施工时，层高小于或等于5m，每层应设一个支撑托盘，层高大于5m，每层应不少于2个，支撑托盘应焊在管壁上，其位置应在立管卡子上部200mm处，托盘直径不应大于保温层的厚度。

- 19.3.11 设备及箱罐保温层的施工应符合下列规定：

1 采用涂抹保温时，应先在设备表面固定钩钉，钩钉的间距宜为200mm～250mm，钩钉直径宜为6mm～10mm，钩钉高度与保温层厚度应相同，待保温涂层凝固后，进行保护层施工；

2 采用板材或卷材时，应先在设备表面交叉点涂粘胶剂，覆盖上剪裁合适的保温材料，接缝处应涂抹粘胶剂，挤压至粘贴牢固并及时清除多余的粘胶剂。

- 19.3.12 电伴热保温层的施工应符合下列规定：

1 电伴热的施工环境温度不宜低于10℃；

2 敷设电伴热带之前，应将管道清理干净；

3 敷设电伴热带时，应从电源供给端开始，边敷设电伴热带，边覆盖铝箔胶带，同时用布团用力抹压，使电伴热带固定牢固；

4 管道附件处安装电伴热带应留有一定的富余量；

5 电源端和尾端应各预留1m富裕量，三通配件处应各端预留0.5m富裕量，以便下次检修重复使用；

6 固定电伴热带时，应使用专用的铝箔胶带等绑扎材料，管道电伴热带有平行敷设安装形式（图19.3.12-1）和缠绕安装形式（图19.3.12-2 ）。

图19.3.12-1  管道电伴热带平行敷设安装

图19.3.12-2  管道电伴热带缠绕安装

7 用于防冻为目的的电伴热绝热层厚度不小于夏季防结露绝热层的厚度。

- 19.3.13 管件及管道附件处的保温施工应符合下列规定：

1 管件及管道附件处的保温应单独处理，法兰、阀门保温结构如图19.3.13；

图19.3.13  可拆式法兰保温与可拆式阀门保温

2 法兰、阀门保温厚度与连接管道保温厚度相同，并根据不同工件的规格大小、形状分别单独下料施工；

3 法兰、阀门保温用于地沟时，其保护层做法应与地沟管道保护层做法相同；

4 当保护层材料采用不锈钢薄板时，捆扎材料应采用不锈钢材质。

- 19.3.14 缠裹式防潮层或保护层施工应符合下列规定：

1 常用的防潮层或保护层缠裹材料有玻璃丝布、防火塑料布等；

2 选择或裁剪成长度、宽度适宜的缠裹材料，边缘应平直、光滑；

3 保温层安装合格后，应将缠裹材料起始头固定在既定缠裹的起点处，按照确定的搭接宽度，均匀用力往保温材料上进行缠裹，缠裹方向应按照逆水流方向进行，搭接宽度应一致，颜色差别不宜较大；

4 采用玻璃丝布时应注意把光边搭接在毛边上，若采用不封边的玻璃丝布作保护壳时，应将毛边折叠，不应外露；

5 缠裹完毕，检查合格后，应按规定进行防火处理及管道标识。

- 19.3.15 涂抹式保护材料（用于涂抹保温材料）施工应符合下列规定：

1 外抹保护壳应按设计要求的厚度抹平压光，设计未注明时，其厚度为10mm～15mm；

2 设备及箱罐保温宜采用外抹麻刀、白灰、水泥保护壳。保温层应达到强度，再抹保护壳，并抹光压平。

- 19.3.16 金属保护壳施工应符合下列规定：

1 依照保温层外表面的尺寸裁剪金属皮，应留出搭接余量。管道附件及管件部位应根据不同的形状、大小单独下料。按照不同搭接规定对裁剪好的金属皮进行咬口处理；

2 按照指定的规格在保温层覆盖金属保护壳，接口宜朝向管道的里侧，接口应牢固且顺水搭接，搭接长度，环形宜为30mm，弯管处铁皮保护层的结构图所示（图19.3.16）；

图19.3.16  弯管处金属板保护层结构图

1—0.5mm金属板保护层；2—保温层；3—半圆头自攻螺钉4×16

3 铆钉固定接缝应严密；

4 对于有防潮、防水规定的部位应在接缝处进行打胶处理，严密无遗漏；

- 19.3.17 用橡塑保温及带铝箔层的保温时，可不再设置防潮层或保护层。

## 19.4  质量检查

- 19.4.1 防腐与保温施工可按表19.4.1进行质量检查。

表19.4.1  防腐与保温施工质量检查

| 序号 | 主要检查内容 | 检查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐与保温材料 | 目测，查验质量证明文件及保温材料复验报告 | 符合设计要求现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定 |
| 2 | 除锈 | 目测 | 无残留锈迹、焊渣和积尘，除锈等级符合设计要求及防腐涂料产品技术文件的要求 |
| 3 | 防锈漆、面漆 | 目测及实测 | 材料种类、涂刷层数、防腐材料的缠裹顺序、厚度应符合设计要求及国家现行有关标准的规定，涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、返锈和漏涂等缺陷；漆膜厚度应均匀，色泽一致，无流坠及污染现象。 |
| 4 | 直埋管道发泡保温 | 目测 | 接头处的厚度应与管道保温层厚度一致，接头处保护层应与管道保护层成一体，应符合防潮、防水要求 |

- 19.4.2 管道和设备保温层的厚度及平整度可按表19.4.2进行质量检查。

表19.4.2  管道和设备保温层厚度和平整度质量检查

| 序号 | 主要检查内容 |  | 检查方法 | 判定标准 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 |  | 钢针刺入测量厚度 | +0.1δ |
|  |  |  |  | ﹣0.05δ |
| 2 | 表面平整度 | 卷材 | 用2m的靠尺和塞尺检查 | 5 |
|  |  | 涂抹 |  | 10 |

注：δ为保温层厚度。

20  系统试运行与调试

## 20.1  一般规定

- 20.1.1 本章适用于民用建筑及工业建筑（办公和生活区）建筑给水排水及供暖系统试运行与调试。

- 20.1.2 建筑给水排水及供暖系统安装完毕投入使用前应进行试运行与调试，包括设备单机试运转与调试、系统联合试运行与调试。

- 20.1.3 建筑给水排水及供暖系统试运行与调试前应具备下列条件；

1 各系统设备及管道安装完毕，各项试运转与调试前试验完成，经检查验收合格；

2 施工现场清理干净，建筑门窗齐全、已完全封闭；

3 试运行与调试所需用的水、电、燃油、燃气、压缩空气等满足调试要求；

4 测试仪器和仪表齐备，检定合格且在有效期内，其量程范围、精度应能满足测试要求；

5 试运行与调试方案已批准，调试人员已经过培训，掌握调试方法，熟悉调试内容。

- 20.1.4 建筑给水排水及供暖系统试运行与调试的成品保护措施应包括下列内容：

1 各系统试运行与调试期间，禁止非工作人员进入设备机房；

2 系统调试时，不应踩踏、攀爬管道和设备等，不应破坏管道和设备的外保护层；

3 试运行与调试期间安排巡查人员，避免跑冒滴漏对装修工程造成破坏，如有检修排水，应采用有组织排水；

4 系统调试完毕后，应在各调节阀的阀门开度指示处做好标记；

6 监测与控制系统的仪表元件、控制盘箱等应采取特殊保护措施。

## 20.2  水泵单机试运转

- 20.2.1 水泵试运转前的检查应符合下列规定：

1 水泵单机试运行应在测试水泵接地电阻、电机绝缘合格后进行；

2试运转前检查各固定连接部位应无松动；

3 水泵各润滑部位加注润滑剂的种类和剂量应符合产品技术文件的要求，有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑；

4 各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠；

5 检查水泵及管道系统上阀门的启闭状态，使系统形成回路，阀门启闭灵活；

6 确认有充足水源用于试运转与调试，严禁无水进行水泵试运行；

- 20.2.2 水泵试运转与调试应符合下列规定：

1 启动时先点动，观察水泵电机的旋转方向是否正确，有无异常振动、声响，确保无误后启动水泵运行；

2 启动水泵后，检查水泵紧固连接件有无松动，水泵运行有无异常振动和声响，监测水泵启动电流和运行电流，电动机的电流和功率不应超过额定值；

3 待稳定后观察进、出水管段压力表显示值的波动范围值，满足设计要求后，逐渐打开水泵出水阀门，直至全部打开，系统正常运行；

4 检查水泵各密封处不应有泄漏，在无特殊要求的情况下，机械密封的泄漏量不应大于5mL/h，填料密封的泄漏量不应大于60mL/h；

5 水泵应连续运转2h后，使用接触式温度计对水泵轴承温度进行检测，测定滑动轴承外壳最高温度不超过70℃，滚动轴承外壳温度不超过75℃；

6 试运转结束后，应检查所有紧固连接部位，不应有松动。

## 20.3  太阳能热水系统试运行与调试

- 20.3.1太阳能热水系统试运行与调试应按照设计要求的实际运行工况进行，调试完成后，应进行连续三天试运行，其中至少有一天为晴天。

- 20.3.2 太阳能热水系统试运行与调试前应具备下列条件：

1 水泵单机试运转验收合格；

2 电磁阀安装方向正确，运行正常；

3 温度、温差、水位、流量等仪表显示正常；

4 电气控制系统应达到设计要求功能，动作准确；

5 剩余电流保护装置动作准确可靠；

6 防冻、防过热保护装置工作正常；

7 各种阀门开启灵活，密封严密；

8 辅助能源加热设备工作正常，加热能力达到设计要求。

- 20.3.3 系统试运行与调试应包括下列内容：

1 调整水泵控制阀门；

2 调整系统各个分支回路的调节阀门，使各回路流量平衡，达到设计流量；

3 温度、温差、水位、时间等控制仪的控制区域或控制点应符合设计要求；

4 调试辅助热源加热设备与太阳能集热系统的工作切换，达到设计要求；

5 调整电磁阀初始参数，使其动作符合设计要求。

- 20.3.4 系统试运行与调试后的运行参数应符合下列规定：

1 设计工况下太阳能集热系统的流量与设计值的偏差不应大于10%；

2 设计工况下热水的流量、温度应符合设计要求；

3 设计工况下系统的工作压力应符合设计要求。

## 20.4  游泳池水系统试运行与调试

- 20.4.1 游泳池水系统调试运行应具备下列条件：

1 游泳池水系统的管道安装、设备安装、各项试验、单机试运转等已施工完毕、验收合格，建筑装修均已完成，并达到使用条件；

2 游泳池及均（平）衡水池等均已充满水，并符合设计要求；

3 水处理系统设备机房供水、排水、供电、供热、通风等均已接通并具备正式使用条件，现场环境无污染杂质及尘埃；

4 系统的全部阀门、附配件和仪表水质监测系统、控制系统等均已处于工作状态位置；

5 消毒及水质平衡化学药品符合设计文件要求，溶液浓度、剂量等均已配置完成；

6 测试温度、湿度、pH值、余氯、ORP、浑浊度、电工仪表等仪表的精度级别不应低于被测对象在线仪表的级别。

- 20.4.2 游泳池水系统调试及试运行应符合下列规定：

1 水泵自动或手动开启至水泵正常运行不应超过1min，自动切换备用泵及备用泵正常运行不应超过2min；各种水泵运行工况、泵组吸水管与出水管压力变化、电动机电流和电压等与产品检测报告和泵组铭牌一致；

2 臭氧发生器的电流、电压、频率、空气进气量、臭氧产量和浓度、可调产量幅度等工作参数应与设计要求和设备铭牌数值一致；

3 次氯酸钠发生器、盐氯发生器的各种参数应与设计要求及产品铭牌一致；

4 控制柜的电压、电流、故障、报警和显示功能、循环水泵的切换以及与消毒设备、加热设备的联锁等控制程序应符合设计要求。

- 20.4.3 调试及试运行应检测以下数据：

1初次充水时间和加热时间；

2 循环流量、循环周期、过滤速度及反冲洗强度；

3 过滤器过滤效果，进水浑浊度、出水浑浊度及进水与出水的压力变化；

4 活性炭吸附器吸附效果，进水口臭氧含量、出水口臭氧含量；

5 加热设备被加热水流量及进水和出水温度、经混合器混合后水温度、泳池回水口水温等状态参数；

6消毒剂投加量及池水回水中的剩余量、池水中的含量；

7 pH值调整剂投加量、池内水中和回水中pH值读数；

8 混凝剂投加量；

9 各种在线仪表读数与设定值偏离值，与池内水检测数值的偏差；

10 各种探测器、控制器与加药计量泵的工作状态及联锁控制；

11 臭氧-水接触反应罐进水管和出水管的臭氧浓度等水质相关参数；

- 20.4.4 游泳池水系统调试及试运行应在设备满负荷工况下进行，持续72h不间断运行。

## 20.5  水景喷泉水系统试运行与调试

- 20.5.1 水景喷泉水系统调试及试运行应与音乐、灯光等同步进行；

- 20.5.2 连续运行应符合设计要求且不应小于4h，试运行期间系统无异常现象，各项参数应符合设计要求。

## 20.6  室内采暖系统试运行与调试

- 20.6.1 室内采暖系统试运行应符合下列规定：

1 室内采暖系统调试和试运行应在系统试压、冲洗合格后进行。

2 冬季供暖调试时，应采取临时取暖措施，室温应保持5℃以上才可进行；

3 热力入口的相应设备（水力平衡阀、压力表、温度计等）应安装齐全。

4 连接好热源，制定供暖调试人员分工，开启系统的回水总阀门，关闭系统的供水阀门，同时开启系统最高点的排气阀门，外网热水经回水干管向系统注入，直至系统中空气排净充满热水；

5 缓慢开启总供水阀门，使系统正常循环；

6 系统内注满软化水，先打开系统最高点的排气阀，安排专人看管；慢慢打开系统回水干管的阀门，待最高点的排气阀见水后关闭排气阀；再打开总进口的供水管阀门，高点排气阀要反复开放几次，系统中的空气应排净；

7 正常运行后，开始检查全系统，，对渗漏管道进行修理。

- 20.6.2 室内采暖系统调试应符合下列规定：

1 室内采暖系统调试前应在系统正常运行24h后进行；

2 通过调节各分支环路水力平衡阀以及立管和散热器支管阀门，使系统各环路流量不超过设计要求的10%；

3 检查各分支环路室内温度是否符合设计要求，不应存在过冷、过热情况；

4 记录采暖热力入口的供水压力、温度、流量，供、回水压差，平衡阀的锁定位置，室内温度以及膨胀水箱的水位与补水泵的连锁启动控制等。

- 20.6.3 地面辐射供暖系统调试和试运行应符合下列规定：

1 地面辐射供暖系统的调试和试运行应在系统冲洗完毕且混凝土填充层养护期满后，正式供暖运行前进行，并具备正常供暖条件；

2 初始加热时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比室外环境温度高10℃左右，且不应高于32℃，连续运行48h后每隔24h升高约3℃，直至达到设计供水温度；

3 对每组分水器、集水器分支管逐路进行调节，室内温度不应低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃；

4 试运行和调试应按每组分集水器分别记录。

## 20.7  室外供热管网试运行与调试

- 20.7.1 室外供热管网调试和试运行应符合下列规定：

1 室外供热管网调试和试运行应在水压试验、冲洗完成后进行；

2 各环路流量不应超过设计流量的10%；

3 调试时应做好保温、封闭工作，防止管道系统冻坏。

- 20.7.2 室外管网试运行可按下列步骤及方法进行：

1 关闭各建筑的供、回水阀门，打开循环管阀门，从回水总管处向供热管道注水，注水应经过处理软化，直至注满外管网，注水过程中应在换热站内供水总管的最高点排出系统内空气；

2 外管网注满水后，对系统水进行升温加热，同时开启循环水泵，使供水温度逐渐升高至设计温度；

3 应对巡查中发现的问题及时处理和修理，修好后随即开启阀门。

- 20.7.3 室外供热管网调试可按下列步骤及方法进行：

1 调试应从最不利支环路开始，关小其他环路阀门，调整最不利环路水力平衡阀至设计流量，并用智能仪表监测该阀门的压降值；

2 依次调节其他环路，按同样方法调整其他支环路水力平衡阀至设计流量，全部调试合格后，锁定各平衡阀开度，并做出标志；

3 调试同时应对建筑物室内温度进行测试，室内温度应符合设计要求，当室内温度达不到设计要求时，应重新进行调试直至合格为止。

## 20.8  锅炉试运行与调试

- 20.8.1 锅炉煮炉应符合下列规定：

1 一般采用碱性溶液煮炉，加药量根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而定；如锅炉出厂说明书未作规定时应符合表20.8.1的规定；

表20.8.1  锅炉加药量（kg/t炉水）

| 药品名称 | 铁锈较薄 | 铁锈较厚 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠（NaOH） | 2～3 | 3～4 |
| 磷酸三钠Na3PO4·12H2O | 2～3 | 2～3 |

注：表中药品用量接100%纯度计算，无磷酸三钠可用碳酸钠（Na2CO3）代替，用量为磷酸三钠的1.5倍。

2 将两种药品按用量配好后，用水溶解成液体，从上人孔处或安全阀座处，缓慢加入炉体内，然后封闭人孔或安全阀；操作时应注意对化学药品腐蚀性采取防护措施；

3 加药完成后应间断进行点火燃烧开始升压煮炉，使炉膛温度和锅炉压力逐渐升高；

4 当压力升至0.4MPa后应连续煮炉12h；

5 煮炉结束后待锅炉蒸汽压力降至零或水温低于70℃时方可将炉水放掉；

6 煮炉合格后应经甲乙双方共同检验确认，并在检验记录上签字后，方可封闭人孔和手孔。

- 20.8.2 锅炉煮炉合格后，应进行48h的带负荷连续试运行，同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整，锅炉试运行准备应符合下列规定：

1锅炉试运行前，应保证燃料、软化水、供电等应能满足锅炉满负荷连续运行的需要；

2 单机试车前，发现的问题或故障应全部排除；

3 应有具有合格证的司炉工、化验员负责操作，运行前应熟悉各系统流程，操作中严格执行操作规程。

- 20.8.3 锅炉试运行与调试应符合下列规定：

1 锅炉点火运行时，软化水应达到锅炉最低安全水位；

2 保证循环泵进水阀为开启状态，启动前应先排气，然后启动电机，缓慢打开循环泵出水阀；锅炉启动前应保证进出水阀门处于开启状态，并确认锅炉循环水流量处于安全状态；

3 按燃烧器启动程序完成锅炉启动，若点火失败，应查明原因，排除故障后，才能再次点火；在整个点火过程中操作人员不能离开控制柜，如有意外，即刻停炉；炉膛温升不宜太快，从点火到燃烧正常时间不应少于3h～4h；

4 锅炉点火升温应缓慢，火焰应保持小火状态使炉温逐渐升高，供水的升温速度不宜超过20℃/h；小火运行 4h 后，再转为正常运行；

5 锅炉点火升温过程中应间歇通过手动放气阀排气，并确认自动放气阀处于开启状态；

6 因发生汽化停炉而重新启动时，应先补水放汽后，再按顺序启动；

7 运行正常后应注意水位变化，炉水受热后水位会上升，超过最高水位时通过排污保持水位正常；

8 当锅炉压力升至0.05MPa～0.1MPa时，应进行压力表管和水位表的冲洗，以后每班冲洗一次；

9 当锅炉压力升至0.3MPa～0.4MPa时，对锅炉范围内的法兰、人孔、手孔和其他连接螺栓应进行一次热状态下的紧固；随着压力升高及时消除人孔、手孔、阀门、法兰等处的渗漏，锅筒、联箱、管道及支架的热膨胀应正常。

## 20.9  消火栓系统调试

- 20.9.1 消防给水及消火栓系统调试应在系统施工及试验完成后进行，并应具备下列条件：

1 天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要求；

2 消防水泵、稳压泵和稳压设施等处于准工作状态；

3 系统供电正常，若柴油机泵油箱应充满油并能正常工作；

4 消防给水系统管网内已经充满水；

5 湿式消火栓系统管网内已充满水，手动干式、干式消火栓系统管网内的气压符合设计要求；

6 系统自动控制处于准工作状态；

7 减压阀和阀门等处于正常工作位置；

8 火灾自动报警装置及联动控制设备调试合格，且处于工作状态。

- 20.9.2 消防水泵调试应符合下列规定：

1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时，消防水泵应在55s内投入正常运行，且应无不良噪声和振动；

2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行；

3 消防水泵安装后应进行现场性能测试，其性能应与生产厂商提供的数据相符，并应满足消防给水设计流量和压力的要求；

4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%；当出流量为设计工作流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

- 20.9.3 稳压泵应按设计要求进行调试，并应符合下列规定：

1 当达到设计启动压力时，稳压泵应立即启动；当达到系统停泵压力时，稳压泵应自动停止运行；稳压泵启停应达到设计压力要求；

2 能满足系统自动启动要求，且当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行；

3 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求，且不应大于15次/h；

4 稳压泵启停时系统压力应平稳，且稳压泵不应频繁启停。

- 20.9.4 干式消火栓系统快速启闭装置调试应符合下列规定：

1 干式消火栓系统调试时，开启系统试验阀或按下消火栓按钮，干式消火栓系统快速启闭装置的启动时间、系统启动压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求；

2 快速启闭装置后的管道容积应符合设计要求，并应满足充水时间的要求；

3 干式报警阀在充气压力下降到设定值时应能及时启动；

4 干式报警阀充气系统在设定低压点时应启动，在设定高压点时应停止充气，当压力低于设定低压点时应报警；

5 干式报警阀当设有加速排气器时，应验证其可靠工作。

- 20.9.5 减压阀调试应符合下列规定：

1 减压阀的阀前、阀后动静压力应满足设计要求；

2 减压阀的出流量应满足设计要求，当出流量为设计流量的150%时，阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%；

3 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加；

4 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求。

- 20.9.6 消火栓的调试和测试应符合下列规定：

1 试验消火栓动作时，消防水泵应在本标准第20.9.2条规定的时间内自动启动；

2 试验消火栓动作时，测试其出流量、压力和充实水柱的长度应符合本标准第7.7.8条的规定，并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力；

3 采用专用检测工具，测试减压稳压型消火栓的阀后动静压应满足设计要求。

- 20.9.7 调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走，并应符合下列规定：

1 消防电梯排水设施的自动控制启停正常，排水能力应符合设计要求；

2 报警阀排水试验管处和末端试水装置处排水设施的排水能力符合设计要求，地面无积水；

3 试验消火栓处的排水能力应满足试验要求；

4 消防水泵房排水设施的排水能力应符合设计要求。

- 20.9.8 联锁试验应符合下列要求：

1 干式消火栓系统联锁试验，当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时，干式报警阀（电动阀/电磁阀）应及时启动，压力开关应发出信号或联锁启动消防防水泵，水力警铃动作应发出机械报警信号；

2 消防给水系统的试验管放水时，管网压力应持续降低，消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵；消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时，高位消防水箱出水管上的流量开关应动作，且应能自动启动消防水泵；

3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

## 20.10  自动喷水灭火系统调试

- 20.10.1 自动喷水灭火系统调试应在系统施工及试验完成后进行，除应符合本标准第7.7.4条的规定外，湿式喷水灭火系统管网内已充满水；干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求。

- 20.10.2 消防水泵、稳压泵应符合本标准第20.9.2条、第20.9.3条的规定。

- 20.10.3 报警阀调试应符合下列规定：

1 湿式报警阀调试时，在末端装置处放水，当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动；带延迟器的水力警铃应在5s～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，启动消防泵并反馈信号；

2 干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求；

3 雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，应在60s之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为0.05MPa时，水力警铃应发出报警铃声。

- 20.10.4 联动试验应符合下列规定：

1 湿式系统的联动试验，启动一只喷头或以0.94L/s～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相应的信号；

2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验，可采用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号，并启动自动喷水灭火系统；采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时，启动1只喷头，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动；

3 干式系统的联动试验，启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气，报警阀应及时启动，压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。

- 用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《烟囱工程施工及验收规范》GB 50078

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《智能建筑质量验收规范》GB 50339

《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053

《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

《预制双层不锈钢烟道及烟囱》CJ/T 288

《预制双层不锈钢烟道及烟囱技术规程》CECS 415

中国工程建设标准化协会标准

建筑给水排水及供暖工程施工标准

T/CECS  ×××××—20××

- 条文说明

- 3  基本规定

3.1  施工技术管理

- 3.1.1 按《建设工程质量管理条例》精神，结合调研发现建筑工程中，给水、排水或采暖工程的施工单位，有很多小包工队不具备施工资质，没有执行的技术标准，建设单位或总包单位为了降低成本，有意肢解发包工程，所以增加此条，加强建筑市场的管理。调研中还了解到验收人员中行政管理人员居多，专业技术人员太少或技术资格不够，故增加此内容。

- 3.1.4 按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300要求，结合调研了解到，施工组织设计或施工方案对指导工程施工和提高施工质量，明确质量验收标准确有实效，同时监理或建设单位审查利于互相遵守。

- 3.1.11该条提出了结合本专业特点，分项工程应按系统、区域、施工段或楼层等划分，因为每个分项有大有小所以增加了检验批。如：一个30层楼的室内给水系统，可按每10层或每5层一个检验批，这样既便于施工划分，也便于检查记录。如：一个5层楼的室内排水系统，可以按每单元1个检验批进行验收检查。

3.2  材料与设备质量管理

- 3.2.1 该条经多年实用可行，按现行市场管理体制，要求所有材料设备应具有中文质量证明文件及监理工程师核查确认。

- 3.2.2 按照现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定，建筑给水排水及供暖工程中散热器和绝热材料进场应进行复验，复验内容应包括下列内容：

1 散热器的单位散热量、金属热强度；

2 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

- 3.2.8～3.2.10 参考《通用阀门压力试验》GB／T 13927的有关规定。

3.3  施工过程管理

- 3.3.1～3.3.3 为保证施工质量，为解决施工质量问题、相关各专业间的矛盾以及隐蔽工程问题，落实中间过程控制，制定此条款。

- 3.3.6、3.3.7 对套管及其密封作出规定，保证套管的严密性、美观性及安全性。

- 3.3.8 对管道穿越或跨越伸缩缝、抗震缝及沉降缝位置时，做出了具体要求，避免由于处理不当，使用中出现变形破裂现象。

3.4  施工质量验收

- 3.4.1 为适应建筑工程行业的发展，鼓励“四新”技术的推广应用，保证建筑工程验收的顺利进行，本条规定对国家、行业、地方标准没有具体验收要求的分项工程及检验批，可由建设单位组织制定专项验收要求，专项验收要求应符合设计意图，包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容，监理、设计、施工等单位可参与制定。为保证工程质量，重要的专项验收要求应在实施前组织专家论证。

- 3.4.2本条明确给出了建筑工程施工质量验收合格的条件。需要指出的是，本标准及各专业验收规范提出的合格要求是对施工质量的最低要求，允许建设、设计等单位提出高于本标准及相关专业验收规范的验收要求。

- 3.4.3 对检验批的抽样方案可根据检验项目的特点进行选择。计量、计数检验可分为全数检验和抽样检验两类。对于重要且易于检查的项目，可采用简易快速的非破损检验方法时，宜选用全数检验。

本条在计量、计数抽样时引入了概率统计学的方法，提高抽样检验的理论水平，作为可采用的抽样方案之一。鉴于目前各专业验收规范在确定抽样数量时仍普遍采用基于经验的方法，本标准仍允许采用“经实践证明有效的抽样方案”。

- 3.4.4本条规定了检验批的抽样要求。目前对施工质量的检验大多没有具体的抽样方案，样本选取的随意性较大，有时不能代表母体的质量情况。因此本条规定随机抽样应满足样本分布均匀、抽样具有代表性等要求。

对抽样数量的规定依据国家标准《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》GB/T 2828.1-2012，给出了检验批验收时的最小抽样数量，其目的是要保证验收检验具有一定的抽样量，并符合统计学原理，使抽样更具代表性。最小抽样数量有时不是最佳的抽样数量，因此本条规定抽样数量尚应符合有关专业验收规范的规定。表3.4.4适用于计数抽样的检验批，对计量-计数混合抽样的检验批可参考使用。

检验批中明显不合格的个体主要可通过肉眼观察或简单的测试确定，这些个体的检验指标往往与其他个体存在较大差异，纳入检验批后会增大验收结果的离散性，影响整体质量水平的统计。同时，也为了避免对明显不合格个体的人为忽略情况，本条规定对明显不合格的个体可不纳入检验批，但必须进行处理，使其符合规定。

- 3.4.5 关于合格质量水平的错判概α是指合格批被判为不合格的概率，即合格批被拒收的概率；漏判概率β为不合格批被判为合格批的概率，即不合格批被误收的概率。抽样检验必然存在这两类风险，通过抽样检验的方法使检验批100%合格是不合理的也是不可能的，在抽样检验中，两类风险一向控制范围是：α＝1%～5%；β＝5%～10%。对于主控项目，其α、β均不宜超过5%；对于一般项目，α不宜超过5%，β不宜超过10%。

- 4  支吊架制作与安装

4.2  支吊架制作

- 4.1.5 现行行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98对不同材质的塑料管道支吊架间距进行了规定，同时还应满足材料厂家技术文件要求。

- 4.2.5双层或多层支吊架横担选择方式应与单层选择方式相同，横担选型应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  横担选型表

- 4.3.5 导向支架是在滑动支架两侧的支架横梁上，每侧焊制一块导向板，导向板采用扁钢或角钢制作。

- 4.3.6 管道固定支架应设置在管道上不允许有位移的位置，应有足够的强度和承受力；固定支架的设置应经过设计核算，其设置结构形式、安装位置应符合设计要求及相关标准的规定，固定支架可采用带弧形挡板的管卡式、双侧挡板式等形式。固定支架采用钢板、角钢、槽钢等与管道固定牢固。

- 5  管道连接

5.1  一般规定

- 5.1.5 建筑给水排水及供暖工程采用的各种材质的管道连接应符合材质相关标准及厂家的技术文件要求。

5.2  碳钢管道

- 可参考现行行业标准《建筑给水金属管道工程技术标准》CJJ/T 154和《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127的规定。

5.3  薄壁不锈钢管道

- 可参考现行行业标准《建筑给水金属管道工程技术标准》CJJ/T 154的规定。

5.4  球墨铸铁给水管

- 可参考现行行业标准《建筑给水金属管道工程技术标准》CJJ/T 154的规定。

5.5  机制铸铁排水管

- 可参考现行行业标准《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127的规定。

5.6   铜管

- 可参考现行行业标准《建筑给水金属管道工程技术标准》CJJ/T 154的规定。

5.7  塑料管

- 建筑给水排水及供暖工程采用的塑料管道的连接可参考现行行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98、《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的规定。

5.8  钢骨架聚乙烯塑料复合管

- 可参考现行行业标准《钢骨架聚乙烯塑料复合管管道工程技术规程》CECS 315。

5.9  混凝土及钢筋混凝土管道

- 混凝土和钢筋混凝土管道的连接可参考现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836的规定。

- 6  室内给水系统安装

6.1  一般规定

- 6.1.1 本章适用范围。

- 6.1.3为防止生活饮用水在输送中受到二次污染，也强调了生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

- 6.1.4目前市场上可供选择的给水系统管材种类繁多，每种管材均有自己的专用管道配件及连接方法，故强调给水管道必须采用与管材相适应的管件，以确保工程质量。

- 6.1.8 水表在安装前，应进行首检，检定合格的计量器具应有“检定合格证书”，正确加装铅封并粘贴检定合格标志，合格标志内容填写齐全、规范，不应与计量器具分离。

6.5  附件及仪表安装

- 6.5.3 为保护水表不受损坏，兼顾南北方气候差异限定水表安装位置。对螺翼式水表，为保证水表测量精度，规定了表前与阀门间应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。水表外壳距墙面净距应保持安装距离。至于水表安装标高各地区有差异，不好作统一规定，应以设计为准，仅规定了允许偏差。

6.7  施工试验

- 6.7.1 室内给水系统水压试验分为隐蔽前水压试验和系统水压试验，并提出具体要求，以保证施工质量。

- 6.7.10 为保证水质、使用安全，强调生活饮用水管道在竣工后或交付使用前必须进行冲洗消毒，并经有相关资质的单位取样化验，达到国家《生活饮用水标准》才能交付使用。

- 7  自动喷水灭火系统及消火栓系统安装

7.1  一般规定

- 7.1.1 适用范围因涉及市政消防给水及消火栓系统，故适用范围增加市政建筑工程。新建建筑是指从无到有的全新建筑，扩建是指在原有建筑轮廓基础上的向外扩建，改建是指建筑变更使用功能和用途，或全面改造，如厂房改为餐厅、住宅改为宾馆、办公改为宾馆或办公改为商场等。

- 7.1.3 本条规定了进场检验的内容，如主要设备、组件、管材管件和材料等。自动喷水灭火系统和消防给水及消火栓系统的产品涉及消防专用产品、通用产品和市政专用产品3类。

- 7.1.6 对系统使用的自动监测装置和电动报警装置提出了现场的检查要求，这些装置包括自动监测水池水箱的水位，干式喷水灭火系统的最高、最低气压，预作用喷水灭火系统的最低气压，水源控制阀门的开闭状况以及系统动作后压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器的动作信号等，所有监测及报警信号均汇集在建筑物的消防控制室内，为了安装后不致发生故障或者发生故障时便于查找，施工前应检查水流指示器、水泵接合器、多功能水泵控制阀、减压阀、止回阀这些装置的各种标志，并进行主要功能检查，不合格者不得安装使用。

7.2  管道安装

- 7.2.6 本条对管网安装前应对其主要材料管道进行校直和净化处理作了规定；管网是自动喷火灭火系统的重要组成部分，同时管网安装也是整个系统安装工程中工作量最大、较容易出问题的环节，返修也是较繁杂的部分。本条规定的目的是要确保管网安装质量。管道的防腐工作，一般工程是在管网安装完毕且试压冲洗合格后进行，但在具有腐蚀性物质的场所，对管道的抗腐蚀能力要求较高，安装前应按设计要求对管材、管件进行防腐处理，增强管网的防腐蚀能力，确保系统寿命。

7.4  架空管道安装

- 7.4.4 本条引自《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017》第5.1.14条，本条规定是为了便于系统管道安装、维修方便而提出的基本要求，其具体数据与国家标准《自喷水灭火系统设计规范》GB50084相关条文说明中列举的相同。

7.5  设备安装

- 7.5.3 消防水泵的找正、调平与测量的位置有关，不同的位置测得的结果往往不同，特别是安装水平十分明显;故本条明确规定在给定的测量位置上进行检验，并用不易抹掉的记号笔或其他方式做好标记。如无明确的给定位置，则靠经验去确定测量位置。复检时均应在原来的测量位置上进行，否则会造成不同的测量结果，且容易产生争议。

- 7.5.9 本条对消防水泵出水管的安装要求作了规定。本次没有要求消防水泵组的总出水管上都安装泄压阀，主要是因为泄压阀开启泄压的同时，也泄掉一部分流量，造成系统的流量不够，影响系统的灭火。只有存在超压的情况下，且超过了系统管网压力的情况下，才需要设置泄压阀。

压力表的缓冲装置可以是缓冲弯管，或者是微孔缓冲水囊等方式，既可保护压力表，也可使压力表指针稳定。

多功能水泵控制阀由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座、缓闭阀板座和控制管系统等零部件组成。多功能水泵控制阀结构性能应符合《多功能水泵控制阀》CJ／T 167的规定。

7.6  附件安装

- 7.6.3 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数（RTI）、制造厂及生产日期等标志应齐全，外观应无加工缺陷和机械损伤，螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

- 7.6.5本条参考英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统一设计、安装和维护》BS EN 12845，规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的是为了控制高、低位置喷头间的工作压力，防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时，同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时，系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差，是均衡流量的措施。

- 7.6.9 本条对雨淋阀组的安装要求作了规定。雨淋阀组是雨淋系统、喷雾系统、水幕系统、预作用系统的重要组件。雨淋阀组的安装质量，是这些系统在发生火灾时能否正常启动发挥作用的关键，施工中应极其重视。

- 7.6.10 本条对压力开关和压力控制装置的安装位置作了规定。压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。

- 7.6.13 本条规定是为了防止压力开关、信号蝶阀、水流指示器的引出线进水，影响其性能。

7.7  施工试验

7.7.8 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验，以检验其使用效果，但不能逐个试射，故选取有代表性的三处：屋顶（北方一般在屋顶水箱间等室内）试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可测出流量和压力（充实水柱）；首层两处消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。

7.8  质量检查

- 7.8.4  箱式消火栓的安装，其栓口朝外并不应安装在门轴侧主要是取用方便；栓口中心距地面为1.1m符合现行防火设计规范规定。控制阀门中心距侧面及后内表面距离，规定允许偏差，给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。

- 8  室内排水系统安装

8.1  一般规定

- 8.1.1 本章适用范围。

- 8.1.2～8.1.7 对室内排水管道可选用管材的规定。

- 8.1.10 为了排水管道内的污染物进入给水管道及设备、水箱内污染水质。

8.2  金属排水管道安装

- 8.2.9 为保证排水畅通。

8.3  塑料排水管道安装

- 8.3.9 塑料排水管道内壁较光滑，结合对工程项目的调研，确定表8.3.9的坡度值。

8.4  管道附件安装

- 8.4.6 经调研，凡直线长度超过4m的排水塑料管道没有设伸缩节的都容易出现变形、裂漏等现象，因此制定本条规定。

- 8.4.8 高层建筑中明设排水塑料管道在楼板下设阻火圈或防火套管，是防止发生火灾时塑料管被烧坏后火势穿过楼板使火灾蔓延到其他层。

8.5  施工试验

- 8.5.2 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验，主要是防止管道本身及管道接口渗漏。灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度，主要是按施工程序确定的，安装室内排水管道一般均采取先地下后地上的施工方法。从工艺要求看，铺完管道后，经试验检查无质量问题，为保护管道不被砸碰和不影响土建及其他工序，必须进行回填。如果先隐蔽，待一层主管做完再补做灌水试验，一旦有问题，就不好查找是哪段管道或接口漏水。

- 8.5.3 因雨水管有时是满管流，要具备一定的承压能力。

- 8.5.5 根据对排水工程质量常见病的调研，保证工程质量要求排水立管及水平干管均应作通球试验；通球要必保100%；球径以不小于排水管径的2／3为宜。

- 9  室内热水系统安装

9.1  一般规定

- 9.1.1 本章适用范围，热水温度不超过75℃编写。

9.2  管道安装

- 9.2.3～9.2.5 室内热水系统管道及配件安装与室内给水系统管道及配件安装要求相同。

- 9.2.6 冷、热水管道上下平行安装时，热水管应在冷水管上方，主要防止冷水管安装在热水管上方时冷水管外表面结露；垂直安装时，热水管应在冷水管左侧，主要是便于管理、维修。

9.3  管道附件安装

- 9.3.2～9.3.4 为保证使用安全，热水供应系统管道热伸缩一定要考虑，主要防止施工单位不按设计要求位置安装和不作安装前的预拉伸，致使补偿器达不到设计计算的伸长量，导致管道或接口断裂漏水漏汽。

- 9.3.3波纹补偿器种类较多，应注意安装说明介绍的安装方法；波纹补偿器波数一般为1个～4个，内套筒与波壁的厚度为3mm～4mm，安装前应了解厂家是否对补偿器已经进行过预拉伸，然后根据补偿零点温度确定其是否需要预拉伸或预压。

9.5  太阳能热水器系统安装

- 9.5.3太阳能集热器可分为屋脊式安装、坡屋面安装、平屋面安装及阳台、墙面安装；屋脊式为直接放在屋脊上；坡屋面为安装在屋面坡度适合的南坡屋面上，屋面上应提前预埋好固定连接件；平屋面为将太阳能集热器组装后，放到支架上；阳台（墙面）为将集热器安装在建筑向阳的阳台或外墙窗口下方，水箱放在阳台地面或室内。

9.6  施工试验

- 9.6.1 室内热水系统安装完毕，管道保温前进行水压试验，主要是防止运行后漏水不易发现和返修。

9.7  质量检查

- 9.7.1～9.7.4 室内热水系统安装质量检查与室内给水系统安装相同。

- 10  卫生器具安装

10.1  一般规定

- 10.1.1 本章适用范围。

- 10.1.3 卫生器具外形尺寸允许公差值：

| 序号 | 项目 | 单位 | 允许公差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸公差 | % | ±3 |
| 2 | 洗脸盆水龙头孔距 | mm | ＋2 |
| 3 | 洗脸盆、洗涤盆、下水口圆度变形直径 | mm | ＋3 |
| 4 | 小便器，排出口圆度变形直径 | mm | ±5 |
| 5 | 大便器及存水弯排出口，连接口圆度变形直径 | mm | ±8 |

- 10.1.4 卫生器具配件主要包括器具的进水、排水配件，水龙头、角阀、软管、三角阀、下水管、管件，五金件等。

- 10.1.5 现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T 31436-2015对节水型坐便器、蹲便器、小便器、陶瓷片密封水嘴、机械式压力冲洗阀、非接触式给水器具、节水型延时自闭水嘴、节水型淋浴用花洒等8类常用产品提出了具体技术要求。

坐便器的名义用水量应符合表10.1.5-1的规定，实际用水量不大于名义用水量。

表10.1.5-1  坐便器名义用水量（单位：L）

| 分 类 | 用水量 |
| --- | --- |
| 节水型坐便器 | ≤5.0 |
| 高效节水型坐便器 | ≤4.0 |

蹲便器的名义用水量应符合表10.1.5-2的规定，实际用水量不大于名义用水量。

表10.1.5-2  蹲便器名义用水量（单位：L）

| 分 类 | 用水量 |
| --- | --- |
| 节水型蹲便器 | ≤6.0 |
| 高效节水型蹲便器 | ≤5.0 |

节水型小便器的平均用水量应不大于3.0L，高效节水型小便器平均用水量应不大于1.9L。

10.2  卫生器具安装

- 10.2.6 卫生器具的排水管道接口应严密不漏，排水管应采用成品，其水封高度不应小于50mm，便于排污清扫，严禁采用软管及其它管材现场弯制。

装壁挂式坐便器，其排出口弯管不应直接横向与排水立管相连接，与排水横管相连接时，其排出口中心与排水横支管中心必须有100mm以上的落差，暗装给排水配件应设检修门，并应采取严密防渗漏措施。

10.3  施工试验

- 10.3.1 为检查卫生器具如洗面盆、浴盆等溢流口、溢流管是否畅通，作满水试验；所有的卫生器具均应作通水试验，以检验其使用效果。

感应式水龙头安装完毕后，应检验其通水及节水性能，将双手靠近感应式水龙头红外线感应区域，应立即出水，离开应立即停水，通水后1min应强制止水。

感应式大小便器冲水阀安装完毕，应检验其通水及节水性能，人体进入感应式大小便器冲洗阀红外线感应区域内，离开时，冲洗阀工作冲水。为确保冲洗阀不受外界影响，强制设置小便器冲水阀应设定人体在红外线区域停留5s以上，大便器冲洗阀应设定人体在红外线区域停留8s以上。

- 11  室内供暖系统安装

11.1  一般规定

- 11.1.1 根据国内采暖系统目前普遍使用的蒸汽压力及热水温度的现状，对本章的适用范围作出了规定。

- 11.1.3 管径小于或等于32mm的管道多用于连接散热设备立支管，拆卸相对较多，且截面较小，施焊时易使其截面缩小，因此参照各地习惯做法规定，不同管径的管道采用不同的连接方法。

- 11.1.4 塑料管道的物理力学性能应符合表11.1.4-1的规定，铝塑复合管的物理力学性能应符合表11.1.4-2的规定

表11.1.4-1  塑料管的物理力学性能

| 项目 | PB | PB-R | PE-X | PE-RT Ⅱ型 | PE-RTⅠ型 | PP-R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃，1h 液压试验环应力（MPa） | 15.50 | 15.40 | 12.00 | 11.2 | 9.9 | 16.00 |
| 95℃，1h 液压试验环应力（MPa） | —— | —— | 4.80 | —— | —— | —— |
| 95℃，22h 液压试验环应力（MPa） | 6.50 | 5.40 | 4.70 | 4.1 | 3.8 | 4.20 |
| 95℃，165h 液压试验环应力（MPa） | 6.20 | 5.10 | 4.60 | 4.0 | 3.6 | 3.80 |
| 95℃，1000h 液压试验环应力（MPa） | 6.00 | 4.90 | 4.40 | 3.8 | 3.4 | 3.50 |
| 110℃，8760h 热稳定性试验环应力（MPa） | 2.40 | 1.80 | 2.50 | 2.4 | 1.9 | 1.90 |
| 纵向尺寸收缩率（%） | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 交联度（%） | —— | —— | 见注 | —— | —— | —— |
| 0℃耐冲击（%） | —— | —— | —— | —— | —— | 破损率＜试样的10% |
| 管材与混配料熔体流动速率之差 | ≤0.3g/10min(190℃、5kg条件下) | 变化率≤原料的20%（190℃、2.16kg条件下） | —— | 与对原料测定值之差，不应该超过±0.3g/10min且不超过±20%（190℃、5kg条件下） | 与对原料测定值之差，不应该超过±0.3g/10min且不超过±20%（190℃、5kg条件下） | 变化率≤原料的30%（190℃、2.16kg条件下） |

注：过氧化物交联（PE-Xa）交联度大于或等于70%；硅烷交联（PE-Xb）交联度大于或等于65%；辐照交联（PE-Xc）交联度大于或等于60%。

表11.1.4-1  铝塑复合管的物理力学性能

| 公称直径 （mm） | 管环径向拉伸力（N）（HDPE、PEX） |  | 静态压强（MPa） |  | 爆破力（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 搭接焊 | 对接焊 | 搭接焊 （82℃，10h） | 对接焊 （95℃，10h） | 搭接焊 | 对接焊 |
| 12 | 2100 | — | 2.72 | — | 7.0 | — |
| 16 | 2300 | 2400 | 2.72 | 2.42 | 6.0 | 8.0 |
| 20 | 2500 | 2600 | 2.72 | 2.42 | 5.0 | 7.0 |

注：1 交联度要求硅烧交联大子或等于65%； 辐照交联大于或等子60%；

2 热熔胶熔点大于或等于120℃；

3 搭接焊铝层拉伸强度大于或等于100MPa，断裂伸长率大于或等于20%； 对接焊铝层拉伸强度大于或等于80MPa，断裂伸长率应不小于22%；

4 铝塑复合管层间粘合强度，按规定方法试验，层间不得出现分离和缝隙。

11.2  管道安装

- 11.2.5 管道坡度是热水采暖系统中的空气和蒸汽采暖系统中的凝结水顺利排除的重要措施，安装时应满足设计或本规范要求。

- 11.2.9 热水采暖系统由于水力失调导致热力失调的情况多有发生，因此系统中的平衡阀及调节阀，应按设计要求安装，并在试运行时进行调节、作出标志。

- 11.2.11 高温热水一般工作压力较高，而一旦渗漏危害性也要高于低温热水，因此规定可拆件使用安全度较高的法兰和耐热橡胶板做垫料。

11.3  散热器安装

- 11.3.2 散热器的传热与墙表面的距离相关。过去散热器与墙表面的距离多以散热器中心计算。由于散热器厚度不同，其背面与墙表面距离即使相同，规定的距离也会各不相同，显得比较繁杂。本条规定，如设计未注明，散热器背面与装饰后的墙内表面距离应为30mm。

11.4  辐射供暖

- 11.4.4 盘管出现硬折弯情况，会使水流通面积减小，并可能导致管材损坏，弯曲时应予以注意，曲率半径不应小于本条规定。

11.5  施工试验

- 11.5.4 地板敷设采暖系统的盘管在填充层及地面内隐蔽敷设，一旦发生渗漏，将难以处理，本条规定的目的在于消除隐患，隐蔽前对盘管进行水压试验，检验其应具备的承压能力和严密性，以确保地板辐射采暖系统的正常运行。

- 11.5.7 塑料管和复合管其承压能力随着输送的热水温度的升高而降低。采暖系统中此种管道在运行时，承压能力较水压试验时有所降低。因此，与使用钢管的系统相比，水压试验值规定得稍高一些。

- 12  室外给水管网安装

12.1  一般规定

- 12.1.1 本章适用范围。

- 12.1.4 强调管材、管件应相适应，是为了保证管材和管件的匹配公差一致，从而保证安装质量，同时也是为了让材料生产厂家承担材质的连带责任。

12.2  管沟施工

- 12.2 本节参考现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。

12.3  管道安装

- 12.3.13 主要为保护橡胶圈接口处不受腐蚀性的土壤或地下水的侵蚀性损坏。

- 12.3.14 要求将室外给水管道埋设在当地冰冻线以下，是为防止给水管道受冻损坏。调查时反映，一些特殊情况，如山区，有些管道必须在冰冻线以上铺设，管道的保温和防潮措施由于考虑不周出了问题，因此要求凡在冰冻线以上铺设的给水管道必须制定可靠的措施才能进行施工。

据资料介绍，地表0.5m以下的土层温度在一天内波动非常小，在此深度以下埋设管道，其中蠕变可视为不发生。另考虑到一般小区内给水管道内压及外部可能的荷载，考虑到各种管材的强度，在汇总多家意见的基础上，规定在无冰冻地区给水管道管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路（含路面下）部位的管顶覆土埋深不得小于700mm。

- 12.3.16 从便于检修操作和防止渗漏污染考虑预留的距离。

- 12.3.18 室外架空或在室外地沟内铺设给水管道与在室内铺设给水管道安装条件和办法相似，故其检验和验收的要求按室内给水管道相关规定执行。但室外架空管道是在露天环境中，温度变化波动大，塑料管道在阳光的紫外线作用下会老化，所以要求室外架空铺设的塑料管道必须有保温和防晒等措施。

12.4  附件安装

- 12.4.3给水塑料管的强度和刚度大都比钢管和给水铸铁管差，调查中发现，管径≥50mm的给水塑料管道由于其管道上的阀门安装时没采取相应的辅助固定措施，在多次开启或拆卸时，多数引起了管道破损漏水的情况发生。

12.7  质量检查

- 12.7.1本着既实际可行，又能起到控制质量的作用。

- 13  室外排水管网安装

13.1  一般规定

- 13.1.1 本章适用范围。

- 13.1.2 民用建筑及工业建筑（办公和生活区）的室外排水工程采用的管道有混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管及塑料材质管道，近些年发展起来的各种塑料排水管如：聚氯乙烯直壁管、环向（或螺旋）加肋管、双壁波纹管、高密度聚乙烯双重壁缠绕管和非热塑性夹砂玻璃钢管等，由于其施工方便、密封可靠、美观、耐腐蚀、耐老化、机械强度好等优点已被多数用户所认可完全有取代其他排水管的趋势。

13.2  管道安装

- 13.2.1排水系统的管沟及井室的土方工程，沟底的处理，管道穿井壁处的处理，管沟及井池周围的回填要求等与给水系统的对应要求相同，因此确定执行同样规则。

- 13.2.2 如沟基夯实和支墩大小、尺寸、距离，强度等不符合要求，待管道安装上，土回填后必然造成沉降不均，管道或接口处将因受力不均而断裂。如井池底板不牢，必然产生井池体变形或开裂，必然迁带管道不均匀沉降，给管网带来损坏。因此必须重视排水沟基的处理和保证井池的底板强度。

13.3  施工试验

- 13.3.1 排水管道中虽无压，但不应渗漏，长期渗漏处可导致管基下沉，管道悬空，因此要求在施工过程中，在两检查井间管道安装完毕后，即应做灌水试验。通水试验是检验排水使用功能的手段，随着从上游不断向下游做灌水试验的同时，也检验了通水的能力。

13.5  质量标准

- 13.5.2 找好坡度直接关系到排水管道的使用功能，故严禁无坡或倒坡。

- 14  室外供热管网安装

14.1  一般规定

- 14.1.1 本章适用范围。

14.1.2 供热管网的管材应按设计要求，当设计未注明时，一般情况应应符合下列规定：

1 管径小于或等于40mm时，应使用焊接钢管。

2 管径为50～200mm时，应使用焊接钢管或无缝钢管。

3 管径大于200mm时，应使用螺旋焊接钢管。

14.2  管道安装

- 14.2.3 为保证室外供热管网安装质量，尽量减少渗漏，管网采用焊接连接。

14.2.4 与地沟敷设相比，直埋管道的保温构造有着更高的要求，接口在现场发泡时，接头处厚度应与管道保温层厚度一致，接头处保护层必须与管道保护层成一体，符合防潮防水要求。

- 14.2.8 补偿器及固定支架的正确安装，是供热管道解决伸缩补偿，保证管道不出现破损所不可缺少的因素。

14.4  质量检查

14.4.3 规定管沟内安装时与沟壁的距离，主要为便于安装和检修；规定架空管道高度，主要为保证和统一架空管道有足够的高度，以免影响行人或车辆通行。

- 15  建筑中水回用及雨水利用系统安装

15.1  一般规定

- 15.1.1 本章适用范围。

- 15.1.4 建筑中水回用系统水源多取自生活污水及冷却水等，故原水管道管材及配件要求应同建筑排水管道，中水供水管道同室内给水系统管道。

- 15.1.5 雨水利用系统的水源为雨水，原水管道管材及配件要求应同室内排水系统管道或室外排水管道，雨水利用系统供水管道及管件的材质同室内给水系统管道。

- 15.1.7 建筑中水回用和雨水利用的水质应根据其用途确定，当分别用于多种用途时，应按不同用途水质标准进行分质处理；当同一供水设备及管道系统同时用于多种用途时，其水质应按最高水质标准确定。

15.2  中水回用系统

- 15.2.3 用于区别其他系统管道。

- 15.2.4 为方便维修管理，也是防止误接、误饮、误用的措施。

- 15.2.6 为防止中水污染生活饮用水。

- 15.2.8 为防止误饮、误用。

15.3  雨水利用系统

- 15.3.4 人孔应有安全防护措施。

- 15.3.7 防止雨水污染生活饮用水。

- 15.3.9 防止误接、误饮、误用的措施。

15.4  施工试验

- 15.4.1～15.4.3 中水回用系统和雨水利用系统的原水管道和回用供水管道施工试验应同室内排水系统和室内给水系统要求。

- 16  游泳池及水景喷泉水系统安装

16.1  一般规定

- 16.1.1 本章适用范围。

- 16.1.3 因游泳池水多数都循环使用且经加药消毒，故要求游泳池的给水、排水配件应由耐腐蚀材料制成。

16.2  游泳池水系统

- 16.2.3 游泳池给水系统同室内给水系统；游泳池水加热系统同室内热水系统；游泳池排水系统同室内排水系统。

- 16.2.9毛发聚集器是游泳池循环水系统中的主要设备之一，应采用耐腐蚀材料制成；游泳池应有防止清洗、冲洗等排水流入游泳池内而污染池水的措施。

16.4  施工试验

- 16.4.2、16.4.3 游泳池及水景喷泉水系统各种承压管道、非承压管道、箱罐的施工试验同室内给水系统和室内排水系统。

- 16.4.5 人工游泳池的池水水质卫生标准应符合表16.4.5的规定.

表16.4.5  人工游泳池池水水质常规检验项目及限值

- 17  热源及辅助设备安装

17.1  一般规定

- 17.1.1 根据目前锅炉市场整装锅炉的炉型、吨位和额定工作压力等技术条件的变化及城市供暖向集中供热发展的趋势，以及绝大多数建筑施工企业锅炉安装队伍所具有的施工资质等级的情况，将本章的适用范围规定为“锅炉额定工作压力不大于1.25MPa，热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备”的安装。属于现场组装的锅炉（包括散装锅炉和组装锅炉）的安装应按现行国家标准《锅炉安装工程施工及验收标准》GB 50273的规定执行。

- 17.1.2 供热锅炉安装工程不仅应执行建筑施工质量检验和验收的规范规定，同时还应执行国家环保、消防及安全监督等部门的有关规范、规程和标准的规定，以保证锅炉安全运行和使用功能。

本标准未涉及到的燃油锅炉的供油系统，燃气锅炉的供气系统，输煤系统及自控系统等的安装工程的质量检验和验收应执行相关行业的质量检验和验收规范及标准。

17.2  锅炉安装

- 17.2.8 因为天然气通过释放管或大气排放管直接向大气排放是十分危险的，所以不能直接排放，规定必须采取处理措施。

- 17.2.10 省煤器的出口处或入口处应安装安全阀、截止阀、止回阀、排气阀、排水管、旁通烟道、循环管等等，有些图纸或者标注不全，或者笼统提出按有关规程处理，而施工单位则往往疏忽，造成锅炉运行时存在不安全隐患。

17.3  辅助设备及管道安装

- 17.3.3 规定两台及两台以上锅炉共用烟囱时的措施，是为保证安全运行。

17.5  施工试验

- 17.5.4 参考现行国家标准《锅炉安装工程施工及验收标准》GB 50273相关规定。

17.7  质量检查

- 17.7.1 为保证设备基础质量，规定了对锅炉及辅助设备基础进行工序交接验收时的验收标准。

- 17.7.4 为明确和统一整装锅炉安装工艺管道的质量验收标准而制定的。此标准高于工业管道而低于室内采暖管道的标准，参考了现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的相关规定。

- 17.7.7 无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求，是指探伤数量和等级要求，为了保证安装焊接质量不低于锅炉制造的焊接质量。

- 18  监测仪器与仪表安装

18.1  一般规定

- 18.1.1 本章适用范围。

- 18.1.2 现行监测与控制系统安装应符合的标准有《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411以及《智能建筑工程检测规程》CECS 182等。

- 18.1.4 电磁干扰以电流的形式沿载流导体传播，或以电磁波的形式通过空间传播。所以各种控制器、传感器元器件、线路均应采取措施避免电磁干扰，以免对监测与控制系统的运行造成影响。

18.3  线管与线槽安装与布线

- 18.3.1 线管与线槽安装及布线属于建筑电气和智能建筑专业施工范围，应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《智能建筑质量验收规范》GB 50339的规定，建筑给水排水及供暖工程专业人员应了解相关要求，并在施工过程中进行监督，保证系统整体安装质量及运行稳定性。

18.4  中央监控与管理系统安装

- 18.4.2 监控室常用配备设备包括控制台、系统控制柜、监控主机、服务器、交流净化稳压电源、UPS不间断供电电源、打印机等。管理系统软件一般包括控制器编程软件、服务器和监控计算机控制软件、节能管理软件、计量系统软件、远程客户端接口软件等应用软件。

18.5  质量标准

- 18.5.2 监测与控制仪表安装完成后，应进行试验与调试，保证系统的正常运行。

1 传感器在安装完成后，应根据功能要求进行检查，确认外观完好，部件齐全，标牌正确清晰，示数准确，符合设计要求或产品技术文件的要求。

2 执行机构在安装完成后，应根据功能要求进行检查，确认外观完好，部件齐全，标牌正确清晰，通电执行满行程一次，无卡顿、异响，如有反馈应及时、平缓、准确，符合设计要求或产品技术文件的要求。

3 仪器仪表在调试完成后，应根据功能对执行机构、传感器进行检查，确认符合系统设计要求。

改变系统运行设定参数，查看执行机构是否正确动作，且动作应该平缓，不能有异响。传感器应响应及时、灵敏，不能有跳变，延迟等现象。不同位置传感器相互参照，数据变化应符合设计要求。

人为改变传感器测量值或状态，系统应显示有关数据，例如数据变化、告警信息。执行机构应执行相应动作，例如保护、安全规避等。

4 监控系统在调试完成后，应根据功能进行检查，确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术功能。设备监控系统的检测应以系统功能和性能检测为主，设备监控系统的检测应在系统试运行连续投运时间不少于1个月后进行，设备监控系统检测应符合工程合同技术文件、施工图设计文件、设计变更审核文件、设备及产品的技术文件。

- 19  防腐与保温

19.1  一般规定

- 19.1.2 常用的保温材料包括下列类型：

1 板材：岩棉板、铝箔岩棉板、超细玻璃棉毡、铝箔超细玻璃棉板、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板、阻燃聚氨酯泡沫塑料板、发泡橡塑板、铝镁质隔热板等。

2 管壳制品：岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨酯泡沫塑料管壳、铝箔超细玻璃棉管壳、发泡橡塑管壳、聚苯乙烯泡沫塑料管壳、预制瓦块(泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石)等。

3 卷材：聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉、发泡橡塑、铝箔超细玻璃棉等。

4 常用的防潮层材料有：树脂玻璃布、聚乙烯薄膜、夹筋铝箔(兼保护层)等。

5 常用的保护层材料有：镀锌钢丝网、玻璃丝布、铝板、镀锌铁板、不锈钢板、铝箔纸等。

6 其他材料有：铝箔胶带、胶粘剂、防火涂料、保温钉等。

- 19.1.4 参考现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015对供暖通风与空调节能工程绝热材料要求，保温材料的导热系数、材料密度、吸水率等技术性能参数是否符合设计要求，会直接影响供暖工程的节能效果和运行的可靠性。

- 19.1.6 管道与设备在进行防腐施工前，应根据设计要求了解防腐涂料的品种和使用要求，包括油漆的组分和配合比、表干时间、实干时间、理论用量、施工方法、层次以及漆膜厚度等。

19.3  保温工程

- 19.3.10 拼缝主要是针对硬质材料而言的。试验表明，缝隙部位的散热量可增大50%以上，特别是保冷结构，除对冷量损失之外，湿气还会由此渗入，出现结冰现象，造成保冷结构破损，影响保冷效果。故规定缝宽和错缝压缝以弥补直通缝的弱点。

- 20  系统试运行与调试

20.1  一般规定

- 20.1.3 调试方案一般包括系统概况，调试工作内容，调试步骤与方法，安全与事故应急措施，仪器仪表的配备，调试人员，进度安排等。调试方案要报送专业监理工程师审核批准。调试方案应包括现场安全措施与事故应急处理方案。通风与空调系统安装完毕，其是否能正常运行处于未知状态，应预先考虑好应急方案，以确保调试过程人身与设备的安全。

20.2  水泵单机试运转

- 20.2.2 为保证水泵运行安全，其试运转的轴承温升值必须符合设备说明书的限定值，一般情况下满足本条规定值。

20.6  室内供暖系统试运行与调试

- 20.6.2 室内供热系统充水、加热，进行试运行和调试是对采暖系统功能的最终检验，检验结果应满足设计要求。若加热条件暂不具备，应延期进行该项工作。

20.7  室外供热管网试运行与调试

- 20.7.1 对于室外供热管道功能的最终调试和检验。

20.8  锅炉试运行与调试

- 20.8.2 锅炉带负荷连续48h试运行，是全面考核锅炉及附属设备安装工程的施工质量和锅炉设计、制造及燃料适用性的重要步骤，是工程使用功能的综合检验。

20.9  消火栓系统调试

- 20.9.1 只有在系统已按照设计要求全部安装完毕、工序检验合格后，才可能全面、有效地进行各项调试工作。系统调试的基本条件，要求系统的水源、电源、气源、管网、设备等均按设计要求投入运行，这样才能使系统真正进入准工作状态，在此条件下，对系统进行调试所取得的结果，才是真正有代表性和可信度。

- 20.9.2 消防水泵启动时间是指从电源接通到消防水泵达到额定工况的时间，应为20s～55s之间。通过试验研究，水泵电机功率不大于132kW时启泵时间为30s以内，但通常大于20s，当水泵电机功率大于132kw时启泵时间为55s以内，所以启动消防水泵的时间在20s～55s之间是可行的。而柴油机泵比电动泵延长10s时间。

电源之间的转换时间，国际电工规定的时间为0s、2s和15s等不同的等级，一般涉及生命安全的供电如医院手术和重症护理等要求0s转换，消防也是涉及生命安全，但要求没有那样高，适当降低，为此规定为2s转换，所以消防水泵在备用电源切换的情况下也能在60s内自动启动。

要求测试消防水泵的流量和压力性能主要是确认消防水泵能否满足系统要求，提高系统的可靠性。

- 20.9.3 稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量，应当大于系统正常的漏水率，泵的出口压力应当是维护系统所需的压力，故它应随着系统压力变化而自动开启和停止。本条规定是根据稳压泵的启停功能提出的要求，目的是保证系统合理运行，且保护稳压泵。

- 20.9.4 干式消火栓系统是采用自动喷水系统干式报警阀或电动阀来实现系统自动控制的，其功能是接通水源、启动水力警铃报警、防止系统管网的水倒流，干式报警阀压力开关直接自动启动消防水泵。按照本条具体规定进行试验，即可有效地验证干式报警阀及其附件的功能是否符合设计和施工规范要求，同时验证干式系统充水时间是否满足本规范规定的5min冲水时间。

- 20.9.8 干式消火栓系统联动试验时，打开试验消火栓排气，干式报警阀应打开，水力警铃发出报警铃声，压力开关动作，启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号；

在消防水泵房打开试验排水管，管网压力降低，消防水泵出水干管上低压压力开关动作，自动启动消防水泵；消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水，高位消防水箱出水管上的流量开关动作自动启动消防水泵。

高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄流量。

通过上述试验，可验证系统的可靠性是否达到设计要求。

20.10  自动喷水灭火系统调试

- 20.10.3 本条是对报警阀调试提出的要求。报警阀的功能是接通水源、启动水力警铃报警、防止系统管网的水倒流。按照本条具体规定进行试验，即可分别有效地验证湿式、干式报警阀及其附件的功能是否符合设计和施工规范要求。

- 20.10.4湿式自动喷水灭火系统联动试验时，各相关部分动作情况的基本要求。当一只喷头启动或从末端试水装置处放水时，水流指示器应有信号返回消防控制中心，湿式报警阀应打开，水力警铃发出报警铃声，压力开关动作,启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号。

预作用、雨淋、水幕自动喷水灭火系统联动试验时,各相关部分动作情况的基本要求。当采用专用测试仪表或其他方式，对火灾探测器输入模拟信号，火灾报警控制器应能发出信号,并打开雨淋阀，水力警铃发出报警铃声,压力开关动作,启动消防水泵。

当雨淋、水幕自动喷水灭火系统采用传动管启动时，打开末端试水装置（湿式控制）或开启一只喷头（干式控制）后,雨淋阀开启，水力警铃发出报警铃声，压力开关动作，启动消防水泵。

干式自动喷水灭火系统联动试验时，各相关部分动作情况的基本要求。当一只喷头启动或从末端试水装置处排气时，干式报警阀应打开,水力警铃发出报警铃声，压力开关动作,启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号。

通过上述试验，可验证火灾自动报警系统与本系统投入灭火时的联锁功能,并可较直观地显示两个系统的部件和整体的灵敏度与可靠性是否达到设计要求。