T/CECSxxx-202x

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程

Technical specification for application of integrated

pressed glass FRP manhols and inspection chambers

（征求意见稿）

XXX出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程

Technical specification for application of integrated

pressed glass FRP manhols and inspection chambers

T/CECS xxx－202x

主编单位：山东大卫国际建筑设计有限公司

东营市天诚建材有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年XX月XX日

中 国 X X出 版 社

202X年

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤中国工程建设标准化协会 2022 年第一批产品标准试点项目计划》（建标协字〔2022〕032号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章和2个附录，主要内容包括总则、术语、材料、设计与选用、结构设计、施工、质量检验与验收、维护保养等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由山东大卫国际建筑设计有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送山东大卫国际建筑设计有限公司（地址：济南市经十东路8000号龙奥金座1号楼3层，邮编250001）。

主 编 单 位：山东大卫国际建筑设计有限公司

东营市天诚建材有限公司

参 编 单 位：中国建筑标准设计研究院有限公司

东营市建筑设计研究院

××××××××××××××

××××××××××××××

××××××××××××××

主要起草人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

主要审查人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ××

目次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料	3

3.1  一般规定	3

3.2  检查井构造	3

3.3  检查井井底座	4

3.4  井筒	6

3.5  井盖及配件	7

3.6  雨水口	7

4  设计与选用	8

4.1  一般规定	8

4.2  系统设计	9

4.3  井底座选用	10

4.4  管道及检查井连接	11

4.5  承压圈及褥垫层	11

5  结构设计	12

5.1  一般规定	12

5.2  结构计算	12

5.3  结构设计	13

6  施工	14

6.1  一般规定	14

6.2  运输与贮存	14

6.3  井坑、地基及基础	15

6.4  井底座	16

6.5  收口锥体及井筒	16

6.6  管道、管件及配件	16

6.7  回填	17

6.8  挡圈及承压圈	18

6.9  井盖	18

6.10  安全施工	18

7  质量检验与验收	19

7.1  一般规定	19

7.2  质量检验	21

7.3功能性检验	27

7.4验收                            	27

8 维护保养	28

附录A  整体压制式玻璃钢检查井井底座	29

附录B  玻璃钢检查井工程质量检验记录	31

用词说明	32

引用标准目录	32

附：条文说明	32

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1  General requirement	3

3.2  Configuration of chamber	3

3.3  Base of chamber	4

3.4  Riser shaft	6

3.5  Cover and fitting	7

3.6  Cover and fitting	7

4  Design and selection	8

4.1  General requirement	8

4.2  System design	9

4.3  Base of Chamber selection	10

4.4  Pipeline and well connection	11

4.5  Bearing cap and cushion	11

5  Structural design	12

5.1  General requirement	12

5.2  Calculation of Structural	12

5.3  Structural design	13

6  Construction	14

6.1  General requirement	14

6.2  Transport and storage	14

6.3  Manhole pit and ground and foundation	15

6.4  Base of chamber	16

6.5  Cone and riser shaft	16

6.6  Pipe and connections and fittings	16

6.7  Backfill	17

6.8  Antiextrusion ring and bearing cap	18

6.9  Cover	18

6.10  Safe construction	18

7  Quality inspection and acceptance	19

7.1  General requirement	19

7.2  Quality inspection	21

7.3  Founctionlity inspection	27

7.4  Acceptance                            	27

8 Maintenance	28

Appendix A  Fiberglass manhole base inspectio	29

Appendix B  A record table of inspection and acceptance for glass FRP manhols	31

Explanation of wording	32

List of quoted standards	32

Addition：Explanation of provisions	32

- 1  总 则

1.0.1  为使整体压制式玻璃钢检查井工程的应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  片状模塑玻璃钢复合材料（SMC）属于增强塑料，具有重量轻、耐腐蚀、密封性能好、使用寿命长、装配性能好、运输安装方便和施工速度快等特点，与其他塑料 （PP、PE 、PVC） 类材料的检查井相比，具有更高的强度和适应性。整体压制式玻璃钢装配式检查井在国内、特别在山东省内已有多年的应用经验，产生了很好的经济效益和社会效益。为了加快整体压制式玻璃钢装配式检查井的推广应用，确保工程质量、提高施工技术水平，安全合理地使用玻璃钢检查井，制定相应的技术规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的建筑小区及工业与民用建筑的埋地排水工程，管道外径不大于 800mm、埋设深度不大于3m、连续排入水温不大于 40℃的玻璃钢检查井的设计、施工、验收及维护管理。

【条文说明】1.0.2  本条文规定了玻璃钢检查井的应用范围，根据近几年玻璃钢检查井的应用情况，为确保使用安全，本规程规定装配式玻璃钢检查井的应用场所以建筑小区为主，在符合设计使用要求的工业与民用建筑排水工程中亦可参照执行。

根据企业生产情况和目前实际的使用状况，本规程规定高强度玻璃钢装配式检查井适用于管道外径不大于800mm、埋设深度不大于 3 m 的高强度玻璃钢装配式检查井工程。排入管道的水温根据污水排入城市下水道水质标准的规定，最高温度为40℃。

1.0.3  本规程不适用于市政及工业厂区的埋地排水工程。

1.0.4  整体压制式玻璃钢检查井工程的设计、施工、验收及维护管理，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1  整体压制式玻璃钢检查井    integrated pressed glass FRP manhols and inspection chambers

以玻璃钢片状模塑复合料为主要基材，经模塑整体压制工艺制造和装配制成的用于埋地排水管道的连接、清通、检查的井状构筑物。通常采用组合结构，由井底座、井筒、井盖等组成，简称“检查井”。

【条文说明】2.0.1  玻璃钢检查井的制作基材是片状模塑玻璃钢复合材料（SMC），主要原料由 GF(专用纱) 、UP(不饱和树脂) 、填料及各种助剂组成，也称为增强塑料。检查井的井底座、模块井筒均为整体压制成型，适应性好，连接标高调节方便。检查井的基本构成与其他材质的塑料检查井相同。

2.0.2  井底座    base

检查井底部连接排水管和井筒的部件。

2.0.3  井筒  riser shaft

连接检查井井底座或收口锥体，并通向地面的筒状部件。

2.0.4  承压圈   bearing ring

支撑井盖座并将道路路面的动荷载均匀地传递到井筒周围土壤的预制钢筋混凝土构件，通常用于分离式检查井。

【条文说明】2.0.4  玻璃钢检查井井筒属于“塑料”制品，其承载能力有局限性，当地面荷载直接作用在井筒时，容易使其受压损坏，造成安全事故，因此需要一个高承压的结构构件，把道路荷载均匀分散到井筒周围的土壤中，钢筋混凝土承压圈就是这样一个应用较好的结构构件。

2.0.5  盖座   cover  frame

固定和支撑井盖的基座，可分为盖座直接座在井筒上的非防护盖座和间接座在井筒上的防护盖座。

2.0.6  防护盖座  chamber cover  for protect

设置在检查井井筒周围的混凝土基础上，防止车辆荷载直接作用于检查井井筒上的盖座。

- 3  材    料

- 3.1  一般规定

3.1.1 检查井除应符合本规程的规定外，尚应符合现行行业标《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233、《市政排水用塑料检查井》 CJ／T 326的有关规定。

- 3.1.2  井盖应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858的有关规定。

- 3.1.3  检查井连接管件与配件的材料应与检查井材质相匹配。连接件材料的物理力学性能应符合现行国家标准《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》CECS 227 、《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB／T 21238 等有关标准的规定。

- 【条文说明】3.1.3  检查井与管道连接时应确保接口的协调性和严密性，不同材料之间存在性能的差异，容易导致接口的密封不严和渗漏水，为此，本规程要求检查井连接管件与配件的材料应与检查井材料相匹配，材料的性能应符合现行相关标准的规定。

- 3.1.4  检查井承插连接时，应采用弹性橡胶圈密封，弹性橡胶圈应配套供应，其性能应符合现行国家标准《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB／T 21873 的有关规定。

- 3.1.5  检查井与玻璃纤维增强塑料夹砂管连接时，应采用专用胶粘剂粘接。胶粘剂性能应符合XXXXXXXXX的规定。

- 【条文说明】3.1.4～3.1.5  检查井和管道接口采用的密封材料的特性和质量优劣，是关系接口是否严密、能否适应工程环境及能否稳定长期工作的重要因素。玻璃钢检查井和管道材质相同时，采用专用胶粘剂连接，密封性能稳定，玻璃钢检查井和管道材质不相同时，应采用厂家配套的专用过渡配件和弹性橡胶圈连接。为保证工程质量，要求弹性橡胶圈和胶粘剂的性能应符合现行国家标准的规定。

- 3.2  检查井构造

- 3.2.1  检查井可由井底座、井筒、盖座、井盖和相关配件构成。根据使用场所可为分离式检查井和非分离式检查井。

- 【条文说明】3.2.1  本节规定了玻璃钢检查井的基本构成和装配关系。工程应用中，应根据检查井应用场所、顶部荷载及安全要求情况，选用符合工程实际的构造形式。通常情况下，绿化带下的检查井可采用非分离式检查井，非车行道下的检查井可根据荷载情况采用非分离式检查井或分离式检查井，车行道下的检查井应采用分离式检查井。

- 3.2.2  压制式检查井构造如图3.2.2-1、图3.2.2-2所示。

- 图3.2.2-1  非分离式检查井构造

- 1－非防护井盖  2－非防护盖座  3－井筒  4－有流槽井座  5－有沉泥室井座  6－防护井盖7－防护盖座  8－井筒接头  9－防坠箅子  10－防护挡圈

- 图3.2.2-2  分离式检查井构造

- 1－非防护井盖  2－非防护盖座  3－井筒  4－有流槽井座  5－有沉泥室井座  6－防护井盖7－防护盖座  8－井筒接头  9－防坠篦子  10－防护挡圈

- 3.2.3  装配式检查井构造如图3.2.3-1、图3.2.3-2所示。

- 图3.2.3-1  非分离式检查井构造

- 1－非防护井盖  2－非防护盖座  3－井筒  4－有流槽井座  5－有沉泥室井座  6－防护井盖7－防护盖座  8－井筒接头  9－防坠箅子  10－防护挡圈

- 图3.2.3-2  非分离式检查井构造

- 1－非防护井盖  2－非防护盖座  3－井筒  4－有流槽井座  5－有沉泥室井座  6－防护井盖7－防护盖座  8－井筒接头  9－防坠篦子  10－防护挡圈

- 3.3  检查井井底座

3.3.1  压制式检查井底座为整体结构，其规格尺寸见附录A。

【条文说明】3.3.1  检查井井底座的规格较多，工程应用中应根据连接管道的标高、管径等因素，选择合理的井底座形式和规格，附录A中列举了常用的部分压制式检查井井底座。

3.3.2  装配式井底座为组合式结构，其规格为Ф1000×1000（高），根据底座构件与管道的组合形式分为卡抱式和卡封式两种装配结构形式。

【条文说明】3.3.2  装配式井底是由检查井井体构件，经卡扣咬合式组合而成。卡抱式检查井是由缩径井体构件组合成井体，再与管道卡抱连接。卡封式检查井是由井底座与管道组合后，再与组合后的缩径井体卡封连接。

如下图所示。

卡抱式检查井井底座示意图       卡封式检查井井底座示意图

3.3.3  检查井井底座构造应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定，除必要的制造脱模斜度，其直径应与井底座内径一致。

【条文说明】3.3.3  检查井井底座是检查井的核心构件，采用模具压制工艺生产，要求井底座的构造应符合排水系统的功能要求，为排水系统创造最佳的水力条件。检查井压制过程中，为了脱模方便，模具需要设计相应的脱（拔）模斜度，同时，脱（拔）模斜度相应的挤占了部分的井底座空间。为了防止故意加大脱（拔）模斜度，降低制作成本的行为，做了本条的规定。

3.3.4  检查井井底座除符合本规程的规定外，尚应符合现行行业标准《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233、《市政排水用塑料检查井》CJ/T 326 的有关规定。

3.3.5  井底座轴向静荷载及稳定性试验应符合现行行业标准《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ／T 209 的有关规定。

3.3.6  井底座主要性能指标应符合表3.2.5的规定。

表3.3.5  井底座主要性能指标

| 项目 |  | 条 件 |  |  | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向静 荷载 |  | 静荷载，15kN，试验时间1000h |  |  | 无开裂、无裂缝，轴向变形率 ≤1.5％ | CJ／T 233 |
| 抗冲击 |  | 20℃ ±2℃，锤重1kg，d90型落锤，高2.5 m |  |  | 无破裂、不影响 流槽功能 | CJ／T 233 |
| 耐热温度 |  | 维卡软化点 |  |  | 74℃ | GB／T 8802 |
| 适应性试验 | 与井筒连 接 | 0．05MPa 水压 |  |  | 不渗漏 | CJ／T 233 适用于弹性密封的接 口 |
|  | 与 管 道 连 接 | 径 向 变 形 | 23℃ ±2℃ ， 管道变形 10％ ， 井座管道承口变 形 5％ | 0.05MPa 水压(15 min ) | 不渗漏 |  |
|  |  |  |  | 0．05MPa 水压(15 min ) | 不渗漏 |  |
|  |  |  |  | -0.03MPa 水压 (15 min ) | ≤－0．027MPa |  |
|  |  | 角 度 偏 转 | 23℃ ±2℃ ， D≤315 mm，2° 400mm≤D≤630mm，1．5° D＞630mm，1° | 0．05MPa 水压(15 min ) | 不渗漏 |  |
|  |  |  |  | 0．05MPa 水压(15 min ) | 不渗漏 |  |
|  |  |  |  | -0.03MPa 水压 (15 min ) | ≤－0．027MPa |  |
| 负 压 试 验 | 常温 5℃~ 35℃ |  | 连接管道接头管径 de ( mm ) | 负压气压 (1 min ) | 无破裂 无裂缝 | CJ／T 233 |
|  |  |  | ≤315 | -0.03MPa |  |  |
|  |  |  | ＞315 | -0．05MPa |  |  |

【条文说明】3.3.5～3.3.6  本条依据相关标准、规范和工程实践的要求，针对玻璃钢材料的特性和制造工艺特点，规定了检查井的稳定性要求和主要物理性能指标。其性能参考了行业标准《建筑小区排水用塑料检查井》 CJ／T 233和《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ／T 209中的有关规定。

- 3.4  井筒

3.4.1  压制式检查井井筒宜采用配套的模块化实壁玻璃钢模数成品直壁井筒和三通井筒；装配式检查井井筒宜采用配套的装配式井筒。当采用其他实壁或结构壁塑料井筒时，应符合国家现行相关标准的规定。

【条文说明】3.4.1  为了实现玻璃钢检查井的装配式安装工艺，减少材料浪费、人工成本、安装工期及劳动量，规定检查井应在工厂预装配，井筒采用模块化生产。在工程应用中，由于检查井连接的管道较多，形式多样，为防止施工中出现混淆，出厂前要求对每个检查井的井井座、井筒等组合体做编号和统一标记。

3.4.2  压制式玻璃钢模块直壁井筒及规格见图3.4.2和表3.4.2。

图3.4.2  模块直壁井筒示意图

表3.4.2   模块直壁井筒规格

| 井筒内径d1（mm） | 井筒长度模数H1（mm） | 环刚度S（KN/m²） |
| --- | --- | --- |
| 400 | H1=55 H1=200 H1=300 | ≥8 |
| 600 |  |  |
| 700 |  |  |
| 800 |  |  |

3.4.3  压制式玻璃钢模块三通井筒及规格见图3.4.3和表3.4.3。

图3.4.3  三通井筒示意图

图3.4.3  模块式三通井筒示意图

表3.4.3   模块三通井筒规格

| 井筒内径 d1（mm） | 井筒长度模数 H1（mm） | 支管接口 H2（mm | 环刚度 S（KN/m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 450 | ≤300 | ≥8 |
| 600 | 500 | ≤400 |  |
| 700 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |

【条文说明】3.4.2～3.4.3  此两条规定了模块井筒的规格尺寸，供设计、施工选用。井筒无支管接入时采用直壁井筒装配，井筒有支管接入时采用三通井筒装配，施工快速又便捷。

3.4.4  装配式井筒规格应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4   装配式井筒规格

| 井筒内径 d1（mm） | 井筒长度模数 H1（mm） | 支管接口 （mm） | 环刚度 S（KN/m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 670 | 1800 | ≤400 | ≥8 |

【条文说明】3.4.4  装配式井筒长度1800mm，工程应用中，可根据井筒长度需要截取，有支管接入时，应按设计和工艺要求开孔。

3.4.5  严寒和寒冷地区应采用低温增韧的玻璃钢井筒，也可采用具有低温韧性的其他材质的井筒。

3.4.6  井筒的环刚度应根据使用场所条件确定，并不得小于8kN／m2。

【条文说明】3.4.6  因检查井井筒正常使用时，井壁外侧单方面受力，在井筒周围土壤的压力作用下，产生一定的变形，为了工程的安全使用，本条规定井筒的环刚度应根据使用场所条件确定，并不得小于8kN／m2。

- 3.5  井盖及配件

3.5.1  检查井井盖可选用模压玻璃钢井盖、聚合物复合材料等非金属井盖或金属井盖，井盖应符合现行国家标准《检查井盖》GB／T 23858等有关标准的规定。

【条文说明】3.5.1  井盖是检查井承受地面荷载、保障检查井使用安全的重要构件，要求所用井盖应符合《检查井盖》GB／T 23858 的规定，同时还应符合行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》GB/T 26537、《聚合物基复合材料水箅》CJ／T 212、《铸铁检查井盖》CJ／T 511、《聚合物基复合材料检查井盖》CJ／T 211等标准的规定。

3.5.2  承压圈应采用钢筋混凝土预制构件。

【条文说明】3.5.2  承压圈是将井盖承受的外部荷载，均匀分散到周围土壤，保护井筒的的结构构件，要求采用钢筋混凝土预制构件，并且要求承压圈应由结构专业工程师根据荷载设计。

3.5.3  井筒防护挡圈宜采用橡胶密封垫，其规格尺寸见表 3.5.3。亦可采用塑料管材、板材等柔性材料加工而成。

表 3.5.3   橡胶密封垫井筒防护挡圈规格尺寸 ( mm )

| 井筒直径 | 高度 | 内径 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN400 | 50 ±5 | 370 ±1 | 15 ±1 |
| DN600 | 100 ±5 | 570 ±1 | 15 ±1 |
| DN700 |  |  |  |
| DN800 |  |  |  |

- 3.6  雨水口

3.6.1  雨水口宜采用模压实壁玻璃钢雨水收水口。当采用其他材质的雨水口时，应符合国家现行相关标准的规定。

3.6.2  雨水口及规格见图3.6.2和表3.6.2。

图3.6.2  雨水口示意图

表 3.6.2   雨水口规格

| 井座规格(mm) | A(mm) | E(mm) | C(mm) | 泄水能力(L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350×500 | 500 | 350 | 900 | 15 |
| 400×600 | 600 | 400 | 900 | 20 |

- 4  设计与选用

- 4.1  一般规定

4.1.1  检查井设计与选用应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014、《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《建筑给水排水与节水通用规范》G B55020的有关规定。

【条文说明】4.1.1  检查井是室外污水、雨水排水系统的重要组成部分，因此，工程应用中应结合玻璃钢检查井的特点，严格执行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014 、《建筑给水排水设计标准》GB 50015及《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的规定。

- 4.1.2  检查井形式应根据应用场所、地面荷载、井底座规格及维护管理等因素综合选用。

- 1  设置在道路处的检查井，应选用分离式检查井，并应根据道路荷载等级配置井盖；

- 2  设置在绿地带处的检查井，可设置非分离式检查井，并应配置相应的安全井盖；

- 3  检查井井底座直径小于等于700mm时，应采用直壁检查井。井底座直径大于700mm时，宜采用收口检查井。

- 【条文说明】4.1.2  本条规定了检查井和井盖选择的基本要求。设置在道路上的检查井，平时承受的活荷载大，安全性要求高，要求路面荷载不得直接作用在井筒上，必须设置钢筋混凝土承压圈。设置在绿化带上的检查井，平时承受的活荷载小，可采用非分离式检查井。井盖应根据使用场所的荷载确定，并应考虑存在不确定性可能性荷载的。

- 4.1.3  检查井井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修。

- 4.1.4  地下水位超过检查井井底标高时应进行抗浮计算，并应采取抗浮措施。

- 4.1.5  检查井应设流槽。污水检查井流槽顶可与大管管径的85％处相平，雨水检查井流槽顶可与大管管径的50％处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。

- 4.1.6  排水系统抗震设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。

- 4.2  系统设计

4.2.1  排水管道系统应按国家现行相关标准的规定设置检查井、跌水井、水封井等排水设施。

- 4.2.2  设置在道路路面处的检查井，井盖表面应与路面持平；设置在绿化带处的检查井，井盖表面应高出土层表面100mm～150mm。

- 【条文说明】4.2.2  位于道路、广场等处的检查井井盖，为了通行顺畅和人员安全，要求井盖标高与地面标高一致。位于绿化带上的井盖，要求高于草地地面，是为了避免雨水、浇洒水进入检查井，造成水资源的浪费，也是为了保证管理人员的安全和操作的便利。

- 4.2.3  检查井必须设有可靠的防坠落措施及必要的安防措施及属性标识。

- 【条文说明】4.2.3  多年来，全国各地因检查井井盖丢失等原因，引起的人员坠井事件时有发生，造成的伤害令人痛惜，社会影响十分恶劣。为杜绝此类事件的再次发生，本条为此做出了明确规定，工程应用中必须严格执行。

- 4.2.4  排出管与接户管检查井连接应符合下列规定：

- 1  排出管管径应小于等于160mm；

- 2  当排出管管底标高与接户管检查井井底标高接近且排出管间距不受限时，可采用三通井底座逐一连接；

- 3 当排出管管底标高与接户管检查井井底标高高差接近且排出管间距较小时，可采用三通井与井底座直接连接，或采用斜三通及斜四通支管的汇流接头合流后再与三通井底座连接。

- 【条文说明】4.2.4

- 4.2.5  排出管与接户管检查井井筒连接应符合下列规定：

- 1  排出管管径应小于等于160mm；

- 2 当排出管管底标高与接户管检查井井底标高高差大于0.50m且排出管间距较小时，可采用斜三通及斜四通支管的汇流接头合流后，再与井筒连接；

- 3 当排出管管底标高与接户管检查井井底标高高差大于0.50m且排出管间距不受限时，可采用三通井筒逐一连接。

- 【条文说明】4.2.5

- 4.2.6  排出管管径小于或等于110mm，且无法设置起始井时，可采用汇合配件连接，并应符合下列规定：

- 1  汇合管应设置在绿化带下；

- 2  汇合管埋深不应大于0.7m；

- 3  连接排出管数量不应超过4根；

- 4  汇合管起端应设清扫口。

【条文说明】4.2.6  本条针对排出管管径小于或等于110mm、安装空间小、出户管比较密集等情况做的规定，汇合管起端设清扫口尤为重要。

4.2.7  收口检查井设计应符合下列规定：

1  检修室高度不宜低于1.8m，污水检查井检修室高度应从流槽顶起算，雨水（合流）检查井检修室高度应从管内底起算；

2  收口锥体底部的覆土深度不应大于3.8m；

3  车行道下收口锥体顶部的覆土不宜小于0.8m，非机动车道下收口锥体顶部的覆土不宜小于0.7m。

4.2.8  下列场所应设沉泥井。

1  排水支管接入排水主管道的前一检查井；

2  进入排水泵站的前一检查井；

3  倒虹管进水井的前一检查井；

4  排水管道每隔适当距离的检查井。

4.2.9  下列场所应设置跌水井。

1  管道跌水水头为1.0m～2.0m；

2  跌水水头大于2.0m。

- 4.2.10  下人检查井应根据需要设固定爬梯或活动爬梯，爬梯和踏步的尺寸、位置应便于检修和上下安全，固定爬梯应符合下列规定：

- 1  爬梯构件宜采用矩形塑料型材，截面不应小于40mm×40mm；采用其他材料时，应有可靠的防腐和连接措施，并应符合国家现行相关标准的规定；

- 2  爬梯竖向间距应为360mm；

- 3  爬梯错步中心距应为300mm；

- 4  爬梯与井筒应采用专用粘结剂牢固连接。

- 【条文说明】4.2.10  固定爬梯的尺寸和承载能力应参照现行行业标准《市政排水用塑料检查井》CJ/T 326的规定，确保维护人员的安全。

- 4.3  井底座选用

4.3.1  检查井底座规格应根据所连接的管道数量、管径、埋设深度及检查井交汇角度等确定，可参照附录A选用。

【条文说明】4.3.1  玻璃钢检查井井座为方形或长方形，井座以边长尺寸划分不同的规格，对应不同的井深、井筒直径，并连接不同管径的排水管道。工程应用中应根据检查井的安装位置和安装条件，确定相应的检查井规格。

4.3.2  污水排水系统应选用带流槽的井底座；雨水排水系统应选用带沉泥室的井底座。

【条文说明】4.3.2  为提高井底座的排水水力条件，避免堵塞，污水、废水排水系统的井底座应设有流槽。雨水系统含有泥沙等杂物，容易在管道沉积堵塞，通常应采用带沉泥室的井底座。

4.3.3  起始井、转角井宜采用下人检查井，井筒直径不应小于700mm。

4.3.4  当水流在检查井处转向时，应根据水流偏转角度选择90°弯头、135°弯头的井底座；当直线排水管段上有汇入管接入井底座时，可根据汇入管道接入的角度选择正三通、斜三通(15°、22.5°、45°)、Y型汇合三通、正四通、45°斜四通的井底座。

4.3.5 排出管管径小于或等于160mm的建筑排出管起始检查井底座应符合下列规定：

1  当排出管与接户管的管顶标高相近时，宜选用水平弯头井底座；

2 当排出管与接户管的管顶标高高差大于0.5m时，宜选用直立弯头井底座。

- 4.4  管道及检查井连接

4.4.1  管道与管道间的连接应符合下列规定：

1  相同材质的排水管道连接，应符合现行行业标准《埋地塑料排水管道应用技术规程》CJJ 143的有关规定；

2  不同材质的排水管道应采用检查井连接。

4.4.2  管道与检查井的连接应符合下列规定：

1  井底座与塑料管道的连接承口型式应与管材相匹配，当连接承口不匹配时，应采用专用过渡连接管件连接、变径接头连接，必要时采取补强措施；

- 2  检查井与金属管道、水泥管道连接时，应采用专用过渡接头连接，

并宜采取补强措施；

- 3  外径大于700mm的塑料排水管道与检查井连接时，应采用柔性连

接；

- 4  检查井与排水管道连接处，应采取防止不均匀沉降的措施；

- 5  管道与井筒连接应采用汇合盘连接。

【条文说明】4.4.2  本条第4款中，由于检查井和管道连接时，需要开挖操作基坑，基坑回填土的密实度很难达到一致，容易引起不均匀沉降，故应采用可靠的保障措施。

4.5  承压圈及褥垫层

4.5.1  承压圈底部应设置褥垫层（图4.5.1）。

图4.5.1  承压圈及褥垫层结构示意图

1—挡圈；2—盖座；3—井盖；4—承压圈；5—混凝土垫层；6—碎石垫层；7—地面

4.5.2  褥垫层应符合下列规定：

1  褥垫层厚度不应小于300mm；

2  褥垫层可采用碎石和C20混凝土两层结构材料；

3  褥垫层外边缘尺寸不应小于承压圈外径加200mm。

【条文说明】4.5.2  为避免检查井的承压圈不均匀沉降，承压圈应做一定厚度的基础垫层，即褥垫层。褥垫层一般有两部分组成，碎石垫层为粒径小于40mm的中粗砂、碎石硝夯实而成，C20混凝土垫层厚度应经计算确定。

- 5  结构设计

- 5.1  一般规定

5.1.1  检查井结构设计应符合现行行业标准 《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ／T 209 的有关规定。

【条文说明】5.1.1  塑料检查井结构计算比较复杂，现行行业标准 《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ／T 209列举了详细的计算，本规程直接引用，不在赘述。

5.1.2  检查井的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠指标度量结构构件的可靠度；当按承载能力极限状态计算时，除对结构稳定性验算外，均应采用含分项系数的设计表达式进行设计。

5.1.3  检查井在准永久组合作用下的允许变形应符合下列规定：

1  检查井的径向最大允许变形率应为5%，轴向最大允许变形率应为1.5%；

- 2  检查井底板的最大挠度不应超过底板水平投影直径的2%。

5.1.4  结构设计使用年限不得低于50年。

- 5.2  结构计算

5.2.1  检查井结构设计计算应符合表5.2.1的规定：

表5.2.1  结构设计计算

| 项目 |  | 设计计算 |
| --- | --- | --- |
| 计算极限状态 | 承载能力极限状态 | 结构构件的强度计算 |
|  |  | 压曲稳定计算 |
|  |  | 抗浮计算 |
|  |  | 抗拔计算 |
|  | 正常使用极限状态 | 包括井体结构的变形计算 |
| 检查井计算分析模型 |  | 按弹性体系计算，不应考虑分析由非弹性变形所产生的塑性内力重分布 |
|  |  | 井筒应按上端自由，下端弹性固定的柱壳体计算 |

5.2.2  井底座和收口锥体的强度计算，应采用三维模型进行结构内力分析。

【条文说明】5.2.2  本节规定了检查井结构计算的项目和计算内容。

- 5.3  结构设计

5.3.1  检查井的地基处理应符合现行行业标准《建筑地基处理规范》JGJ 79的有关规定执行，地基处理应与管道地基处理方案相协调。

5.3.2  检查井基础应符合下列规定：

1  地基基础设计应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行。地基基础计算应按检查井满水状态进行计算；

- 2  检查井基础应根据地勘资料经结构设计确定，并不低于表5.3.2

的要求。

表5.3.2  检查井基础

| 地基状况 | 基础 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | 基础总厚度（mm） | 基础结构 | 基础尺寸（mm） |
| 一般地基 | 宜采用砂、 砾石垫层 基础 | ≥100 | 可分两层，下层为不小于50mm的砾石，上层为50mm的中粗砂。 | 不应小于检查井井底座直径加400mm |
|  |  |  | 直接采用100mm厚的中粗砂基础。 |  |
| 软土地基 | 软土地基 应用砂、砾 石置换 | ≥200 | 可分两层铺设，下层宜为厚度不小于150mm、粒径为5mm～40mm的砾 石，上层为50mm厚的中粗砂。 |  |
| 注： 砂石垫层的厚度不应小于管道垫层的厚度，且压实系数不宜小于0.95。 |  |  |  |  |

【条文说明】5.3.2  管道基础受土质条件的影响，本条规定检查井基础应经结构专业设计，表5.3.2给出了基础的最低设计要求。

5.3.3  检查井回填应满足设计要求，并应符合表5.3.3的规定：

表5.3.3  检查井回填

| 项目 | 回填要求 | 回填土压实系数 |
| --- | --- | --- |
| 回填范围 | 1. 检查井沿管道纵向回填长度，上下游均应为井筒直径的3倍； 2.横向回填宽度应至两侧槽帮，且每侧回填材料的宽度不应小于400mm。 | 1. 不应小0．95； 2. 不应小于道路或地面设计要求。 |
| 回填材料 | 1. 不得采用淤泥、淤泥质土、湿陷性土、膨胀土、冻土； 2. 最大粒径不得超过40mm； 3. 不得夹杂石块、砖头等尖硬的物体。 |  |
| 寒冷地区或严寒地区防冻措施 | 1. 井筒周围不小于100mm宽的范围内，宜采用中粗砂、砂卵石、炉渣或炉渣石灰土等非冻胀性材料进行回填； 2. 井筒采用聚乙烯缠绕结构壁管时，井筒周围不小于100mm宽的范围内，应采用非冻胀性材料进行回填。 |  |

【条文说明】5.3.3  检查井井坑的回填范围、回填材料、压实度等施工措施，是保障检查井安全的重要内容，工程使用中应严格落实。回填材料应符合设计规定，夯实中不得损害检查井井壁。

5.3.4  承压圈应符合下列规定：

1  承压圈应采用钢筋混凝土预制构件，可参照附录B并经结构专业核对设计；

- 2  结构设计应按检查井所承受的外部荷载进行设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

- 6  施工

- 6.1  一般规定

6.1.1  检查井的施工与安装应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

6.1.2  施工前应取得施工图审查合格的设计文件，并进行图纸技术交底。

6.1.3  核对检查井及管道的定位及高程，并与外围管网的位置和高程相协调。

6.1.4  施工单位应编制施工方案，并按规定程序批准后方可实施。主施工方案主要内容应包括工程概况、汇入和流出管道(包括支连管)位置及连接形式、检查井安装连接形式、主要施工方法、主要机械设备的配置、施工质量和安全的保证措施等。

6.1.5  施工材料应进行进场检查。检查各部件的规格型号、产品合格证、使用说明书等技术要求，并应符合设计规定。

6.1.6  检查井施工应按井→管→井→管顺序安装。

6.1.7  检查井井底座安装、井底座与管道连接均应采用专用机具连接。

6.1.8  检查井施工中，井坑底部及沟槽底部不得有积水或冰冻。

【条文说明】6.1.8  检查井井坑底部及沟槽底部有积水或遭受冰冻时，对基础的压实度产生较大影响，容易引起基础变形或不均匀沉降等问题。

6.1.9  施工中应严格遵守国家现行相关安全施工操作规程，并做好安全防范及成品保护。

- 6.2  运输与贮存

6.2.1  检查井搬运及吊装应符合下列规定：

1  搬运时应轻拿轻放，不得抛、摔、滚、拖，严禁拖拉；

2  吊装应采用非金属绳(带)；

3  吊装时应捆绑牢固，绳(带)与检查井接触部位应采用柔性材料保护。

6.2.2  检查井运输应符合下列规定：

1  放置检查井的运输工具表面应平整、光滑；不得有尖锐的硬质突起；

2  检查井应直立放置，并应采用非金属绳(带)捆绑固定；

3  检查井之间应采用柔性材料分隔，避免相互挤压和顶部设置重物；

4  运输中应采取防晒措施，并不得受油污等污染。

6.2.3  检查井贮存应符合下列规定：

1  检查井应放置在通风良好的仓库或临时天棚内；

2  地面应平整，水平摆放时应有水平支撑物，并有防止承口变形、损坏的措施；

- 3  贮存场所应远离热源，并采取防火措施；

- 4  贮存场所不得存放与油类或酸、碱、盐等化学品；

- 5  露天临时存放应采取防晒措施，并不宜长期存放。

【条文说明】6.2.1～6.2.3  规定了管材、管件运输、储存、装卸应注意的主要事项。塑料管道管材柔软，刚性较差，极易受撞击损害、拉伤、尖锐物体损伤，同时易与油污及化学品发生反应，受太阳紫外线照射时产生老化，降低使用寿命。

- 6.3  井坑、地基及基础

6.3.1  井坑开挖应与管道沟槽同时开挖，开挖时应严格按设计要求控制高程，并不得扰动基土。

【条文说明】6.3.1～6.3.2  规定了井坑及管道沟槽开挖时，基底高程的控制及井坑技术要求，施工时应严格执行。一旦基底受到扰动、超挖、受水浸泡时，必然降低槽底土的强度，导致管道与检查井之间产生较大的差异沉降和转角，影响工程施工质量和系统安全，故应采取可靠的加强措施。

6.3.2  井坑施工应符合下列规定：

1  底部应平整，不得有砖、石等坚硬物体；

2  不得被水浸泡。如发生浸泡时，应及时排除积水和被浸泡土层，换填砂砾石或中粗砂，夯实达到设计要求后方可进行下道工序；

3  地下水位较高时应采取降水措施，保持水位不高于井坑下500mm；在井坑回填达到检查井抗浮稳定的高度前，不得停止降水；

- 4  检查井施工中发生位移、漂浮或拔口时应返工处理。

6.3.3  井坑放坡开挖、支护措施及临时堆土等荷载不得影响施工安全和井坑的稳定性，并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

6.3.4  井坑底部最小开挖尺寸按下式确定：

B=D＋2b                          （6.3.4）

式中： B——井坑底部净尺寸(mm)；

D——井底座外径(mm)；

b——检查井底座一侧工作面宽度(mm)。

6.3.5  检查井底座一侧工作面宽度应符合下列规定：

- 1  井底座外径D≤500时，宜取b=300mm；

- 2  井底座外径500＜D≤1000时，宜取b=400mm；

- 3  井底座外径D＞1000时，宜取b=500mm；

- 4  井坑底设排水沟时，工作面宽度b尚应附加排水沟宽度。

【条文说明】6.3.4～6.3.5  为便于施工，检查井井坑周围应有足够的安装空间，此两条规定了检查井井坑开挖的基本尺寸，施工中应根据实际情况确定，必要时适当加宽。

6.3.6  检查井地基及基础应符合设计要求和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、现行行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143及现行工程建设标准化协会标准《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》CECS 227等有关标准的规定。当遇地基及基础不符合要求时，应按设计要求进行处理。

- 6.4  井底座

6.4.1  安装前应对井底座、收口锥体、井筒等主要部件预装配，并应做好标记。

6.4.2  井底座下面的倒空腔，宜采用泡沫混凝土或类似材料填充固化。

【条文说明】6.4.2  由于检查井压制工艺的需要，井底座下部通常有相应的空腔。空腔没有受力点，容易引起检查井和管道的不均匀沉降，故要求施工前将空腔填实并固化。

6.4.3  井底座安装应轻搬轻放、精确定位，不得扰动或损坏检查井基础。

【条文说明】6.4.3  井底座体积大、质量较重，施工吊装、搬运时应小心谨慎，定位应准确，避免调整移位影响基础的完整性。

- 6.5  收口锥体及井筒

6.5.1  应根据管道设计高程复核井筒长度，选用不同模数型号的成品井筒和收口锥体，并与井座、井盖预组合装配。当地面或路面标高难以确定时，井筒长度可适当预留余量。

【条文说明】 6.5.1  检查井井筒是模块化生产，要求施工前根据井筒规格、支管接入标高及设计高程，核算并预组装检查井，提高安装效率，避免材料浪费。

6.5.2  收口式检查井的收口锥体偏心安装位置应符合设计要求，并与井筒中心轴线方向一致。

6.5.3  井底座、收口锥体及井筒间的连接宜专用粘结胶承插连接，安装时应保持垂直，并使用专用收紧工具，不得使用重锤敲击。

【条文说明】 6.5.3  规定井底座、收口锥体及井筒的安装，应协调一致，保持中心轴线方向一致。收紧工具应由检查井企业配套供应，不得使用重型工具敲击，确保施工质量。

6.5.4  井筒安装后应采取可靠的抗浮、防坠落及临时封堵措施。

【条文说明】 6.5.4  本条是对井筒施工期间的安全规定。检查井周围为回填时，检查井不具备整体的抗浮性，为避免遇水上浮的情况，应采取抗浮措施。检查井坠落事件时有发生，施工期间务必引起足够重视，及时封堵井筒口，杜绝事故人员及行人意外坠井的事故发生。

- 6.6  管道、管件及配件

6.6.1  管道、管件及配件连接应符合下列规定：

1  安装时应使用专用收紧工具，不得使用重锤敲击；

2  连接作业应按相关施工操作规定执行；

3  管道连接不得倒坡；

4  管件及配件应与管道系统配套，并应符合国家现行相关标准的规定。

6.6.2  排水管道与井底座连接应符合下列规定：

1  安装时应自上游向下游依序进行，不得逆向安装；

2  检查井与金属管道、混凝土管道或其他材质管道相连接时应采用专用过渡接头。

【条文说明】 6.6.2  本条规定了排水系统的安装顺序及不同管材与检查井的连接。规定自上游向下游依次安装是为了控制整体的施工质量。玻璃钢检查井通常与玻璃钢夹砂管道配套使用，当采用其他材质的管道时，因管道规格尺寸、接口形式存在差异，无法保证接口的密封性，故要求采用专用过渡接头衔接。

6.6.3  排水支管与井筒连接应符合下列规定：

1  排水支管接入井筒时，应根据支管数量、高程等采用成品井筒接管件或汇合盘组合连接；

2  同一高程接入不同方向的1根～3根排水支管时，应采用井筒接管件连接；

3  同一高程接入同一方向的2根～3根排水支管时，可采用汇合盘合流后，再通过井筒接管件接入检查井。

【条文说明】 6.6.3  本条规定了排水支管与井筒的连接原则，安装时应根据实际情况灵活施工。井筒接口可采用三通井筒或在成品井筒上开口的方式。为减少井筒开口数量，多条支管可采用汇合盘回流后与井筒接口连接。

- 6.7  回填

6.7.1  管道和检查井验收合格后，应按设计要求进行回填。

【条文说明】 6.7.1  排水系统属于隐蔽工程，回填前必须对系统安装工程进行验收，合格后方可进行回填工序。

6.7.2  井坑回填应符合设计和现行行业标准 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143的有关规定。

6.7.3  回填基本要求应符合下列规定：

1  回填前可用砂土袋、钢钎及木支撑固定井座和井筒；

2  井坑回填应与管道沟槽的回填同步进行；

3  井坑内应无积水，不得带水回填；

4  回填土中不得含有石块、砖块及其他硬杂物，严禁回填淤泥、湿陷性土、膨胀土及冻土；

5  回填应从检查井圆周底部分层、对称回填并夯实，每层虚铺厚度不宜超过300mm，不得机械回填；

6  回填应采用电动打夯机或木夯等轻型夯实工具对称夯实，不得使检查井产生位移、倾斜或损伤；

7  雨季施工或地下水位较高时，应及时回填并采取抗浮措施。

【条文说明】 6.7.3  本条规定检查井周围回填的技术要求。

1  回填前固定井座和井筒的目是防止引起检查井的振动、移位、接口松动等；

2  井坑与管道沟槽同步回填是防止回填土密实度不一致，导致日后不均匀沉降；

4  为防止砖、石、木块等尖锐物体损伤检查井及管道，防止积水、淤泥、有机物或冻土等回填材料降低回填压实度，对沟槽清理及回填材料做了规定；

5  规定井坑回填土不得一次回填到位，而应多次、分层均匀回填并夯实，每层回填虚铺厚度应根据采用的夯实机具确定，目的是保证沟槽回填土的压实度，符合设计及相关标准的要求。

6.7.4  位于道路路基范围内检查井，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其每侧回填宽度不宜小于400mm。

【条文说明】 6.7.4  本条规定了位于道路路基处检查井的回填。采用石灰土、砂、砂砾等材料是为了保证回填土的强度和压实度，避免路面局部沉降。

- 6.8  挡圈及承压圈

6.8.1  挡圈安装应符合下列规定：

1  挡圈应在检查井回填合格后安装；

2  承压圈褥垫层铺设前，应在井筒外侧放置挡圈，井筒与挡圈的间隙中应采用柔性密封材料封严；

3  挡圈材料应就地取材，可用井筒材料截取；

4  挡圈尺寸依照褥垫层厚度和井筒与承压圈之间的间隙确定。

【条文说明】 6.8.1  挡圈是设置在承压圈下的褥垫层与检查井筒体间的围护构件,用以防止地下水或路面水进入检查井。

6.8.2  承压圈安装应符合下列规定：

1  承压圈应在挡圈安装完成后进行；

- 2  承压圈应水平安装，圆心应与井筒中心轴线同心；

- 3  承压圈底部与井筒顶部之间的间隙不应小于100mm。

【条文说明】 6.8.2  承压圈是分离式检查井配置的钢筋混凝土构件，必须经结构专业设计并现场预制安装。

6.9  井盖

6.9.1  安装前测量井筒长度并应切割多余部分，切割面应水平、平整。

6.9.2  井盖应按检查井的输送介质性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。

6.9.3  井盖应根据使用场所，安装符合设计要求的井盖，不同场所的井盖严禁混装。

【条文说明】 6.9.2～6.9.3 井盖是检查井的安全屏障，必须按设计要求配置相应材质、规格及标识的井盖，不得混淆。

6.9.4  测量井筒安装井盖时，井盖不应偏移，并与井筒的轴心同心，安装后应将周围均匀回填至设计要求高度。

- 6.10  安全施工

6.10.1  施工前应制定详细的安全施工规章制度，并符合现行国家标准 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870及《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6等相关标准的规定。

【条文说明】 6.10.1  检查井施工中，涉及到挖掘工具、用电、支护、堆土、坠落等方面的安全问题，本条规定施工前应制定详细的施工规章制度，并加以宣贯，强化施工人员的安全意识和自我保护意识，避免意外事故的发生。

6.10.2  施工现场应按要求设置安全警示牌、安全护栏等措施，安全警示牌应标准、醒目、便利、合理；夜间应设置安全照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。

【条文说明】 6.10.2  本条规定了施工现场应设置的安全警示及安全措施，目的是防止非施工人员进入施工现场。

6.10.3  施工中应严格遵守用水、用电安全技术规范。使用用电工具时，应遵守电器工具安全操作规程，注意防触电、防烫伤、防潮和脏物污染。

6.10.4  操作现场不得使用明火。

6.10.5  施工机具操作人员应经技术培训，确保规范操作。

6.10.6  井坑及管道沟槽支护应符合设计规定，并经常性检查支护、堆土等安全性，发现问题及时处理。

6.10.7  下井操作时必须两人以上在场，且至少1人在地面，并应配备必要的通讯工具。

【条文说明】 6.10.7  本条对现场施工人员井下作业的安全规定，施工时至少有一人在井上，并配备必要的通讯工具，是确保一旦井下有安全事故发生，便于第一时间采取救援措施。

6.10.8  井口临时暂停施工或施工完毕后，必须采取可靠的封堵措施。

6.10.9  井坑和沟槽开挖时，如遇其他地下管线或构筑物时，应立即停止施工，及时与有关单位协调，并应采取保护措施。

【条文说明】 6.10.9  本条对既有地下设施的保护做了规定。地下管道设施、构筑物比较多且较密集，施工前应对井坑、沟槽周围的管线现状进行调查，避免扰动和损害地下管线。施工遇到地下管线和构筑物时，不得擅自处理，在做好安全保护的同时，及时与有关部门沟通，以便采取可靠的处置措施。

- 7  质量检验与验收

- 7.1  一般规定

7.1.1  检查井工程的质量检验与验收，除应符合现行国家标准《给水排水工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定外，还应符合下列规定：

1  检查井各部件、连接配件、主要原材料等进入施工现场，应进行进场验收，进场验收不合格的不得使用；

2  每道工序完成后应进行施工检验，上下道工序之间应进行交接验收，工程隐蔽前应进行隐蔽验收，检验、验收不合格的不得进行下道工序施工；

3  检查井安装施工的工程质量检验记录应按本规程附录 B 的规定执行；各分项工程完成后应按本规程规定进行验收；

4  所有施工检验、工程验收、隐蔽验收、测量复核等应有记录并检查确认。

【条文说明】 7.1.1  本条是对检查井工程施工质量检验与验收的基本规定。检查井及配件等材料的应进行现场验收，质量、规格等性能应符合设计和相关标准的要求。施工过程应严格按工序顺序进行，每道工序完工后，应验收合格方可进行下道工序施工。

7.1.2  检查井工程可按排水管道单位工程中的一个部分工程进行验收，施工质量验收应在施工单位自验合格的基础上，按分项工程、验收批、分部工程顺序进行。

7.1.3  检查井分项工程、验收批、分项工程的质量验收记录应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定执行。支护开挖分项工程的质量验收应按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 的有关规定执行。

7.1.4  检查井工程质量验收划分应符合表7.1.4的规定。

表 7.1.4  检查井工程质量验收划分

| 分部工程 | 分项工程 | 验收批 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 1. 井坑开挖（放坡、撑板支撑的井坑开挖，钢板柱支护的井坑 开挖，其他支护结构的井坑开挖）； 2. 检查井基础； 3. 井底座、收口椎体与井筒安装； 4. 挡圈与承压圈、井盖与盖座安装； 5. 井坑回填； 6. 检查井构筑物。 | 每座井 |
| 注：其他支护结构应为水泥土搅拌桩、型钢搅拌桩、钻孔灌注桩、地下连续墙及预制钢筋混凝土板桩等支护结构 |  |  |

7.1.5  检查井各验收批施工质量验收合格应满足下列条件：

1  主控项目的质量经抽样检验应合格；

2  一般项目的质量经抽样检验应合格，其中采用量测检验方式进行计数实测的允许偏差项目合格率达到 80％ 以上，且不合格点的偏差值应不超过允许偏差值的 1.5 倍；

3  主要工程材料的进场验收应合格；相关施工检测、试验检 测应合格；

4  主要工程材料的产品质量保证资料以及相关检验资料应 齐全、正确；并应具有完整的施工操作依据、施工记录、施工检验记录、试验检测报告、质量验收记录。

7.1.6  检查井各分项工程质量验收合格应满足下列条件：

1  分项工程所含的验收批质量均应验收合格；

2  分项工程所含的验收批的质量验收记录应完整、正确；有关质量保证资料和检验资料应齐全、正确。

7.1.7  检查井分部工程质量验收合格应满足下列条件：

1  分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；

2  质量控制资料应完整；

3  分部工程中，地基与基础、混凝土、管道连接、检查井连接、 密封性检验、井径向变形、回填等涉及有关结构安全及使用功能的 施工检测结果应合格；

4  观感质量验收应符合要求。

7.1.8  检查井工程验收合格后，附属构筑物分部工程应与排水管道其他分部工程汇总进行单位工程质量验收。单位工程质量验收应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定执行。

7.1.9  检查井应进行入场验收，并应符合下列规定：

1  井底座、收口锥体及井筒内外壁应光滑平整，无气泡、裂缝、凹陷和破损变形；

2  检查井色泽应一致，接口完好，无裂纹变形；

3  检查井相关连接配件应齐全，并应与各部件匹配一致，表面无明显缺陷；

- 4  产品质量合格证、出场检验报告应齐全；

- 5  外观质量不符合要求的检查井应返修处理，经返修处理后的产品

应重新组织验收。

【条文说明】 7.1.9  本条是对检查井材料现场验收的规定。检查井在制造、装卸、运输、搬运及贮存中，可能收到外力的作用，导致影响产品质量的现象，故规定主要材料入场后，应进行质量查证和外观质量检查。

7.1.10  进入施工现场的产品应按同一厂家、同一规格取样复检，复检项目并应符合下列规定：

1  井座的轴向静荷载、稳定性、抗冲击性；

2  井筒的环刚度；

3  收口锥体的稳定性等。

【条文说明】 7.1.10  为确保检查井工程施工质量，本条规定对井座、井筒、收口锥体进行抽样，并对其主要性能进行复检。复检不合格的应采取相关处置措施。

- 7.2  质量检验

7.2.1  放坡、撑板支撑的井坑开挖分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  井坑坑底应无超挖和扰动现象，天然地基应符合设计要求；当发生超挖、扰动或天然地基不符合要求时，应按设计要求进行地基处理。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查施工记录、地基处理记录及相关地基检测报告；用钢尺、水准仪或全站仪测量井坑坑底标高和回填厚度，用环刀法检验回填压实度。

2  井坑开挖断面形式、撑板支撑材料和支撑方式应符合设计要求，撑板支撑时应与同步施工的管道沟槽形成整体支撑体系。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案与施工技术措施资料、施工记录。

3  井坑坑底应密实平整，无隆沉、渗水现象；边坡应稳定，撑板支撑应稳固；井坑坑壁应无变形、渗水等现象。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案与施工技术措施资料、施工记录、监测记录。

一般项目

1  井坑降排水设施应运行正常，明排水布置应合理有效。

检验方法：逐井检查，观察；检查施工方案、技术处理资料、施工记录。

2  撑板支撑构件安装应牢固、位置正确，横撑不得妨碍检查井拼接安装。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工记录。

3  放坡开挖、撑板支撑的井坑开挖允许偏差应符合表 7.2.1的规定。

表 7.2.1  放坡开挖、撑板支撑的井坑开挖允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 | 检查质量 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 井坑 开挖 | 坑底高程 | 0－20 | 每 座 井 | 5 | 用水准仪测量，纵向、横向中线各 2 点，中心 1 点 |
|  |  | 坑底纵向、横向中 线每侧宽度 | 不小于规定 |  | 4 | 挂中线用尺量测，每侧各 2 点 |
|  |  | 坑壁边坡 | 不陡于规定 |  |  | 用坡度尺量测，每侧各 2 点 |
|  |  | 坑底平整度 | 20 |  | 2 | 用 2m 直尺和塞尺量测，纵向、横 向各 1 点 |
| 2 | 撑板 安装 | 撑板垂直度 | ≤1.5％ |  | 4 | 用垂线、钢尺量测，每侧等分 2 点 |
|  |  | 撑板平顺度 | ≤30 |  |  | 用小线、钢尺量测，每侧等分 2 点 |

7.2.2  钢板桩支护的井坑开挖分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  钢板桩及其支撑系统的材质规格、围护支撑方式应符合设计要求，桩体不应弯曲，锁口不应有缺损和变形；钢板桩及钢制构件的接头焊缝质量不低于Ⅱ级焊接要求，同一截面内（竖向1m范 围）桩身接头不应超过 50％ 。

检查方法：全数观察；检查施工方案、材料质量保证资料、施工记录。

2  井坑坑底应无超挖和扰动现象，天然地基应符合设计要求；若发生超挖、扰动或天然地基不符合要求，应按设计要求进行 地基处理。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查施工记录、地基 处理记录及相关地基检测报告；用钢尺、水准仪或全站仪测量井坑坑底标高和回填厚度，用环刀法检验回填压实度。

3  井坑钢板桩支撑方式应符合规范规定和设计要求，并应与同步施工的管道沟槽形成整体支撑体系。

检查方式：逐井检查，观察；检查施工方案与施工技术措施资 料、施工记录。

4  井坑坑底应密实平整，无隆沉、渗水现象；支护体系应稳定，无变形、渗水现象。

检查方式：逐井检查，观察；检查施工方案与施工技术措施资料、施工记录、监测记录。

一般项目

1  钢板桩排桩线应直顺、垂直，锁口咬合应紧密；钢制斜牛腿节点焊缝检查应符合设计要求；钢围檩与钢板桩整体联系应紧密，安装位置应正确。

检查方法：逐井检查，观察，用钢尺、小线、水准仪、经纬仪等辅 助检查；对照设计文件检查检验记录、施工记录。

2  降排水设施应运行正常，明排水布置应合理有效。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案、施工记录。

3  钢板桩支护的井坑开挖允许偏差应符合表 7.2.2 的规定。

表 7.2.2  钢板桩支护的井坑开挖允许偏差

| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 钢板 桩挡 墙 | 轴线位置 |  | 0＋50 | 每 座 井 | 4 | 用经纬仪、全站仪及钢尺量测，每 侧各 2 点 |
|  |  | 桩顶标高 |  | ±1 00 |  | 4 | 用水准仪量测，每侧各 2 点 |
|  |  | 桩长 |  | ±1 00 |  |  | 用钢尺测量，每侧各 2 点 |
|  |  | 桩垂直度 |  | 1／100 |  |  | 用线锤及直尺量测，每侧各 2 点 |
| 2 | 井坑 开挖 | 坑底标高 |  | 0－20 |  | 5 | 用水准仪量测，纵向、横向中线各 2 点，中心 1 点 |
|  |  | 坑底纵向、横向 中线每侧宽度 |  | 不小于规定 |  | 4 | 挂中线用尺量测，每侧各 2 点 |
|  |  | 坑底平整度 |  | 20 |  | 2 | 用 2m 直尺量测，纵向、横向各 1 点 |
| 3 | 钢 支撑 系统 | 支撑 位置 | 标高 | ±30 | 每 根 | 2 | 用水准仪量测 |
|  |  |  | 平面 | ±30 |  | 2 | 钢尺量测 |
|  |  | 围檩与支撑的节 点偏差 |  | ≤15 |  | 2 | 用小线，钢尺量测 |
|  |  | 围檩标高( mm ) |  | 30 |  | 2 | 用水准仪量测 |

7.2.3  检查井基础分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  井坑开挖分项工程应经质量验收合格，坑底地基处理应符合设计要求，且不得受水浸泡和扰动。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查井坑开挖分项工程(验收批)质量验收记录及相关地基处理检验报告等，检查施工记录。

2  基础所用砂、石材料应符合设计要求。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查砂、石材料质量保证资料、复试报告。

3  砂、石基础的厚度、压实度应符合设计要求；设计未要求时，基础压实系数不小于0.95，基础厚度允许偏差为10mm。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查砂、石压实度实验报告；用钢尺、水准仪量测基础厚度（纵向中心线每侧应不少于2 点），用环刀法或密实度检测仪等检验基础压实度（不少于2 处）。

一般项目

1  砂、石基础应按设计要求尺寸铺垫，并应摊平压实。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工记录。

2  砂、石基础应与井底座底部、相邻连接管道底部接触均匀，无空隙。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工记录。

3  检查井基础的允许偏差应符合表7.2.3的规定。

表 7.2.3  检查井基础的允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 | 检查数量 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 基础中心位置 |  | ±1 0 | 每 座 井 | 1 | 挂中心线用经纬仪或全站仪量测 |
| 2 | 基础顶面高程 |  | 0 －15 |  | 5 | 用水 准 仪 量 测，纵 向、横 向中 线 各 2 点，中心 1 点 |
| 3 | 基础顶面平整度 |  | 10 |  | 2 | 用 2m 直尺和塞尺量测，每侧 2 点 |
| 4 | 基础 宽度 | 纵向两侧 | 0 10 |  | 4 | 挂中心线用钢尺量测，每侧 2 点 |
|  |  | 横向两侧 | 0 10 |  | 4 | 挂中心线用钢尺量测，每侧 2 点 |

7.2.4  井座、收口锥体与井筒安装分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  井底座、收口椎体与井筒以及相关连接管件与配件等产品规格尺寸、制造质量应符合相关产品技术标准的规定和设计要求；检查井基础分项工程应经质量验收合格。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查相关产品进场验收记录、检查井基础分项工程( 验收批) 质量验收记录、检查相关产品的出厂质量合格证书、性能检验报告、使用说明书。

2  井座安装应就位稳固，连接方向应与管道一致；井底高程、井中心安装允许偏差应符合表 7.2.4 的规定。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查施工记录、检验记录；按表 7.2.4 的规定量测。

3  井座、收口锥体、井筒等部件预拼装检验合格；安装时各部件连接处、与各汇入和流出管道连接处的接口安装到位；安装后各部件径向变形、井筒垂直度应符合表 7.2.4 的规定。

检查方法：逐井检查，观察；检查预拼装检验记录、施工记录、检验记录；按表 7.2.4 的规定测量。

一般项目

1  管道与井座连接应正确，接口胶圈应无脱落，管道应无倒坡现象，井及管道内应无杂物。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工记录。

2  各类连接配件安装应正确、接口连接应紧密可靠、相关接口应按设计要求采用热收缩带(套)密封补强。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查接口连接记录、施工记录。

3  井座、收口锥体与井筒安装允许偏差应符合表 7.2.4 的规定。

表 7.2.4  井座、收口锥体与井筒安装允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 |  |  |  | 检查数量 |  |  |  | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  |  |  |
| 1 | 主 控 项 目 | 井底高程 |  | ±1 0 |  |  |  | 每座井 |  | 5 |  | 用水准仪或全站仪量测，沿井内径量 测纵向、横向中线各 2 点及中心 1 点 |
| 2 |  | 井中心位置 |  | ≤15 |  |  |  |  |  | 1 |  | 挂中心线经纬仪或全站仪量测 |
| 3 |  | 安装 后 各 部 件 径向变形率 |  | ≤1％ |  |  |  | 每部件 |  | 2 |  | 用钢尺量测并计算，每部件取距上下 连接端面 100mm 的 2 个断面 |
| 4 |  | 安装 后 井 筒 垂 直度 |  | ≤0.3％ |  |  |  | 每座井 |  | 1 |  | 挂垂线用钢尺量测并计算，环向等分 四点取最大值 1 点 |
| 5 | 一 般 项 目 | 各部 件 相 邻 错 口 |  | ≤5％ |  |  |  | 每相邻部件 |  | 2 |  | 用钢尺、靠尺等量测，取最大值 2 点 |
| 6 |  | 井底 座 接 口 与 管道相对位置 |  | 高差 | ±1 0 |  |  | 每座井 |  | 每接 口 |  | 用钢尺或水准仪量测计算 |
|  |  |  |  | 水平 | ±1 0 |  |  |  |  |  |  | 用经纬仪或挂中线用钢尺量测计算 |
| 7 |  | 井筒顶面高程 |  | ±1 0 |  |  |  |  |  | 4 |  | 用水准仪量测，纵向、横向中线各 2 点 |

7.2.5	井坑回填分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  回填材料应符合设计要求。

检查方法：观察；对照设计文件检查回填材料的质量保证资料 (取样检测应不少于两组，回填材料来源变化时应分别取样检测) 。

2  沟槽不得带水回填，回填应密实。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工记录。

3  检查井径向变形率不得超过设计要求；设计未要求时，径 向变形率不应大于 2％ 。

检查方法：逐井检查，观察，用钢尺分别量测井座、收口锥体、井筒内径断面；对照设计文件检查施工记录、检测记录、技术处理 资料。

4  回填土压实度应符合设计要求，设计无要求时，应符合本规程的相关规定。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查回填压实检验报告、施工记录；用环刀法或密实度检测仪等检验回填压实度，300mm为一层，每层2点。

一般项目

1  井坑回填应分层对称回填、夯实。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案、施工记录。

2  回填应达到设计高程，表面应平整。

检查方法：逐井检查，观察；用水准仪测量(每座井1点，允许偏差为±30mm)

3  回填时检查井及管道应无损伤、沉降、位移。

检查方法：逐井检查，观察，有疑问处检测、监测。

7.2.6  防护挡圈与承压圈、井盖与盖座安装分项工程质量检验应符合下列规定：

主控项目

1  防护挡圈、承压圈、井盖、盖座及配件等产品规格尺寸、制造质量应符合相关产品技术标准的规定和设计要求；井座、收口锥体与井筒安装分项工程应经质量验收合格。

检查方法：逐井检查，观察，对照设计文件检查相关产品进场验收记录，检查井座、收口锥体与井筒安装分项工程(验收批)质量验收记录，检查相关产品的出厂质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、复检报告。

2  防护挡圈、承压圈、井盖、盖座应安装稳固、位置正确。高度应满座道路或地面设计要求。井盖高程允许偏差：位于车行道上为－5 mm ~ 0 mm，非车行道上为 ±1 0 mm 。

检查方法：逐井检查，观察，对照设计文件检查施工记录、检验 记录；用水准仪或全站仪量测(每座井 1 点) 。

3  防护挡圈与井筒之间防渗措施应符合设计要求；钢筋混凝土承压圈的承压垫层的平面尺寸、厚度以及混凝土强度、砂石压实度应符合设计要求。

检查方法：逐井检查，观察；对照设计文件检查承压圈、承压垫 层原材料质量保证资料、混凝土强度报告、砂石压实度检验报告、 施工记录、检验记录；用钢尺量测尺寸。

一般项目

1  承压圈底部与井筒顶部之间的间隙不应小于 100mm 。检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案、施工记录。

2  道路上的井盖与路面保持一致坡度；检查井内盖应盖好，并有橡胶圈密封。

检查方法：逐井检查，观察；检查施工方案、施工记录。

3  挡圈与承压圈、井盖与盖座安装允许偏差应符合表 7.2.6的规定。

表 7.2.6  挡圈与承压圈、井盖与盖座安装允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 | 检查数量 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 防护挡圈、承压圈中心位置 |  | ≤15％ | 每 座 井 | 1 | 挂中心线用经纬仪或全站仪量测 |
| 2 | 防护挡圈、承压圈顶面高度 |  | ±1 0 |  | 4 | 用水准仪量测，纵向、横向各 2 点 |
| 3 | 盖板与井筒之间间隙 |  | ±5 |  | 4 | 用钢尺量测，纵向、横向各 2 点 |
| 4 | 承压圈基础尺寸 | 平面 | ±1 0 |  | 2 | 用钢尺量测，纵向、横向各 1 点 |
|  |  | 厚度 | 0.5 |  | 4 | 用钢尺量测，纵向、横向各 2 点 |

7.2.7  检查井构筑物分项工程质量验收应符合下列规定：

主控项目

1  相关分项工程质量应验收合格。

检查方法：逐井检查，观察，检查各安装分项工程(验收批) 质量验收记录、检验记录。

2  检查井的拼装连接平顺，无变形、损伤现象；检查井各部件连接处、井与各汇入和流出管道接口连接处无渗水现象

检查方法：逐井检查，观察，检查施工记录、检验记录、技术处理资料，检查密闭性试验记录。

3  检查井构筑物主控项目的允许偏差应符合表 7.2.7 的规定。

检查方法：逐井检查，观察，用钢尺分别量测井座、收口锥体、井筒内径断面；对照设计文件检查施工记录、检测记录、技术处理 资料。

一般项目

1  检查井内部构造应符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸应正确，无建筑垃圾等杂物；流槽应平顺、圆滑、光洁。

检查方法：逐井检查，观察。

2  井盖、盖座使用规格应正确，外形应完整无损，安装应稳固。

检查方法：逐井检查，观察。

3  检查井构筑物一般项目的允许误差应符合表 7.2.8  的规定。

表 7.2.7  检查井构筑物施工安装的允许偏差

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 ( mm ) 或要求 |  |  | 检查数量 |  |  |  | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 范围 |  | 点数 |  |  |  |
| 1 | 主 控 项 目 | 井底高程 |  | ≤15％ |  |  | 每座井 |  | 5 |  | 用水准仪或全站仪量测，沿井 内径量测纵向、横向中线各 2 点及中心 1 点 |
| 2 |  | 井座承插口 |  | 高程 | ±1 5 |  | 每承 插口 |  | 1 |  | 用水准仪或全站仪量测 |
|  |  |  |  | 内径 | ＋10，－15 |  |  |  | 2 |  | 用钢尺量测、垂直向、水平向 各 1 点 |
| 3 |  | 井盖高程 |  | 车行道 | －5，0 |  | 每座井 |  | 1 |  | 用水准仪或全站仪量测井盖 中心 1 点 |
|  |  |  |  | 非车行道 | ±1 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 井中心位置 |  | ≤15％ |  |  | 每座井 |  | 1 |  | 挂中心线用经纬仪或全站仪 量测 |
| 5 |  | 最大径向 变形率 |  | ≤3％ |  |  | 每座井， 每部件 |  | 2 |  | 用钢尺量测并计算，每部件取 距上下连接端面 100mm 的 2 个断面 |
| 6 |  | 井筒垂直度 |  | ≤0.5％ |  |  | 每座井 |  | 2 |  | 挂垂线用钢尺量测并计算环 向等分 4 点，取最大值 2 点 |
| 7 | 一般 项 目 | 检查井内径 |  | ±1 0 |  |  | 每座井 |  | 4 |  | 用钢尺量测两个断面，各取 2 点 |
| 8 |  | 井位偏转角 |  | ±20 |  |  | 每座井 |  | 1 |  | 全站仪或经纬仪测量 |
| 9 |  | 流槽宽度或 沉泥室深度 |  | ±1 0 |  |  | 每座井 |  | 2 |  | 用钢尺量测，取最大值 2 点 |
| 10 |  | 与支管连接 |  | 高程 | ±1 5 |  | 每处 |  | 1 |  | 用水准仪或全站仪量测 |
|  |  |  |  | 内径 | ±1 0 |  |  |  | 2 |  | 用钢尺量测，垂直向、水平向 各 1 点 |

【条文说明】 本节规定了检查井工程质量的检验内容。检查内容根据项目的重要程度，分为主控项目和一般项目，质量检验过程中，主控项目的质量应按要求严格把控。

- 7.3功能性检验

7.3.1  检查井施工完成后，应按下列要求进行检查井初始径向变形率检验：

1  井坑回填至设计标高后，在 12h ～ 24h 内应测量检查井座、收口锥体、井筒的径向变形，每个部件测量不应少于2个断面；

2  计算检查井初始变形率，其值均不得大于检查井最大径向允许变形率的2／3 。当不符合规定时，应查明原因，重新回填、更换或重新安装回填。

【条文说明】  7.3.1  本条对检查井初始变形率及检测方法做了规定。检查井变形率是随运行荷载和时间而变化的，为便于质量控制，要求回填完成后12h ～ 24h内进行变形检测。当检查井初始变形率大于检查井最大径向允许变形率的2／3时，说明检查井或回填施工存在质量问题，应查找原因并采取可靠的处置措施。

7.3.2  检查井施工完成后，应进行检查井密闭性试验，其试验要求应符合下列规定：

1  检查井的密闭性试验应采用无压管道的闭水或闭气试验法进行；

2  密闭性试验应在管道、检查井安装检验合格后进行；

3  密闭试验前，应对检查井预留接口进行密闭；

4  密闭性试验的检验方法、频率和允许渗水量应与管道要求相同；

5  闭水试验的试验水头应按现行行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143 的有关规定执行。

【条文说明】  7.3.2  检查井密闭性试验是对排水系统施工质量的整体检验，污废水排水系统如果达不到规定的密闭性，必然会导致污废水渗漏，污染地下水资源。当地下水位比较高时，还可以产生地下水倒灌的现象。故要求检查井应进行检查井密闭性试验。

- 7.4	验收

7.4.1  检查井与管道工程竣工验收应同时进行，并应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定执行，组织验收、签署验收意见。

7.4.2  当检查井工程竣工验收时，现场应主要检查检查井安装位置和高程、规格尺寸、变形率、渗漏水、沉降位移，以及承压圈和防护挡圈安装位置、井内处理、井盖安装、收工清理等情况。

7.4.3  检查井竣工验收资料主要应包括下列内容：

1  竣工图纸和设计变更文件；

2  井座、井筒连接件、过度连接件、密封材料等各类部件的出厂合格证明、性能检验报告和进场验收记录；

3  井座和井筒等初始径向变形率检验记录文件；

4  施工检验记录、隐蔽工程验收记录及相关资料；。

5  密闭性试验记录文件；

6  工程返工记录、质量事故处理记录文件；

7  其他必要的文件和记录。

7.4.4  检查井分部工程竣工验收后，应将相关文件和技术资料按照档案规定存档。

7.4.5  检查井的竣工验收资料应与管道工程相关文件一同归档备案。

【条文说明】7.4.5  本节对施工验收做了规定。施工验收除按本规程的规定外，还应按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定执行。

- 8 维护保养

8.0.1  应根据检查井使用地区的环境情况，定期对检查井进行检查、清通及清淤。排水管道系统的养护作业，应按现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的有关规定执行，不得在无安全保护措施的条件下养护作业，并应确保人身安全。

8.0.2  打开检查井井盖时，应同时在井口设立警示标志。作业完成后应立即将防坠设施和井盖复位，不得遗忘。

8.0.3  检查井维护保养时，宜采用反光镜、电视摄像等辅助手段进行检查，使用充气管塞进行封堵。

8.0.4  检查井应和管道系统一起清通，并宜采用专业的水力疏通工具或机械，不得使用有损塑料检查井的清通工具。

8.0.5  雨水检查井内的淤泥、沙粒，宜采用吸泥机具、高压水枪进行清理或清通。

8.0.6  爬梯应定期检查，发现问题应及时修理。

8.0.7  检查井井盖、防坠设施应定期检查，发现破损时应及时更换。

【条文说明】8.0.7  本章对排水系统的维护保养做了规定。检查井的日常维护，既要保证排水系统的正常运行、检查井井盖及防坠落等设施的完整性，还要采取相关措施，保障维护人员的人身安全。

- 附录A  整体压制式玻璃钢检查井井底座

整体压制式玻璃钢检查井井底座为方型结构，根据井底座尺寸分为：660 ×490 、700 ×550 、 680 ×680 、720 ×720 、830 ×830 、850 ×850、1200×1200，根据流出管径分为两大类：内径(ID)流出管和外径(OD)流出管。

表 A   检查井井底座规格（mm）

| 名称 | 代号 | 井座规格 | 井筒 直径 | 接管 管径 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直 通 井 | LZ (流槽直通井) NZ (沉泥直通井) | 660×490 | DN400 | ID200 |  |
|  |  |  |  | OD200 |  |
|  |  | 700×550 | DN400 | ID300 |  |
|  |  |  |  | OD315 |  |
| 三 通 井 | LT (流槽三通井) NT (沉泥三通井) | 660×490 | DN400 | ID200 |  |
|  |  |  |  | OD200 |  |
|  |  | 700×550 | DN400 | ID300 |  |
|  |  |  |  | OD300 |  |

续表 A

| 名称 | 代号 | 井座规格 | 井筒 直径 | 接管 管径 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 通 井 | LX (流槽四通井) NX (沉泥四通井) | 680×680 | DN400 DN600 | ID200 |  |
|  |  |  |  | OD200 |  |
|  |  | 720×720 | DN400 | ID300 |  |
|  |  |  |  | OD315 |  |
|  |  | 830×830 | DN600 | ID400 |  |
|  |  |  |  | OD400 |  |

续表 A

| 名称 | 代号 | 井座规格 | 井筒 直径 | 接管 管径 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 通 井 | LX (流槽四通井) NX (沉泥四通井) | 850×850 | DN600 | ID500 |  |
|  |  |  |  | OD500 |  |
|  |  | 850×850 | DN600 | ID600 |  |
|  |  |  |  | OD630 |  |
|  |  | 1200×1200 | DN600 | ID800 |  |
|  |  |  |  | OD800 |  |

- 附录B  玻璃钢检查井工程质量检验记录

表 B  玻璃钢检查井工程质量检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查井编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查井规格 尺寸 |  | 井底座 |  | 井筒 | 收口椎体 |  | 井盖 |  | 井部件 连接方式 |  |  |  | 管道承插口形式 |  |  | 专用连接管件 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  | 施工单位检验 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位检验记录 |  |  |  |  |
| △井底高程 |  |  | 安装后：±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填后：±1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △井中心位置 |  |  | 安装后：≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填后：≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △井径向 变形率 | 井底座 |  | 安装后：≤1％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填后：≤3％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井筒 |  | 安装后：≤1％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填后：≤3％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △井筒垂直度 |  |  | 安装后：≤0.3％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回填后：≤0.5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井筒顶面高程 |  |  | ±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡圈高程 |  |  | ±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承压圈 |  |  | ±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡圈、承压圈 中心位置 |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表 B

| 检验项目 |  |  |  |  | 允许偏差( mm ) |  | 施工单位检验 评定记录 |  |  |  | 监理单位检验记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △井盖顶面高程 |  |  |  |  | 车行道－5. 0 非车行道 ±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △接口密封性能 |  |  |  |  | 不渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流槽尺寸 |  |  |  |  | ±1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接 管件 | 内径 |  |  |  | ＋10,－15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管内底标高 |  |  |  | ±1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏转角 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 |  |  | △项目： |  |  | 施工单 位结论 |  |  |  | 监理单 位结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非△项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  | 施工 单位 |  | 相关工序施工班长： 年 月 日 施工员： 年 月 日 质量员： 年 月 日 质量(技术)负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理 单位 |  | 监理员： 年 月 日 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中打“△”项目为主控项目。

- 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”， 反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《混凝土结构设计规范》  GB 50010

《室外排水设计标准》 GB 50014

《建筑给水排水设计标准》 GB 50015

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T 21238

《检查井盖》GB/T 23858

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6

《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143

《塑料排水检查井应用技术规程》CJJ／T 209

《建筑小区排水用塑料检查井》CJ／T 233

《市政排水用塑料检查井》CJ／T 326

《建筑地基处理规范》JGJ 79

《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》CECS/T 227

《给水排水工程理地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》 CECS 190

《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》 CECS 129

中国工程建设标准化协会标准

整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程

T/CECS  xxx－2022

- 条 文 说 明

制 定 说 明

本规程《整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程》制定过程中对片状玻璃钢模塑复合材料(SMC)进行了研究总结，整体压制式玻璃钢检查井采用片状玻璃钢模塑复合材料(SMC)，经高温高压压制工艺制造，并在工厂内装配构成的整体压制式玻璃钢检查井，具有易成型、强度高、质量轻、寿命长、密封性好、安装方便、流通能力强等特点，是综合性能较好的排水检查井制品，已在建筑小区等室外污水、雨水排水工程中得到应用。规程编制组在认真总结工程实践经验，参考有关国外先进标准，并充分征求意见的基础上，制定本规程。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程《整体压制式玻璃钢检查井应用技术规程》时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节 、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与规程正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料	3

3.1  一般规定	3

3.2  检查井构造	3

3.3  检查井井底座	4

3.4  井筒	6

3.5  井盖及配件	7

3.6  雨水口	7

4  设计与选用	8

4.1  一般规定	8

4.2  系统设计	9

4.3  井底座选用	10

4.4  管道及检查井连接	11

4.5  承压圈及褥垫层	11

5  结构设计	12

5.1  一般规定	12

5.2  结构计算	12

5.3  结构设计	13

6  施工	14

6.1  一般规定	14

6.2  运输与贮存	14

6.3  井坑、地基及基础	15

6.4  井底座	16

6.5  收口锥体及井筒	16

6.6  管道、管件及配件	16

6.7  回填	17

6.8  挡圈及承压圈	18

6.9  井盖	18

6.10  安全施工	18

7  质量检验与验收	19

7.1  一般规定	19

7.2  质量检验	21

7.3功能性检验	27

7.4验收                            	27

8 维护保养	28