ICS XX.XX.XX

CCS Q XX

团    体    标    准

T/CECS XXXXX-202X

- 二次供水远程智慧管理平台通用技术要求

General technical standard of remote intelligent management platform for secondary water supply

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                        202X-XX-XX实施

- 中国工程建设标准化协会   发 布

目  录

前 言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  平台架构	3

5  总体要求	4

6  要求	5

6.1  数据采集、传输、接入与存储	5

6.1.1  数据采集	5

6.1.2  数据传输	6

6.1.3  数据接入	7

6.1.4  数据存储	8

6.2  数据库	8

6.2.1  数据库性能要求	8

6.2.2  数据库设计原则	10

6.2.3  数据库设计流程	10

6.3  远程智慧管理平台软件	11

6.3.1  性能要求	11

6.3.2  安全性要求	11

6.3.3  功能要求	12

附录 A（资料性）二次供水远程智慧管理平台建设规划调研表	15

附录B（资料性）二次供水泵房数据信息采集表	17

附录C（资料性）二次供水设施基础信息记录表	23

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则  第10部分：产品标准》给出的规则起草。

本文件根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]23号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口。

本文件负责起草单位：上海上源泵业制造有限公司、上海市供水管理事务中心。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

- 二次供水远程智慧管理平台通用技术要求

- 1  范围

本文件规定了二次供水远程智慧管理平台的基本架构、总体要求和数据采集、数据传输、数据库、平台功能等要求。

本文件适用于城镇二次供水远程智慧管理平台搭建时的规划、设计与开发。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 22240  信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南

GB 20815  视频安防监控数字录像设备

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二次供水远程智慧管理平台  remote intelligent management platform for secondary water supply

通过集成软件与硬件，将二次供水泵房中的增压设备、泵房环境、供水流量、水压、水质、能耗、安防等数据和视频信息进行实时采集、存储、传输及分析处理后可实现智能远程控制和智慧管理，且具有平行扩展、上下兼容等功能的二次供水数字化远程智能管理设施。

3.2

物联网  internet of things

通过感知设备，按照约定协议、连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理作出反应的智能服务系统。部署具有一定感知、计算、执行和通信等能力的各种设备，获得物理世界的信息或对物理世界的物体进行控制，通过网络实现信息的传输、协同和处理，从而实现人与物通信、物与物通信的网络。

[引自现行国家标准《标准名称》GB/T 33745-2017]

3.3

物联网网关  Internet of things gateway

采用ARM 多处理器架构和Linux 操作系统，融合AI 与IoT 等先进互联网技术，可提供AI、DO、DI、RS485、以太网等数据采集及控制接口，用于网络平台和控制系统之间进行数据传输的一种智能装置。

3.4

平台数据库  Platform database

在数字网络平台中，将二次供水设施的数据信息按照一定的数据模型描述、组织和存储，具有较高的冗余度、数据独立性和可扩展性，用于实现二次供水数字化管理的共享数据集合。

3.5

边缘计算  edge computing

采用网络、计算、存储、应用为一体的开放平台，在靠近实物数据源头的一侧，其应用程序在边缘侧发起，可就近提供最近端服务和产生更快的网络服务响应，用以满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求的一种计算方法。

- 4  平台架构

- 4.0.1  二次供水远程智慧管理平台（以下简称“平台”）的基本架构应由显示层、业务层、平台支撑层、ICT基础设施层、信息源采集层等组成。

- 4.0.2  平台中的各层级组成宜符合表1的规定。

表1   平台架构基本组成表

| 层级 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示层 | 大屏 |  |  |  | 电脑端 |  | 手机APP等 |  |  |
| 业 务 层 | 监控管理 |  |  | 数据分析 |  | 运维管理 |  | 报表中心管理 |  |
|  | 远程控制 |  |  | 预警管理 |  | 资产管理 |  | 管网信息管理 |  |
|  | 安防管理 |  |  | 报警管理 |  | 水箱清洗管理 |  | 设备管理 |  |
|  | 动态感知 |  |  | 联动指挥 |  | 决策辅助 |  | …… |  |
| 平 台 支 撑 层 | 架构管理 |  |  | 统一权限管理 |  | 地图管理 |  | 报警事件管理 |  |
|  | 用户管理 |  |  | 日志管理 |  | 流程管理 |  | 工单管理 |  |
|  | 数据融合 |  |  |  |  | 共享服务 |  |  |  |
|  | 共享数据库 |  |  | 地理信息数据库 |  | 业务数据库 |  | 报警信息数据库 |  |
|  | 基础信息数据库 |  |  | 视频监控数据库 |  | 运维数据库 |  | …… |  |
|  | 数据接入 |  |  |  | 数据存储 |  | 数据计算 |  |  |
|  | 物联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICT基础 设施层 | 云计算 |  | 数据存档 |  |  | 安全服务 |  | 网络服务 |  |
|  | 互联网 |  | 4G/5G |  |  | 视频专网 |  | VPN |  |
| 信息源 采集层 | 水量 | 水压 |  |  | 水质 | 水龄 | 泵房环境 |  | 温度、湿度 |
|  | 视频监控 | 门禁 |  |  | 液位 | 用电量 | 报警信息 |  | …… |

- 5  总体要求

5.0.1  平台的规划和设计，应与平台建设期和运营维护期有效衔接，平台规划的项目和内容参见附录A。

5.0.2  平台应按照可靠性高、稳定性强、适用范围广的要求进行建设。

5.0.3  平台应采用模块化结构，可通过业务模块的增加来实现系统功能的扩容。

5.0.4  平台应具有广泛的兼容性，便于模块化升级和横向扩展，并保持整体架构的稳定性。

5.0.5  平台应能与其他信息系统之间实现信息共享。

5.0.6  平台应能对各个孤立运行的信息系统进行整合与集成，宜利用物联网、云计算、大数据等新的信息技术，实现各信息系统的互联互通、信息共享和智慧应用。

5.0.7  平台应能对涉及到的城镇二次供水站点进行统一调度管理、集中监控、平衡供水峰谷和降低供水能耗。

5.0.8  当平台与设备通讯中断时，应可提供补发功能，确保网络中断期间的数据不丢失。

5.0.9  平台应可实现远程实时数据采集和控制。

5.0.10  平台应能支持各种数据源的接入，包括泵房直接采集的数据，组态软件采集的数据，第三方系统数据库、第三方系统API等。应可支持各类不同数据源的接入方式，如Modbus协议接入、OPC接入、ODBC同步、TCP自定义报文接入、Web API接入等。

5.0.11  平台应能进行泵房设备档案信息的录入、删除和更新，并可实时查询泵房和设备的相关信息。

5.0.12  平台应可支持北斗、GPS、WiFi基站等多种移动定位模式，应能自动优化定位方法，并可结合城镇道路及泵房位置智能优化作业轨迹。（方便维护人员在高楼林立的城市道路、小区中进行巡检作业）

5.0.13  二次供水泵房应采用物联网网关将水泵机组运行状态、故障诊断与报警、节能监测、水质监测、水压监测、水量监测、安防系统、环境监测、错峰调蓄等底层数据采集解析后上传至二次供水远程智慧管理平台。

5.0.14  平台数据库应包含实时数据库、关系型数据库、时序数据库、大数据集群等各种类型数据库，分别存储不同类型数据，并能够提供历史数据查询以及报表统计。

5.0.15  平台应能对已经纳入的所有二次供水泵房及设备进行智能化管理、实时在线监测、远程控制、大数据分析、故障报警、运维巡检等。安防系统应可实时查看泵房内视频动态和记录人员出入情况，实现对泵房全面监控。

5.0.16  平台宜具备二次供水设施运行维护管理功能，可对二次供水设施的日常巡检、维护保养、设备维修、水箱（池）清洗等运行维护数据进行及时、准确、完整地记录。

- 6  要求

- 6.1  数据采集、传输、接入与存储

- 6.1.1  数据采集

6.1.1.1  平台的数据采集应以二次供水泵房设施为主体，由数据信息采集系统和视频信息采集监控系统两部分组成。

6.1.1.2  平台的数据采集应符合下列要求：

a）实现模拟量数据采集周期≤5s；

b）状态量和报警测点数据采集周期≤2s；

c）远程控制的响应时间≤2s；

d）单机测点采集量≥20000点；

e）数据采集正确率≥99.9%；

f）控制正确率≥99.9%、控制响应速度≤2s；

g）重要变化实时数据最小刷新时间≤30s；

h）每秒采集数据量不低于50万条。

6.1.1.3  泵房的信息化数据采集应包括以下内容，并应符合附录B数据采集表的要求。

a）水泵运行状态（开、停信号，故障信号、运行转速、功耗、运行时间、电流、电压）；

b）进、出水总管压力；

c）瞬时流量/累计流量；

d）水箱（池）状态（液位，超高液位报警，无水报警，溢水报警、人孔开闭状态）；

e）泵房供电、整机运行能耗；

f）门禁状态信息、红外入侵信息；

g）控制阀状态；

h）水质数据（pH、浑浊度、余氯、温度等）；

i）泵房环境数据（温度、湿度、水浸、烟感、红外、噪音）；

j）泵房排水泵工作状态。

6.1.1.4  泵房数据采集器应符合以下要求：

a）具有PROFINET接口、网口、485接口等数据接口；

b）需预留足够的接口，支持未来大量数据的接入和下控功能；

c）包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出（0～10V或4～20mA）；

d）需支持本地存储功能，且拥有不低于12 KB程序存储器、8 KB数据存储器和10 KB保持性存储器；

e）布尔运算不高于0.15us/指令，实数数学运算不高于3.6us/指令。

6.1.1.5  泵房视频信息的采集应符合以下要求：

a）固定摄像机的安装应保证泵房出入口、加压设备、生活水箱人孔等重要部位应能全部监视到位。 固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜不大于 30°，与监控目标形成的水平夹角宜不大于 45°，枪形摄像机安装位置正对水泵机组，球形摄像机应具备人脸识别功能和自动人员跟踪功能，可安装在不同位置；

b）泵房视频监控系统，具备硬盘录像机，能支持国内主流品牌的视频接入。监测视频以现场保存为主，硬盘录像机能现场保存视频至少90d。视频应能上传到二次供水远程智慧管理平台，可远程调用录像、远程监控。视频宜能当检测到设定的异常情况时自动将10s 的视频及其警报上传至智能平台及运行人员的手机端；

c)摄像机应为全彩级，有效像素不低于400万，支持20倍以上光学变焦和16倍以上数字变焦；

d）视频监控应具备触动录像功能，当有人进入时，入侵检测系统应与视频系统联动并录像报警，同时远程弹出现场实时视频。

6.1.1.6  泵房安防信息的采集应符合以下要求：

a）泵房门禁系统的识别装置应支持人脸识别、指纹识别或门禁卡识别；

b）门禁系统应支持列表展示、搜索、扫码开门、门禁记录查看、门禁状态查看、远程开门关门；

c）门禁系统应具有未关妥报警、外力开启报警、开门等待超时报警、非法卡使用报警、 防拆报警等功能；

d）门禁系统应具有海量数据记录存储，主机断电后数据应永久保存。

6.1.1.7  二次供水泵房采用的物联网网关应符合以下要求。

a）应采用具备数据采集和数据解析功能的通信传输模块；

b）应可支持UDP/TCP、Modbus-RTU、MQTT等通用的工业设备协议；

c）应支持RS485、以太网等通用的通讯接口；

d）应可将本地完成数据解析结果推送至平台监控中心；

e）应具有历史数据本地存储、断网数据恢复和本地边缘计算等功能；

f）应能支持通过TCP协议，以4G、5G、无线和有线等通信方式把二次供水泵房相关数据信息以加密的方式上传至平台；

g）应支持2S/次及以上的数据采集频率；

h）应支持远程升级固件，支持配置文件导入导出；

i）应具有报警推送功能，支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送等其中一种或多种推送方式。

6.1.1.8  二次供水泵房控制柜应设置有 RS-485 或 RJ45以太网物理接口，支持 Modbus 协议或工业以太网协议，物联网网关模块可通过 RS-485 或以太网接口采集控制柜的数据信息。

6.1.1.9  二次供水泵房网络层应能进行数据的传输和控制指令的下发。应支持采用普通宽带、专网专线、虚拟VPN专线、3G/4G/5G网络等方式进行传输，且可适用于不同的网络接入场景。

- 6.1.2  数据传输

6.1.2.1  泵房数据信息应通过光纤、VPN专网和无线GPRS/3G/4G/5G等网络进行传输。

6.1.2.2  泵房配置的网络宽带应符合下列要求：

a）城域网，速率不小于 4Mbp/s，上下行对称；

b）普通宽带网，速率不小于 4Mbp/s，上下行对称；

c）智能网络设定功能，带有智能互联功能的二次供水设备应配置智能网关，智能网关可以实现远程固件升级、远程参数配置、远程逻辑下载、冗余控制、动态网际互连协议（IP）等功能；

d）应能同时支持 IPV4 及 IPV6 两种协议。

6.1.2.3  泵房内数据传输协议应符合以下要求：

a）设备运行数据上传可编程控制器应具备RS485通讯接口和标准MODBUS RTU协议；

b）仪器仪表数据上传底层仪表应支持RS485接口和标准MODBUS RTU协议；

c）视频门禁安防数据上传应支持Ehome协议和GB28181协议，门禁应支持Ehome协议。

6.1.2.4  数据传输设备应具备非对称加密算法功能，且拥有独立的加密算法因子。

- 6.1.3  数据接入

6.1.3.1  平台应对大数据量及多并发的设备运行数据进行接收和处理，对泵房设备上报的运行数据应实时接收、及时处理不积压。

6.1.3.2  服务器（包括虚拟服务器）设备接入并发能力不应小于2000台、200000个测点、采集周期不大于5s；

6.1.3.3  实时上报处理时间不应大于1min。

6.1.3.4  泵房数据应通过网关形式上传，通过DS数据采集服务器采集并解析后，推送至消息队列服务器，消息队列服务器采用EMQTT+Kafka结合的方式。

6.1.3.5  平台应能够完成对大数据量、多并发的数据接收和处理，对泵房设备上报的数据应实时接收并及时处理。

6.1.3.6  平台采集数据应进行处理、分析和过滤，保证数据的有效性和准确性。

6.1.3.7  数据接入应支持多种通讯设备及通讯协议，对接收数据进行解析、分发或存储，以及报警分析等预处理。

6.1.3.8  数据接入应提供存储加解密功能，加密方式应采取不可逆加密算法，还应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能。

- 6.1.4  数据存储

6.1.4.1  数据存储应采用二次供水设施物联网综合数据仓库汇总存储和管理所采集的数据，并可根据业务需求弹性扩展。

6.1.4.2  用于数据存储的数据服务器应符合下列要求：

a）应提供支持业务所需的存储量和运行环境，具备非结构化数据的存储与分析能力；

b）服务器硬件性能应满足设备及用户对响应速度的需求；

c）服务器应采用分布式架构，便于二次供水数据信息系统扩容；

b）应配置防火墙、堡垒机及反向代理服务器，将数据主机与外部隔离，并应对接入数据进行超文本传输安全协议认证；

e）应具备宕机恢复机制，采用群集、冗余及备份技术，在发生硬件、供水数据信息系统或网络故障时可快速恢复正常运行；

f）宜采用弹性网络宽带资源配置，并应满足设备的数据传输及用户查询、操作的及时性要求；

g）应具有足够的数据存储容量，可检索和扩展，有数据备份和加密等功能；

h）平台对过程数据应采用专用数据库。

- 6.2  数据库

- 6.2.1  数据库性能要求

6.2.1.1  平台数据库应符合以下要求：

a）支持主流的硬件和操作系统平台；

b）支持多种网络通信协议（IPX/SPX，SNA，TCP/IP）；

c）支持多种拓扑逻辑（B/S，C/S）；

d）支持与其他系统数据源的集成；

e）支持主流的中间件产品；

f）支持中文多字节编码；

g）支持100GB以上的数据卷；

h）支持多并发用户；

i）支持资源管理机制；

j）应具备并行处理、数据分区、分布式操作功能；

k）应可提供并发控制机制、在线备份和恢复、数据库复制功能；

l）支持多种编程语言；

6.2.1.2  数据库应具有数据压缩功能。

6.2.1.3  应将二次供水设施中需要长时间存储的数据信息保存到数据库中，并应符合以下要求：

a)支持ms级数据采集；

b)数据库服务器稳定支持3000个以上监控点的数据存储；

c)支持15a以上连续历史数据的存储、分析与查询；

d)历史数据库支持按日、周、月进行数据归档；

e)支持SQL语句查询；

f)可提供API for C/C++/VB/VC、OLE DB、ODBC、COM等开放的数据接口。

6.2.1.4  对需要长时间存储的重要数据应保存到历史数据库中，历史数据库应符合以下要求：

a）存储速度≥10万条/s；

b）10万个监测点存储空间≤3TB/a；

c）单客户端单点检索速度≥20万条/s；

d）多点检索查询速度≥10万条/s；

e）客户端并发检索速度≥2万条/s；

f）数据录入响应时间不宜大于2s，操作响应时间不宜大于3s，统计查询响应时间不宜大于5s；

g）接口查询速度≤200ms；

h）远程控制响应时间≤2s。

6.2.1.5  数据库应支持分布式部署，并可通过负载均衡技术根据实际容量需要动态扩容。

6.2.1.6  数据库的安全管理应符合以下要求：

a）应建立数据库权限和日志审计等管理机制；

b）应建立数据库备份机制，备份执行过程应有备份主体、备份时间、备份策略、备份路径、记录介质等记录；

c）应建立数据安全管理制度；

d）应根据数据的重要性进行等级管理，并明确各级数据的存储与传输要求。

- 6.2.2  数据库设计原则

6.2.2.1  数据库的设计应按照系统规模和实际需求，遵循“先进性与实用性并重”的原则。

6.2.2.2  应根据平台建设规模、业务及实际管理需求选择安全、稳定、高效的数据库系统。

6.2.2.3  应根据平台数据资源的内容特征及数据资源之间的关系，采用合理的内容框架和数据模型构建数据库，并将数据资源进行分类保存和管理。

6.2.2.4  应根据平台子数据库的内容特征，提出合理的数据分类目录，并将各子数据库归入相应的类目。

6.2.2.5  对平台所有数据对象的设计与定义，以及数据分类、数据存储、数据表示应遵循完整性、一致性、准确性、实用性、规范性原则。

6.2.2.6  平台数据库应符合第三范式（3NF）的要求。

6.2.2.7  数据库的设计应考虑兼顾现有数据系统，并能与其他系统之间进行数据交换。

6.2.2.8  数据库设计中数据的完整性应通过约束条件来控制。

6.2.2.9  数据库的数据应独立于应用程序。

6.2.2.10  数据库的设计应具有扩展性能。

6.2.2.11  数据库设计应具备一个合理和有效的备份和恢复功能，以及具备合理的对数据库访问授权设计。

6.2.2.12  应将数据库访问用户分成领导决策分析用户、系统管理用户、运行浏览用户和运行调度用户等，实现数据的分级管理。

6.2.2.13  数据库应结合数据采集、数据入库、数据应用进行设计，并应在空间数据的基础上进行相关设施及属性的设计，空间数据格式应与模型所需数据结合。

- 6.2.3  数据库设计流程

6.2.3.1  应调查、收集与分析平台用户在数据管理中的信息要求、处理要求、安全性与完整性要求。

6.2.3.2  数据库的概念设计宜采用E-R模型进行。

6.2.3.3  应将概念结构转换为具体的数据库管理系统所支持的数据模型，并对其进行优化，将E-R图转换为关系模型。

6.2.3.4  应根据数据库管理系统的处理要求，为逻辑设计阶段形成的逻辑模型选取合适的物理结构。

- 6.3  远程智慧管理平台软件

- 6.3.1  性能要求

6.3.1.1  平台软件应由服务器设备、存储设备、网络设备以及安全防护设备等构成，并应包括数据采集与显示、能耗管理、故障管理及预警、设备管理、巡检管理、运行维护管理、供水水量、水质和水压的趋势分析、安防等模块。

6.3.1.2  应按照不同类别和计量单位设定平台数据的位数。

6.3.1.3  对数据库记录数的增长应不受限制，且应保证大容量数据的可操作性。

6.3.1.4  应同时容纳不小于100个用户在线查询设备数据和不小于20个用户在线浏览视频数据，网页页面的一般响应时间不大于3s。

6.3.1.5  应对数据采取集中管理和存储的模式，并具有每s不低于一百万个测点的数据检索能力。

6.3.1.6  每s事务处理量应达到千级以上，可同时处理千套以上设备的数据。

- 6.3.2  安全性要求

6.3.2.1  平台中的各类专业信息系统应遵照中华人民共和国《网络安全法》实行网络安全等级保护，并符合以下要求：

a）平台系统的安全保护功能应符合现行国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239中的相关规定。

b）平台系统安全等级保护应符合现行国家标准《信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240中的相关规定。

6.3.2.2  平台应对用户名和密码进行加密存储。

6.3.2.3  平台软件的安全性功能应符合以下要求：

a）应具有软件故障保护和自动重启功能；

b）应能设置或重新设置初始状态；

c）应具备软件故障自我诊断、故障消除和报警功能；

d）系统中任何位置单个元件可能出现的故障都不会导致设施设备的误动作；

e）应设置防火墙，对病毒进行实时监控和报警。

6.3.2.4  平台日常操作的安全性应符合以下要求：

a）应对各级管理人员实施权限分配和严格的口令验证制度；

b）具有对软件平台各项功能和操作的路径监视措施；

c）具有防止误操作和自动、手动报警功能；

d）对设备故障，系统应能自动报警并实时记录；

e）应可支持上级管理人员审核与留痕技术的运用。

6.3.2.5  平台设计具有合理的软件和硬件结构，冗余能力、存贮容量和接口应符合下列规定：

a）系统正常运行时随机选择的30min时段内，计算机CPU的平均负荷率小于30%，系统峰值时10s内的CPU负荷率大于90%；

b）应预留20%可用于扩展其他数据采集和控制功能的接口。

- 6.3.3  功能要求

6.3.3.1  应可通过泵房分布地图逐级获取或搜索泵房名称并定位到用户泵房，实现二次供水泵房一张图管理。

6.3.3.2  平台软件宜包括以下内容：

a）具有数据采集、展示和控制功能，展示实时运行状况；

b）能耗分析功能，优化泵组运行调控；

c）水泵效率分析功能；

d）泵房设施安防监控管理；

e）运维管理功能；

f）应可同时开发服务于运维管理的数据查看、接受工单任务等的APP端；

g）开放的接口及数据标准，支持和第三方系统进行数据对接。

6.3.3.3  平台基础运行数据的监测宜包括以下内容：

a）压力：进口压力、出口压力；

b）流量：累计流量、瞬时流量；

c）电气参数：电压、电流、成套设备运行耗电量、变频器运行耗电量；

d）水位：水箱最高及最低有效水位、集水坑水位（设有集水坑时）；

e）水质：浊度、余氯、pH、水温、电导率；

f）水泵电机：功率、电流、转速、噪声等；

g）基础环境数据：温湿度、烟感浓度、门禁报警、红外报警、水浸报警等数据；

h）消毒设备数据：启停状态、臭氧发生量、紫外线照射强度和累计使用时间等；

- 辅助运行数据：风机状态、除湿机状态、排污泵状态等运行数据；

j）远程控制数据：远程控制水泵启停、电动阀启停、门禁的启闭和排水泵启停等。

6.3.3.4  平台应具有能耗管理功能，且宜包括以下内容：

a）实现对能耗信息的自动监测进而完成对能耗的管理，其中包括能耗数据的获取、数据发布和数据分析管理；

b）获取设备单体和泵房内设置的流量计、压力变送器监测的流量、压力数据；

c）将不同设备的能耗高低排序，并通过实施数据监控，分析能耗偏高的原因，给出解决方案；

d）通过对能耗与流量的吨水耗电量计算，完成不同设备的运行效率统计，计算出各厂家、各类型设备的运行绩效。

6.3.3.5  对平台内用户的管理应包括部门管理、人员管理、账号设置管理、访问权限管理等。

6.3.3.6  对平台内用户泵房应采用BIM建模，以组态形式直观展示泵房真实运行状态，并能在当前页面快速查看泵房数据。

6.3.3.7  对平台内用户泵房的档案管理应包含小区信息、供水设备信息、各分区加压设备及水泵信息、控制柜信息、水箱信息、泵房其他附属设施信息等，详见附录C二次供水设施基础信息记录表。

6.3.3.8  应具有泵房设备生命周期管理功能，且宜包括以下内容：

a）可对设备生命周期有关的日期（如到货、安装、运行、质保，设备运行过程中的运维记录、设备配件台账等）实施管理；

b）支持整合设备和零部件的使用寿命统计，并结合设备和零部件的使用年限、运维记录等，对配件寿命进行建模和预估，在异常发生前预知可能发生的问题；

c）可通过运维计划来对设备零部件进行维保或更换，避免故障的突然发生；

d）可根据采集的数据对设备运行状况做出分析和预判，对产生的报警信息和设备状况形成联动。

6.3.3.9  应具有对水箱（池）以下内容的日常管理功能：

a）可根据用水量变化调节水箱（池）储水水龄；

b）可显示水箱基础信息和水位变化规律，并计算平均补水周期；

c）可通过对用水曲线变化分析出用户用水规律和高峰期时间及用水情况变化；

d）可对水箱（池）进行自动清洗控制，并能记录清洗结果；

e）对水箱（池）现场人工清洗进行记录，录入清洗结果。

6.3.3.10  应具有工单管理功能，且宜包括以下内容：

a）应设置工单系统，能够联动故障管理系统、设备管理模块，自动或手动地进行工单派发；

b）可对工单进行全程监控，并记录节点流转过程和流转时长，设置节点完成时限；

c）可向对应节点的执行人推送工单信息，用户可在移动端进行工单处理、挂起、废止、催办、延期、转派等操作；

d）应具有工单任务追踪和统计功能，对人员的工作效率、质量和设备厂家的服务效率质量进行追踪和统计。

6.3.3.11  应具有预警、报警管理功能，且宜包括以下内容：

a）能对设备运行、水质、水量、水压、泵房环境、安全防护等各种报警信号进行监控报警，通过异常诊断功能模块，快速识别异常事件，推送报警信息，提出相应的解决方案，进行异常处理及跟踪；

b）具备异常自动诊断功能，内建常见故障诊断案例处置经验；

c）设立异常诊断专家库，支持平台智能化诊断；

d）具有支持对多测点、跨时间等复杂的报警规则通过可视化、拖拽式快速配置新的规则等自定义设置；

e）当报警发生时，应能根据匹配的报警规则自动诊断，支持通过弹窗、语音、短信、APP等多种渠道进行推送报警信息。

6.3.3.12  应具有设定水箱清洗计划，并根据计划自动生成水箱清洗工单派发至运维人员手机APP进行处理工单。

6.3.3.13  平台远程控制功能宜包括以下内容：

a）远程控制应包括远程启停泵组、开关电动阀、开关电磁阀、启停排水泵及泵房灯光、开门、除湿机、排风扇控制等操作；

b）可远程修改泵房压力设定、水箱（池）液位设定、水泵切换周期等运行参数的设置；

c）平台端远程下控或修改设备运行参数后，应自动记录下控信息，支持后期下控日志查询，保障下控操作过程可追溯；

d）具有数据追补、断缺数据自动追忆和补充功能；

e）具有广播校时功能，所有的时间记录都以采集服务器的时间为准。

6.3.3.14  应能对泵房视频监控画面显示宫格排列方式，可实时查看视频、进行视频回放等操作。

6.3.3.15  应具有显示泵房门禁的开启或关闭状态，对进出泵房人员时间、次数等数据进行远程存储。

6.3.3.16  应具有对各类数据进行整合、统计输出分析报表功能，且宜符合以下要求：

a）具有对泵房、二次供水设施、信息化硬件等相关重要资产进行列表管理，可对报表进行行列转换并导出报表；

b）具有对水量、水压、水质、设备能效等进行报表管理，从日报/月报统计展示各设备的压力数据，支持自定义切换报表的展示时间间隔，分析每套设备压力数据的最小值、平均值、最大值时间，可对报表进行行列转换并导出报表；

c）根据设备运行过程中传感器采集到的数据、设备运行中的状态信号、电气数据和其他信息等，进行统筹、协调和管理，打印生产报表、绘制趋势曲线图、记录报警及事件；

d）生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表，报表可根据使用需求自行设置格式；

e）生成运行设备实时动态图， 并能显示运行设备的实时数据和历史数据，支持实时报警以及历史趋势曲线的存储、显示和查询等功能。

6.3.3.17  平台应具有设备管理模块，且宜符合以下要求：

a）建立设备信息库，涵盖设备编码、所在位置、分类、技术参数、优先级等信息，实现物资编码、设备位置编码、设备编码、固定资产编码的关联；

b）根据设备零部件特点，应建立设备位置层次结构，实现统计设备全生命周期内的费用、非计划停机情况，精细化管理设备配件寿命。在不同时段对设备配件故障率对设备整体故障率的影响进行实时分析，在设备故障达到阈值时给予报警提醒；

c）预设设备巡检、点检管理方案，并开发移动巡检系统；

d）预设设备维修及设备保养计划；

e）设置备品、备件管理，建立备件台账，编制备件计划，处理备件日常库存事务（接受、发料、移动、盘点等），根据备件最小库存量或备件重订货点自动生成采购计划，跟踪备件与设备的关系。

6.3.3.18  平台软件宜具备二次供水系统变压变量管理扩展功能。

- 附  录  A

- （资料性）

- 二次供水远程智慧管理平台建设规划调研表

A.1  二次供水远程智慧管理平台的建设规划调研信息内容应符合表A.1的规定。

表 A.1  二次供水远程智慧管理平台建设规划调研表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研范围 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 运维管理情况 | 已接管二次供水泵房数量 |  |  |  |  |  |
|  | 已接管二次供水设备数量 |  |  |  |  |  |
|  | 二次供水泵房统管数量 |  |  |  |  |  |
|  | 二次供水设备统管数量 |  |  |  |  |  |
|  | 水箱数量 |  |  |  |  |  |
|  | 运维管理方式 |  |  |  |  |  |
|  | 运管人员配备 |  |  |  |  |  |
|  | 设备故障情况/投诉情况 |  |  |  |  |  |
|  | 其他基本情况： |  |  |  |  |  |
|  | 当前二次供水智慧化建设、管理的主要问题或需求： |  |  |  |  |  |
| 平台建设情况 | 现有二供平台厂家 |  |  |  |  |  |
|  | 现有二供平台使用基本情况： |  |  |  |  |  |
|  | 其他系统： |  |  |  |  |  |
|  | 系统名称 | 厂家 |  |  | 交付时间 | 使用说明 |
|  | 二次供水远程智慧管理平台与其他系统对接的需求： |  |  |  |  |  |
|  | 其他应用需求有哪些： |  |  |  |  |  |
| 网络情况 |  |  |  |  |  |  |
| 设备现状 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  B

- （资料性）

- 二次供水泵房数据采集表

B.1  二次供水泵房的数据采集应符合表B.1的规定。

表 B.1  二次供水泵房数据采集表

| 序号 | 参数名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力监测 | 进口压力 |
| 2 |  | 出口压力 |
| 3 |  | 市政压力 |
| 4 |  | 增压泵出口压力 |
| 5 |  | 增压泵进口压力 |
| 6 | 变频器参数 | 变频电流 |
| 7 |  | 变频频率 |
| 8 |  | 电机转速 |
| 9 |  | 变频温度 |
| 10 |  | 输出电压 |
| 11 |  | 电机功率 |
| 12 |  | 变频器运行时间 |
| 13 |  | 变频器累计功耗 |
| 14 | 流量监测 | 瞬时流量 |
| 15 |  | 累计流量 |
| 16 |  | 正向累计流量 |
| 17 |  | 反向累计流量 |
| 18 |  | 今日累计流量 |
| 19 |  | 昨日累计流量 |
| 20 |  | 正向累计流量 |
| 21 |  | 反向累计流量 |
| 22 |  | 昨日正向累计流量 |
| 23 |  | 昨日反向累计流量 |
| 24 |  | 进口瞬时流量 |
| 25 |  | 进口累计流量 |
| 26 |  | 出口瞬时流量 |
| 27 |  | 出口累计流量 |
| 28 |  | 本月累计流量 |
| 29 | 液位监测 | 水箱液位 |
| 30 |  | 集水井液位 |
| 31 |  | 高位水箱液位 |
| 32 | 水泵状态 | 自动模式 |
| 33 |  | 手动模式 |
| 34 |  | 水泵运行 |
| 35 |  | 水泵停止 |
| 36 |  | 变频运行 |
| 37 |  | 工频运行 |
| 38 |  | 增压泵运行 |
| 39 |  | 排水泵运行 |
| 40 |  | 水泵累计有功功耗 |
| 41 |  | 水泵累计有功功耗 |
| 42 |  | 水泵A相电压 |
| 43 |  | 水泵B相电压 |
| 44 |  | 水泵C相电压 |
| 45 |  | 水泵A相电流 |
| 46 |  | 水泵B相电流 |
| 47 |  | 水泵C相电流 |
| 48 |  | 设备休眠 |
| 49 |  | 水泵状态 |
| 50 |  | 污水泵状态 |
| 51 | 水泵运行时间 | 水泵本次运行时间 |
| 52 |  | 水泵累计运行时间 |
| 53 |  | 增压泵累计运行时间 |
| 54 |  | 排水泵累计运行时间 |
| 55 | 阀门状态 | 设备进口电动阀开 |
| 56 |  | 设备进口电动阀关 |
| 57 |  | 设备出口电动阀开 |
| 58 |  | 设备出口电动阀关 |
| 59 |  | 水箱进口电动阀开 |
| 60 |  | 水箱进口电动阀关 |
| 61 |  | 水箱出口电动阀开 |
| 62 |  | 水箱出口电动阀关 |
| 63 |  | 电动阀本地手动状态 |
| 64 |  | 电动阀本地自动状态 |
| 65 |  | 电动阀远程状态 |
| 66 |  | 电动阀本地远程切换 |
| 67 | 能耗参数 | 累计有功总电能 |
| 68 |  | 泵房耗电总量 |
| 69 |  | 有功功率 |
| 70 |  | A相有功功率 |
| 71 |  | B相有功功率 |
| 72 |  | C相有功功率 |
| 73 |  | 总功率因数 |
| 74 |  | 正向有功总电能 |
| 75 | 能耗参数 | 正向无功总电能 |
| 76 |  | 反向有功电能 |
| 77 |  | 反向无功电能 |
| 78 | 泵房状态 | A相电压 |
| 79 |  | B相电压 |
| 80 |  | C相电压 |
| 81 |  | A相电流 |
| 82 |  | B相电流 |
| 83 |  | C相电流 |
| 84 |  | 门禁状态 |
| 85 |  | 门禁开关 |
| 86 |  | 泵房状态 |
| 87 |  | 电源状态 |
| 88 |  | 环境温度 |
| 89 |  | 环境湿度 |
| 90 |  | 排风启动 |
| 91 |  | 除湿机启动 |
| 92 |  | 照明状态 |
| 93 |  | 风机运行 |
| 94 |  | 进线总电压 |
| 95 |  | 进线总电流 |
| 96 | 水质参数 | 浊度 |
| 97 |  | 电导率 |
| 98 |  | 溶解氧 |
| 99 |  | 余氯 |
| 100 |  | 酸碱度 |
| 101 |  | 水温 |
| 102 |  | 臭氧浓度 |
| 103 |  | pH |
| 104 | 报警参数 | 变频故障 |
| 105 |  | 增压泵故障 |
| 106 |  | 排水泵故障 |
| 107 |  | 负压报警 |
| 108 |  | 超压报警 |
| 109 |  | 欠压报警 |
| 110 |  | 高压报警 |
| 111 |  | 溢流报警 |
| 112 |  | 无水报警 |
| 113 |  | 停机报警 |
| 114 |  | 泵房水淹报警 |
| 115 |  | 相序颠倒报警 |
| 116 |  | 烟感报警 |
| 117 |  | 红外报警 |
| 118 | 报警参数 | 排风机故障 |
| 119 |  | 超流量报警 |
| 120 |  | 低压报警 |
| 121 |  | 高余氯报警 |
| 122 |  | 低余氯报警 |
| 123 |  | 流量计通信异常 |
| 124 |  | 流量计低电压 |
| 125 |  | 流量计逆流报警 |
| 126 |  | 流量发送器低电压 |
| 127 |  | 流量计内存异常 |
| 128 |  | 变频故障代码 |
| 129 |  | 阀门故障 |
| 130 |  | 风机故障 |
| 131 |  | 变频故障复位 |
| 132 |  | 停电报警 |
| 133 |  | 振动报警 |
| 134 |  | 噪音报警 |
| 135 |  | 空载或爆管报警 |
| 136 |  | 电能表通讯异常 |
| 137 |  | 低温度报警 |
| 138 |  | 高湿度报警 |
| 139 |  | 进水传感器故障 |
| 140 |  | 出水传感器故障 |
| 141 |  | 主变频器故障 |
| 142 |  | 备变频器故障 |
| 143 |  | 主PLC故障 |
| 144 |  | 备用PLC故障 |
| 145 |  | 非法闯入报警 |
| 146 | 远程控制参数 | 给定压力 |
| 147 |  | 负压保护 |
| 148 |  | 负压下限 |
| 149 |  | 负压解除 |
| 150 |  | 唤醒压力 |
| 151 |  | 压力上限 |
| 152 |  | 压力下限 |
| 153 |  | 压力上限偏差 |
| 154 |  | 压力下限偏差 |
| 155 |  | 唤醒偏差 |
| 156 |  | 加泵频率 |
| 157 |  | 减泵压力 |
| 158 |  | 唤醒延时 |
| 159 |  | 增压泵出口压力上限 |
| 160 |  | 增压泵进口压力上限 |
| 161 | 远程控制参数 | 增压泵进口压力下限 |
| 162 |  | 进口量程 |
| 163 |  | 出口量程 |
| 164 |  | 增压泵出口压力量程 |
| 165 |  | 增压泵进口压力量程 |
| 166 |  | 水箱液位量程 |
| 167 |  | 超高液位 |
| 168 |  | 水箱高液位 |
| 169 |  | 水箱中液位 |
| 170 |  | 水箱低液位 |
| 171 |  | 超低液位 |
| 172 |  | 比例系数 |
| 173 |  | 积分系数 |
| 174 |  | 倒泵时间 |
| 175 |  | 加泵时间 |
| 176 |  | 减泵时间 |
| 177 |  | 休眠时间 |
| 178 |  | 休眠频率 |
| 179 |  | 减泵频率 |
| 180 |  | 手动给定频率 |
| 181 |  | 变频器最大频率 |
| 182 |  | 变频器最小频率 |
| 183 | 远程控制参数 | 远程功能开 |
| 184 |  | 远程功能关 |
| 185 |  | 远程手动 |
| 186 |  | 远程自动 |
| 187 |  | 远程急停 |
| 188 |  | 远程开灯 |
| 189 |  | 远程手动变频启动 |
| 190 |  | 远程手动工频启动 |
| 191 |  | 水泵远程停止 |
| 192 |  | 设置手动频率 |
| 193 |  | 手动频率确认 |
| 194 |  | 设置给定压力 |
| 195 |  | 给定压力确定 |
| 196 |  | 设置压力下限 |
| 197 |  | 压力下限确定 |
| 198 |  | 设置压力上限 |
| 199 |  | 压力上限确认 |
| 200 |  | 设置唤醒压力 |
| 201 |  | 唤醒压力确定 |
| 202 |  | 设置负压下限 |
| 203 |  | 负压下限确认 |
| 204 | 远程控制参数 | 设置负压解除 |
| 205 |  | 负压解除确认 |
| 206 |  | 设置负压保护 |
| 207 |  | 负压保护确认 |
| 208 |  | 设置比例系数 |
| 209 |  | 比例系数确认 |
| 210 |  | 设置积分系数 |
| 211 |  | 积分系数确认 |
| 212 |  | 设置休眠时间 |
| 213 |  | 休眠时间确认 |
| 214 |  | 设置休眠频率 |
| 215 |  | 休眠频率确认 |
| 216 |  | 远程控制电动阀 |
| 217 |  | 远程急停反馈 |
| 218 |  | 远程开门 |
| 219 |  | 风机远程启动 |
| 220 |  | 远程控制阀门 |
| 221 |  | 水箱进口电动阀开 |
| 222 |  | 水箱进口电动阀关 |
| 223 |  | 远程控制电动阀开度 |
| 224 |  | 设置水箱高液位 |
| 225 |  | 设置水箱高液位确认 |
| 226 |  | 设置水箱低液位 |
| 227 |  | 设置水箱低液位确认 |
| 228 |  | 设置水箱超低液位 |
| 229 |  | 设置水箱超低液位确认 |
| 230 |  | 设置水箱超高液位 |
| 231 |  | 设置水箱超高液位确认 |

- 附  录  C

- （资料性）

- 二次供水设施基础信息记录表

C.1  二次供水远程智慧管理平台录入用户二次供水设施基础信息应按表C.1的要求填写。

表 C.1  二次供水设施基础信息记录表

| 基本情况 | 小区名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所属区域 |  |
|  | 详细地址 |  |
|  | 建筑竣工年份 |  |
|  | 建筑类型 | □住宅 □医院 □学校 □办公 □酒店 □商业 □其他 |
|  | 幢数 |  |
|  | 单元数 |  |
|  | 建筑高度 |  |
|  | 居民户数 |  |
|  | 加压总户数 |  |
|  | 加压设备数量 |  |
|  | 供水设施管理单位 | □供水企业 □小区物业 □业主自管 □委拖管理 |
|  | 生活泵房数量 |  |
|  | 水箱（池）数量 |  |
| 二次供水方式 | □市政管网压力直供 |  |
|  | □市政管网水压直供＋屋顶水箱 |  |
|  | □水泵（直抽市政管网）＋屋顶水箱 |  |
|  | □水池（箱）＋水泵＋屋顶水箱 |  |
|  | □水池（箱）+变频恒压供水 |  |
|  | □管网叠压（工频）＋屋顶水箱 |  |
|  | □管网叠压（变频恒压） |  |
|  | □其他 |  |
| 泵房信息 | 泵房位置 | 坐标、高程、室内、室外 |
|  | 泵房尺寸及平面图 | □泵房平面布局图 □泵房系统图 |
|  | 泵房大门材质 | □不锈钢 □木质防火门 □钢制防火门 □其他 |
|  | 泵房墙、地、顶材质、型号、品牌 |  |
|  | 泵房照明型号、品牌 |  |
|  | 泵房排风、除湿型号、品牌 |  |
|  | 泵房排污系统型号、数量、品牌 |  |
| 供水设备信息 | 设备类型 |  |
|  | 设备对应分区 |  |
|  | 设备品牌厂家 |  |
|  | 设备型号 |  |
|  | 设备编号 |  |
|  | 设备系统流量 |  |
|  | 设备系统扬程 |  |
|  | 控制柜型号 |  |
|  | 水泵品牌、参数 |  |
|  | 水箱尺寸、材质、品牌 |  |
|  | 压力检测装置型号、品牌 |  |
|  | 液位检测装置型号、品牌 |  |
|  | 流量计（水表）型号、品牌 |  |
|  | 泵房总进、出水阀门类型、型号、品牌 |  |
|  | 设备阀门类型、型号、品牌 |  |
|  | 设备软连接型号、品牌 |  |
|  | 稳压罐容积、材质、品牌 |  |
|  | 稳流罐容积、材质 |  |
|  | 过滤器型号、材质、品牌 |  |
|  | 倒流防止器型号、材质、品牌 |  |
|  | 水质在线监测仪型号、品牌 |  |
|  | 水淹报警装置型号、品牌 |  |
|  | 温湿度传感器型号、品牌 |  |
|  | 变频器型号、品牌 |  |
|  | 可编程控制器型号、品牌 |  |
|  | 触摸屏型号、品牌 |  |
|  | 电能表型号、品牌 |  |
|  | 水质消毒装置类型、型号、品牌 |  |
| 安防监控系统 | 监控视频摄像头数量、型号、品牌 |  |
|  | 硬盘录像机型号、品牌 |  |
|  | 硬盘型号、品牌 |  |
|  | 门禁型号、品牌 |  |
|  | 泵房对讲设备型号、品牌、类型 | □拾音器 □有源音柱 |
|  | 红外报警装置型号、品牌 |  |
|  | 路由器型号、品牌 |  |
|  | 网关型号、品牌 |  |
|  | 交换机型号、品牌 |  |
|  | 不间断电源品牌、型号、容量、后备电源时间 |  |