T/CECS ×××－2023

中国工程建设标准化协会标准

机场航站楼建筑节能评价标准

Energy efficiency evaluation standard for airport terminal buildings

（征求意见稿）

xxx出版社

中国工程建设标准化协会标准

机场航站楼建筑节能评价标准

Energy efficiency evaluation standard for airport terminal buildings

T/CECS ×××－2023

主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国建筑工业出版社

2023  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2021〕11号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本规程共分为9章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、安全耐久、健康舒适、出行便利、资源节约、环境友好、提高创新。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑第八工程局有限公司（地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦32楼，邮政编码：200122，邮箱：zhang_shiwu@cscec.com）。

主编单位：1.中国建筑第八工程局有限公司

2.中国建筑西南设计研究院有限公司

参编单位：

单位30家，编写人员限额45人

主要起草人：

主要审查人：

- 目    次

1  总    则	5

2  术语和符号	6

2.1  术语	6

3  基本规定	7

3.1 一般规定	7

3.2 评价与等级划分	7

4  安全耐久	9

4.1  控 制 项	9

4.2  评 分 项	9

5  健康舒适	11

5.1  控 制 项	11

5.2  评 分 项	12

6  出行便利	15

6.1  控 制 项	15

6.2  评 分 项	16

7  资源节约	18

7.1  控 制 项	18

7.2  评 分 项	19

8  环境友好	23

8.1  控 制 项	23

8.2  评 分 项	24

9  提高创新	26

9.1  一般规定	26

9.2  加 分 项	26

用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	30

Contents

1  General Provision	6

2  Terms	7

2.1  Terms	7

3  Basic Requirements	8

3.1 General Requirement	8

3.2 Assessment and Rating	8

4  Safety and Durability	10

4.1 Prerequisite Item	10

4.2 Scoring Items	10

5  Health and Comfort	12

5.1 Prerequisite Item	12

5.2 Scoring Items	13

6  Occupant Convenience	16

6.1 Prerequisite Item	16

6.2 Scoring Items	17

7  Resources Saving	19

7.1  Prerequisite Item	19

7.2  Scoring Items	20

8  Environment  Livability	24

8.1 Prerequisite Item	24

8.2 Scoring Items	25

9  Promotion and Innovation	27

9.1 General Requirements	27

9.2 Bonus Items	27

Explanation of Wording 	29

List of Quoted Standards	30

Addition: Explanation of Provisions	31

1  总    则

1.0.1  为响应“碳达峰碳中和”的国家战略，贯彻中国民用航空局《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035)》的要求，推进民用机场航站楼绿色高质量发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建民用运输机场航站楼的绿色性能评价。

1.0.3  机场航站楼的绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合机场所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对航站楼的资源节约、健康舒适、低碳减排、环境友好及运行高效等进行综合评价。

1.0.4  航站楼的绿色建筑评价除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 航站楼 terminal

为乘坐航空器的旅客提供相关服务保障的机场建筑物。

2.0.2 绿色航站楼 green terminal

在全寿命期内，最大限度地节约资源(节地、节能、节水、节材)、保护环境、减少污染，满足适用、高效、便捷、人性化要求的航站楼。

2.0.3 航站楼构型 terminal configuration

航站楼与停机位共同形成的特定的平面组合形式，体现了航站楼及其空侧、陆侧之间的连接关系。

2.0.4 C类机位 class C parking bay

能够容纳标准C类航空器的停机位，航空器等级由国际民用航空组织根据几何尺寸进行分类规定。

- 3  基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1  机场航站楼的绿色建筑评价应以航站楼为评价对象。评价对象应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求；涉及系统性、整体性的指标，应基于机场整体进行评价。

3.1.2 机场航站楼的绿色建筑评价应分为预评价和评价。其中评价应在机场建成通航且能提供航站楼相关全年运行数据后进行。在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。

3.1.3  申请评价的相关单位应对参评对象进行全生命周期技术和经济分析，选用适宜技术、设备和材料，并应在评价时提供相应分析、测试报告、实测数据和相关资料文件。相关单位应对提交资料的真实性和完整性负责。

3.1.4  评价方对申请评价相关单位提供的分析、测试报告和相关资料文件进行审查，出具评价报告，确定等级。

- 3.2 评价与等级划分

3.2.1 机场航站楼的绿色建筑评价内容包括安全耐久、健康舒适、出行便利、资源节约、环境友好5类指标，且每类指标均包含控制项和评分项，并统一设置创新加分项。

3.2.2 控制项的评定结果应为“达标”或“不达标”;评分项和加分项的评定结果应为分值。当加分项得分之和大于100时，应取100分。

3.2.3 机场航站楼的绿色建筑评价指标分值应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3四型机场绿色性能评价指标分值

|  | 控制项基础分值 Q0 | 安全耐久 Q1 | 健康舒适 Q2 | 出行便利 Q3 | 资源节约 Q4 | 环境友好 Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

3.2.4 评价时应按照下列规则计算条文得分：

1、应结合申报范围，并按照条文说明中规定的适用功能区域类型，确定不参评条文。

2、当条文适用于申报范围内的多个功能区域时，应以申报范围为整体进行评价。

3.2.5申请评价对象的总得分应按下式进行计算：

Q=(Q0+Q1 +Q2 +Q3 +Q4 +Q5 +QA)/10

式中:Q一总得分;

Q0一控制项基础分值，当满足所有控制项要求时取400分;

Q1～Q5一分别为评价指标体系5类指标(安全耐久、健康舒适、出行便利、资源节约、环境友好)评分项得分;

QA一为提高与创新加分项得分

3.2.6 机场绿色性能应划分为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。

3.2.7 当满足全部控制项要求时，机场绿色性能等应为基本级。

3.2.8 机场绿色性能的星级应按下列规定确定:

1、一星级、二星级、三星级3个等级均应满足本标准所有控制项的要求，且各类指标的评分项得分不应小于评分项满分值的30％

2、当总分值Q分别达到60分、70分、85分时，机场绿色性能的星级分别为一星级、二星级、三星级。

# 4  安全耐久

## 4.1  控 制 项

4.1.1  机场航站楼选址应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无含氡土壤的危害。

4.1.2  机场航站楼结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

4.1.3  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与航站楼主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

4.1.4  机场航站楼内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

4.1.5  机场航站楼外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.6  疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

4.1.7  应具有安全防护的警示和引导标识系统。

4.1.8  机场航站楼的设计应满足《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236的相关要求。

4.1.9  卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

## 4.2  评 分 项

### I安  全

4.2.1  采用基于性能的抗震设计并合理提高航站楼的抗震性能，评价分值为10分。

4.2.2  采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1采取措施提高外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分;

2航站楼出口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分

3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。

4.2.3  采用主动防御技术措施，评分总分值25分。

1针对技术安全，综合应用智能防范技术，如生物识别、智能视频分析、电子围栏、探测仪等，达到3类及以上，得5分;

2针对飞行区运行安全，采用净空管理、无人机管理、外来物（FOD）防范、鸟击防范、跑道入侵防范等措施，达到3类及以上，得5分；

3针对信息预警，建立综合的管理平台和安防相关的动态管理数据库，与国家安全、口岸数据共享，开展信息综合分析及安全态势预测，得5分；

4针对地面交通运输，采用简化进、离场道路交通流线，优化场地道路标识牌等措施，实现人车分流、客货分流，得5分；

5针对空中交通管理，采用空地运行一体的现代空中指挥管理机制，包含通信、导航、气象服务的一体化应用，得5分。

4.2.4  采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1采用具有安全防护功能的玻璃，得5分；

2采用具备防夹功能的门窗，得5分。

4.2.5  室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1航站楼出入口及平台、候机大厅、电梯门厅、卫生间、盥洗室等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级，得3分；

2航站楼室内外活动场所、休息区采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，得4分；

3航站楼坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得3分。

### II 耐  久

4.2.6  采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，得5分；

2活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。

4.2.7  采取提升建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1按100年进行耐久性设计，得10分。

2或，采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得10分：

1)对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；

2)对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料。

4.2.8  合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1采用耐久性好的外饰面材料，得3分；

2采用耐久性好的防水和密封材料，得4分；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

# 5  健康舒适

## 5.1  控 制 项

5.1.1  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。

5.1.2  航站楼室内禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

5.1.3  采取有效措施控制航站楼用水安全，具体包括以下内容：

1 生活饮用水水质应符合国家现行有关标准的水质要求，污废水处理达标排放；

2 在非传统水源利用过程中，应采取确保使用安全的措施。

3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm。

5.1.4  航站楼室内声环境应满足以下要求：

1 建筑平面、空间布局合理以减少内部噪声干扰；

2 面向噪声源，航站楼外墙和屋面结构的非透明部分，隔声量Rw+Ctr应不低于35dB。透明部分隔声量Rw+Ctr应不低于25dB；

3 办公区域围护结构构件隔声量达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

5.1.5  航站楼照明应符合下列规定：

1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；

2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；

3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。

5.1.6  应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

5.1.7  航站楼围护结构热工性能应符合下列规定：

1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；

2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

5.1.8  主要功能区域应具有现场独立控制的热环境调节装置。

5.1.9  供暖空调系统应具备应对重大突发公共卫生事件的措施。

5.1.10地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

5.1.11航站楼内空间气流组织合理，避免餐厅、厨房、卫生间、地下车库、垃圾处理间、行李分拣区、检验检疫负压隔离室等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外主要活动场所。

## 5.2  评 分 项

### I 空气品质

5.2.1  控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为 12 分， 并按下列规则分别评分并累计：

1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

2 室内P㎡.5年均浓度不高于25µg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50µg/m3，得6分。

5.2.2  选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为5分。并按下列规则分别评分并累计：选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得3分；达到5类及以上，得5分。

5.2.3  安装室内空气质量监控系统，对人员密集区域和有特殊要求的区域进行监测，评价总分为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 对旅客密集区域的CO2浓度的数据进行采集、分析，并与新风系统联动，得4分；

2 空气质量发布系统对室内PM10、P㎡.5、CO2进行实时监测并公开发布及展示，得4分。

5.2.4  制定室内空气品质管理计划，优化室内空气质量，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 制定施工过程中的空气品质管理计划，减少装修对室内空气的污染，得2分；

2 制定空调系统清洗，消毒、更换计划，定期对空调系统的卫生状况进行检测，得2分；

3 制定室内环境清洁、消毒计划，检查和避免疾病的传播感染，得2分。

### II 水 质

5.2.5  航站楼合理设置直饮水系统，评价分值为3分。

5.2.6  采取有效的水质控制措施并制定合理的用水安全管理制度，以保证航站楼用水安全，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 生活饮用水水池、水箱等储水设施使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，采取保证储水水质不变质的措施，得3分；

2 直饮水、生活热水、采暖空调系统用水、景观水体、非传统水源等水质符合国家现行相关标准要求，得3分；

3 设置水质在线监测系统；运行后每季度对二次供水水质进行检测，在二次供水设施清洗消毒后进行现场取样检测，每年对非传统水源水质检测两次，得3分。

5.2.7  所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为4分。

### III 声环境与光环境

5.2.8  办公区域、商业及餐厅等功能房间隔声性能良好，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。

5.2.9  设有减少噪声干扰的措施，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计:

1 噪声源空间选用隔声门窗，并与噪声敏感空间之间的墙体采用吸声和隔声处理的得3分；

2 电梯、水泵、风机等设备采用减振装置，得2分。

5.2.10 旅客聚集区及高大空间区具有合理的声学设计，控制环境噪声，保证广播声音清晰，评价总分值为5分，并按下列规则评分:

1 室内空场500～1000Hz混响时间在2～4s之间，语言清晰度指标在0.40～0.50之间，得3分；

2 室内空场500～1000Hz混响时间在低于2s，语言清晰度指标在大于0.50，得5分。

5.2.11 充分利用天然采光，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 建筑室内主要功能空间至少60％面积比例区域的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求，得2分；至少80％面积满足要求，得3分；

2 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分；

3 主要功能房间有眩光控制措施，得2分；

4 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得2分；

### IV 热湿环境

5.2.12航站楼具有良好的室内热湿环境，建筑主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%，得3分；每增加10%，再得1分，最高得5分。

5.2.13 航站楼根据各功能区域及旅客流程特点，合理设置空调分区和环境控制策略，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计:

1 对负荷特性和使用时间具有显著差异的区域(例如候机区和旅客迎客区)分区域进行空调系统控制，得2分；

2 对不同区域(例如值机区、安检区、候机区等)的室内环境实行差异化控制，得2分；

3 供暖空调系统末端装置独立可调节，得2分。

5.2.14 设置可调节遮阳设置，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.14的规则评分:

表5. 2. 14可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例的评分规则

| 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz | 得分 |
| --- | --- |
| 25%≤Sz＜35% | 3 |
| 35%≤Sz＜45% | 5 |
| 45%≤Sz＜55% | 7 |
| Sz≥55% | 9 |

# 6  出行便利

## 6.1  控 制 项

6. 1. 1 航站楼应结合空、 陆侧的相关配套功能进行统筹规划，充分利用航站楼的室内外空间，实现资源的集约高效。

6. 1. 2 应因地制宜、合理确定航站楼各层标高，满足空、陆侧衔接和室内空间需求。

6. 1. 3 航站楼的改 （扩） 建应合理利用现有资源，并对方案的技术、经济合理性等进行综合分析评价。

6. 1. 4 应按照公共交通优先、人车分流的原则，合理布置陆侧交通设施，公共交通应靠近航站楼出入口。

6. 1. 5 应优化旅客陆侧交通组织，满足旅客采用多种交通方式进出机场的需求，减少旅客换乘的步行距离。航站楼出入口到达公共交通站点或轨道交通站点的步行距离小于500m。

## 6.2 评 分 项

### I 航站楼构型

6. 2. 1 旅客主要流线不应在短距离内出现多次转弯，且转弯角度不宜大于90°，得5分。

6. 2. 2 旅客流程应简洁顺畅、导向清晰，减少旅客流线距离和楼层转换，旅客出港流线的最远距离宜符合表6.2.2的规定，得5分。

表6.2.2 旅客出港流线的最远距离评分表

| 序号 | 航站楼面积（1104㎡） | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＞40 | ≤1000 |
| 2 | 20~40 | ≤800 |
| 3 | ＜15 | ≤600 |

6. 2. 3 合理控制航站楼的建筑高度和室内空间高度，主楼和指廊室内的大空间平均净高宜符合表6.2.3的规定，得10分。

表6.2.3 航站楼的建筑高度和室内空间高度评分表

| 序号 | 航站楼面积（1104㎡） | 主楼室内大空间平均净高（m） | 指廊室内大空间平均净高（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞40 | ≤25 | ≤12 |
| 2 | 5~40 | ≤20 | ≤10 |
| 3 | 1~5 | ≤15 |  |
| 4 | ＜1 | ≤10 |  |

6. 2. 4 登机桥固定桥的坡度应不大于1:10，得5分。

### II 陆侧交通

6. 2. 5 应根据机场所在城市的绿色建设要求，结合机场建设定位、规模、使用特点和周边基础设施等进行陆侧交通规划，大型机场应合理规划轨道专线，机场公共交通设施保障能力宜不低于45%，得5分。

6. 2. 6 公共交通站点到达最近的航站楼出入口的步行距离宜不大于200m，超过300m时应设置自动步道、捷运系统等高效、便捷的接驳设施，得5分。

### III自助服务

6. 2. 7 自助值机设备设置应符合表6.2.7的规定，得5分。

表6.2.7 自助机设备设置要求表

| 序号 | 年旅客吞吐量（万人次） | 自助值机数量 （每百万出港旅客） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＞500 | ≥3台 |
| 2 | 100~500 | ≥2台 |
| 3 | ＜100 | — |

6. 2. 8 在检验检疫、边防检查、海关检查等区域宜设置自助通关设备，提高旅客通关效率，减少旅客排队等候时间，自助通关设备配备比例≥20%，得5分。

### IV无障碍设施

6.2.9 符合《无障碍设计规范》（GB50763）和《民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置》（MH/T 5107）有关规定，得10分。

6.2.10 特殊旅客卫生间配置应符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ 14）和《民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置》（MH/T 5107）的有关规定，总分值15分，并按下列规定得分:

1 应设置独立无障碍卫生间，无条件时应在公共卫生间内设置友好厕位、低位小便器和洗手盆，得5分；

2 独立无障碍卫生间或友好厕位设施应与公共卫生间同步设计、同步建设，得5分；

3 卫生间内供特殊旅客使用的洗手盆、坐便器、镜子、置物台、挂衣钩、安全扶手及呼叫铃等基础设施应配置齐全，得5分。

### V出行服务

6.2.11 制定机场专项服务标准并进行对外公示，建立服务管理制度并积极开展培训，确保机场各项服务符合《民用运输机场服务质量》（MH/T 5104）的规定，得5分。

6.2.12建立服务管理体系，规范机场各项服务行为，提高旅客服务保障能力，得5分。

6.2.13 制定机场专项服务标准并进行对外公示，建立服务管理制度并积极开展培训，确保机场各项服务符合《民用运输机场服务质量》（MH/T 5104）的规定，得5分。

6.2.14 配有爱心帮扶志愿者并参与航站楼服务，得5分。

6.2.15 建立服务改进与提升的专项激励机制，得10分。

# 7  资源节约

## 7.1  控 制 项

7.1.1 应在满足《民用机场总体规划规范》(MH/T 5002) 、《民用机场工程项目建设标准》的前提下，合理确定航站楼建筑面积，并应结合场地自然条件，对航站楼的体形，平面布局，空间尺度，围护结构等进行节能设计，且应符合国家节能设计标准的要求。

7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1 应根据航站楼的功能划分细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制

2 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定

7.1.3 采用集中空调供暖系统时，室内的温度、湿度、新风量等参数应符合对应建筑类型的相关设计规范标准规定。

7.1.4 航站楼主要功能区域的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定的目标值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

7.1.5 热源、输配系统和照明等各大类能耗应进行独立分项计量。

7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：

1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；

3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。

7.1.8  航站楼造型要素应简约，装饰性构件的相应工程造价不超过工程总造价的1%。

7.1.9  航站楼不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

7.1.10 应根据飞机地面运行、 地面服务设施布局的需要，合理进行航站楼站坪规划，节约用地。

7.1.11 选用的建筑材料应符合下列规定：

1 500KM以内市场的建筑材料重量占建筑总重量的比例应大于60%；

2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

## 7.2  评 分 项

### I节地与土地资源利用

7.2.1 航站楼单位建筑面积可提供的机位展线长度及标准C类机位数符合表7.2.1的要求，得20分。

表7.2.1 航站楼单位建筑面积可提供的机位展线长度及标准C类机位数得分表

| 序号 | 航站楼建筑面积 （万平方米） | 航站楼机位展现长度 （米每万平方米） | 标准C类机位数 （个每万平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＞40 | ≥65 | ≥1.6 |
| 2 | 10~40 | ≥75 | ≥1.8 |
| 3 | 5~10 | ≥90 | ≥2.2 |
| 4 | ＜5 | ≥12565 | ≥3.1 |

7.2.2 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式的面积≥总停车面积的90%，得20分。

### II 节能与能源利用

7.2.3 采取有效措施降低机场航站楼综合能耗强度，评价总分值为10分。航站楼综合能耗强度达到《民用机场航站楼能效评价指南》MH/T 5112中的约束值，得5分；达到约束值与引导值的平均值，得10分；达到引导值，得15分。

7.2.4 航站楼围护结构热工性能中所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的要求，得10分。

7.2.5 航站楼供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分。

表 7. 2. 5冷、热源机组能效提升幅度评分规则

| 机组类型 | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸汽压缩 循环冷水(热泵)机组 | 制冷性能系数 (COP) | 《公共建筑节能设计标 准》GB50189 | 提高6% | 提高 12% |
| 直燃型溴化锂吸收式 冷(温)水机组 | 制冷、供热 性能系数 (COP) |  | 提高 6% | 提高 12% |
| 屋顶式空调机组 | 能效比 (EER) |  | 提高6% | 提高 12% |
| 单元式空气调节机 | 全年性能系数 (APF) | 《单元式空气调节机能 效限定值及能效等级》 GB19576 | 2级能效等级规定值 | 1级能效等级规定值 |
| 风管送风式空调机组 | 全年性能系数 (APF) | 《风管送风式空调机组 能效限定值及能效等 级》GB 37479 | 2级能效等级规定值 | 1级能效等级规定值 |
| 热水燃气锅炉 | 热效率 | 《公共建筑节能设计标 准》GB 50189 | 提高2% | 提高4% |
| 热泵热水机(器) | 实测性能系数 (COP) | 《热泵热水机(器)能 效限定值及能效等级》 GB 29541 | 2级能效等级规定值 | 1级能效等级规定值 |
| 多联式空调 (热泵)机组 | 全年性能系数 (APF) | 《多联式空调(热泵) 机组》GB 50189 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| 房间空气调节器 | 全年性能系数 (APF) | 《房间空气调节器能效 限定值及能效等级》 GB21455-2019 | 2级能效等级限值 | 1级能效等级限值 |
| 蒸汽型溴化锂 吸收式冷水机组 | 制冷、供热性能 系数 (COP) | 《溴化锂吸收式冷水机 组能效限定值及能效等 级》GB29540 |  |  |
| 得 分 |  |  | 5分 | 10分 |

7.2.6 无需设置供暖、空调的货运库，通过建筑设计实现有效利用自然通风，评价总分值为6分。并按下列规则分别评分：

1自然通风换气次数1<n<2次/h，得2分；

2自然通风换气次数n≥2次/h，得3分。

7.2.7 机场航站楼集中空调系统在过渡季节采取全新风运行或可调新风比措施，且可调最大新风比高于50%，得5分。

7.2.8 选用节能高效的照明、电气、动力设备，评价总分值为5分，按照以下规则分别评分累计：

1 光源、三相配电变压器、电动机的能效值不低于国家相应能效标准的节能评价值要求，得3分;

2 风机、水泵动力设备(消防设备除外)的能效值达到现行《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的2级及以上能效等级，得2分。

7.2.9 机场航站楼根据机场总体规划和实际条件，遵循统一规划设计、适度超前的原则，建设智慧能源管控系统，得5分。

7.2.10机场照明系统的设计及运行采取智能化节能控制措施，评价总分值为5分，按下列规则分别评分累计:

1 根据功能分区，实现照明智能分区控制，得2分；

2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得3分。

7.2.11 机场航站楼暖通空调和照明系统的设计及运行与航班信息联动、分时、分区控制节能措施，得5分。

7.2.12根据机场规模和使用需求，合理配置站坪地面动力装置和飞机预制冷空调系统，得5分。

7.2.13 合理设计航站楼行李输送系统，减少运距，并选用节能的机电设备，得5分。

7.2.14 特种车辆采用清洁能源驱动车辆≥50%，并在合适区域设置充电桩等设施，得5分

### III 节水与水资源利用

7.2.15 采取有效节水措施，提高机场水资源循环利用，减少水资源消耗量，机场平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555中节水用水定额的要求，评价总分值10分，按下列规则评分：

1平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值，得2分;

2平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值，得6分

3 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值，得10分。

7.2.16 采用空调冷却水补水技术及其他节水技术措施，评价总分值为5分，并按下列规则评分并累计:

1 空调冷却水系统采用节水设备或技术:循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得2分。

2 其他节水技术:航站楼除卫生器具和冷却塔外的其他用水应采用节水技术或措施，其用水量比例宜不小于50％，得3分。

7.2.17 采用高性能管材附件及高效节水器具，评价总分值为15分，按下列规则评分并累计:全部用水器具的用水效率等级达到2级，得5分；50％以上用水器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得10分；全部用水器具的用水效率等级达到1级，得15分。

7.2.18 航站楼绿化灌溉采用节水设备或技术，评价总分值为10分，并按下列规则评分并累计:

1绿化灌溉采用喷灌、微喷灌、滴灌等节水灌溉系统，50％以上的绿化面积，得2分，90％以上的绿化面积，得5分；

2设置土壤湿度传感器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，得5分

### IV 节材与绿色建材

7.2.19 优先选用低碳建筑材料、设施设备，进行建筑碳排放计算，碳排放强度在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低7kgCO2/(㎡• a) 以上。

7.2.20 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为 10分，并按下列规则评分：

1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计：

1) 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%，得5分；

2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%，得5分。

2 钢结构，按下列规则分别评分并累计：

1) Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%，得3分；达到 70%，得4分；

2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%，得4分；

3) 采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。

3 混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1 款、第2款进行评价，得分取各项得分的平均值。

7.2.21 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为10分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得10分。

7.2.22 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分:

1) 达到10％，得2分;

2) 达到15％，得5分。

2利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分:

1) 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50％，得2分;

2) 选用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30％，得5分。

7.2.23 选用绿色建材，评价总分值为15分。绿色建材应用比例不低于30%，得5分；不低于50%，得10分，不低于70%，得15分。

# 8  环境友好

## 8.1 控 制 项

8.1.1 航站楼建设应尊重场地的地形地貌和水文地质特征，结合所在地区的气候、资源、生态环境、社会发展水平以及净空环境、电磁环境、噪声影响等。

8.1.2 根据机场运行情况，制定环境与卫生管理制度。

8.1.3 场地内传统汽油设备车辆均满足国四及以上排放标准要求，除特殊车辆外，新增车辆均应使用新能源车辆。

8.1.4 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

8.1.5 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效阻止雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10h㎡ 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

8.1.6 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

8.1.7 场地内不应有排放超标的污染源。

8.1.8 垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点应合理设置并与周围景观协调。

## 8.2  评 分 项

### I 环境治理

8.2.1 航站楼建筑外立面、 屋面不采用镜面玻璃或抛光金属板等易产生眩光干扰的材料，采用玻璃幕墙时应减少对车道边行驶车辆驾驶员及飞机起降时的眩光干扰,反射比应不大于0.16，得5分。

8.2.2 航站楼泛光及景观照明符合《民用机场飞行区技术标准》（MH/T 5001）有关规定，不应对飞机安全运行产生影响，得5分。

8.2.3 机场内主要地表水体和景观水体水质满足《地表水环境质量标准》GB3838中III类及以上要求，得10分。

8.2.4 飞机噪声控制，评价总分12分，并按下列规则分别评分并累计：

1 绘制机场规划近远期飞机噪声等值线图，明确超标区域范围，提出飞机噪声与机场周边区域土地利用规划相容性建议，得4分；

2 结合机场周边声环境敏感区分布及飞机噪声超标区域，优化机场跑道使用策略和飞行程序，必要时应编制降噪飞行程序，得4分；

3 针对飞机噪声超标区域制定降噪方案，得4分。

8.2.5 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1 针对机场所在区域的气候条件，对构型复杂的航站楼周边风环境进行模拟分析，得4分；

2 根据模拟分析结果进行优化调整。室外人行区域不出现涡旋区或无风区，得4分；

### II 生态环境

8.2.6 采取措施降低热岛强度，提供适宜的室外环境，减少对微气候的影响，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 航站楼建筑屋面的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数小于0.4的屋面合计面积达到屋顶面积的75%，得5分。或采用建筑光伏一体化屋面、天空辐射隔热膜等能够降低热岛强度的新型材料，可直接得5分；

2 航站楼室内绿化总面积（包括垂直绿化、平面绿化等），达到地上总建筑面积的1%，得5分。

8.2.7 采取措施降低热岛强度，提供适宜的室外环境，减少对微气候的影响。评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 航站楼建筑屋面的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%，得5分；

2 场地中处于建筑阴影区外的室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例达到5%，得2分，达到10%，得5分。

8.2.8 合理规划机场内雨水径流，开展机场内雨水径流总量控制与监测，评价总分值13分，并按下列规则分别评分并累计：

1 设有机场雨水排放监测系统，对重要排口和绿色基础设施进行流量和水质监测，得5分；

2 场地年径流总量控制率达到55%，得3分；达到70%，得5分；达到80%及以上，得8分。

### III 绿色施工

8.2.9采取措施增强施工现场扬尘控制，评价总分值为10分，并按下列规则分别累计：

1对施工道路、裸露土体和集中堆放的土方采取抑尘措施，得3分；

2现场进出口设洗车槽和高压水枪，进出现场车辆保持清洁，得3分；

3 控制现场作业区目测扬尘高度不大于1.5m；非作业区目测无扬尘，得4分

8.2.10采取措施降低施工现场噪声，评分总分值9分，并按下列规则分别累计：

1 现场设噪声监测点，并实施动态监测，得3分；

2 施工现场设置隔声设施，得3分；

3 昼间施工场边界噪声≤65dB，夜间施工场边界噪声≤50dB，得3分

8.2.11 采取措施优化施工现场生活垃圾处置，评分总分值8分，并按下列规则分别累计：

1 垃圾桶分为可回收与不可回收利用两类，生活垃圾定期清运，得3分；

2施工现场生活、办公、餐饮均采用可回收用品，得5分。

- 9  提高创新

## 9.1  一般规定

9.1.1 绿色航站楼评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

9.1.2提高与创新项得分为加分项得分项之和，当得分大于100分时，应取100分。

## 9.2  加 分 项

9.2.1 通过航站楼建筑形象、建筑装饰、景观小品、标志标识、人文项目等全方位展现当地文化元素，得10分。

9.2.2 机场结合工业化设计，评价总分值10分，按下列规则评分并累计：

1 对楼内功能服务设施、 旅客流程服务设施、 地面的交通服务设施、 公众信息系统设施等开展人机工学设计，得5分；

2 对楼内的空调风口、 广播终端、 航显终端、 标志标识等功能设施设备进行美学设计，得5分。

9.2.3 在进行大规模的平地和土方作业时应使用全球定位系统，并使用来源于机场红线范围内的土石方比例不低于75%，得5分。

9.2.4 应用机场协同决策系统（A-CDM），并获得民航局A-CDM评估C级及以上等级。其中C级得3分，B级得7分，A级得10分。

9.2.5 采取绿色施工措施，评价总分值20分，按下列规则评分：根据《民用机场绿色施工指南》评分达到60分及以上，得10分；根据《民用机场绿色施工指南》评分达到85分及以上，得20分。

9.2.6 应用建筑信息模型(BIM)技术，评价总分值为15分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得5分；两个阶段应用，得10分；三个阶段应用，得15分。

9.2.7 建立云管理平台和统一信息交互平台，有效整合配置各种IT资源和各类数据,以适应管理模式为目标,对IT运维服务全过程进行体系化管理,满足人工智能、物联网、大数据、区块链、智能视频分析、融合通信、建筑信息模型、地理信息服务等新技术应用的技术要求和服务需求，得20分。

9.2.8 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为25分。每采取一项，得5分，最高得25分。

# 用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准.。

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑环境通用规范》 GB 55016

《室内空气质量标准》 GB/T 18883

《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145

中国工程建设标准化协会标准

机场航站楼绿色建筑评价标准

T/CECS ×××－2023

# 条文说明

- 制 定 说 明

- 本标准制定过程中，编制组进行了机场航站楼绿色设计现状的调查研究，总结了我国机场航站楼工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对机场航站楼建筑绿色性能的调研研究，取得了阶段性成果。

- 本标准编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证相关绿色建筑技术措施落地实施等。

- 关于机场航站楼建筑的绿色建筑性能评价，编制组给出了具有可操作性的方法，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对标准进行更新补充。

- 为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《机场航站楼绿色建筑评价标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

- 目    次

- 1  总    则	32

3  基本规定	33

3.1  一般规定	33

3.2  评价与等级划分	33

4  安全耐久	36

4.1  控 制 项	36

4.2  评 分 项	38

5  健康舒适	42

5.1  控 制 项	42

5.2  评 分 项	45

6  出行便利	51

6.1  控 制 项	51

6.2  评 分 项	52

7  资源节约	56

7.1  控 制 项	56

7.2  评 分 项	59

8  环境友好	67

8.1  控 制 项	67

8.2  评 分 项	69

9  提高创新	73

9.1  一般规定	73

9.2  加 分 项	73

- 1  总    则

1.0.1  为响应“碳达峰碳中和”的国家战略，贯彻中国民用航空局《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035)》的要求，推进民用机场航站楼绿色高质量发展，制定本标准。

1.0.2  本条规定了标准的适用范围，即适用于新建、改建、扩建民用运输机场航站楼的绿色性能评价。

1.0.3  机场航站楼的绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合机场所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对航站楼的资源节约、健康舒适、低碳减排、环境友好及运行高效等进行综合评价。

1.0.4  航站楼的绿色建筑评价除应执行本标准外，尚应符合国家及民航局现行有关标准的规定。如：《民用机场航站楼设计防火规范》 GB 51236、 《民用机场绿色施工指南》 AC-158-CA、 《民用机场航站楼能效评价指南》 MH/T 5112、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑环境通用规范》 GB 55016等。

- 3  基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1  机场航站楼的绿色建筑评价应以航站楼为评价对象。评价对象应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求;涉及系统性、整体性的指标，应基于机场整体进行评价。航站楼的规划建设应符合法定详细规划，并应满足绿色生态城市发展规划、绿色建筑建设规划、海绵城市建设规划等相关专项规划提出的绿色发展控制要求，深化、细化技术措施。

3.1.2 机场航站楼的绿色建筑评价应分为预评价和评价。其中评价应在机场建成通航且能提供航站楼相关全年运行数据后进行。在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。本条提出“在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价”，主要是出于两个方面的考虑：一方面，预评价能够更早地掌握建筑工程可能实现的绿色性能，可以及时优化或调整建筑方案或技术措施，为建成后的运行管理做准备；另一方面是作为设计评价的过渡，与各地现行的设计标识评价制度相衔接。

3.1.3  本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方依据有关管理制度文件确定。绿色航站楼注重全寿命期内资源节约与环境保护的性能，申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件，涉及计算和测试的结果，应明确计算方法和测试方法。申请评价方对所提交资料的真实性和完整性负责。

3.1.4  本条对绿色航站楼评价机构的相关工作提出要求。绿色航站楼评价机构依据有关管理制度文件确定。绿色航站楼评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档，并在评价报告中确定等级。

- 3.2 评价与等级划分

3.2.1 机场航站楼的绿色建筑评价内容包括安全耐久、健康舒适、出行便利、资源节约、环境友好5类指标，且每类指标均包含控制项和评分项，并统一设置创新加分项。每类指标均包括控制项和评分项。为了鼓励绿色航站楼采用提高、创新的建筑技术和产品建造更高性能的绿色航站楼，评价指标体系还统一设置“提高与创新”加分项。

3.2.2 控制项的评定结果应为“达标”或“不达标”;评分项和加分项的评定结果应为分值。当加分项得分之和大于100时，应取100分。评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。加分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

3.2.3 机场航站楼的绿色建筑评价指标分值应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3四型机场绿色性能评价指标分值

|  | 控制项基础分值 Q0 | 安全耐久 Q1 | 健康舒适 Q2 | 出行便利 Q3 | 资源节约 Q4 | 环境友好 Q5 | 加分项 QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

“出行便利”指标中“出行服务”小节为项目投入运行后的技术要求，因此，相比绿色建筑的评价，预评价时“出行便利”指标的满分值有所降低。本条规定的评价指标评分项满分值、提高与创新加分项满分值均为最高可能的分值。绿色航站楼评价应在建筑工程竣工后进行，对于刚刚竣工后即评价的建筑，部分与运行有关的条文仍无法得分。

3.2.4 评价时应按照下列规则计算条文得分：

1、应结合申报范围，并按照条文说明中规定的适用功能区域类型，确定不参评条文

2、当条文适用于申报范围内的多个功能区域时，应以申报范围为整体进行评价。

3.2.5申请评价对象的总得分应按下式进行计算:

Q=(Q0+Q1 +Q2 +Q3 +Q4 +Q5 +QA)/10

式中:Q一总得分;

Q0一控制项基础分值，当满足所有控制项要求时取400分;

Q1～Q5一分别为评价指标体系5类指标(安全耐久、健康舒适、出行便利、资源节约、环境友好)评分项得分;

QA一为提高与创新加分项得分

本条对绿色建筑评价中的总得分的计算方法作出了规定。参评建筑的总得分由控制项基础分值、评分项得分和提高与创新项得分三部分组成，总得分满分为110 分。控制项基础分值的获得条件是满足本标准所有控制项的要求，提高与创新项得分应按本标准第9 章的相关要求确定。

3.2.6 机场绿色性能应划分为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。

3.2.7 当满足全部控制项要求时，机场绿色性能等应为基本级。控制项是绿色航站楼的必要条件，当建筑项目满足本标准全部控制项的要求时，绿色航站楼的等级即达到基本级。

3.2.8当对绿色航站楼进行星级评价时，首先应该满足本标准规定的全部控制项要求，同时规定了每类评价指标的最低得分要求，以实现绿色航站楼的性能均衡。按本标准第3. 2. 5 条的规定计算得到绿色航站楼总得分，当总得分分别达到60 分、70 分、85 分时，绿色航站楼等级分别为一星级、二星级、三星级。

# 4  安全耐久

## 4.1  控 制 项

4.1.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

场地的防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201 和《城市防洪工程设计规范》 GB/T 50805 的有关规定，选址尚应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB50143 和《建筑抗震设计规范》 GB 50011 的规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》 GB 8702 的有关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325 的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

本条的评价方法为：预评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环评报告、相关检测报告或论证报告；评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环评报告、相关检测报告或论证报告。

4.1.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

结构的耐久性指在规定的使用年限内结构构件保持承载力和外观的能力，并满足建筑使用功能要求。结构设计应满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求，并应符合国家现行相关标准的规定。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护要求，与建筑主体结构连接可靠，且能适合主体结构在多遇地震及各种荷载作用下的变形。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含设计说明、计算书等）；评价查阅相关竣工图（含设计说明、计算书等）。

4.1.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，并应符合《建筑遮阳工程技术规范》 JGJ 237 、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》 GB 50364 、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 JGJ 203 、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 等现行相关标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含设计说明、计算书等）；评价查阅相关竣工图（含设计说明、计算书等）、检修和维护条件。

4.1.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑内部的非结构构件包括非承重墙体、附着于楼屋面结构的构件、装饰构件和部件等。设备指建筑中为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统、采暖和空气调节系统、烟火监测和消防系统、公用天线等。附属设施包括整体卫生间、橱柜、储物柜等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含各连接件、配件、预埋件的力学性能及检测检验报告，计算书，施工图）、产品设计要求等；评价查阅相关竣工图、材料决算清单、产品说明书、力学及耐久性能测试或试验报告。

4.1.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

门窗是实现建筑物理性能的极其重要的功能性构件。设计时外门窗应以满足不同气候及环境条件下的建筑物使用功能要求为目标，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》 JGJ 103 、《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214 等现行相关标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、门窗产品三性检测报告；评价查阅相关竣工图、门窗产品三性检测报告和外窗现场三性检测报告、施工工法说明文件。

4.1.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

在发生突发事件时，疏散和救护顺畅非常重要，必须在场地和建筑设计中考虑到对策和措施。建筑应根据其高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、相关管理规定。

4.1.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

根据国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894 - 2008, 安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。本条所述是指具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。

本条的评价方法为：预评价查阅标识系统设计与设置说明文件；评价查阅标识系统设计与设置说明文件、相关影像材料等。

4.1.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场航站楼的设计满足《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236的相关要求

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图。

4.1.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条对卫生间、浴室等有水房间的防水进行了规定。为避免水蒸气透过墙体或顶棚，使隔壁房间或住户受潮气影响，导致诸如墙体发霉、破坏装修效果（壁纸脱落、发霉，涂料层起鼓、粉化，地板变形等）等情况发生，要求所有卫生间、浴室墙、地面做防水层，墙面、顶棚均做防潮处理。防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298 的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、防水和防潮措施说明；评价查阅相关竣工图、防水和防潮措施说明。

## 4.2  评 分 项

### I安  全

4.2.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

采用基于性能的抗震设计并适当提高建筑的抗震性能指标要求，如采用“中震不屈服”以上的性能目标，或者为满足使用功能而提出比现行标准要求更高的刚度要求等，可以提高建筑的抗震安全性及功能性；采用隔震、消能减震设计，是提高建筑物的设防类别或提高其抗震性能要求时的有效手段。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、结构计算文件；评价查阅相关竣工图、结构计算文件、项目安全分析报告及应对措施结果。

4.2.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、阳台、外窗、窗台、防护栏杆等强化防坠设计有利于降低坠物伤人风险，阳台外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等措施，防止物品坠落伤人。

2、在建筑间距和通路设计时，除了考虑消防、采光、通风、日照间距等，还需考虑采取避免坠物伤人的措施。

3、要求建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，同时采取建立护栏、缓冲区、隔离带等安全措施，消除安全隐患。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件等；评价查阅相关竣工图。

4.2.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、应用生物识别、智能视频分析、电子围栏、探测仪等多种技术防范手段, 对航站区、飞行区等机场不同区域的要害设施和重点目标 (含航空器) 进行全覆盖、立体式的智能防护,不少于3种措施

2、机场应对机坪运行管理、净空管理、无人机管理、外来物（FOD）防范、鸟击防范、跑道侵入防范、不停航施工管理等对机坪运行安全、航空器飞行安全有重大影响的因素，采取多种有效手段，进行系统、有效管控，不少于3种技术措施

3、机场应建立综合的管理平台和安防相关的动态管理数据库，宜与国家安全、口岸等实现相关信息沟通与数据共享，获取可疑人员和重要涉稳信息，开展信息的综合分析及安全态势预测，从而在旅客购票、进出港等过程中实现预先性、针对性的风险识别和防范

4、机场应简化进、离场道路交通流线，优化场区道路标识标牌，加强道路交通安全管理，尽可能实现人车分流、客货分流，确保道路运输安全

5、客货运输业务链条上的相关单位包括直接、间接服务于旅客、货物的值机、安检、航食、能源等机场各运行保障单位

本条的评价方法为：1、预评价查阅智能防范设计文件等；评价查阅技术安全测试报告。2、预评价查阅运行安全设计文件等；评价查阅相关现场照片、运行安全管理方案等。3、预评价查阅信息预警设计文件等；评价查阅相关现场照片、安防系统清单。4、预评价查阅地面交通运输流线图等；评价查阅相关现场照片、竣工图。5、预评价查阅空中指挥管理机制设计文件等；评价查阅相关空地运行一体化方案。

4.2.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、本款所述包括分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人。

2、对于人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件等；评价查阅相关竣工图、安全玻璃及门窗检测检验报告。

4.2.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。光亮、光滑的室内地面，因雨雪天气造成的室外湿滑地面和浴室、厕所等湿滑地面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 的规定，Aw，Bw，Cw，Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级，Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、防滑材料有关测试报告。

### II 耐  久

4.2.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1本款中耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，包括但不限于室内给水系统采用铜管或不锈钢管，电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯；

2本款中活动配件选用长寿命产品，包括但不限于门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍；遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级；水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍；阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品设计要求；评价查阅相关竣工图、产品说明书或检测报告。

4.2.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、按100年进行耐久性设计，可在造价提高有限的情况下提高结构综合性能，减少后期检测维修工程量。

2、高耐久混凝土指满足设计要求下，结合具体应用环境（如盐碱地等），对抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能等耐久性指标提出合理要求的混凝土耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》 GB/T 4171 要求的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》 JG/T 224 II型面漆和长效型底漆。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、材料用量计算书、材料决算清单。

4.2.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

对采用耐久性好的装饰装修材料评价内容举例如表2 。

表2 采用耐久性好的装饰装修材料评价内容

| 分类 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 外饰面材料 | 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料 |
|  | 选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料 |
|  | 合理采用清水混凝土 |
| 防水和密封 | 选用耐久性符合现行国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609 规定的材料 |
| 室内装饰装修材料 | 选用耐洗刷性多5000 次的内墙涂料 |
|  | 选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4 级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3） |
|  | 采用免装饰面层的做法 |

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅装饰装修竣工图、材料决算清单、材料检测报告及有关耐久性证明材料。

# 5  健康舒适

## 5.1  控 制 项

5.1.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物以及吸烟（包括二手烟）对人体的危害已得到普遍认识，通过建筑内污染物浓度控制及禁烟控制，是实现绿色建筑的基本要求。在项目实施过程中，即使所使用的装修材料、家具制品均满足各自污染物限量控制标准，但装修后多种类或大量材料制品的叠加使用，仍可能造成室内空气污染物浓度超标，控制空气中各类污染物的浓度指标是保障建筑使用者健康的基本前提。项目在设计时即应采取措施，对室内空气污染物浓度进行预评估，预测工程建成后室内空气污染物的浓度情况，指导建筑材料的选用和优化。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、相关说明文件（装修材料种类、用量）、预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、相关说明文件。

5.1.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

吸烟及二手烟对人健康同样会造成较大的危害，目前国内一些城市已经发布了控制吸烟条例，如《北京市控制吸烟条例》、《上海市公共场所控制吸烟条例》、《广州市控制吸烟条例》、《天津市控制吸烟条例》、《杭州市公共场所控制吸烟条例》、《青岛市控制吸烟条例》等等。因此，本条规定航站楼室内禁止吸烟，并设置禁烟标志。本条所述的建筑室内，主要指的是除吸烟区、吸烟室外的所有区域。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、相关说明文件（禁止吸烟措施）；评价查阅相关竣工图、相关说明文件（装修材料种类、用量，禁止吸烟措施），投入使用的项目尚应查阅禁烟标志。

5.1.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的规定。对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大限度地避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。便器构造内自带水封，能够在保证污废水顺利排出的前提下，最大限度地防止排水系统中的有害气体逸入室内，避免室内环境受到污染，有效保护人体健康。便器构造内自带水封时，有效水封深度不得小于 50mm，且不能采用活动机械密封替代水封。

本条的评价方法为：预评价查阅市政供水的水质检测报告、相关设计文件；评价查阅相关竣工图、产品说明、各用水部门水质检测报告、管理制度、工作记录。

5.1.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本款所指的外墙、隔墙和门窗的隔声性能的低限要求，与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求规定对应，若该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

航站楼周边有航空噪声、地面设备机房噪声，航站楼面向噪声源的外墙和屋面结构的非透明部分，隔声量Rw+Ctr应不低于35dB；

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、环评报告、噪声分析报告、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、噪声分析报告、室内噪声级检测报告、构件隔声性能的实验室检验报告、墙体和屋面结构的隔声计算分析报告如INSUL软件截图。

5.1.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。各类民用建筑中的室内照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的有关规定。

2、对照明产品光生物安全性作了规定，现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定了照明产品不同危险级别的光生物安全指标及相关测试方法，为保障室内人员的健康，人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。

3、光源光输出波形的波动深度又称为频闪比，用来评价光输出的波动对人的影响。当电光源光通量波动的频率，与运动（旋转）物体的速度（转速）成整倍数关系时，运动（旋转）物体的运动（旋转）状态，在人的视觉中就会产生静止、倒转、运动（旋转）速度缓慢，以及上述三种状态周期性重复的错误视觉，轻则导致视觉疲劳、偏头痛和工作效率的降低，重则引发事故。光通量波动的波动深度越大，负效应越大，危害越严重。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、现场检测报告、产品说明书及产品型式检验报告。

5.1.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑应满足室内热环境舒适度的要求。采用集中供暖空调系统的建筑，其房间的温度、湿度、新风量等是室内热环境的重要指标，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 中的有关规定。对于非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，如分体空调安装条件等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、室内温湿度检测报告。

5.1.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、本条控制“在室内设计温度、湿度”这一前提条件下不结露。建筑非透光围护结构内表面，以及热桥部分的内表面应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求，并进行防结露验算。

2、应防止水蒸气渗透进入围护结构内部，并控制围护结构内部不产生冷凝。供暖建筑的外墙、屋面应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求，进行内部冷凝验算。

3、屋顶和外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。屋顶和外墙的热工性能不仅要满足国家现行建筑节能标准的要求，也要满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求，并进行隔热性能验算。

本条的评价方法为：相关设计文件、建筑围护结构防结露验算报告、隔热性能验算报告、内部冷凝验算报告。

5.1.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条文强调用户个体对室内热舒适的调控性。采用个性化热环境调节装置可以满足不同人员对热舒适的差异化需求，从而最大限度地改善个体热舒适性，提高室内人员对室内热环境的满意率。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、产品说明书。

5.1.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

目前新冠疫情形势严峻，对于机场航站楼等大型公共场所的供暖空调系统有着应对突发公共卫生事件的要求。新冠病毒感染的肺炎是通过空气或接触传播，对此类传染性疾病，供暖空调系统设计可考虑杜绝通过机电管道产生交叉感染；相对独立的空间进行空气过滤消毒；保持通风空调系统干工况运行等不同技术措施。并制定平时与疫时多套暖通运行方案。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、平疫暖通空调运行方案。

5.1.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。所设定的量值可参考现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 GBZ 2.1等相关标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、运行记录。

5.1.11  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间，为此要保证合理的气流组织，采取合理的排风措施避免污染物扩散，将厨房和卫生间设置于建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量。同时，可以对不同功能房间保证一定压差，避免气味或污染物串通到室内其他空间。如设置机械排风，应保证负压，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、气流组织模拟分析报告；评价查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告、相关产品性能检测报告或质量合格证书。

## 5.2  评 分 项

### I 空气品质

5.2.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、预评价时，可仅对甲醛、苯、总挥发性有机物进行浓度预评估。

2、预评价时，项目可通过建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）及室外颗粒物水平（建筑所在地近一年环境大气监测数据），对建筑内部颗粒物浓度进行估算。预评价的计算方法可参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461 中室内空气质量设计计算的相关规定。评价时，建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，连续监测一年后取算术平均值，并出具报告。应每层选取一个主要功能房间进行全年监测。对于尚未投入使用或投入使用未满一年的项目，应对室内P㎡.5、 PM10 的年平均浓度进行预评估。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、建筑材料使用说明（种类、用量）、污染物浓度预评估分析报告；评价查阅相关竣工图、建筑材料使用说明（种类、用量）、污染物浓度预评估分析报告，投入使用的项目尚应查阅室内空气质量现场检测报告、 P㎡.5、PM10 浓度计算报告（附原始监测数据）。

5.2.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

有关部门于2017年12月8日发布了包括内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具等产品在内的绿色产品评价系列国家标准。如现行国家标准《绿色产品评价涂料》GB/T35602、《绿色产品评价纸和纸制品》GB/T35613、《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》 GB/T 35610《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T35601、《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609等，对产品中有害物质种类及限量进行了严格、明确的规定。其他装饰装修材料，其有害物质限量同样应符合现行有关标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、工程决算材料清单、产品检验报告。

5.2.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

旅客密集区域是指机场候机厅、安检区域、值机大厅。

当所监测的空气质量偏离理想阈值时，系统应做出警示，建筑管理方应对可能影响这些指标的系统做出及时的调试或调整。将监测发布系统与建筑内空气质量调控设备组成自动控制系统，可实现室内环境的智能化调控，在维持建筑室内环境健康舒适的同时减少不必要的能源消耗。本条文要求对于安装监控系统的建筑，系统至少对PM10 P㎡.5 CO2分别进行定时连续测量、显示、记录和数据传输，监测系统对污染物浓度的读数时间间隔不得长于10min。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（监测系统设计图纸、点位图等）；评价查阅相关竣工图、产品型式检验报告，投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

5.2.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、施工中产生的灰尘、有毒物质或其他污染物，会对室内空气质量造成负面影响，并因此导致建筑工人以及在建筑竣工后很长一段时间内建筑使用者产生健康问题。施工期间制定室内空气品质管理计划，有利于防止建筑工人接触到有毒物质和灰尘，避免建筑使用者接触到施工所产生的空气污染物。从长远角度来看，建筑材料能够延长其使用寿命，暖通空调设备能够保证更高效的持续运行。

2、随着对于使用空调可能会造成疾病传播的认识不断提高，人们深刻意识到了清洗空调系统，不仅可节省系统运行能耗、延长系统的使用寿命，还可保证室内空气品质，降低疾病产生和传播的可能性。空调通风系统清洗范围应包括系统中的换热器、过滤器，通风管道与风口等，清洗工作符合现行国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210的要求。

3、有害微生物在自然界分布广泛、种类繁多，不仅会导致各种材料的变质和腐蚀，还能引起很多疾病传播感染，严重威胁人类的生存和健康。做好环境的清洁消毒，有利于控制生物污染和预防传染病。具体清洁及消毒要求应符合现行团体标准《室内环境清洁消毒服务规范》T/CBMCA 012-2020的要求。

本条的评价方法为：1、预评价查阅绿色施工中防尘及有关降低污染物方案；评价查阅施工现场照片及措施应用情况。2、预评价查阅空调系统清洗计划；评价查阅空调清洗及检测记录。3、预评价查阅环境清洁计划；评价查阅清洁、消毒记录及现场照片。

### II 水 质

5.2.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

直饮水系统分为集中供水的管道直饮水系统和分散供水的终端直饮水处理设备。管道直饮水系统供水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》 CJ 94 的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》 CJ 94《全自动连续微/超滤净水装置》 HG/T 4111 等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

本条的评价方法为：相关设计文件（系统图、点位图）

5.2.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、现行国家标准《二次供水设施卫生规范》 GB17051 和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检测方法。使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》 GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。

2、集中生活热水系统供水水质应满足现行行业标准《生活热水水质标准》 CJ/T 521的要求。采暖空调循环水系统水质应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》 GB/T 29044 的要求。非传统水源供水系统水质，应根据不同用途的用水满足现行国家标准城市污水再生利用系列标准的要求。设有模块化户内中水集成系统的项目，户内中水水质应满足现行行业标准《模块化户内中水集成系统技术规程》 JGJ/T 409 的要求。

3、建筑中设有的各类供水系统均设置了在线监测系统，第 款方可得分。根据相应水质标准规范要求，可选择对浊度、余氯、 pH 值、电导率 CTDS) 等指标进行监测，例如管道直饮水可不监测浊度、余氯，对终端直饮水设备没有在线监测的要求。对建筑内各类水质实施在线监测，能够帮助物业管理部门随时掌握水质指标状况，及时发现水质异常变化并采取有效措施。水质在线监测系统应有报警记录功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。

本条的评价方法为：相关设计文件（含设计说明、储水设施详图、设备材料表、监测系统图）

5.2.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集。建筑内给排水管道及设备的标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB 7231 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242 中的相关规定。

本条的评价方法为：相关设计文件、标识设置说明

### III 声环境与光环境

5.2.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高5dB

2、本条认定对应的楼板撞击声隔声性能数值为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中低限标准限值，高要求标准限值在低限标准限值降低10dB。

本条的评价方法为：相关设计文件、噪声分析报告

5.2.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条目的是防止室内噪声空间以及设备设施运行时产生的噪声影响航站楼办公室、休息室等主要功能空间的声环境。这类噪声通常为人主观感受更敏锐的低频窄带噪声。本条涉及航站楼及配套建筑的噪声源空间、电梯主机、各类产生噪声的设备等。

本条的评价方法为：相关设计文件、隔声措施文件

5.2.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

对于采用扩声系统传输语言信息的场所，应首先保证语言清晰度，语言清晰度是衡量讲话人语音可理解程度的物理量，反映厅堂或扩声系统的声音传输质量。语言清晰度的影响因素主要包括:语言声压级、背景噪声声压级、混响时间、系统失真等。其次应通过吸声设计来控制空间内的混响时间。当混响时间过长时，由于人员密集的大型空间远处传来的无法了解内容的混响声的干扰，会导致人们不能用正常的嗓音进行交流，不得不提高说话的音量。提高的音量会导致大空间内的噪声水平越来越高，出现 “鸡尾酒会效应”。降低混响时间的最有效方式是在大空间内设置足够多的吸声材料。

本条的评价方法为：相关设计文件、建筑声学和(或)扩声系统专项设计文件、材料或产品声学特性检测报告，相关扩声系统特性指标检测报告、含有混响时间和语言清晰度指标的现场检测报告。

5.2.11  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。对于大进深、地下空间宜优先通过合理的建筑设计（如半地下室、天窗等方式）改善天然采光条件，且尽可能地避免出现无窗空间。对于无法避免的情况，鼓励通过导光管、棱镜玻璃等合理措施充分利用天然光，促进人们的舒适健康，但此时应对无法避免因素进行解释说明。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

### IV 热湿环境

5.2.12  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉指标 (PMV) 和预计不满意者的百分数（PPD), PMV-PPD 的计算程序应按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》 GB/T 50785-2012 附录E的规定执行。本款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告。

5.2.13  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

对于采用集中供暖空调系统的建筑，形式，合理设置可现场独立调节的热环境调节装置。对于未采用集中供暖空调系统的建筑，应合理设计建筑热环境营造方案，具备满足个性化热舒适需求的可独立控制的热环境调节装置或功能。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、产品说明书。

5.2.14  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

严寒地区、全年空调度日数（CDD26）值小于10℃•d的寒冷及温和地区的建筑，本条可直接得分。本条所述的可调节遮阳设施包括活动外遮阳设施（含电致变色玻璃）、中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳）、固定外遮阳（含建筑自遮阳）加内部高反射率（全波段太阳辐射反射率大于0.50）可调节遮阳设施、可调内遮阳设施等。对于按照大暑日9:00-17:00之间整点时刻没有阳光直射的透明围护结构，不计入计算。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品说明书、计算书；评价查阅相关竣工图、产品说明书、计算书。

# 6  出行便利

## 6.1  控 制 项

6. 1. 1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

航站楼建筑面积确定的依据是机场业务量预测，鼓励通过优化布局，实现航站楼设计容量(含年旅客吞吐量和高峰小时旅客吞吐量)的最大化。

本条的评价方法为：预评价查阅机场规划文件、机场总平面设计图纸及相关规划研究分析报告；评价查阅相关竣工图纸及规划研究分析报告。

6. 1. 2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

对于不同区域、不同规模、不同类型的机场，其绿色机场规划必须因地制宜，制定科学合理、技术适用、经济实用、绿色环保的可持续发展方案。本条涉及的机场标准包括，《民用机场总体规划规范》（MH/T 5002)、《民用机场工程项目建设标准》。

本条的评价方法为：预评价查阅机场规划文件、机场设计图纸；评价查阅相关竣工图纸。

6. 1. 3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

航站楼的设计需在方案阶段对现有资源及合理性进行综合分析。

本条的评价方法为：相关综合分析报告

6. 1. 4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条在《绿色机场规划导则》（AC-158-CA-2018-01）中的7.2.1的基础上发展而来。本条鼓励机场适当提高机场公共交通设施的保障能力，引导机场客流集散以集约化公共交通方式为主。

本条的评价方法为：相关设计文件、交通分析图。

6. 1. 5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

航站楼陆侧交通形式多样，通常集社会车辆、出租车、公交、大巴、长途汽车、地铁、城际客运专线等多种交通方式于一体，具有人流量大、车流集中、交通组织复杂等特征，为此，本条对陆侧交通组织优化提出了要求，重点是优化各种交通方式的衔接，简化旅客换乘流程。

本条的评价方法为：预评价查阅机场设计图纸，公共交通站距离报告；评价查阅相关竣工图纸。

## 6.2 评 分 项

### I 航站楼构型

6. 2. 1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

旅客流线的转弯角度（α）是指转弯后流线与转弯前流线的延长线之间形成的角度，α 数值越小，旅客流程越顺畅。

本条的评价方法为：预评价查阅机场设计图纸；评价查阅相关竣工图纸。

6. 2. 2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本项旨在控制单体航站楼构型的合理性，鉴于出港旅客对于流线距离更为敏感，因此采用旅客出港流程作为评价标准，出港流线的最远距离是基于普通旅客出港主流程，从主楼陆侧中部入口至最远登机口的物理距离，当航站楼采用卫星厅式构型，主楼需满足此条要求，卫星厅可不受此条限制。

本条的评价方法为：预评价查阅机场设计图纸；评价查阅相关竣工图纸。

6. 2. 3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

室内空间平均净高是指屋面吊顶或者结构下沿至最近的主要楼层的平均净高。 主要楼层是指具有主要功能 (如出发、到达)的楼层，不包括局部上夹层。对航站楼的室内高度进行合理控制的目的是节约建筑材料和降低运行能耗， 由于航站楼方案差别较大，结构高度差异悬殊， 因此采用室内大空间平均净高进行控制。

本条的评价方法为：预评价查阅机场设计图纸；评价查阅相关竣工图纸。

6. 2. 4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

登机桥固定桥两端的高差过大时，可采用自动扶梯等设备进行楼层转换，如采用坡道进行衔接时，避免出现坡道过长、坡度过大等问题。

本条的评价方法为：预评价查阅登机桥设计图纸；评价查阅相关竣工图纸。

### II 陆侧交通

6. 2. 5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

采用公共交通作为机场的进离场交通的主要方式，有利于提高机场旅客的集散效率。本条在《绿色机场规划导则》（AC-158-CA-2018-01）中的7.2.1的基础上发展而来。7.2.1建议机场公共交通设施保障能力宜不低于45%。本条鼓励机场适当提高机场公共交通设施的保障能力，引导机场客流集散以集约化公共交通方式为主。

本条的评价方法为：评价查阅机场进离场交通相关竣工图、公共交通方式通勤人数统计数据及相关分析报告。

6. 2. 6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

合理规划旅客下车点到航站楼入口的距离，在适度的步行尺度内布局公交站点，为旅客提供便捷服务，针对机场乘客随身携带大量行李的现实情况，步行距离200m所需时间约5min~10min。

本条的评价方法为：相关设计文件

### III自助服务

6. 2. 7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

自助值机设备有助于提高无托运行李旅客的值机效率，减少旅客等待时间。本条考核的自助值机设备数量为申报范围内所有航站楼的自助值机数量。当申报范围包括尚未投用的航站楼时，年旅客吞吐量为考虑新建航站楼投用后的年旅客吞吐量预测值。自助值机设备数量为已投用设备数与新建航站楼中预计新增的设备数之和。

本条的评价方法为：预评价查阅航站楼相关设计图纸∶评价查阅航站楼相关竣工图纸及自助值机设备产品采购说明及说明文件。

6. 2. 8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

考虑到一般情况下外来入境旅客中有相当比例的旅客没有特殊的通关检查需要，自助通关设备可方便这部分旅客快速通关，同时降低机场工作人员的工作负荷。本条增加了配备比例≥20%的量化要求。

本条的评价方法为：预评价查阅航站楼相关设计图纸∶评价查阅航站楼相关竣工图纸及自助通关设备产品采购说明及说明文件。

### IV无障碍设施

6.2.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

为保障残障人士的畅通出行，本条对航站楼内及周边区域的无障碍通行设施提出要求。无障碍设施的设置应符合相关国家及民航标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅航站楼无障碍设施设计图纸∶评价查阅相关竣工图纸并现场检查。

6.2.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

独立无障碍卫生间是指为供残疾人、 老年人及妇幼使用的无障碍设施齐全、 陪伴人员可陪同进入的男女共用的独立卫生间，友好厕位 (即无障碍厕位) 是指公共卫生间内设置的可供轮椅者进入和使用的带坐便器及安全抓杆的隔间厕位，无障碍卫生间也可满足年轻带儿童家庭出行使用的各类需求。

本条的评价方法为：预评价查阅卫生间详图、装修图纸；评价查阅相关竣工图纸并现场检查。

### V出行服务

6.2.11  本条适用于各类民用机场航站楼的评价。

通过学习行业内标杆机场的最佳服务实践，对照国际、国内民航及其他服务行业法规、标准，提炼出具有一流水平、覆盖所有服务保障环节的机场服务管理制度。

本条的评价方法为：查阅培训及公示资料。

6.2.12  本条适用于各类民用机场航站楼的评价。

服务管理体系建设可参照《质量管理体系要求》（GB/T 19001)，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合旅客要求和适用的法律法规要求，增强旅客满意度。将服务质量管理工作项目，有序组织、系统管理、有效应用，形成服务质量管理持续完善、服务品质不断提升的动态管理体系，通过体系建立以保证各项服务标准贯彻执行，服务管理与具体操作有据可循、有章可依，提升服务监督质量与力度，有效履行航站楼服务管理职责。

本条的评价方法为：查阅服务管理体系文件。

6.2.13  本条适用于各类民用机场航站楼的评价。

设立24小时服务热线能有效解决旅客的出行需求，完善服务范围。人工和自动语音功能能有效区分需求的应急性，减少人工成本。多语言服务则是让机场服务更具国际性。

本条的评价方法为：查阅服务热线及对应功能。

6.2.14  本条适用于各类民用机场航站楼的评价。

志愿者是机场服务中不可或缺的一部分，志愿者服务需经过前期专业培训与学习。服务内容包含旅客指引，入境转运等。

本条的评价方法为：查阅志愿者帮扶计划文件。

6.2.15  本条适用于各类民用机场航站楼的评价。

机场应设立服务质量改进与提升的专项激励机制，有效促进服务质量提高，鼓励宣传好人好事及优秀服务标兵。

本条的评价方法为：查阅专项激励机制。

# 7  资源节约

## 7.1  控 制 项

7.1.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑设计时应强化“空间节能优先”原则的重点要求。优化体形、空间平面布局，包括合理控制建筑空调供暖的规模、区域和时间，可以实现对建筑的自然通风和天然采光的优先利用，降低供暖空调照明负荷，降低建筑能耗。本条涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189）、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）等。

本条的评价方法为：预评价查阅场地平面设计图纸、建筑设计图、节能计算书、建筑日照模拟计算报告、全年逐时冷热负荷计算报告、优化设计报告；评价查阅相关竣工图纸、节能计算书、建筑日照模拟计算报告、全年逐时冷热负荷计算报告、优化设计报告。

7.1.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

不同朝向、不同的使用时间、不同功能需求（人员设备负荷，室内温湿度要求）的区域应考虑供暖空调的分区，否则既增加后期运行调控的难度，也带来了能源的浪费。因此，本条文要求设计应区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，应对系统进行分区控制。空调系统一般按照最不利情况（满负荷）进行系统设计和设备选型，而建筑在绝大部分时间内是处于部分负荷状况的，或者同一时间仅有一部分空间处于使用状态。现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 已经对空调冷源的部分负荷性能(IPLV) 提出了要求，本条文参照执行。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（暖通专业施工图纸及设计说明，要求有控制策略、部分负荷性能系数(IPLV) 计算说明、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 计算说明）；评价查阅相关竣工图、冷源机组设备说明。

7.1.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

采用集中供暖空调系统的建筑，其房间的温度、湿度、新风量等是室内热环境的重要指标，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定。采用集中空调且人员密集的区域，运行过程中的新风量应根据实际室内人员需求进行调节。货运库内的温度、湿度和风速需满足现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019、《工业企业设计卫生标准》GBZ1等国家和行业现行有关标准的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、室内温湿度检测报告。

7.1.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显。照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求。功能差异如办公区、走廊、楼梯间、车库等的分区：作息差异一般指日常工作时间、值班时间等的不同。对于公共区域（包括走廊、楼梯间、大堂、门厅、地下停车场等场所）可采取分区、定时、感应等节能控制措施。如楼梯间采取声、光控或人体感应控制；走廊、地下车库可采用定时或其他的集中控制方式。采光区域的人工照明控制独立于其他区域的照明控制，有利于单独控制采光区的人工照明，实现照明节能。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）、设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等）、建筑照明功率密度计算分析报告；评价查阅相关竣工图、设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等）、建筑照明功率密度检测报告。

7.1.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

在系统设计（或既有建筑改造设计）时必须考虑使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件；评价查阅相关竣工图、分项计量记录。

7.1.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条是对电梯系统的节能控制措施的要求。对垂直电梯，应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术，实现电梯节能。对于扶梯，应采用变频感应启动技术来降低使用能耗。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告；评价查阅相关竣工图、相关产品型式检验报告。

7.1.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

按使用用途、付费或管理单元情况分别设置用水计量装置，可以统计各种用水部门的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进节水管理的目的。同时，也可以据此施行计量收费，或节水绩效考核，促进行为节水。用水器具给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，既浪费的水量。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。所有用水器具应满足现行国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》 GB/T 18870 的要求。除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求）、水资源利用方案及其在设计中的落实说明；评价查阅相关竣工图、水资源利用方案及其在设计中的落实说明、用水器具产品说明书或产品节水性能检测报告。

7.1.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色建筑节约资源的要求。鼓励使用装饰和功能一体化构件，在满足建筑功能的前提之下，体现美学效果、节约资源。同时，设置屋顶装饰性构件时应特别注意鞭梢效应等抗震问题。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。为更好地贯彻新时期建筑方针“适用、经济、绿色、美观”，本次对其装饰性构件造价比定为不应大于 1%。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价计算书；评价查阅相关竣工图和造价计算书。

7.1.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑方案的规则性对建筑结构的抗震安全性来说十分重要。国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第3.4.1（强制性条文）明确规定"严重不规则的建筑不应采用"。

本条的评价方法为：查阅建筑、结构专业设计文件，建筑形体规则判定报告（或特殊情况说明），重点审核报告中计算及其依据的合理性，建筑形体的规则性及其判定的合理性。

7.1.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场的整体布局需满足《绿色机场规划导则》AC-158-CA-2018-01及国家相关法律规范的要求，并尽可能得增加土地利用率。

本条的评价方法为：查阅建筑总图、规划文件等。

7.1.11  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

鼓励选用本地化建材，是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条要求就地取材制成的建筑产品所占的比例应大于60%。500km是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。特殊地区因客观原因无法达到者提供相关说明可不参评。提倡和推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的性能等级、原料和配合比、质量要求等有关规定。

本条的评价方法为：查阅结构施工图及设计说明、工程材料预算清单。

## 7.2  评 分 项

### I节地与土地资源利用

7.2.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机位展线长度，是指航站楼能够提供给近机位使用的有效长度，用单位建筑面积可提供的机位使用长度或标准机位数表征，代表着航站楼提供近机位的能力，在航站楼建筑面积相同的情况下，提供更多的机位展线长度或更多的机位数，是航站楼空侧用地高效的体现。鼓励在航站楼设计中优化构型，提高机位展线长度，标准C类机位的展线长度，是指当前主流C类飞机的翼展长度及其与相邻飞机间最小净距之和，本标准中标准C类机位的展线长度按40m计算，标准 C类机位数，是指机位展线长度与标准C类机位的展线长度之商。

本条的评价方法为：查阅航站楼机位展线长度及机位数。

7.2.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条鼓励建设立体式停车设施节约集约利用土地，提高土地使用效率，让更多的地面空间作为公共活动空间或公共绿地，营造宜居环境。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书。

### II 节能与能源利用

7.2.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

由于机场航站楼的主要能耗在于供暖空调和照明系统的耗能，因此预评价和投入前的评价可通过模拟计算航站楼的供暖空调和照明系统能耗，与《民用机场航站楼能效评价指南》（MH/T5112-2016）中约束值进行比较（机场航站楼类型可根据《民用机场航站楼能效评价指南》（MH/T5112-2016）中4.3节规定划分）根据能耗低于约束值的百分比进行得分判断。

本条的评价方法为：查阅航站楼相关设计图纸及说明文件、能耗模拟报告。

7.2.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

航站楼围护结构热工性能满足现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》及相关地方标准的要求，且不进行权衡计算。

本条的评价方法为：查阅节能计算书、节能专篇。

7.2.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）强制性条文第42.10、第4.2.14和第4.2.19，分别对电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的性能系数（COP）、名义制冷量大于7100W、屋顶式空气调节机组的能效比（EER）、直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的性能参数提出了基本要求。本条在此基础上，以相对强制性条文规定值提高百分比的形式，对包括上述机组在内的供暖空调冷热源机组能源效率提出了更高要求。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调系统设计图纸及相关产品说明∶评价查阅暖通专业竣工图纸、主要冷热源及末端产品检验报告。

7.2.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

针对未采用供暖、空调系统的货运库，合理利用自然通风是有效的节能途径，且可改善室内空气品质，特别对有余热的厂房，首先应采用自然通风。应根据工艺生产、操作人员等实际需要，合理采用自然通风，避免盲目采用机械通风、浪费能源。为加强通风，可因地制宜选用屋顶自然通风器、通风天窗或开窗等形式，采用不同的形式和设置数量，其换气次数可达到不同程度的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅项目暖通施工图、自然通风计算报告；评价查阅暖通专业竣工图、自然通风计算报告。

7.2.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比运行，都可有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内必须满足正压值的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调系统设计图纸及说明、自控原理图、新风口风速校核计算报告。

7.2.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

相关产品节能评价值满足各标准中节能评价或二级的要求。

本条的评价方法为：查阅电气照明、输配系统设计图纸及说明。

7.2.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场智慧能源管控系统，是运用先进的信息化、智能化技术对机场能源系统的供能和用能进行多种能源匹配、智慧调控，以提升机场能源系统运行的安全水平、控制水平和管理水平，降低机场能源系统运行成本的管控系统。智慧能源管控系统由智慧能源管控平台、供能监控系统、用能监控系统组成，以云计算、大数据、物联网、人工智能等技术为基础，对各种能源的供给和使用情况、系统和设备的运行情况进行集中监视、控制和管理，并通过对各种能源数据进行处理、分析和优化，从而达到多种能源高效利用和综合服务的控制和管理。

本条的评价方法为：查阅能源管控系统建设设计说明书以及施工图纸。

7.2.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

在机场的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用明显。智能化照明控制系统的主要功能包括∶场景控制、定时开关、应急处理、日照补偿、与BA系统集成等，并可通过就地控制、遥控、中央控制等手段进行调控。人工照明随天然光照度变化自动调节，不仅可以保证良好的光环境，避免室内产生过高的明暗亮度对比，还能在较大程度上降低照明能耗。

本条的评价方法为：查阅电气照明设计图纸及说明、智能化控制原理图。

7.2.11  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

航站楼暖通空调和照明系统的设计及运行控制采取与航班信息联动、分时、分区等措施能有效降低部分负荷，减少部分空间使用下的供暖、通风和空调照明系统使用时间，从而降低能耗。通过BMS控制系统，和机场航班信息系统联动，控制航站楼候机区和行李区空调系统根据航班起降时间和行李到达送检联动运行，为各个候机室和大厅提供精确的制冷或制热能源。在减少空调单元运行时间的同时，不影响机场用户的舒适度。

本条的评价方法为：查阅暖通空调、照明系统设计图纸及说明、自控原理图

7.2.12  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

站坪使用地面动力装置（GPU）和飞机预制冷空调系统（PCA）依靠电力提供能源，与通过飞机辅助动力装置（APU）向飞机提供电源、气源和空调等相比，具有低成本、无噪声、无排放、更安全和更舒适等优点，此外，还可节约APU的维护费用和使用寿命。

本条的评价方法为：查阅动力装置与预制冷空调系统原理图。

7.2.13  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

行李处理系统（BHS）是安装在机场中的一种输送系统，其将检查过的行李从售票柜台运送到可以将行李装载到飞机上的区域。 BHS还将来自飞机的托运行李运输到行李索赔或运输到可以将行李装载到另一架飞机的区域。一套良好的GHS系统能有效地减少旅客的等待时间以及输送能量的消耗。

本条的评价方法为：查阅行李输送系统图纸。

7.2.14  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场内的特种车辆主要包括站坪内运行的牵引车、客梯车、摆渡车、引导车、行李传送车、升降平台车、行李拖车头、叉车、拖车、贵宾车等。其他车辆主要指在场内除特种车辆以外的地面机动车辆。在计算车辆配备比例时，应为申报范围全域的所有新能源车数量与相应车辆总数的比值，包括机场公司产权车辆和驻场航空公司产权车辆。消防、救援、除冰雪等暂无新能源替代的车辆不计入车辆总数。

本条的评价方法为：查阅机场车辆采购计划

### III 节水与水资源利用

7.2.15  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

根据机场的业态分布、人员数量、使用时间等基本参数，基于现行国家标准《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）中的用水定额上限值、下限值和平均值，按用途对申报范围内的各类用水分别计算用水量然后相加为项目整体的用水量，核算出适于本项目的用水量水平评估线最后再将项目实际日均用水量与本项目用水量水平评估线进行比较，得出项目的整体节水水平。

本条的评价方法为：查阅给排水设计说明及给排水计算书，实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、水费账单、机场各类用水的平均日用水量计算书。

7.2.16  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

集中空调系统的冷却水补水量占建筑物用水量的30-50%，减少冷却塔系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大∶开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统可设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。航站楼除卫生器具、冷却塔用水外还可能有其他用水，如餐饮、冲洗车库、洗衣、给水深度处理的自用水、集中空调加湿系统等，飞行区飞机清洗采用高压水枪等节水技术，采用节水技术或措施的用水量的比例宜不小于其它用水量的50%。

本条的评价方法为：预评价查阅相关给排水及暖通专业设计说明及施工图纸、空调冷却塔补水系统及其他节水设备要求说明评价查阅给排水及暖通专业设计说明及竣工图、空调冷却水水处理设备产品说明书、其他节水设备产品样本、采购清单或进场记录、现场核查。

7.2.17  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

绿色建筑鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前，我国已对大部分用水器具的用水效率制定了标准，如：现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502,《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》GB30717等。在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）；评价查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明书、产品节水性能检测报告。

7.2.18  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式，同时还可采用土壤湿度传感器或雨天自动关闭等节水控制方式。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计图纸、设计说明（含相关节水产品的设备材料表、冷却节水措施说明）、产品说明书等；评价查阅设计说明、相关竣工图、产品说明书

### IV 节材与绿色建材

7.2.19  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑碳排放计算为《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中的强制要求，本条要求机场单位面积碳排放强度在2016年执行的节能设计标准的基础上降低7kgCO2/(㎡• a) 以上，碳排放强度降低40%。两者需同时满足方可得分。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑固有碳排放量计算分析报告（含减排措施）；评价查阅建筑固有碳排放量计算分析报告（含减排措施）。

7.2.20  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条中建筑结构材料主要指高强度钢筋、高强度混凝土、高强钢材。高强度钢筋包括400MPa级及以上受力普通钢筋，高强混凝土包括C50及以上混凝土，高强度钢材包括现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017规定的Q345级以上高强钢材。采用混合结构时，考虑混凝土、钢的组合作用优化结构设计，可达到较好的节材效果。

材料用量比例应按以下规则进行计算：

1 对于混凝土结构，需计算高强度钢筋比例、高强混凝土比例；

2 对于钢结构，需计算高强钢材比例、螺栓连接节点数量比例；

3 对于混合结构，除计算以上材料之外，还需计算建筑结构比例。

本条的评价方法为：相关设计文件、各类材料用量比例计算书

7.2.21  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条在国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017基础上进一步明确要求。工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。

本条的评价方法为：相关设计文件（建筑及装修专业施工图、工业化内装部品施工图）、工业化内装部品用量比例计算书。

7.2.22  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

1、本条的设置旨在整体考量建筑材料的循环利用对于节材与材料资源利用的贡献，评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。有的建筑材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用，如有些材质的门、窗等。有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条范畴。

2、利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料＂，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸杆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

本条的评价方法为：1、预评价查阅工程概预算材料清单、各类材料用量比例计算书、各种建筑材料的使用部位及使用量一览表；评价查阅工程决算材料清单、相关产品检测报告、各类材料用量比例计算书。2、预评价查阅工程概预算材料清单、各类材料用量比例计算书、各种建筑材料的使用部位及使用量一览表；评价查阅工程决算材料清单、相关产品检测报告、各类材料用量比例计算书。

7.2.23  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

为加快绿色建材推广应用，更好地支撑绿色建筑发展，依据住房城乡建设部、工业和信息化部出台的《绿色建材评价标识管理办法》、《促进绿色建材促进绿色建材生产和应用行动方案》等一系列文件。本条中绿色建材应用比例应根据下式计算，并按表 中确定得分。

p = [(S1 +S2 +S3 + S4)/100] *100%

式中： P 绿色建材应用比例；

S1 主体结构材料指标实际得分值；

S2 围护墙和内隔墙指标实际得分值；

S3 装修指标实际得分值；

S4 其他指标实际得分值。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算分析报告；评价查阅相关竣工图、计算分析报告、检测报告、工程决算材料清单、绿色建材标识证书、施工记录。

# 8  环境友好

## 8.1 控 制 项

8.1.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

开展机场环境相容性规划是实现机场环境友好的基本要求，相容性分析内容包括声环境、空气环境、水环境、社会环境、生物环境（生物多样性）等方面。根据《民用机场环境保护管理规定》要求，民用机场总体规划设计中应有专述机场周围土地利用噪声相容性规划的篇章。

本条的评价方法为：预评价查阅机场环境相容性规划篇章；评价查阅机场环境相容性规划实施方案及实施情况记录。

8.1.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

制定机场环境与卫生管理制度，需针对机场大气环境质量、噪声、电磁波辐射、饮用水、河湖水、废弃物处理、病媒生物、疫情等方面提出环境与卫生管理的制度要求。

本条的评价方法为：查阅机场环境卫生管理制度及实施情况记录。

8.1.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

除消防、救护、除冰雪、加油设备、车辆及无新能源产品设备、车辆外，新增或更新场内用设备、车辆均应100%使用新能源，不再引进汽柴油设备、车辆。同时，对所有仍在用国三及以下排放标准的存量汽柴油设备、车辆进行尾气达标改造。

本条的评价方法为：查阅所在区域非道路移动机械及地面车辆的排放标准车辆信息。

8.1.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。因此在苗木的选择上，要保证绿植无毒无害，保证绿化环境安全和健康。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌、草自然生长的需要，一般来说，满足植物生长需求的覆土深度为：乔木大于1.2m, 深根系乔木大于1.5m,灌木大于0.5m, 草坪大于0.3m 。种植区域的覆土深度应满足申报项目所在地园林主管部门对覆土深度的要求。鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效滞留雨水。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（苗木表、屋顶绿化、覆土绿化、垂直绿化的区域及面积、种植区域的覆土深度、排水设计）；评价查阅相关竣工图、苗木采购清单。

8.1.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防滞能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，最后剩余部分径流通过管网、泵站外排，缓减城市内涝的压力。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（场地竖向设计文件）、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件；评价查阅相关竣工图、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案或专项设计文件。

8.1.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

设置便与识别和使用的标识系统，包括导向标识和定位标识等，能够为建筑使用者带来便捷的使用体验。标识一般有人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（标识系统设计文件）；评价查阅相关竣工图。

8.1.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅环评报告、治理措施分析报告；评价查阅环评报告、治理措施分析报告。

8.1.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。航站楼垃圾和地面垃圾应分四类收集，包括有害垃圾、易腐垃圾（厨余垃圾）、可回收垃圾和其他垃圾。有害垃圾主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。易腐垃圾（厨余垃圾）包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等可腐烂有机物。可回收垃圾主要包括废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装，大件垃圾等。有害垃圾、易腐垃圾（厨余垃圾）、可回收垃圾应分别收集，未能分出其余垃圾统称为其他垃圾。

本条的评价方法为：查阅环境卫生专业设计说明、设备材料表等设计文件，垃圾分类收集设施布置图。

## 8.2  评 分 项

### I 环境治理

8.2.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑物光污染包括建筑反射光、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至对飞机起降产生影响，带来安全隐患，因此机场在设计时更应关注此问题。光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，合理选配照明器具，采取防止溢光措施等。

本条的评价方法为：查阅玻璃幕墙光反射分析专项报告、不舒适眩光分析报告、玻璃幕墙施工图等设计文件。

8.2.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

室外夜景照明设计应满足现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 《民用机场飞行区技术标准》（MH/T 5001）中关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。

本条的评价方法为：室外夜景照明光污染分析报告、夜景照明设计方案（含计算书）、景观照明施工图等设计文件

8.2.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

通过污染源控制、水体自净能力提升、管理控制等方式提升水环境质量，污染源控制包括初雨截留、排口封堵、外部来水控制以及局部生态净化等措施，河道自净能力提升包括河道清淤、驳岸生态化改造、局部增氧曝气和生态浮床技术应用，管理控制包括信息化监管、排水信息联动、建立水质突发预警机制等。对于景观水体，一方面在雨水进入景观水体之前，利用生态设施削减径流污染，如充分利用植物和土壤渗滤作用另一方面，可采用生态驳岸、生态浮床、水生动植物净化等方式提升景观水体质量。

本条的评价方法为：查阅相关设计文件（含设计说明、总平面图竖向、室内外给排水施工图、水景详图等）。

8.2.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场周围区域噪声应满足《机场周围区域飞机噪声环境标准》（GB9660）的规定要求，噪声监测系统建设可参考《大型机场噪声监测系统建设指导意见》。

本条的评价方法为：查阅飞机噪声等值线图、噪声监测平台方案、降噪飞行程序等。

8.2.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

利用计算流体动力学（CFD) 手段对不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，室外风环境模拟使用的气象参数建议依次按地方有关标准要求、现行行业标准《建筑节能气象参数标准》 JGJ/T 346 、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、《中国建筑热环境分析专用气象数据集》的优先顺序取得风向风速资料．数据选用尽可能使用地区内的气象站过去十年内的代表性数据。也可以采用相关气象部门出具逐时气象数据。

本条的评价方法为：查阅相关设计文件、风环境分析报告等。

### II 生态环境

8.2.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

公共建筑的屋顶已逐步成为城市的5立面，其舒适性也应当重点关注。根据机场建筑特点，除室外地面绿化外，鼓励采用屋顶绿化及室内中庭绿化等多种立体绿化方式，有效增加绿化面积，提高植物固碳作用，改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，营造舒适微环境。屋顶绿化应用比例是指屋顶绿化的面积占可绿化屋面的面积比例，其中可绿化屋面不包含设备、光伏板等占用面积。由于室内中庭绿化具有一定的生态效应，且有提高室内环境舒适度的作用，因此增加相应得分项。室内中庭绿化应用范围应满足中庭绿化总面积不小于相应楼层总建筑面积的1%及以上（即有多个室内中庭绿化的，按所有中庭绿化面积之和占其所在相应楼层面积之和的比例进行计算）。

本条的评价方法为：查阅相关设计文件（规划总平面图、绿化布局图、景观总平面图、屋顶绿化大样图、中庭绿化节点图等。

8.2.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

“热岛”现象在夏季出现，不仅会使人们高温中暑的概率变大，同时还容易形成光化学烟雾污染，并增加建筑的空调能耗，给人们的生活和工作带来负面影响。项目规划设计时，应充分考虑场地内热环境的舒适度，采取有效措施改善场地通风不良、遮阳不足、绿量不够、渗透不强的一系列问题，降低室外活动场地地表温度，减少热岛效应，提高环境舒适度。

本条的评价方法为：查阅规划总平面图、景观总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件以及户外活动场地遮阴面积比例计算书，项目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，场地屋面施工图、屋面设施平面布置图、做法大样等设计文件，屋面遮阴面积比例计算书、屋面涂料性能检测报告（如有）等文件。

8.2.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

根据机场所在地上位城市总体规划和海绵城市规划要求，综合开展机场雨水径流控制规划研究，综合运用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，充分利用场地空间设置绿色雨水设施或灰色雨水设施，以绿为主，绿灰结合，有效实现雨水径流总量和径流污染控制。可应用的海绵城市设施包括绿色屋顶、透水铺装、生物滞留设施、植草沟、雨水调蓄设施、人工湿地、渗透塘等。为了对机场雨水控制效果进行评价，设置机场雨水排放监测系统，对出流水量和出流水质进行监测。

本条的评价方法为：查阅相关设计文件（含规划批复文件、地形图、岩土工程勘察报告、总平面设计图）、场地竖向设计、海绵城市专项设计或方案、年径流总量控制率计算报告及附图等。

### III 绿色施工

8.2.9  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑施工扬尘是城市大气污染的来源之一，不仅破坏环境，而且严重危害施工人员及周边居民的身体健康。主要的扬尘控制措施有：施工道路自动喷洒防尘装置，土方密目网覆盖，土方密封堆放等。

本条的评价方法为：查阅施工现场照片、抑尘方案等。

8.2.10  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑施工噪声是指在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音，施工噪声会严重影响施工人员的身心健康，对周边居民的生活也会造成很大的干扰，本条得分要求在《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的要求上有所提高。

本条的评价方法为：查阅施工现场噪声监测点、现场噪声检测报告、隔声设施等。

8.2.11  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

根据垃圾产生量和种类合理设置垃圾分类收集设施，其中有害垃圾必须单独收集、单独清运。垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。

施工现场垃圾分两类收集，包括可回收垃圾和不可回收垃圾。可回收垃圾主要包括废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废建材等。不可回收垃圾包括有害垃圾，塑料制品等。施工现场生活、办公、餐饮宜采用可回收用品。

本条的评价方法为：查阅施工现场垃圾分类收集方案，施工现场用品采购计划。

- 9  提高创新

## 9.1  一般规定

9.1.1  绿色航站楼全寿命期内各环节和阶段，都有可能在技术、产品选用和管理方式上进行性能提高和创新。为鼓励性能提高和创新，在各环节和阶段采用先进、适用、经济的技术、产品和管理方式，本次修订增设了相应的评价项目。比照“控制项”和“评分项”，本标准中将此类评价项目称为“加分项”。

9.1.2  加分项的评定结果为某得分值或不得分。考虑到与绿色建筑总得分要求的平衡，以及加分项对建筑绿色性能的贡献，本标准对加分项附加得分作了不大于100 分的限制。某些加分项是对前面章节中评分项的提高，符合条件时，加分项和相应评分项均可得分。

## 9.2  加 分 项

9.2.1  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

机场作为城市与外界的交流门户，是宣传当地特色文化的重要名片。采用具有地区特色的建筑设计原则和手法，为传承传统建筑风貌，让建筑能更好地体现地域传统建筑特色。本条若要得分，需在建筑形象、建筑装饰、 景观小品、标志标识、人文项目等三者及以上体现当地文化元素。

本条的评价方法为：相关设计文件。

9.2.2  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

人机工程学已发展为一门多学科交叉的工业设计学科，研究的核心问题是不同的作业中人、机器及环境三者间的协调，研究方法和评价手段涉及心理学、生理学、医学、人体测量学、美学和工程技术的多个领域，使用人机工学设计能使机场在效率、安全、健康、舒适等几个方面的特性得以提高。此外对楼内的空调风口、广播终端、航显终端、标志标识等功能设施设备进行美学设计也能极大地提高旅客的舒适性及获得感。

本条的评价方法为：相关设计文件。

9.2.3  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

使用全球定位系统进行土石方工程测量，可提高工程测量效率、降低劳动强度，缩短工期。减少土石方转运、外弃、外购工程量，通过保持机场红线范围内的土石方平衡，可以减少运输成本以及运输过程中对环境的影响。同时其衍生的环境效益良好，如避免了开山所带来的山体、植被和景观破坏等。

本条的评价方法为：查阅机场红线范围内土石方用量计算书，现场影像资料。

9.2.4  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

推进机场A-CDM 建设是全国民航工作会议确定的重点工作任务，也是提升民航运行信息监控能力的重要内容。2018年6月，民航局运行监控中心下发《机场协同决策（A-CDM）实施规范》，规范和推进千万级机场A-CDM建设。在该规范的指导下，2018年旅客吞吐量3000万级以上的机场已经完成A-CDM 系统建设，并通过了民航局专家组的评估。根据《机场协同决策（A-CDM）建设评估办法（试行）》的内容，民航局运行监控中心组织A-CDM评估督导组对各机场A-CDM系统在数据共享、必要功能、系统辅助决策应用以及飞行流量管理辅助决策四个方面的性能表现进行评估。评估采用评分法，总分100分。评估结果分为四个等级，A级（90-100分）（B级（80-89分）、C级（60-79分）、D级（0-59分）。评估结果为D级的机场，民航局将启动相应限值措施，督促机场将A-CDM评估结果达到C级（含）以上。

本条的评价方法为：查阅机场协同决策系统建设相关资料、民航局A-CDM评估等级证书

9.2.5  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

绿色施工是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现环保、节约、可持续发展的施工工程。对于机场项目可参考《民用机场绿色施工指南》 AC-158-CA-2017-02。

本条的评价方法为：绿色施工实施方案、绿色施工等级。

9.2.6  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建筑信息模型 (BIM) 是建筑业信息化的重要支撑技术。BIM是在CAD 技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术 BIM集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，能使设计人员和工程人员能够对各种建筑信息做出正确的应对，实现数据共享并协同工作。BIM 技术支持建筑工程全寿命期的信息管理和应用。在建筑工程建设的各阶段支持基于 BIM 的数据交换和共享，可以极大地提升建筑工程信息化整体水平，工程建设各阶段、各专业之间的协作配合可以在更高层次上充分利用各自资源，有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动，大大提高整个工程的质量和效率，并显著降低成本。因此， BIM 中至少应包含规划、建筑、结构、给水排水、暖通、电气等 大专业相关信息。

本条的评价方法为：相关设计文件、 BIM 技术应用报告。

9.2.7  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

建立云管理平台和统一信息交互平台，有效整合配置各种IT资源和各类数据,以适应管理模式为目标,对IT运维服务全过程进行体系化管理，数字平台层需要满足新技术应用的数据交互、 运维管理等技术要求和服务需要。

本条的评价方法为：相关设计文件、云管理平台系统文件。

9.2.8  本条适用于各类民用机场航站楼的预评价、评价。

本条主要是对前文未提及的其他技术和管理创新予以鼓励。目的是鼓励和引导项目采用不在本标准所列的绿色机场航站楼评价指标范围内，但可在保护自然资源和生态环境、节约资源、减少环境污染、提高健康和宜居性、智能化系统建设、传承历史文化等方面实现良好性能提升的创新技术和措施，以此提高绿色建筑技术水平。

本条的评价方法为：相关设计文件、分析论证报告。