T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

装配式支吊架试验方法标准

Standard for test methods for assembled supports and hangers

（征求意见稿）

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，标准编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本标准。

本标准共分为9章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、承载力试验、拟静力试验、疲劳性能试验、耐火性能试验、模拟地震振动台试验和现场原位加载试验。

本标准由中国工程建设标准化协会检测与试验专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013）。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1总则	1

2 术语和符号	2

2.1术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	4

4 承载力试验	7

4.1 一般规定	7

4.2 试验设备	7

4.3 试验方法	8

4.4 数据处理	12

5 拟静力试验	14

5.1 一般规定	14

5.2 试验装置	14

5.3 试验方法	15

5.4 数据处理	18

6 疲劳性能试验	21

6.1 一般规定	21

6.2 试验装置	21

6.3 试验方法	21

6.4 数据处理	22

7 耐火性能试验	23

7.1 一般规定	23

7.2 试验装置	23

7.3 试验方法	23

7.4 数据处理	24

8模拟地震振动台试验	25

8.1 一般规定	25

8.2 设备及仪器	25

8.3 试验方法	26

8.4 仪器布置及试验的观测和测量	27

8.5 数据处理	28

9现场原位加载试验	29

9.1 一般规定	29

9.2 试验装置	30

9.3 试验方法	30

9.4 数据处理	31

用词说明	33

引用标准名录	34

# Contents

1 General provisions	1

2 Terms and symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 Basic requirements	4

4 Bearing capacity test	7

4.1 Basic requirements	7

4.2 Test equipment	7

4.3 Test method	8

4.4 Test Data processing	12

5 Pseudo-static test	14

5.1 Basic requirements	14

5.2 Test equipment	14

5.3 Test method	15

5.4 Test Data processing	18

6 Fatigue performance test	21

6.1 Basic requirements	21

6.2 Test equipment	21

6.3 Test method	21

6.4 Test Data processing	22

7 Fire-resistance test	23

7.1 Basic requirements	23

7.2 Test equipment	23

7.3 Test method	23

7.4 Test Data processing	24

8 Earthquake simulattion shaking table test	25

8.1 Basic requirements	25

8.2 Test equipment	25

8.3 Test method	26

8.4 Test observation and meaeurement of dynamic response	27

8.5 Test Data processing	28

9 In-situ loading tes	29

9.1 Basic requirements	29

9.2 Test equipment	30

9.3 Test method	30

9.4 Test Data processing	31

Explanation of wording	33

List of quoted standsrds	34

# 1 总则

1.0.1为规范装配式支吊架性能的试验方法，确保试验方法的科学性、试验过程的一致性及试验结果的准确性，制定本标准。

【条文说明】装配式支吊架在工程建设领域的应用越来越广泛，其整体性能的试验作为工程质量管控的重要手段之一，迫切需要制定科学、统一的试验方法。编制本标准的目的是为了进一步规范装配式支吊架整体性能试验的方法，确保试验结果的准确性，便于不同检验机构的试验数据能够进行对比和引用，给试验人员提供统一的试验方法，为工程设计和安装施工提供数据支持。

1.0.2本标准适用于装配式支吊架组件的产品性能试验与现场原位试验。

【条文说明】本条规定了本标准的适用范围，适用于给排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等建设工程用各类装配式支吊架组件的整体性能试验和现场原位试验，不包含装配式支吊架用构件、部件和连接件的性能测试。一套完整的装配式支吊架组件是由立杆、横杆、斜撑（适用时）、连接件、管夹等共同构成的。

1.0.3装配式支吊架性能试验除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1术语

2.1.1装配式支吊架  prefabricated supports and hangers

由杆件、连接件及紧固件等零部件装配而成，主要用于承受管线及附属设备的重力、地震作用等荷载的支承组件，简称支吊架。

2.1.2单杆支吊架  single rod support and hanger

由单根立杆直接连接管夹或其他管线箍紧连接件的装配式支吊架。

2.1.3门式支吊架  portal support and hanger

由至少两根立杆和一个用以支承建筑机电设备的横杆组成的装配式支吊架。

2.1.4托臂  cantilever

固定在竖向结构上，对支撑机电管线的悬臂类金属部件。

2.1.5试验装置  test equipment

试验所使用的工装，包括基座、锚固件、模拟管线的钢管等。

## 2.2 符号

2.2.1位移及变形

——试验荷载作用下横杆跨中挠度值，单位为（mm）；

——试验荷载作用下横杆跨中位移值，单位为（mm）；

,——试验荷载作用下横杆与立杆连接处端点位移值，单位为（mm）；

——支吊架安装位置的试验基座或结构表面到管道轴线的距离，单位为（mm）；

——拟静力试验中荷载循环的级数；

——拟静力试验第i次循环的变形量幅值，单位为（mm）；

——拟静力试验第i+1次循环的变形量幅值，单位为（mm）；

——拟静力试验目标变形量幅值，单位为（mm）。

2.2.2 荷载

——支吊架性能测试时施加的试验荷载，单位为（N）；

——管线的重力荷载，单位为（N）。

2.2.3数据处理

——荷载标准值；

——变形标准值；

——荷载平均值；

——变形平均值；

——推定系数；

——荷载变异系数；

——变形变异系数。

# 3 基本规定

3.0.1当遇到下列情况之一时，应对支吊架进行检测：

1定型产品的性能检验；

2支吊架产品的研发；

3 施工质量验收或工程质量评定；

4既有管线和附属设施的现状评估；

5 其他需要检测的情况。

【条文说明】一种新研发的支吊架产品在定型的初始阶段，需要通过对其进行多次测试，以确定其最终产品定型所需要的材质、槽钢壁厚、旋翼螺母安装扭矩等相关参数。在实际生产过程中，为了解不同生产阶段产品性能的一致性及产品质量的可控性，尚需对已定型的产品定期进行试验测试。工程质量验收或对既有建筑抗震机电设施进行评定时，还需要根据现场实际情况对安装质量进行原位测试。

3.0.2支吊架的试验工作宜按图3.0.2所示的流程进行。

接受委托

制定试验方案

试件安装

加载装置及测试仪器安装

加载试验

分析异常原因、补充试验

数据采集

数据分析

出具报告

图3.0.2支吊架试验工作流程图

3.0.3应根据试验目的和要求制定试验方案，内容应包括试件概况、测试项目、测试依据、加载装置、测量装置、加载制度、安装要求以及安全防护。

【条文说明】试验前应根据试验目的和要求进行试验设计，并制定详细的试验方案。试验方案除应包括试验本身的相关内容，还应包括安全保障措施，以保护试验人员和设备的安全，尤其在进行破坏性试验时，应采取必要的支撑和防护措施，防止造成试验人员伤害和试验设备损坏。

3.0.4试件应按照委托要求的安装参数进行安装，若委托方未提供安装参数，应按照最不利条件进行安装，并应记录各项安装参数的实测值。

【条文说明】荷载应施加在荷载效应的最不利位置。在试件安装之前，需要掌握产品的基本安装参数，如旋翼螺母的安装扭矩等。如有特定的安装要求，还需提供特定安装要求的文字或图纸说明、试件的尺寸、杆件（通常为槽钢）的开口方向、连接件螺栓的安装扭矩等。当无法确定试件的相关安装信息时，试件安装应考虑不确定因素的影响。在横杆和立杆长度不确定时，取产品设计时的最大允许长度；在管道连接构件安装位置不确定时，比如有多层横杆的装配式门型支吊架，管道连接构件应安装在最下层横杆的下侧（如可能）；在斜撑与立杆夹角不确定时，若对每种角度的产品都进行检测，则检测工作量和检测成本都相对较高。通常可采用30°、45°和60°作为分界点，在每一个角度区间内使用小角度试件的检测结果代替大角度是偏于安全的。

3.0.5试件安装后的尺寸和相对位置应进行实际测量，试件立杆的垂直度偏差不应大于4°，带斜撑的支吊架，斜撑在水平荷载方向与立杆方向组成的平面外的偏离角度不应大于2.5°。

【条文说明】由于安装过程中可能出现尺寸或相对位置与安装图纸等安装指导文件中的规定发生偏差，但此偏差不应过大，以免改变试件各部件的受力条件，因此需要对安装后的试件尺寸和位置进行实际测量。

3.0.6试验装置的强度、刚度和稳定性应满足试验要求，因试验装置的变形或间隙等因素引入的变形量不应大于被测试件同方向变形量的1%。

【条文说明】试验装置自身的变形以及其与试件间存在的间隙会被计入最终的测量结果，产生系统误差，因此应限制这种误差的大小。

3.0.7试件与试验装置应可靠连接，试验过程中连接处不应出现变形或破坏，且应满足第3.0.6的规定。

【条文说明】本条对试件与试验装置之间的连接进行了规定。由于试件的变形是以试验装置的基座为参照物，在试验过程中，不应出现试件与基座的连接部位发生破坏。如果使用混凝土作为试验的锚固基材，使用机械锚栓作为连接件时，可能出现连接部位的位移，因此尚应满足3.0.6的规定。

3.0.8试验设备应经检定机构检定或校准且在有效期内，试验机应符合现行标准《拉力、压力和万能试验机》JJG 139 中准确度级别为1级或优于1级的规定。

【条文说明】为保证试验结果的准确性，对试验设备提出定期检验合格和精度的要求。对通用的仪器设备，应按有关的检定或校准规程进行，对专用仪器设备可参照国家现行相关标准进行校验。

3.0.9试验记录应符合下列规定：

1 应在试验现场完成，记录应真实、清晰、完整；

2 应对异常数据进行实时分析判断；

3 应记录试件的实际安装参数并描述试件破坏时的破坏类型、位置及过程。

【条文说明】本条对支吊架试验的原始记录内容和记录的质量提出了要求。原始记录为试验过程的第一手资料，为真实反映试验情况，应在试验现场对试验过程中出现的各种情况进行记录，并应对异常数据进行实时分析和判断。

3.0.10试验报告的编写应能满足试验目的和试验方案的要求，且应包含以下内容：

1 基本信息：委托方、规格型号、材质、试件参数、试件图纸；

2 试验方案：试验依据、试验设备、试验方法、加载制度、试验内容；

3 试验结果：数据整理与分析、试验结果及结论。

【条文说明】本条对试验报告的内容提出了要求。试验报告是试验过程的真实反映和试验成果的集中体现，应实事求是，并应对根据试验结果进行分析，得出试验结论。

# 4 承载力试验

## 4.1 一般规定

4.1.1承载力试验项目应包括竖向承载力、横向承载力和纵向承载力，应对单套试件进行试验。

【条文说明】支吊架承载力试验主要包括三个方向的测试：试验荷载沿重力方向的竖向承载力试验、试验荷载方向水平且与管道方向垂直的横向承载力试验和试验荷载方向与管道方向平行的纵向承载力试验。

4.1.2在竖向承载力试验和横向承载力试验中，应在管道连接构件侧对称位置等量加载；在纵向承载力试验中，作动器应与试验装置的钢管同轴。

【条文说明】在承载力试验时，通常需要使用与管道连接构件内径相匹配的钢管作为试验装置的组成部分。施加的试验荷载通过试验装置钢管最终传递给支吊架，竖向承载力和横向承载力试验的试验荷载分别施加在管道连接构件的两侧时，加载点到管道连接构件的距离应相等，避免试验过程中试验装置钢管发生倾斜。纵向承载力试验时作动器通过辅助设备与试验装置钢管相连接，在试验过程中作动器与试验装置钢管同轴，以避免偏心对试验结果造成影响。

4.1.3试件的变形量可通过测量作动器的活塞伸出位移量获得。

【条文说明】由于试件安装和试验装置的限制，可能无法直接测量管道连接构件位置钢管的位移，在试验装置钢管的刚度满足基本规定的条件下，可以通过测量施力千斤顶活塞伸出位移量做为试件的变形量。

4.1.4当试件出现下列情况之一时，可停止试验：

1 任一部件或连接发生破坏；

2 变形值达到规定限值；

3 荷载达到规定限值。

【条文说明】支吊架在实际工程应用中，通常会规定允许的最大变形量。当支吊架的变形量超过允许最大变形量时，即认为其丧失了支撑管线的功能。在试验过程中，当试件的变形量达到允许的变形量限制时，无论试验荷载是否下降，继续试验进程已无实际意义。

## 4.2 试验设备

4.2.1力值和位移的测量设备应符合下列规定：

1 力值测量设备的系统误差不应大于±1.0%F.S，分辨率不应大于最大检验荷载的0.5%；

2 位移测量设备的系统误差不应大于±0.5%F.S，分辨率不应大于0.1mm。

【条文说明】试验前应先对试件的承载力进行预估，预估的值宜控制在加载设备满量程的20%～80%范围之内。仪表精度的选用既要注意满足量测要求，也要避免盲目追求高精度。

4.2.2应变测量设备应符合下列规定：

1 应变测量宜选择电阻式应变计，技术等级不应低于C级，其电阻、灵敏系数、蠕变和热输出等工作特性应符合相应等级的要求；

2 应变仪的准确度不应低于1.0级，其示值误差、稳定度等技术指标应符合该级别的相应要求。

【条文说明】应变计的种类有很多种，比如电阻应变计、振弦式应变计、光纤光栅应变计、引伸仪等，应变测量是应根据使用环境、基材类型、精度要求等选择合适的应变计种类。当需要测量均质材料某一点处的应变时，应选用尽可能小的应变片。而当需要测量不均匀材料（如混凝土）的应变时，则需选用足够大的应变片，以得到量测范围内的平均应变值。电阻应变计应满足现行国家标准《金属粘贴式电阻应变计》GB/T 13992的要求。

常用的电阻应变仪有静态电阻应变仪和动态电阻应变仪。静态电阻应力仪用电学方法测量不随时间变化或变化极为缓慢的静态应力；动态电阻应变仪适用于测量随时间变化迅速的应变。应变仪的各项技术指标应满足现行行业标准《电阻应变仪检定规程》JJG 623的有关规定。

4.2.3试验设备应具有同步连续记录荷载、变形和应变的功能。

【条文说明】承载力试验采用具有自动同步连续记录荷载和变形功能的试验机或测量设备，才能准确获得试件达到极限承载力时的变形量。

4.2.4 试验加载设备应具有恒定加载速率控制功能。

【条文说明】在试验过程中通常需要根据试验目的设置相应的试验加载速率，在试验过程中试验加载设备应能够按照试验开始前设置的加载速率进行加载，并在试验过程中保持恒定。

## 4.3 试验方法

4.3.1支吊架承载力试验的加载方向应符合下列规定：

1支吊架竖向承载力试验的荷载方向应为重力方向（图4.3.1-1）。

(a)单杆支吊架

(b)门式支吊架

(c)托臂

1—基座；2—试验装置钢管；P—试验荷载

图4.3.1-1支吊架竖向承载力试验加载示意图

2支吊架横向承载力试验的荷载方向应水平且垂直于管道轴线方向（图4.3.1-2）；

（a）单杆支吊架

（b）门式支吊架

（c）托臂

1—基座；2—试验装置钢管；P—试验荷载

图4.3.1-2支吊架横向承载力试验加载示意图

3支吊架纵向承载力试验的荷载方向应为沿管道轴线方向（图4.3.1-3）。

（a）单杆支吊架

（b）门式支吊架

（c）托臂

1—基座；2—试验装置钢管；P—试验荷载

图4.3.1-3支吊架纵向承载力试验加载示意图

【条文说明】水平作用力包括垂直于管道方向和平行于管道方向的两个方向作用力。因此，试验时应按照横向承载力方向和纵向承载力方向分别进行试验。横向承载力试验的荷载方向水平且与管道方向垂直，纵向承载力试验的荷载方向与管道方向平行。

4.3.2承载力试验的加载程序应符合下列规定：

1 应对试件施加初始荷载，初始荷载可取试件承载力标称值或设计值的5%且不应大于0.2kN；

2 应在初始荷载下将变形测量设备置零；

3 应以恒定变形速率连续加载，加载速率不应超过10mm/min；

4 应绘制荷载-变形曲线并记录试件状态。

【条文说明】安装过程中，试件各零部件之间、试件与试验装置之间以及试件与试验设备之间，由于各种原因会存在间隙。在正式开始试验之前应进行预加载以消除各种间隙。加载时应保持恒定的加载速率，现行国家标准《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053规定，在进行各部件承载力试验时加载速度不应超过12.7mm/min；由中国建筑科学研究院等单位编制的《装配式支吊架认证通用技术要求》T/CECS 10141 规定试验加载速率应在10mm/min。根据现有的经验，加载速率控制在10mm/min比较合适。

4.3.3横向承载力试验和纵向承载力试验的加载方向应符合下列规定：

1 在试验荷载方向，结构形式对称的支吊架，可进行一个方向的承载力试验；

2 在试验荷载方向，结构形式不对称的支吊架，应进行正反两个方向的承载力试验。

【条文说明】由于斜撑在受拉和受压状态下所表现出来的承载能力不同，因此，当试件在试验荷载方向上仅有单向斜撑或斜撑不对称安装时，需要对两个相反的方向均进行试验。当试件在试验荷载方向斜撑对称安装或无斜撑时，可认为两个方向上的水平横向承载力相同。

## 4.4 数据处理

4.4.1竖向承载力试验的数据分析与结果取值应符合下列规定：

1 竖向承载力应取荷载-变形曲线中的极限荷载值，极限变形量应取极限荷载对应的变形。

2 竖向荷载作用下门式支吊架和托臂的横杆跨中挠度实测值应按下式计算：

（4.4.1）

式中：——试验荷载作用下横杆跨中挠度值，单位为（mm）；

——试验荷载作用下横杆跨中位移值，单位为（mm）；

,——试验荷载作用下横杆与立杆连接处端点位移值，单位为（mm）；

【条文说明】支吊架的横杆作为一个受弯构件，需要对其跨中挠度进行控制。试验时通过测量横杆跨中和两侧端部的位移值计算得出。

4.4.2横向承载力试验和纵向承载力试验的数据分析与结果取值应符合下列规定：

1 当仅进行一个方向的承载力试验时，承载力应取极限荷载值，变形量应取极限荷载对应的试件变形量；

2 当进行正反两个方向的承载力试验时，承载力应取两个方向极限荷载值中的较小值，极限变形量应取两个方向极限荷载值对应的试件变形量中的较大值。

【条文说明】由于试验时斜撑的设置可能不对称，当进行水平承载力试验时，两个方向上的极限荷载值和极限荷载对应的变形量可能不相等，偏于安全考虑，水平最大变形量取两个方向上极限荷载值对应的试件变形量的较大值。

4.4.3同一测试项目的试件数量不应少于3件，荷载标准值应按式4.4.3-1确定，变形标准值应按式4.4.3-2确定：

（4.4.3-1）

（4.4.3-2）

式中：，——荷载标准值，变形标准值；

，——荷载平均值，变形平均值；

——推定系数，取值根据表4.4.3确定；

，——荷载变异系数，变形变异系数。

表4.4.3 推定系数

| 推定系数 | 试件数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 5.31 | 3.96 | 3.40 | 3.09 | 2.89 | 2.75 | 2.65 | 2.57 |

# 5 拟静力试验

## 5.1 一般规定

5.1.1支吊架的抗震性能宜通过拟静力试验确定。

【条文说明】本条建议了支吊架抗震性能测试的试验方法。

5.1.2拟静力试验应在有重力荷载的工况下进行，重力荷载取值应根据委托要求确定。

【条文说明】支吊架在实际使用时都承受一定的重力荷载，重力荷载的存在与否会对拟静力试验的结果产生影响，故拟静力试验要考虑在有重力荷载的工况下进行。

5.1.3拟静力试验应采取有效防护措施，防止平面外失稳和试件破坏导致试验装置损伤。

【条文说明】试验加载后期，支吊架试件随时可能失效并丧失对管线的支撑能力，一旦支吊架试件失效，施加的重力荷载可能会突然脱落进而损伤试验装置，因此应采取防失稳措施，确保在试验全过程中施加的重力荷载不会损伤试验加载装置。

5.1.4拟静力试验宜对单套支吊架试件进行循环加载。

【条文说明】本标准规定的支吊架拟静力试验方法是对单套支吊架进行加载，不同于FM1950的试验方法，这样能够充分并准确的测试待测试件的抗震性能，避免了多套支吊架安装差异导致的结果不准确问题，在很大程度上减轻了安装过程中其他因素的干扰。

## 5.2 试验装置

5.2.1试验所用的测量设备应满足本标准第4.2节的规定。

5.2.2试验装置与试验加载设备应满足支吊架试件的设计受力条件和支撑方式的要求。

5.2.3每级加载位移回归零点时，作动器应处于水平状态，并应采取措施保证试件破坏时不损坏作动器。

【条文说明】在低周往复循环加载下，试件会出现一定程度的平面外变形，进而会使作动器产生一定的摆动，故每级加载位移回到零点时，应使作动器处于水平状态。在试验的后期，试件可能会发生突然破坏，故应采取措施防止试件破坏时对作动器、位移计等试验设备造成损坏。

5.2.4在试验过程中，施加的重力荷载应符合下列规定：

1 若采用钢管外部悬挂重物或钢管内部填充重物的方式施加重力荷载，钢管与重物不应发生相对位移；

2 若采用千斤顶施加重力荷载，应设置滑轨确保千斤顶能随管道一起进行循环往复运动且不引进除重力荷载外的其它荷载。

【条文说明】若采用悬挂重物的方法，在循环荷载加载过程中，重物可能会在荷载方向上发生摆动，由于重物的惯性作用，会对试件附加试验荷载方向上的分力，影响试验结果；若采用千斤顶施加重力荷载，应设置千斤顶滑轨，确保千斤顶始终能跟随钢管进行低周往复循环运动，千斤顶不会妨碍作动器往复运动。

## 5.3 试验方法

5.3.1测试支吊架的抗震性能时，横向水平荷载的加载方向应垂直于管道轴线方向（图5.3.1-1），纵向水平荷载的加载方向应为沿管道轴线方向（图5.3.1-2）。

（a）单杆支吊架

（b）门式支吊架

（c）托臂

1—基座；2—试验装置钢管；P—试验荷载；G—重力荷载

图5.3.1-1支吊架横向抗震性能拟静力试验加载示意图

（a）单杆支吊架

（b）门式支吊架

（c）托臂

1—基座；2—试验装置钢管；P—试验荷载；G—重力荷载

图5.3.1-2支吊架纵向抗震性能拟静力试验加载示意图

5.3.2拟静力试验开始前，应对试件进行预加载，预加载应符合下列要求：

1 试件在预加载方向上的位移应在0.004-0.006h之间，循环加载次数不应少于3次；

2 预加载结束后应检查各连接处是否存在异常，若有异常，应消除异常，并对有安装扭矩要求的部位重新进行紧固。

【条文说明】拟静力试验的加载方式有力控、位移控或力和位移混合控制加载，由于装配式支吊架组成部件形式多样且力学模型不明确，很难预估其极限承载力。因此可采用位移控制的试验加载程序，同时位移加载可以做出滞回曲线的下降段。在正式试验前，为了消除试件内部的不均匀性并检查试验装置及各测量仪表是否工作正常，先进行预加载往复循环三次，但加载位移值不宜过大。预加载完成后，对于采用旋翼螺母安装的装配式支吊架，旋翼螺母的安装扭矩容易出现松动，因此预加载完成后应按照委托要求的安装扭矩重新进行紧固。

5.3.3拟静力试验加载应分级进行，宜采用变幅位移控制加载（图5.3.3），加载频率不宜小于0.05Hz，且不宜大于0.1Hz。

图5.3.3 拟静力试验加载制度示意图

5.3.4拟静力试验的加载过程应符合下列规定：

1应选取与待测试件同规格型号的支吊架试件进行横向承载力试验，直至试件破坏，获取待测试件的极限变形量；

2宜分10级进行加载，初始加载位移宜取0.048，后续加载位移宜按1.4进行增幅，每级位移循环2次；

3若试件在10级位移加载过程中达到极限状态，则应停止加载；

4若试件完成10级位移加载后未达到极限状态，则应继续施加1.3的等幅循环荷载，直至试件达到极限状态。

【条文说明】试件的尺寸、类型以及连接形式等均会影响支吊架的抗震性能，不同尺寸、不同类型支吊架的承载能力相差甚远，采用一个确定的加载制度对所有类型的支吊架进行加载是不合理的。为了能够充分获取支吊架的抗震性能，要选取与待测试件同规格型号的支吊架试件，首先对其进行横向承载力试验，确定其最大变形量，然后根据最大变形量确定低周往复循环加载制度，这样更具有针对性，保证了试验方法的科学性。

5.3.5当支吊架试件出现下列任一情况时，可认为试件达到极限状态并终止试验：

1 支吊架任意部件或连接发生破坏；

2同级循环加载过程中，试件承载力值下降至极限荷载值的85%。

5.3.6应记录试件的加载级数和失效状态，并绘制荷载-位移曲线。

## 5.4 数据处理

5.4.1试件的骨架曲线应取荷载-位移曲线中各级加载第一次循环的峰值点所连成的包络线（图5.4.1）。

【条文说明】绘制滞回曲线应剔除异常数据，选取从初始加载荷载到终止加载荷载之间的所有数据，以位移为横坐标，以荷载为纵坐标进行绘制。

图 5.4.1试件骨架曲线

5.4.2单个试件的极限承载力、极限位移、屈服承载力、屈服位移、破坏承载力和破坏位移的确定应符合下列要求：

1 极限荷载和极限位移应取骨架曲线的荷载最大值及对应的位移；

2 屈服承载力和屈服位移可采用通用屈服弯矩法计算获得；

3破坏荷载和破坏位移的确定应符合下列要求：

1）若骨架曲线无下降段或有下降段但未下降到极限荷载的85%，则破坏承载力和破坏位移应取骨架曲线末端点处的荷载和位移；

2）若骨架曲线下降超过极限荷载的85%，则破坏承载力和破坏位移应取85%的极限荷载值及对应的位移。

【条文说明】使用屈服弯矩法获得屈服承载力和屈服弯矩时，做荷载-位移曲线的切线与荷载最大值水平线交于A点，在A点向下做垂线与曲线交于C点，连接OC，做OC的延长线与最大荷载水平线交于B点，由B点向下做垂线与曲线交于D点，可得到试件的屈服荷载Py和屈服位移Δy，见图5.4.2。

图5.4.2 通用屈服弯矩法示意图

5.4.3单个试件的极限荷载、屈服荷载和破坏荷载应取双向荷载中的较小值，极限位移、屈服位移和破坏位移应取双向位移中的较大值。

【条文说明】本条对支吊架试件拟静力试验的极限承载力、极限位移、屈服承载力、屈服位移、破坏承载力和破坏位移的取值作了统一的规定，由于试验得出的骨架曲线通常不具有对称性，便宜保守考虑，对应的力值取正向和负向中的较小者，对应的位移取正向和负向中的较大值。

5.4.4每组测试试件数量不应少于3件，极限荷载、屈服荷载、破坏荷载、极限位移、屈服位移和破坏位移宜根据4.4.3条的规定确定标准值。

# 6 疲劳性能试验

## 6.1 一般规定

6.1.1长期承受水平或竖向反复荷载作用的支吊架应进行疲劳性能试验。

【条文说明】支吊架在实际使用过程中通常会受到反复荷载的作用，产品（或材料）在反复荷载作用下的受力性能不同于承受单一静力荷载的性能，因此承受反复荷载的支吊架产品应根据反复荷载的作用方向进行相应的疲劳性能测试。

6.1.2疲劳性能试验的荷载方向应与实际使用中反复荷载的方向一致。

## 6.2 试验装置

6.2.1 试验装置宜采用伺服控制疲劳试验机，并应符合下列规定：

1 力值测量系统误差不应大于±1%F.S,分辨率不应大于1N；

2 静态力值的控制偏差不应大于±1%，动态力值的控制偏差不应大于±2.5%；

3应具有试验荷载、变形量、频率显示功能及疲劳次数记录功能。

【条文说明】本条对支吊架疲劳性能测试的试验装置和加载设备提出了要求，疲劳试验设备应能够实时显示试验荷载、变形量、疲劳次数等关键信息，疲劳试验持续周期较长，实验操作人员应能根据疲劳试验机显示的相关信息对试件所处的状态进行分析。

6.2.2 试验装置应能按正弦曲线输出设定的疲劳试验荷载，荷载循环频率宜能控制在3Hz～6Hz之间。

【条文说明】本条对支吊架疲劳性能测试的试验装置和加载设备提出了要求。不同的支吊架刚度不同，对刚度较弱的支吊架如设置较高的试验频率，疲劳试验机的响应可能匹配不上。现行国家标准《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053在进行组件疲劳性能试验时采用5Hz的试验频率，《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267 采用3Hz的试验频率。根据现有的经验，加载速率控制在3Hz～6Hz之间比较合适。

## 6.3 试验方法

6.3.1支吊架竖向疲劳性能试验（图4.3.1-1）和水平向疲劳性能试验（图4.3.1-2和图4.3.1-3）加载点位置距离管道连接构件边缘的距离宜为50mm～100mm。

【条文说明】加载点距离管道连接构件边缘的距离应考虑试件安装的方便性和可操作性，同时宜尽量靠近管道连接构件边缘部位，以减少加载过程中的偏心和扭转影响。

6.3.2支吊架疲劳性能试验的疲劳荷载幅值应由委托方提供。

【条文说明】支吊架应分别进行竖向和水平向疲劳试验，水平向疲劳试验应根据水平力的作用方向分为横向疲劳试验和纵向疲劳试验。不同使用条件下支吊架所受的荷载不相同，因此疲劳荷载的上下限值应由委托方根据试件的实际使用条件

提供。

6.3.3疲劳试验的荷载循环次数可根据支吊架的实际工况条件确定，但不宜少于200万次。

【条文说明】本条规定了脉动荷载的最小循环次数。

6.3.4应分别记录脉动荷载循环次数达到1万次、5万次、10万次、50万次、100万、150万次和200万次时的试件变形量，超过200万次后，每50万次循环应记录一次。

【条文说明】试件在循环荷载的作用下会产生一定程度的变形，在试验过程中应在适当时候测定时间的变形值，以判断试件所处的状态，本条规定了试件变形量的测量次数和间隔。

6.3.5完成脉动荷载循环后，应按4.3或4.4的规定对试件在疲劳荷载方向上的剩余承载力进行试验。

【条文说明】试件完成一定次数的疲劳性能测试后，内部会积累一定的损伤，进而会影响后续的持续承载能力，本条规定了测试试件经历一定次数疲劳荷载循环后的性能衰退的方式。

## 6.4 数据处理

6.4.1试件变形量的增量应随荷载循环进程趋于0。

【条文说明】随着疲劳荷载循环的进程，试件变形量应呈现收敛态势，不应出现变形量持续发展的情况。如果第150万次次循环至第200万次循环之间的支吊架位移增量小于第100万次至第150万次之间支吊架的位移增量，则可认为支吊架趋于稳定。

6.4.2疲劳荷载循环完成后，试件各部件不应出现破坏、裂纹及松脱。

【条文说明】完成规定次数的疲劳测试后，试件不应发生疲劳破坏或连接部位的松脱。

6.4.3剩余承载力试验应绘制荷载-变形曲线，并记录试件失效状态。

# 7 耐火性能试验

## 7.1 一般规定

7.1.1耐火性能试验所用试件、制作工艺、衬垫和安装方式等均应反映其在实际使用中的工作情况。

【条文说明】本条规定了在耐火性能测试中试件所处的试验状态，应与试件实际所使用的状况相一致，尤其是试件所悬挂的配重参数，应根据实际情况由委托单位提供。

7.1.2锚固支吊架试验时的混凝土强度宜符合实际工程要求，且不宜低于30MPa，不宜大于50MPa。

【条文说明】在进行耐火性能试验时，装配式支吊架应锚固在混凝土基材上，作为锚固体基材的混凝土应具有足够的强度，避免在高温条件下锚固基材破坏，造成锚固失效，无法完成试验预定目标。同时，混凝土强度过高，在进行耐火性能试验时混凝土爆裂较严重，从而影响试验结果。

## 7.2 试验装置

7.2.1耐火试验炉应符合《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》GB/T 9978.1规定的升温条件和炉压条件。

7.2.2加载用的配重和连接杆件的熔点应高于装配式支吊架试件材料的熔点，连接杆直径宜大于16mm。

【条文说明】本条对耐火试验加载时所用的工装、配重提出了要求。加载用的配重和连接杆件熔点应高于装配式支吊架试件材料的熔点，连接杆应包裹防火棉等措施，避免加载配重和工装连接杆件先于试件本身发生破坏，造成试验失效。

## 7.3 试验方法

7.3.1耐火性能试验的试验荷载可根据如下方法确定：

1 试件的实际测试性能和国家认可的建筑规范规定的设计方法；

2 试件的理论性能和国家认可的建筑规范规定的设计方法；

3 建筑结构规范依据实际应用确定的或由试验委托方为某一特定用途提供的实际构件荷载。

【条文说明】本条规定了耐火试验可选用的确定耐火试验荷载的方法。

7.3.2耐火性能试验应按照下列步骤进行：

1支吊架试件应按照委托方提供的安装参数和安装要求锚固在混凝土构件上；

2 在管道连接构件处施加配重，配重重量应依据7.3.1条确定；

3 应按照《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》GB/T 9978.1或《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》GB/T 26784的要求进行升温和控制炉压，并记录相关数据。

7.3.3 当支吊架试件达到下列任一条件时，可终止耐火性能测试：

1支吊架试件的任何部分出现断裂、脱落；

2 支吊架试件未出现断裂、脱落，且达到委托方要求的测试时间。

【条文说明】本条规定了耐火试验的基本程序，升温曲线若无特殊要求，应按照《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》GB/T 9978.1规定的标准升温曲线进行，若有特殊要求，根据《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》GB/T 26784选择合适的升温曲线。

## 7.4 数据处理

7.4.1耐火性能试验中，当支吊架试件的任何部分出现断裂、脱落时，应判定其丧失耐火性能。

7.4.2耐火性能的试验结果应以时间计，单位可为分钟（min）。耐火性能试验报告应提供耐火性能试验时所使用的升温曲线以及试验时所施加的配重量（单位为kN）。

【条文说明】本条规定了耐火试验试件失效模式的判定准则，以及耐火试验报告中所应体现的关键内容。

# 8 模拟地震振动台试验

## 8.1 一般规定

8.1.1在下列情况下可进行地震振动台试验：

1 支吊架产品研发过程中；

2 相关标准制修订过程中；

3 安全等级为一级的重要工程及生命线工程的装配式支吊架；

4 其他有检测需求时。

8.1.2 装配式支吊架的振动台试验宜采用足尺模型。

8.1.3对于水平侧向刚度较小的管线设施，试验宜包含中吊挂支承点。

【条文说明】水平刚度较小的吊挂管线，其两个吊挂点间长度及约束会影响刚度，进而影响地震作用，因此不宜仅模拟两个端节点通过等效附加质量的方式来进行抗震性能试验。

8.1.4安装于高层建筑结构上部0.85倍高度以上位置的支吊架，当顶部鞭稍效应明显，计算加速度放大系数大于2.0时，应单独进行抗震性能试验研究。

【条文说明】已完成振动台试验结果统计表明，高层结构中下部（高度0.8H以下，H为结构总高度）的加速度放大系数变化幅度不大，最大值一般位于2.0~2.5之间，结构顶部（高度0.9H以上）的加速度放大系数迅速增大，鞭梢效应显著，加速度放大系数通常达到4.0~8.0之间，对于顶部有明显削弱的超高层建筑，加速度放大系数甚至高达12.0左右，试验宜选用与下部支吊架不同的需求谱或另选用适合顶部结构的试验辅助框架。

## 8.2 设备及仪器

8.2.1振动台应符合JGJ/T 101的规定，宜选用具有迭代修正功能的低频大位移数控模拟地震振动台。

【条文说明】模拟地震振动台试验较多地应用装配式支吊架的抗震能力，试验时必须认真选择性能与之相适应的振动台设备。加振器的特性曲线限制了振动台的工作范围，大位移和高频率不可兼得，所以选择振动台试验时，必须注意其工作频率范围和允许的最大位移量。

8.2.2振动台的台面尺寸及空间应能满足模拟试验用框架尺寸及支吊架安装要求。

8.2.3模拟试验用框架应符合下列要求：

1 应具有合适的刚度和承载能力，在试验过程中宜保持弹性状态；

2 应满足装配式支吊架安装及测量要求；

3 平面长度不宜少于5米，高度不应小于2米；

4 模拟试验用框架应通过螺栓与振动台的台面刚性连接。

【条文说明】本条对在进行模拟地震振动台试验时安装装配式支吊架的辅助钢框架提出了相应的要求。

8.2.4 测试仪器应符合下列规定：

1 动态数据采集系统应与模拟地震振动台性能匹配，应具有动力反应以及相关参数的实时采集功能；

2 测试仪器使用频率范围的下限应低于试验用地震记录最低主要频率分量的1/10，其上限应大于最高有用频率分量值，动态范围应大于60dB；

3 测量用传感器及其连接导线应具有良好的机械抗冲击性能，传感器的质量和体量不应影响试验的动力特性，测量用传感器的连接导线应采用屏蔽电缆。

【条文说明】本条对模拟振动台试验的测量仪器提出了要求，由于地震过程是一个瞬态过程，为了在各反应记录中能真实记录下来，在低频段不失真，宜从零频开始，为了高频段失真小宜远大于振动台的使用上限频率。

## 8.3 试验方法

8.3.1 在水平管线两端设置支吊架，支吊架布置间距不应小于5米，支吊架的安装方法应与实际工程现场所采用的方法相同。

8.3.2振动台试验输入的地震作用应符合下列规定：

1 应根据要求反应谱生成包络反应谱的人工加速度时程；

2 应采用生成的人工加速度时程作为振动台台面的输入，人工加速度时程的持续时间宜为30~40秒，其中的强信号部分（至少为最大值的25%）持续时间不应少于20秒；

3 输入加速度峰值不应小于要求反应谱的零周期加速度值（ZPA）：

1）要求反应谱为楼面谱时，支吊架安装处楼板加速度峰值不应小于要求反应谱的零周期加速度值（ZPA）；

2）无法提供楼面谱时，可依据GB 50011-2010中四类场地特征周期值为0.90s的反应谱作为要求反应谱，支吊架安装处楼板加速度峰值不应小于要求反应谱的零周期加速度值（ZPA）的2倍。

【条文说明】本条对振动台试验的加载程序提出了要求，主要涉及到装配式支吊架的安装、生成包络反应谱的人工加速度时程以及输入加速度峰值大小。

8.3.3振动台试验加载过程应符合下列规定：

1 加载前及加载后应采用白噪声激振法测定模拟试验框架加载前后的动力特性，白噪声的频率范围宜为0.5Hz~50Hz，加速度幅值宜取0.05g~0.07g，有效持续时间不宜少于120s；

2 试验宜采用分级多次加载方法，并宜覆盖多遇地震、设防烈度地震和罕遇地震相对应的加速度幅值；

3 应根据试验加载工况每次输入某一幅值的加速度时程波形，并应记录模拟试验框架及支吊架的动力响应、变形以及破坏情况；

4由振动台产生的试验反应谱（TRS）应在整个试验频率范围内基本包络要求反应谱（RRS），试验反应谱和要求反应谱应有相同的阻尼比。

【条文说明】白噪声是具有一定带宽的连续频谱的随机信号，这种随机过程不能用确定性函数表示，其具有较宽的频谱。白噪声激振法的优点是测量速度快，目前多采用白噪声激振法测定模型的自振特性。模拟地震振动台试验的多次分级加载可以测试装配式支吊架在多遇地震、设防烈度和罕遇大震阶段的地震作用下的动力特性。同时也可以根据上一级加载的情况对下一级加载试件可能出现的情况进行预测，保护试验设备和人员的安全。

8.3.4支吊架安装完成后，在振动台试验前，宜通过人工激励的方法测试支吊架系统在关键位置的自振频率。

【条文说明】关键位置包括支吊架与吊挂管线连接位置、两榀支吊架中间吊挂管线位置，通过试验前测量得到支吊架系统本身自振特性，可作为支吊架刚度设计调整依据，避免支吊架与结构频率接近。

## 8.4 仪器布置及试验的观测和测量

8.4.1测试用应变片宜布置在支吊架薄弱部位及受力复杂部位；

8.4.2加速度传感器应根据量测研究需要进行布置，加速度传感器及其连接导线应与被测试体可靠牢固连接，并应避免与被测试体发生谐振。

8.4.3应在固定支吊架结构位置、支吊架与吊挂管线连接位置、两个支吊架之间吊挂管线位置等关键部位布置横向水平加速度传感器。

【条文说明】对于刚度较大结构吊挂物较重的情况，支吊架频率可能与结构频率接近；对于管线刚度较小的结构，支吊架之间管线频率可能与结构频率接近。以上两种情况均会导致上述位置加速度被放大的情况。

8.4.4振动台试验应根据需要测量试体关键位置的加速度、位移、应变等主要参数的动态响应。

8.4.5在试验逐级加载间隙，应观测并记录试体发生的损伤。

8.4.6试验全过程宜进行录像记录，对于支吊架损伤宜拍摄照片并进行记录。

## 8.5 数据处理

8.5.1试验数据分析前，应对数据进行下列处理：

1 应根据传感器的标定值及应变计的灵敏系数等对试验数据进行修正；

2 根据试验情况和分析需要，应采用滤波处理、零均值化、消除趋势项等减小测量误差的措施。

8.5.2采用白噪声确定试体自振频率和阻尼比时，宜通过自功率谱或传递函数分析求得，试体振型宜通过互功率谱或传递函数分析确定。

8.5.3试体的位移反映可对实测加速度反应时程进行两次积分求得，但应在积分前消除趋势项和进行滤波处理。

8.5.4处理后的试验数据，应提取测试数据的最大值及其相对应的时间、时程反应曲线以及结构的自振频率、振型和阻尼比等。

# 9 现场原位加载试验

## 9.1 一般规定

9.1.1支吊架安装工程的质量验收或既有建筑机电管线鉴定评估时，宜进行竖向承载力现场非破坏检验。

【条文说明】现场原位加载检验一般不需要检验全部性能，其受到加载方式、试验条件、使用要求等诸多因素的限制，不宜进行多次检验。因此，受检部位的选择非常关键，需要兼顾试验的代表性和客观实验条件的可行性。在进行装配式支吊架现场承载力检验时，应充分评估试验对所检试件所造成的损伤，是否会对支吊架的安全性和正常使用功能产生明显影响。

9.1.2满足下列条件之一时，应进行破坏性检验：

1 安全等级为一级的重要工程及生命线工程；

2 对产品或者安装质量有怀疑时；

3 受灾后需要继续使用的支吊架；

4发生与支吊架相关的工程质量事故；

5 委托方提出破损性检验需求时。

【条文说明】支吊架施工安装完成后，为确保施工质量，通常需要进行现场承载力检验。现场承载力检验通常采用非破损检验，但满足特定条件时，除应进行非破损检验，还应进行破坏性检验。

9.1.3选择有代表性的区域，支吊架类型、形式和尺寸相同，锚固条件相近宜作为一个检验批。

9.1.4现场非破损检验的抽样应符合下列规定：

1 对于重要工程，可按表9.1.4规定的数量进行随机抽样。

表9.1.4重要工程支吊架非破损检验抽样表

| 检验批的支吊架总数 | ≤500 | 500 | 1000 | 2500 | ≥5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按检验批支吊架总数计算的最小抽样量 | 20% 且不少于5件 | 10% | 7% | 4% | 3% |

2 对于一般工程，可按安全等级为一级的重要工程及生命线工程的50%且不少于5件。

9.1.5现场破损检验的抽样应取每一检验批支吊架总数的0.1%且不少于3件。

## 9.2 试验装置

9.2.1原位加载检验应根据检测条件和检测方法选择合适的加载装置，并应符合下列规定：

1 连续加载设备的加载能力应比预计的检验荷载值大20%以上，且应不小于检验荷载的1.5倍，连续加载装置应能连续、平稳、速度可控地施加检验荷载且应具有荷载保持功能；荷载值和变形量应能被自动连续记录；

2分级加载装置应能保证每次加载的最大荷载不大于检验荷载设定值的10%；

【条文说明】本条规定了进行原位加载检验时加载设备的选择要求。

9.2.2 荷载和变形测量设备应满足4.2.1条的要求。

【条文说明】本条规定了进行原位加载检验时加载设备的选择要求。

## 9.3 试验方法

9.3.1 支吊架现场原位加载检验可采用悬挂重物加载或捯链——地锚加载（图9.3.1）。

(a)悬挂重物加载         (b)捯链——地锚加载

1—锚固体基材；2—检验试件；3—力传感器；4—滑轮组或捯链；

5—重物；6—承载盘；7—地面锚固点；6—锚固地面；

图9.3.1加载试验示意图

9.3.2现场原位非破坏性检验可采用分级加载或连续加载；破坏性检验宜采用连续加载。

【条文说明】由于破坏性检验的破坏荷载具有不可预知性，破坏荷载可能出现在相邻两级荷载之间且试件破坏往往具有突发性，故宜采用连续加载方式实施。

9.3.3采用分级方式加载时，应符合下列规定：

1应先确定检验荷载的取值；

2每级加载量应相等且不应超过检验荷载设定值的20%；

3 接近目标值时，应加密步距，避免试件发生突然性的破坏。

【条文说明】现场承载力检验采用分级加载时应合理确定分级荷载的大小，确定合理的加载的步距，在每级分级荷载加载完成后，应观察试件的状态。接近目标值时，应加密步距，以得到准确的承载力和位移的检验实测值，并避免试件发生突然性的破坏。

9.3.4采用连续方式加载时，应符合下列规定：

1 连续加载应通过液压设备或滑轮组等机械装置对试件施加检验荷载并使用力传感器对检验荷载进行测量；

2 破坏性检验应使用位移传感器对试件的变形进行测量；

3 为加载设备提供反力所用地锚的抗拉承载力应大于最大检验荷载的2倍。

【条文说明】当采用连续加载方式进行现场原位加载试验时，荷载及变形的测量应连续进行。

9.3.5非破损检验的检验荷载应取支吊架承载力标称值或设计值。达到检验荷载后，应保持荷载稳定24h后再测量变形量。

【条文说明】装配式单管支吊架加载过程中位移测量宜根据现场条件采用百分表测量，测量时位移基准点应在管道连接构件最底部。装配式门式支吊架加载过程中位移测量受现场条件限制，可采用拉线—直尺的方式测量横梁跨中挠度，测量示意图见图9.3.5。

1—拉线；2—检验试件横杆；3—直尺；4—试件横杆与立杆连接节点

图9.3.5门型装配式支吊架位移测量示意图

## 9.4 数据处理

9.4.1对于非破损检验，在检验荷载作用下，检验批内每个试件的挠度实测值不应超过规定的限值。

9.4.2对于破坏性检验，检验批的极限荷载和极限位移宜根据4.4.3条的规定确定标准值。

# 用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1

2   《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》GB/T 9978.1

3   《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152

4   《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267

5   《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053

6   《建筑抗震试验规程》JGJ/T 101

7   《装配式支吊架系统应用技术规程》T/CECS 731

8  《Interim Testing Protocols for Determining the Seismic Performance Characteristics of Structural and Nonstructural Components》FEMA 461